| ZHOTOVITEL: | AFRY CZ s.r.o. |  |  | OBJEDNATEL: | ŠKO-ENERGO, s.r.o. Tř. Václav Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4 www.afry.com |  |  |  |  |  |
| NÁZEV PROJEKTU: | Modernizace teplárny Mladá Boleslav |  |  |  |  |  |
| ČÁST/NÁZEV DOKUMENTU: | D1.2 Stavebně konstrukční část SO 204 Vnější kouřovody - základy a konstrukce SO 205 Odpopílkování - potrubní most a základy STATICKÝ VÝPOČET |  |  |  |  |  |
| STUPEŇ: | Dokumentace pro vydání stavebního povolení |  |  |  |  |  |
| PROFESE/ PŘÍLOHA: | Stavební |  |  |  |  |  |
| DATUM: | 04/2023 | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: | Ing. Urbánek |  |  |  |
| ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: | 0404T21 | VYPRACOVAL: | Ing. Kolpaský |  |  |  |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO: | S404T21-TS205-203 | KONTROLOVAL: | Ing. Pajdučák |  |  |  |
| REVIZE: | a | SCHVÁLIL: | Ing. Doškář |  |  |  |

Revize

| ČÍSLO REVIZE | DATUM | DOTČENÉ LISTY | POČET LISTŮ PŘED ZMĚNOU | POČET LISTŮ PO ZMĚNĚ | POPIS ZMĚNY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Obsah

1	Základní údaje	3

1.1	Podklady	3

1.1.1	Normy	3

1.1	Podklady	3

1.2	Software	3

2	Popis konstrukce	4

2.1	Založení objektu	4

2.2	Horní stavba	4

3	Materiály	4

4	Zatížení	4

4.1	Vlastní tíha	5

4.2	Ostatní stálé zatížení	5

4.3	Technologické zatížení	5

4.4	Zatížení větrem	7

4.4.1	Vítr ve směru Y (kolmo na směr mostu)	7

4.4.2	Vítr ve směru x (v podélném směru mostu)	8

4.5	Zatížení sněhem	9

5	Výpočetní model ocelové konstrukce a základů	10

5.1	Posouzení oceli	11

5.2	Posouzení MSP	12

5.3	Posouzení pilot	14

6	Závěr	33

# Základní údaje

Předmětem dokumentace je návrh objektů potrubních mostů a podpor kouřovodu (SO 204,SO205) které jsou součástí projektu Modernizace Teplárny Mladá Boleslav. V rámci dokumentace bylo navrženo založení a horní stavba objektů.

## Podklady

### Normy

[1]	EN 1990	Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

[2]	EN 1991-1-1	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Obecná zatížení – Část 1-1: Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení budov

[3]	EN 1991-1-3	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem

[4]	EN 1991-2	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 2: Zatížení mostů dopravou

[5]	ČSN EN 1992-1-1	Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

[6]	ČSN EN 1993-1-1	Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

[7]	ČSN EN 1997-1	Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla

[8]	ČSN EN 206	Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

[9]	ČSN EN 10080	Ocel pro výztuž do betonu

[10]	ČSN EN 13670	Provádění betonových konstrukcí

## Podklady

[11]	Architektonicko-stavební řešení

## Software

[12]	Scia Engineer

[13]	Utility v programu Excel

[14]	GEO 5

# Popis konstrukce

## Založení objektu

Vzhledem k velké vrstvě jílů v geologickém profilu je založení objektu navrženo jako hlubinné na velkoprůměrových pilotách pr. 900 mm. Na pilotách budou vybetonovány patky tl. 1000 mm. 5. a 6. stojka potrubního mostu je založená plošně na patkách z důvodu základu komínu, který se nachází pod patkami.

Návrh založení objektu je proveden na základě archivních geologických vrtů v oblasti areálu teplárny. Dimenze navržených základů jsou orientační, v dalším stupni musí být založení přepočteno na základě nově provedených sond přímo v místech budoucího objektu.

## Horní stavba

Potrubní most je ocelový, příhradový. Most obsahuje 2 pevné stojky a 5 kyvných stojek. Most má 6 polí a převislý konec za stojkou č. 7.

1.-4. stojka je kyvná se sloupy profilu HEB200 a ztužení mezi sloupy z profilu THR100x6.

5. stojka je pevná se sloupy profilu HEB200 a ztužení mezi sloupy z profilu THR100x6.

6. stojka je kyvná se sloupy profilu IPE360 a ztužení mezi sloupy z profilu THR100x6.

7. stojka je pevná se sloupy profilu HEB200 a ztužení mezi sloupy z profilu TR168x8.

Sekundární podpora pro kouřovod se sloupy HEB300 a ztužení z profilu L120x12.

U První pole mostu je plnostěnné z profilu IPE360. Další pole jsou příhradové s pasy profilu HEA140 s výplňovými pruty profilu THR80x6. V 6. poli se nachází uložení pro kouřovod. Za 7. stojkou je převislý konec mostu.

Uložení kouřovodu bude provedeno na třech místech: na potrubním mostě, na samostatné kyvné stojce a stávající ocelové konstrukce u komínu. Kyvná stojka bude příhradová z dvojicí profilu HEB300 a výplní z profilů L100x12.Pro ukotvení kouřovodu na stávající ocelové konstrukci bude provedená nadstavba z profilů HEB200 a čtvercových trubek 100x6 (vzpěry).

# Materiály

Ocelové konstrukce:

Konstrukční ocel:		S355J2

Betonové konstrukce:

Betonářská ocel:			B500B

Základové patky: 		C 30/37 – XF4, XC4, XA2 - Dmax 22 mm

Podkladní beton:		C 12/15 - X0

Piloty: 			C 30/37 XC2, XA2 – Dmax 22 mm

# Zatížení

Ve výpočtu bylo uvažováno:

•	stálé zatížení vlastní tíhou,

•	ostatní stálé zatížení,

•	technologické zatížení,

•	zatížení větrem,

•	zatížení sněhem,

## Vlastní tíha

Pro výpočet vlastní tíhy byla uvažována objemová tíha železobetonu 25,0 kN/m3 a objemová tíha oceli 7850 kg/m3. Objemová tíha materiálu je zahrnuta výpočetním programem.

## Ostatní stálé zatížení

Ostatní stálé zatížení není uvažováno.

## Technologické zatížení

- Zatížení ve směru Z:

- Zatížení ve směru X:

- Zatížení ve směru Y:

## Zatížení větrem

### Vítr ve směru Y (kolmo na směr mostu)

### Vítr ve směru x (v podélném směru mostu)

Dle ČSN EN 1991-1-4 je podélný vítr uvažován jako 50 % větru v kolmém směru na most.

## Zatížení sněhem

# Výpočetní model ocelové konstrukce a základů

Model je tvořen prutovými prvky, které zastupují ocelové pruty a plošnými prvky tvořící základové patky. Podepření základových patek je lokální na pilotách. Rozměry modelu vychází ze zaslaných podkladů.

Kombinace pro výpočet vnitřních sil pro návrh na mezní stav únosnosti byly provedeny komplexními hodnotami pro kombinace podle EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí, podle tabulky A1.2(B) – Návrhové hodnoty zatížení (STR/GEO) - soubor B.

Obr. 1 Výpočetní model – hmoty

Obr. 2 Výpočetní model – čárový

## Posouzení oceli

Posudek ocelových prvků na MSÚ EC-EN 1993

Lineární výpočet

Třída: Všechny MSU

Souřadný systém: Hlavní

Extrém 1D: Průřez

Výběr: Vše

Na vybraných dílcích se vyskytuje 2 varování. 2 z nich je zobrazeno.

Celkový posudek

| Jméno | dx [m] | Stav | Průřez | Materiál | UCCelkový [-] | UCPrůřez [-] | UCStabilita [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B847 | 0,758+ | ULS-Set B (auto)/1 | CS10 - HEB200 | S 355 | 0,59 | 0,59 | 0,07 |
| B403 | 0,000 | ULS-Set B (auto)/2 | CS3 - L120X12 | S 235 | 0,76 | 0,31 | 0,76 |
| B1080 | 1,370 | ULS-Set B (auto)/3 | CS9 - SHS80/80/6.0 | S 235 | 0,63 | 0,49 | 0,63 |
| B386 | 0,000 | ULS-Set B (auto)/2 | CS12 - IPE360 | S 355 | 0,45 | 0,34 | 0,45 |
| B849 | 1,370 | ULS-Set B (auto)/4 | CS8 - SHS100/100/6.0 | S 235 | 0,47 | 0,47 | 0,46 |
| B477 | 9,510- | ULS-Set B (auto)/5 | CS7 - HEA140 | S 355 | 0,83 | 0,54 | 0,83 |
| B526 | 0,000 | ULS-Set B (auto)/6 | CS13 - CHS168.3/8.0 | S 355 | 0,38 | 0,23 | 0,38 |
| B1406 | 0,000 | ULS-Set B (auto)/7 | CS16 - HEB300 | S 355 | 0,56 | 0,40 | 0,56 |

## Posouzení MSP

Hodnoty: Uy

Lineární výpočet

Kombinace: SLS-Char (auto)

Extrém: Uzel

Výběr: N3, N668, N700, N1178

Hodnoty: Ux

Lineární výpočet

Kombinace: SLS-Char (auto)

Extrém: Uzel

Výběr: N3, N668, N700, N1178

## Posouzení pilot

Hodnoty: Rz

Lineární výpočet

Kombinace: ULS-Set B (auto)

Systém: Globální

Extrém: Globální

Výběr: Vše

Hodnoty: Rz

Lineární výpočet

Kombinace: SLS-Char (auto)

Systém: Globální

Extrém: Globální

Výběr: Vše

Geologický profil

Pilota průměru 900 mm

Posouzení plošného základu 2x4 [m]

Posouzení plošného základu 4x4 [m]

# Závěr

Statickým výpočtem byla navržena nosná konstrukce objektu tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek:

a) zřícení stavby nebo její části,

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření,

c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce,

d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

Stavebně konstrukční částí dokumentace byly navrženy a posouzeny nosné konstrukce dle platných norem ČSN EN a údajů od zadavatele na působící zatížení. Konstrukce po provedení výše zmiňovaných prací vyhovují.

Návrh založení objektu je proveden na základě archivních geologických vrtů v oblasti areálu teplárny. Dimenze navržených základů jsou orientační, v dalším stupni musí být založení přepočteno na základě nově provedených sond přímo v místech budoucího objektu.

Jakékoliv změny případně nejasnosti je třeba konzultovat s projektantem. V případě změny podkladů, či vzniku nových skutečností, si projektant vyhrazuje právo posouzení dopadu těchto změn na řešení a eventuální doplnění nebo úpravu projektu.

Při provádění se musí dodržovat příslušné platné ČSN EN, související normy, technologické předpisy a zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví pracujících. Dodavatel stavby musí dbát montážních a technologických pokynů příslušných výrobců stavebních prvků a konstrukcí uvedených v této dokumentaci.

V Praze dne 27. dubna 2023	Vypracoval: Ing. Ludvík Kolpaský, Ph.D.