Návrh potrubí teplé vody (TV) pro

Bloky 336, 337 a 338

## Postup výpočtu

- Využití normy ČSN 74 54 55 – stanovení výpočtového průtoku v potrubí

- Návrh dimenze potrubí

- Nastavení vyvažovací armatury

# 1	Stanovení výpočtového průtoku v potrubí

Pro bytové domy platí

QD=i=1m(QAi2*ni)

QD……… je průtok vody

QAi……… jmenovitý průtok jednotlivými

druhy odběrných míst (l/s)

m  ………. počet druhů míst

n  ……….. počet odběrných míst

QA1……… vana = 0,3 l/s

QA2……… dřez = 0,2 l/s

m  ………. m = 2

## 1.1	Průtok pro Bloky 336, 337, 338

n1 ……….. n = 45 *3= 135

QD=i=12(0,22*135)+(0,32*135)

QD= 4,18 l/s

## 1.2	Průtok pro Bloky 337, 338

n1 ……….. n = 45 *2= 90

QD=i=12(0,22*90)+(0,32*90)

QD= 3,42 l/s

## 1.3	Průtok pro každý z Bloků 336,337,338

n1 ……….. n = 45

QD=i=12(0,22*45)+(0,32*45)

QD= 2,42 l/s

# 2	Návrh dimenze potrubí

di=35,7*QV

di ………… světlost potrubí

v  ………… v = 2,0 m/s

## 2.1	Návrh dimenze pro Bloky 336,337,338	(stávající stav, předmětem řešení není)

QD= 4,18 l/s

Požadovaná di

di=35,7*4,181,5

di= 59,7mm

Skutečná di

di= 73,4 mm, di= 79,8 mm 	=> VYHOVUJE

## 2.2	Návrh dimenze pro Bloky 337,338

QD= 3,42 l/s

Požadovaná di

di=35,7*3.421,5

di= 53,9mm

Skutečná di

54.4mm	=> VYHOVUJE

## 2.3 Návrh dimenze pro každý z Bloků 336, 337,338

QD= 2,42 l/s

Požadovaná di

di=35,7*2,411,5

di= 45,3mm

Skutečná di

45,8mm	=> VYHOVUJE

Pro výše uvedené výpočty je rezerva v rychlosti proudí v potrubí, která může být maximální až 2,5m/s.

# 3	Nastavení vyvažovací Armatury

Je předmětem samostatného výpočtu viz příloha 4.