## Elektrická bilance
Elektrická bilance
|  |  |  | Typ zařízení | Počet zařízení | Jednotkový výkon [kW] | Celkový instalovaný výkon [kW] | Koeficient současnosti | Současný výkon [kW] | Redundance
|  | UPS ICT | Zařízení ICT |  | 5 | 6 | 30 | 1 | 30
|  |  | Ostatní spotřeby (ustredny SHZ,EPS,EZS,CCTV) |  | 4 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.8
|  |  | Celkový výkon |  |  |  | 30.8 |  | 30.8
|  |  | Výkon zdroje UPS | DPA UPSCALE ST60 | 3 | 20 | 60 | 0.66667 | 40 | 2+1
|  |  | Poměrné zatížení zdroje UPS |  |  |  | 51.33% |  | 77%
|  |  | Výkonová rezerva na zdroji UPS v kW |  |  |  | 29.2 |  | 9.2
|  | UPS ICT - ztráty a nabíjení |  | DPA UPSCALE ST60 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3
|  | Vnitřní chladicí jednotky |  | CR035RA | 2 | 11 | 22 | 0.5 | 11 | 1+1
|  | Venkovní chladicí jednotka - kondenzátor |  | HCR51 | 2 | 1.1 | 2.2 | 0.5 | 1.1 | 1+1
|  | Zvlhčovač (součást vnitřní chladicí jednotky) |  |  | 2 | 1.5 | 3 | 0.5 | 1.5 | 1+1
|  | Rezerva - rozběh kompresorů chillerů |  |  | 2 | 2.2 | 4.4 | 1 | 4.4
|  | Celkový výkon |  |  |  |  | 65.4 |  | 51.8
|  | Požadovaný výkon ze zdroje MG |  |  | 1 | 70 | 70 | 1 | 70 | 1+0
|  | Poměrné zatížení zdroje MG |  |  |  |  | 93.43% |  | 74%
|  | Výkonová rezerva na zdroji MG |  |  |  |  | 4.6 |  | 18.2
| Spotřeby budovy |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| Celkový výkon | [5 empty] | 65.4 |  | 51.8
| Požadovaný výkon na zdroji napájeného z veřejné distribuční sítě |  |  |  | 1 | 70 | 70 | 1 | 70
| Poměrné zatížení na zdroji napájeného z veřejné distribuční sítě | [5 empty] | 93.43% |  | 74%
| Výkonová rezerva na zdroji napájeného z veřejné distribuční sítě | [5 empty] | 4.6 |  | 18.2

## Tepelná bilance
Příloha TZ č. 3_Tepelná bilance
Serverovna OZP č.3 | Typ zařízení | Počet jednotek | Jednotkový výkon [kW] | Celkový instalovaný výkon [kW] | Koeficient současnosti | Současný výkon [kW] | Tepelná zátěž [kW] | Redundance
Zařízení ICT |  | 5 | 6 | 30 | 1 | 30 | 30 | 5+0
Ostatní spotřeby (ustredny SHZ,EPS,EZS,CCTV) |  | 4 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 4+0
UPS pro ICT | UPScale ST 60 | 1 | 1.59 | 1.59 | 1 | 1.59 | 1.59 | 1+0
Osvětlení |  | 8 | 0.036 | 0.288 | 0.8 | 0.2304 | 0.2304
Vnější tepelná zátěž |  | 20 | 0.05 | 1 | 1 | 1 | 1
Příkon ventilátoru klima jednotky | CR035RA * | 1 | 1.06 | 1.06 | 0.5 | 0.53 | 0.53 | 1+1
Celková tepelná zátěž |  |  |  | 34.738 |  | 34.1504 | 34.1504
Citelný chladící výkon jednotky | CR035RA * | 2 | 34.2 | 68.4 | 0.5 | 34.2 |  | 1+1
Celkový citelný chladící výkon |  |  |  | 68.4 |  | 34.2
Využití |  |  |  | 49.93% |  | 99.85%
Tepelná bilance |  |  |  | 33.662 |  | 0.0496
* citelný chladicí výkon při: 37,2 °C; 24% R.H.
Uvedená výpočetní teplota byla zvolena jako 20-leté maximum pro danou lokalitu