Technická specifikace svítidel

Požadavky na technické vlastnosti svítidel vycházejí z potřeby zajištění maximální energetické účinnosti, minimalizace negativních vlivů na životní prostředí a nákladů na provoz a údržbu. Technické parametry je nutno doložit a garantovat osvědčením dovozce nebo výrobce.

# Popis osvětlovací soustavy

Soubor svítidel pro obnovu veřejného osvětlení v obci tvoří 3 typy venkovních LED svítidel, typově se jedná o stejná svítidla, které se liší pouze příkonem. Celkově se jedná o výměnu nebo doplnění 165 ks nových LED svítidel.

- První typ svítidlo A s max. příkonem Pmax ≤ 30 W v celkovém počtu 103 ks, teplá bílá

- Druhý typ svítidlo B s max. příkonem Pmax ≤ 35 W v celkovém počtu 41 ks, teplá bílá

- Třetí typ svítidlo C s max. příkonem Pmax ≤ 70 W v celkovém počtu 21 ks, neutrální bílá

Svítidla na komunikacích jsou osazena LED čipy s neutrálně bílým a teple bílým barevným tónem.

| Neutrální bílá | NW - Neutral White | 4 000 K ± 300 K |
| --- | --- | --- |
| Teplá bílá | WW – Warm White | 3 000 K ± 300 K |

# Dokumenty pro vymezení technických podmínek

Norma ČSN EN 13201 - Osvětlení pozemních komunikací:

- ČSN CEN/TR 13201-1 Osvětlení pozemních komunikací – Část 1: Návod pro výběr tříd osvětlení 9/2016

- ČSN EN 13201-2 Osvětlení pozemních komunikací – Část 2: Požadavky, 6/2016

- ČSN EN 13201-3 Osvětlení pozemních komunikací – Část 3: Výpočet, 6/2016

- ČSN EN 13201-4 Osvětlení pozemních komunikací – Část 4: Metody měření, 6/2016

# Požadavky na zpracování zakázky

Svítidla musí splnit všechny požadované parametry. K nabídce je nutné dodat katalogové listy svítidel a prohlášení o shodě v českém jazyce.

Účastníci zadávacího řízení dodají světelně-technický výpočet všech situací jak v tištěné tak v elektronické podobě. Jako doplněk výpočtu je nutné dodat světelně-technické parametry svítidel v datové (např. eulumdata) i tištěné podobě (světelná vyzařovací charakteristika s jednotkami). Dodaná svítidla musí vyhovět ve všech kritériích, které se posuzují u jednotlivých tříd osvětlení dle ČSN EN 13201-2 rok vydání 2016.

## Požadované parametry předřadníků v nových svítidlech

Všechna svítidla budou osazena předřadníky s funkcí CLO (Constant Light Output). Tyto předřadníky udržují konstantní hodnotu výstupního světelného toku a pokles světelného toku způsobený stárnutím LED je kompenzován postupným zvyšováním příkonu v průběhu provozu.  Je požadován předřadník s funkcí DALI.

Předřadník svítidel musí být vybaven funkcí autonomní regulace světelného toku, která umožní snížení hladiny osvětlenosti v době malého využití veřejného osvětlení.

# Požadované technické parametry nových svítidel

| Požadavky na silniční a uliční svítidla (svítidla A, B, C) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ozn. | Parametr | Požadavek |
| 1 | Celý korpus svítidla | Hliník - vyrobený technologií vysokotlakého lití |
| 2 | Krytí pro optickou i elektrickou část svítidla | IP66 a vyšší |
| 3 | Mechanická odolnost celého svítidla | IK08 a vyšší |
| 4 | Difuzor svítidla | Rovné sklo |
| 5 | Optická část svítidla | Optická část svítidla musí být demontovatelná a v budoucnu snadno nahraditelná. |
| 6 | Vnitřní části svítidla | Optická a elektrická část svítidla musí být vzájemně oddělena, aby nebylo možné na LED při montáži svítidla znečistit. |
| 7 | Možnosti instalace svítidla | Vertikálně i horizontálně |
| 8 | Náklon svítidla | Při montáži na výložník - 10 ° až + 10 ° |
| 9 | Záruka na svítidlo a to na všechny jeho součásti i plnou funkčnost. | Minimálně 5 let |
| 10 | Životnost svítidla musí být min. 100 000 h | Životnost 100 000 h, L90B50 - pokles světelného toku svítidla maximálně o 10% |
| 11 | Optické charakteristiky svítidla | Svítidlo musí být ve variantách alespoň 10 různých optických charakteristik. |
| 12 | Budící proud svítidel | Maximálně 500 mA |
| 13 | Světelný zdroj svítidla | Svítidlo musí být osazeno čipy SMD, nikoliv COB. |
| 14 | Vyzařování svítidla | Svítidlo nesmí být řešeno nepřímým nebo polopřímým vyzařováním, tj. s primárním nebo sekundárním odrazem od reflektoru. Požadují se pouze čočková řešení. |
| 15 | Teplota okolí v provozu svítidla | -20°C až + 55°C |
| 16 | Třída ochrany | Svítidlo musí být dostupné v třídě ochrany I nebo II. |
| 17 | Index podání barev CRI neboli Ra | >70 |
| 18 | Teplota chromatičnosti dle typu komunikace | 4 000 K ± 100 K 3 000 K ± 100 K |
| 19 | Minimální účinnost LED svítidel | 115 lm/W (při 4 000 K), 134 lm/W z LED čipu 95 lm/W (při 3 000 K), 112 lm/W z LED čipu |
| 20 | Množství světla vyzařující do horní poloroviny | ULOR = 0% |
| 21 | Barvy svítidla | Svítidlo musí být dostupné v barvách dle celé stupnice RAL (RXXXX) nebo AKZO |
| 22 | Předřadník svítidla | Elektronický předřadník musí být vybaven teplotní ochranou a integrovanou ochranou proti přepětí o hodnotě nejméně 4 kV. LED zdroje musí být vybaveny teplotní ochranou proti přehřátí. |
| 23 | CLO, autonomní noční stmívání | Svítidlo musí být dostupné s technologií CLO a autonomním nočním stmíváním. |
| 24 | Technické provedení svítidla | Svítidlo nesmí mít nikde žádné ostré úhly, zároveň není možné použít aktivní chlazení. |
| 25 | Váha svítidla | Svítidlo musí vážit maximálně 8 kg. |
| 26 | Maximální rozměry svítidla (délka, šířka, výška) | D = 680 mm, Š = 270 mm, V = 115 mm |
| 27 | Komunikace svítidla se serverem | Svítidlo lze do budoucna doplnit řídicím modulem |
| 28 | Svítidlo musí splňovat tyto normy a směrnice | CE, ENEC, RoHS |

# Světelně-technické výpočty

Hladina nového osvětlení na komunikacích musí splnit požadavky současných příslušných norem a nařízení. Uchazeč doloží tento předpoklad výpočtem osvětlení pro tři vzorově definované situace.

Světelně-technické výpočty budou provedeny ve výpočtovém programu DIALux-evo 6.2, tento software je volně dostupný na webových stránkách.

## Situace 1

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Typ svítidla | Svítidlo A |
| Třída osvětlení | P5 (EM, EMIN, TI) |
| Teplota chromatičnosti | Teplá bílá |
| Činitel údržby | 0,9 |
| Šířka vozovky | 6 m |
| Rozteč mezi svítidly | 42 m |
| Výška světelného bodu | 6 m |
| Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou | -1,5 m |
| Délka ramene | 0 m |
| ULOR | 0 |

## Situace 2

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Typ svítidla | Svítidlo B |
| Třída osvětlení | P4 (EM, EMIN, TI) |
| Teplota chromatičnosti | Teplá bílá |
| Činitel údržby | 0,9 |
| Šířka vozovky | 6 m |
| Rozteč mezi svítidly | 42 m |
| Výška světelného bodu | 6 m |
| Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou | -0,5 m |
| Délka ramene | 0 m |
| ULOR | 0 |

## Situace 3

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Typ svítidla | Svítidlo C |
| Třída osvětlení | M4 (LM, U0, UI, TI, EIR) |
| Teplota chromatičnosti | Neutrální bílá |
| Činitel údržby | 0,9 |
| Šířka vozovky | 6 m |
| Rozteč mezi svítidly | 46 m |
| Výška světelného bodu | 10 m |
| Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou | 0,5 m |
| Délka ramene | 1 m |
| ULOR | 0 |

Ve všech výpočtech musí být dodrženy tyto požadavky: třída osvětlenosti pro danou ulici, činitel údržby = 0,9 a parametr ULOR = 0.

# Výpočet spotřeby elektrické energie u nově měněných svítidel

Pro objektivní porovnání spotřeby elektrické energie se při výpočtu bude postupovat dle tohoto schématu:

PCELK 	- celkový příkon všech svítidel (kW), (svítidla viz příloha 1)

PCELK=i=1nPi, kde 	n = celkový počet svítidel (kW)

---

Pi = průměrný příkon i-tého svítidla za 100 000 h provozu

t = roční doba svícení 4 015 h

k = koeficient respektující režim stmívání během noci (úspora 20%)

ESP = celková spotřeba elektrické energie nových svítidel za 1 rok

Vzorový výpočet:

ESP=Pcelk∙t∙k=(Pcelk∙4 015∙0,8)/1000 (MWh)

Celková roční spotřeba elektrické energie u měněných svítidel nesmí přesáhnout hodnotu 16,75 MWh.

# Hodnotící kritéria

- Nabídková cena (Kč vč. DPH)

- Spotřeba elektrické energie včetně CLO a stmívání (MWh/rok)

| Hodnotící kritérium | Maximální počet bodů |
| --- | --- |
| Nabídková cena (Kč vč. DPH) | 80 |
| Spotřeba elektrické energie včetně CLO a stmívání (MWh/rok) | 20 |

# Reference, kvalifikační požadavky

- Provedení výměny venkovních svítidel LED v celkovém souhrnu 1 600 ks, přičemž 1 zakázka musí být větší než 800 ks svítidel (seznam + osvědčení),

- v majetku MP min. 16 m,

- jistina, bankovní záruka,

- 10% ceny bude proplacena po 1 roce provozu,

- minimálně 80% rozsahu díla provede pouze vlastními silami,

- záruka 24 měsíců na provedené práce.

V době od 4:00 do 5:00 vzroste výkon svítidla na 75% a po 5:00 svítí svítidlo na 100%, až do doby, kdy dojde k vypnutí světelné soustavy.

Každý uchazeč spočítá spotřebu elektrické energie (kWh/rok) pro všechna svítidla dohromady v závislosti na výše zmíněném harmonogramu regulace a celkové doby svícení 4050 h/rok. Výsledek výpočtu každý uchazeč uvede do krycího listu.