## List1
"Dostavba úpravny vody Špindlerův Mlýn"
Nabídkový rozpočet |  | Minimální standard | Cena bez DPH | DPH | Cena včetně DPH
1. | Projektová činnost zhotovitele | • dopracování DSP do realizační dokumentace, • koordinace všech profesí, • inženýrská činnost za účelem obstarání pravomocného rozhodnutí o změně stavby před dokončením díla, bude-li třeba, • dokumentace skutečného provedení v rozsahu požadovaném objednatelem a zákonem, včetně předání v editovatelných digitálních formátech (DWG, DOCX/XLSX apod.) a PDF, • provozní a servisní dokumentace technologie, • předání konfigurací, zdrojových souborů a licencí systémů ASŘTP/PLC/SCADA, • potřebné podklady a stanoviska dotčených orgánů státní správy, podání žádosti o kolaudaci veškerých částí stavby, součinnost při kolaudačním řízení a kolaudaci stavby, • aktualizace provozního řádu úpravny vody.
2. | Provozní opatření, zařízení staveniště a realizace za nepřerušeného provozu ÚV | • realizace za nepřerušeného provozu úpravny vody, • funkčnost stávající technologie musí být po celou dobu výstavby zachována, • dočasná přepojení, • ochrana stávající technologie, • koordinace odstávek, • havarijní opatření, • dočasná opatření pro zajištění kontinuity výroby pitné vody, • ochrana technologie proti prachu, vibracím a znečištění během realizace, • koordinace realizace s provozovatelem úpravny vody, • zajištění bezpečného provozu úpravny vody po celou dobu realizace.
3. | Bourací práce | • zachování stávajícího vnějšího půdorysu a výškového uspořádání objektu, • demolice nevyužívaných filtračních konstrukcí, • demontáž technologických zařízení, • nové technologické prostupy, • lokální stavební úpravy, • sanace dotčených konstrukcí, • ochrana stávající technologie během bourání, • provedení bouracích prací za trvalého provozu úpravny vody, • potřebná statická zajištění během bourání a výstavby,
4. | Nové železobetonové konstrukce a stavební část technologických prostor | • nové vodotěsné ŽB konstrukce technologických částí, • úpravy technologických prostor, • hygienicky vhodné povrchy, • prostupy a kotevní systémy, • chemická odolnost konstrukcí, • kompatibilita s provozem ÚV, • vodotěsné provedení konstrukcí dle požadavků pro nádrže na kapaliny, • sanace stávajících podlah, stěn a stropů dotčených realizací, • nové provozní oddělení technologických prostor a dveře, • ochrana konstrukcí proti vzniku trhlin a korozi výztuže.
5. | Zemní práce a likvidace odpadu | • zemní práce nezbytné pro realizaci technologických rozvodů a prostupů, • výkopy a pažení, • zpětné zásypy a hutnění, • provizorní zajištění výkopů, • uvedení dotčených ploch a konstrukcí do původního stavu, • likvidace odpadů dle legislativy, • odvoz a ekologická likvidace vybouraných materiálů, • třídění a evidence odpadů, • nakládání s nebezpečnými odpady, pokud vzniknou.
6. | Kompletní technologická linka úpravy vody včetně membránové filtrace | • nová technologická linka pro navýšení výkonu úpravny, • minimální výkon nové linky 30 l/s, • minimální celkový výkon úpravny 45 l/s, • membránová filtrace, • tlaková flokulace, • automatický provoz technologie, • automatické praní membrán, • chemické praní membrán, • kontinuální monitoring provozních parametrů, • automatická regulace výkonu a dávkování chemikálií, • kompatibilita se stávající technologií, • bezpečný provoz při zhoršené kvalitě surové vody, • návrh technologie dle parametrů surové vody uvedených v příloze "kvalita surové vody" • zachování / rekonstrukce / úprava stávající filtrační větve, • výměna filtračních náplní, • provoz záložní větve min. 15 l/s,
7. | Potrubní rozvody, čerpací systémy a technologické propojení | • nové technologické potrubní rozvody, • propojení nové a stávající technologie, • automaticky řízené čerpací systémy, • provozní redundance minimálně 1+1, • frekvenčně řízená čerpadla, • materiály vhodné pro pitnou vodu, • nerezové potrubí minimálně AISI 304 nebo ekvivalent, • modernizace rozvodů provozní vody, • rozvody pro praní filtrů a membrán, • úpravy akumulace a vnitřních rozvodů.
8. | Chemické hospodářství a stabilizace pitné vody | • dávkování koagulantu, • dávkování alkalizačních činidel, • dávkování CO₂, • dávkování chlornanu sodného, • technologie stabilizace vody, • UV dezinfekce, • kontinuální měření pH a chloru, • skladování chemikálií včetně havarijního zabezpečení, • stabilizace upravené vody, • kontaktní filtrace přes vápencovou drť nebo technicky rovnocenné řešení, • úprava alkality a pH,
9. | Elektroinstalace | • kompletní rekonstrukce technologických elektroinstalací včetně rozvaděčů, kabeláže a napájení technologie, • nový systém ASŘTP, • nový PLC systém, • napojení na stávající SCADA, • dálkový dohled a správa, • archivace dat, • alarmové funkce, • zálohované napájení ASŘTP, • monitoring a přenos provozních a poruchových stavů technologie, • kompatibilita se stávající elektro soustavou, • software, licence a konfigurace systémů ASŘTP/PLC/SCADA, • předání zdrojových souborů, konfigurací a záloh systému
10. | Kalové hospodářství | • odvádění technologických odpadních vod, • neutralizace vod z chemického praní membrán, • bezpečné vypouštění odpadních vod, • napojení na stávající kanalizační systém..
11. | Požární zabezpečení objektu | • zachování funkčnosti požární ochrany, • kontrola a případná obnova hydrantů, • nová požární ATS, • splnění požadavků PBŘ, • hydraulické ověření systému.
12. | Provozní ověření technologie a garance | • individuální a komplexní zkoušky, • technická podpora během ověřovacího provozu v délce min. 12 měsíců, • optimalizace technologie, • technologický dohled, • zaškolení obsluhy, • garance výkonu min. 45 l/s, • garance kvality pitné vody dle legislativy, • servisní podpora během záruční doby, • dostupnost náhradních dílů.
CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0
Uvedené položky slouží pro ocenění minimálního rozsahu plnění. Cena jednotlivých položek zahrnuje veškeré dodávky, práce, činnosti, zkoušky, revize, dokumentaci, koordinaci a související náklady nezbytné pro úplné, funkční a provozuschopné provedení díla dle technických podmínek, a to i tehdy, nejsou-li výslovně uvedeny v konkrétní položce rozpočtu