Obsah

1	Údaje o stavbě	II

2	Údaje o stavebníkovi	II

3	Údaje o zpracovatelích projektové dokumentace	II

4	Popis budovy a využívání	II

5	Podklady pro zpracování	II

6	Klimatické podmínky místa stavby a podmínky výpočtu	II

7.	Výpočtové hodnoty vnitřního mikroklimatu	III

;

8.	Popis koncepce, provozu a regulace	III

Sání a výfuk vzduchu	III

Distribuční síť	III

Distribuční elementy	III

Zaregulování systému	IV

9.	popis jednotlivých zařízení	IV

10	systém měření a regulace	IV

11.	Tepelné IZOLACE	IV

Izolace	IV

Parametry materiálů IZOLACÍ:	IV

12.	Hlukové parametry	IV

13.	Požadavky na profese	V

stavba	V

elektro / MAR	V

ZTI	V

14.	Protipožární řešení	V

15.	Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavba, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem	VI

16.	Závěr	VI

17.	Seznam použitých zdrojů informací	VI

# Údaje o stavbě

| Název stavby: | Snížení energetické náročnosti – Kulturní dům Blažovice |
| --- | --- |
| Místo stavby: | Školní kuchyně s jídelnou |
| Katastrální území: | Nová 271, 66408 Blažovice |
| Předmět dokumentace: | Vzduchotechnika |
| Stupeň dokumentace: | Dokumentace pro dotační řízení |

# Údaje o stavebníkovi

| Investor: | Obec Blažovice |
| --- | --- |
| Adresa: | Nádražní 156, 664 08 Blažovice |

# Údaje o zpracovatelích projektové dokumentace

| Firma: | Evora Design, s.r.o. Vídeňská 376/132 619 00 Brno |
| --- | --- |
| Vypracoval: | Ing. Petr Cihlář |
| Telefon: | +420 725 700 893 |
| Email: | cihlar@evoradesign.cz |
| Kontroloval: | Ing. Jiří Šíma, Ph.D. Autorizovaný inženýr pro techniku prostředí Specializace technická zařízení ČKAIT – 0301410 |

# Popis budovy a využívání

Jedná se o rekonstrukci vzduchotechnického zařízení v provozu školní kuchyně.

# Podklady pro zpracování

Podkladem pro zpracování projektu jsou půdorysy a řezy stavební části objektu v měřítku 1:50 a dokumentace stávajících rozvodů TZB. Investorem zadané specifikace provozních podmínek, objednatelem zadané požadavky spolu s doplňujícími skutečnostmi z konzultačních a koordinačních porad s investorem.

Návrh, montáž a provozování systému vzduchotechniky musí být v souladu s příslušnými bezpečnostními a protipožárními předpisy a normami platnými na území České republiky. Implicitní hodnoty uvažované ve výpočtech, jako i výpočtové vztahy jsou převzaté ze zdrojů uvedených v kapitole Seznam použitých zdrojů informací.

# Klimatické podmínky místa stavby a podmínky výpočtu

| Místo: | Blažovice |
| --- | --- |
| Nadmořská výška: | 297,00 m n. m. |
| Výpočtová venkovní teplota vzduchu pro vytápění: | - 15 °C |
| Vnitřní výpočtová teplota vzduchu : |  |
| Kuchyně | 20 °C zima, 26 °C léto |

## 7.	Výpočtové hodnoty vnitřního mikroklimatu

Teplotní hodnoty dlouhodobě únosného mikroklimatu v prostorech jsou stanoveny dle hygienických předpisů takto:

Typ prostoru	                                            Zima [°C]                                Léto [°C]

(při te= - 15 °C)                       (při te= +32 °C)

Hygienické zázemí 	…………………..………… VZT neupravuje……………… .VZT  neupravuje

Herna, ložnička……….………………..………… +20°C ……………………… . +26°C +- 2 °C (příprava)

Technické a skladové zázemí………….……...VZT neupravuje………………….VZT neupravuje

* Úhrada tepelných ztrát větracím vzduchem

Minimální výměny vzduchu :

Část varna ……………………………………………………………………………….………………………………..15x/h

Část mytí………………..………………………………………………………………………………….…………….…10x/h

Hodnoty hladin hluku jsou stanoveny dle hygienických předpisů a mají hodnoty:

Prostory kuchyně 	max 55 dB(A)

## Energetické zdroje

Elektrická energie

Elektrická energie je uvažována pro pohon elektromotorů VZT zařízení, ventilátorů, elektrického ohřívače, kondenzátorové jednotky a okruhů MaR.

# 8.	Popis koncepce, provozu a regulace

Hygienickou výměnu vzduchu v administrativních prostorech bude zajišťovat samostatná vzduchotechnická jednotka ve vnitřním stojatém  provedení s jednostupňovou filtrací M5, F7 na přívodu, EU 4 na odvodu, se zpětným získáváním tepla pomocí deskového rekuperátoru, s ohřevem vzduchu pomocí elektrického ohřívače. Jednotka je vybavena EC ventilátory, tepelným protiproudým výměníkem s vysokou účinností rekuperace tepla a filtrací venkovního a odváděného vzduchu. Transport a distribuce vzduchu je řešena čtyřhranným a kruhovým potrubím z pozinkovaného plechu skupiny I. Rozvod vzduchu je navržen jako nízkotlaký. Do kuchyně je upravený vzduch příváděn obdélníkovými vyústkami, odvod vzduchu je prostřednictvím odsávacích nerezových zákrytů nad varnými plochami.

### Sání a výfuk vzduchu

Sání čerstvého vzduchu a výfuk odpadního vzduchu pro vzt jednotku bude vodorovnými vzduchovody se svislým zaústěním nad střechu objektu se zakončením potrubními koleny.

### Distribuční síť

Potrubí pro přívod čerstvého i odvod znehodnoceného vzduchu je navrženo z kruhového potrubí spiro a čtyřhranného potrubí skupiny I. Páteřní potrubí přívodu i odvodu vzduchu bude vedeno přiznané v interiéru, u odvodu s odbočkami k jednotlivým zákrytům.  Vzduchovody s přívodem ochlazeného vzduchu budou tepelně izolovány. Tepelně izolované bude rovněž potrubí vedoucí od rekuperační jednotky do exteriéru (sání a výfuk jednotky), tloušťka tepelné izolace je stanovena tak, aby s bezpečnou rezervou nedocházelo ke kondenzaci vodních par na vnějším povrchu potrubí (příp. izolace) a aby se zamezilo nadměrné tepelné ztrátě přes potrubí. Pro zajištění hlukových parametrů ve vnitřním i venkovním prostoru, musejí být do potrubní sítě instalovány tlumiče hluku. Z důvodů šíření hluku do okolí jsou zaizolovány hlukovou izolací ventilátory do kruhového potrubí i s tlumiči hluku na přívodu a výfuku.

### Distribuční elementy

Regulace průtoku je zajištěna vzhledem k regulační schopnosti distribučních elementů  převážně na koncových prvcích, potažmo pomocí listových regulačních klapek na odbočkách z páteřního potrubí.

### Zaregulování systému

Po instalaci systému větrání zajistí realizační firma kompletní zregulování a nastavení systému.

# 9.	popis jednotlivých zařízení

Zař. 1.01 Větrání prostor kuchyně 1.np a 2.np

Bude zajišťovat pro obě podlaží samostatná sestavná vzduchotechnická jednotka ve stojatém provedení pracující s čerstvým vzduchem, která je ve skladbě jednostupňová filtrace čerstvého vzduchu s třídou filtrace minimálně ePM1 65 % (F6) , na odvodu s třídou filtrace minimálně ePM10 60 % (M5), ohřev pomocí elektrického ohřívače, zpětný zisk tepla pomocí deskového rekuperátoru, přívodní a odvodní ventilátor s EC motory. Jednotka bude umístěna na technické plošině nad schodištěm. Filtrovaný a tepelně upravený vzduch bude do obsluhovaných prostor transportován čtyřhranným a kruhovým potrubím z pozinkovaného plechu, na kterém budou osazeny obdélníkové vyústky. Odvod znehodnoceného vzduchu z předmětných prostor bude zajištěn páteřním potrubním rozvodem vedeným pod stropem a s koncovými elementy – odsávacími nerezovými zákryty nad varnými plochami a mycím strojem. Budou vybaveny olejovými filtry, v případě velkých zákrytů i osvětlením.

# systém měření a regulace

Vzduchtechnická jednotka z. č. 1  bude vybavena standardními okruhy měření a regulace zajišťující regulaci teploty přiváděného vzduchu v zimním a letním období, regulaci přívodu vzduchu pomocí uzavíracích klapek  se servopohon, servisní a poruchovou signalizaci.

# Tepelné IZOLACE

## Izolace

V objektu jsou navrženy izolace protipožární, hlukové a tepelné. Hluková izolace je použita u vybraných zařízení k snížení hluku do okolí. Tepelně je izolováno potrubí pro sání a výfuk vzduchu od rekuperační jednotky a trasy vedené v sousedním půdním prostoru. Všechna izolace tepelná vedoucí v exteriéru bude ve venkovním provedení. Požárně budou zaizolovány úseky potrubí mezi požární klapkou a požárně dělící stěnou.

## Parametry materiálů IZOLACÍ:

Protipožární

- požární odolnost 30 minut  / EI 30 S /

Hluková

- šířka izolace 40 mm (součinitel zvukové pohltivosti 0,81mm)

Tepelné

- šířka izolace 32 mm vnitřní prostředí součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK (vč. Al folie)

- šířka izolace 32 mm ve venkovním prostředí součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK (vč. krycího pozink. plechu)

# Hlukové parametry

V projektu tohoto provozního souboru je důsledně dbáno na ochranu proti šíření hluku a vibrací. V rámci tohoto projektu jsou navržena následující opatření:

- Pro zajištění hlukových parametrů ve vnitřním a venkovním prostoru musejí být do potrubní sítě instalovány tlumiče hluku

- Všechny stroje / ventilátory apod./ a zařízení produkující akustickou energii, nebo jsou zdrojem chvění a vibrací budou pružně uloženy v souladu s požadavky a předpisy jejich výrobců

- Potrubní rozvody budou uloženy pružně pomocí pryžových podložek a typových závěsů / není – li to v rozporu s jiným požadavkem, například protipožární ochrany /

- Veškeré potrubní díly budou vyrobeny v souladu s projektovou dokumentaci a s ohledem na možnost vzniku aerodynamického hluku.

- Zařízení, které jsou zdrojem vibrací budou od ostatních částí odděleny pružným dílem například pružnou manžetou.

- Všechny prostupy VZT potrubí stavebními konstrukcemi budou obloženy a dotěsněny izolací. / zajišťuje stavba /

Parametry pro denní provoz:

- Hluk ve vnitřním chráněném prostoru 	55 dB(A)

- Hluk ve venkovním chráněném prostoru	50 dB(A)

# Požadavky na profese

## stavba

- Zhotovení potřebných prostupů, vč. zapravení a odklizení sutě

- Ocelová plošina pro instalaci vzt jednotky

- Montážní otvory a transportní cesty pro dopravu jednotek na místo osazení

- Stavební, výpomocné práce

- Stavební otvory, prostupy pro vedení potrubí a osazení distribučních elementů

- Obložení a dotěsnění prostupů VZT potrubí izolačními proti otřesovými hmotami v rámci zapravení

- Obložení a dotěsnění prostupů VZT potrubí protipožárními hmotami v rámci zapravení v požárně dělících konstrukcích / požární ucpávky /

- Koordinace jednotlivých profesí

- Stavebně připravená technické místnosti, včetně povrchových úprav

- V případě potřeby zajistit ochranu proti otřesům anti-vibračními podložkami

- Zhotovení revizních otvorů pro přístup k regulačním prvkům a servisních otvorů pro servis zařízení

- Dozdění a začištění všech otvorů pro montáž vzduchovodů, vzduchovody v prostupech stěnami budou obaleny izolaci zabraňující  přenášení chvění

## elektro / MAR

- Silové napájení a jištění zařízení

- V případě potřeby dodávka elektropříslušenství / doběhové relé, spínače, vypínače, termostatů a  pod./

- Případné ovládání vybraných zařízení / klapky se servopohonem /

- Ochrana všech VZT zařízení uzemněním (vodivé spojení elementů VZT)

- Elektropříslušenství nutné pro ovládaní vybraných zařízení

- Signalizace poruchy

## ZTI

- Odvod kondenzátu od rekuperační VZT jednotky na plošině

# Protipožární řešení

Projektová dokumentace je navržena v souladu s platnou legislativou s cílem zajistit v požadované míře protipožární ochranu objektu. Vzduchotechnické zařízení bude provedeno s normou ČSN 73 0872. V případě požadavku PBŘ budou navrženy především tato opatření:

- VZT větrací potrubí je v místě prostupu požárně dělícími konstrukcemi navrženo o ploše menší než 40 000 mm2. Prostupy jednotlivých potrubí budou od sebe vzdáleny minimálně 500 mm a souhrnná plocha prostupů nesmí být větší než 1/100 plochy požárně dělící konstrukce.  V místě prostupu požárně dělící konstrukcí musí být potrubí na obě strany od prostupu v délce min. 500 mm z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2. Takto provedené prostupy VZT potrubí není nutno opatřovat požárními klapkami.

- V případě, kdy není dodržena vzdálenost prostupů potrubí min. 500 mm je potrubí izolováno požární izolací

- Mřížky pro přefuk vzduchu mezi místnostmi umístěné v požárně dělící konstrukci budou v provedení požární stěnový uzávěr s lamelovým mechanismem a tavnou pojistkou.

- Místo prostupu, v kterém není použita protipožární klapka, bude provedeno vždy v souladu s platnými předpisy a certifikaci výrobce. Veškeré materiály budou z nehořlavých hmot, vlastní prostup bude konstrukčně proveden s protipožární ucpávkou / dodávka stavby /

- V objektě není uvažováno se systémem EPS

- Otvory pro výfuk vzduchu musí být nejméně 1,5m od východů z únikových cest na volné prostranství, otvorů pro přirozené větraní chráněných nebo částečně chráněných únikových cest a od nasávacích otvorů vzduchotechnických zařízení

- Otvory pro výfuk vzduchu musí být nejméně 3 m od otvorů pro nasávaní vzduchu pro umělé větraní chráněných únikových cest

- V případě nedodržení odstupové vzdálenosti je instalované kouřové čidlo, které samočinně vypne zařízení

- Otvory pro sání vzduchu musí být vzdáleny vodorovně aspoň 1,5m a svisle alespoň 3 m od požárně otevřených plocha sousedních požárních úseků, potrubím vyvedeny alespoň 1m nad rovinu střešního pláště, pokud střešní plášť je schopen šířit požár, v opačném případě min. 0,5m

# Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavba, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem

- Tato dokumentace je provedena ve stupni zjednodušená DPS pro potřeby dotačního řízení.

- Rozsah a obsah podrobné dokumentace pro výrobu specifických konstrukčních prvků vyplyne z požadavků stavebníka, případně z požadavků, které určí zhotovitel jednotlivých částí konstrukce.

# Závěr

Navržené zařízení splňuje nároky kladené na provoz budovy daného typu a charakteru.

Veškerá zařízení a systémy musejí být instalovaná odbornou firmou v souladu s předpisy a doporučeními výrobce.

V Brně dne 18.07.2022

Ing. Petr Cihlář mob.: +420 725 700 893 email: cihlar@evoradesign.cz

# Seznam použitých zdrojů informací

Dokumentace, literatura

- Dokumentace DUR+DSP, Projekce 21 Brno s.r.o. – 03/2021

Normy

- ČSN 12 7010	Navrhování větracích a klimatizačních zařízení (1988)

- ČSN 73 0802	Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

- ČSN 73 0872	Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením (01/1996)

- ČSN EN 15 665/Z1	Větrání budov Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov

Vyhlášky

- N. v 361 / 2007 Sb.      kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

- N. v. 272/2011 Sb.	o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a její novelizace 217/2016 a 241 / 2018

- A dále souvisejících předpisů