## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## Rekapitulace
Položkový rozpočet - výkaz výměr |  |  |  | #TYPZAZNAMU#
S: |  | VYSOKÉ - Koncový sklad |  | STA
O: | SO 01 | Technologie koncového skladu
R: | PS 01 | Technologie
VŠECHNY OBCHODNÍ NÁZVY A TYPOVÁ OZNAČENÍ MAJÍ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER.
Rekapitulace dílčích částí
Číslo | Název |  | Cena celkem
PS 01-1 | Technologie - demontáže |  | 0
PS 01-2 | Technologie koncového skladu |  | 0
PS 01-3 | Plynovody - technologie |  | 0
PS 01-4 | Substrátovody |  | 0
PS 01-5 | VRN - techologie |  | 0
Celkem za technologii |  |  | 0

## PS 01-1 Technologie DEMONTÁŽE
Položkový rozpočet | [9 empty] | #TYPZAZNAMU#
S: |  | VYSOKÉ - Koncový sklad | [7 empty] | STA
O: | SO 01 | Technologie koncového skladu |  |  |  |  | STA |  |  | OBJ
R: | PS 01 | Technologie | [7 empty] | ROZ
VŠECHNY OBCHODNÍ NÁZVY A TYPOVÁ OZNAČENÍ MAJÍ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER.
P.Č. | Č. POLOŽKY | NÁZEV POLOŽKY | MJ | MNOŽSTVÍ | CENA / MJ | CELKEM
DÍL: | 1 | TECHNOLOGIE |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
1 | 01 | DEM Míchadlo AT MIX 15 L4P 19 kW včetně závěsného zařízení, sloupu, ovládací elektroskříně | KPL | 2 |  | 0 |  |  |  | POL1_1
2 | 02 | DEM Obslužná plošina míchadla 1,1x0,6m včetně žebříku | KPL | 3 |  | 0
3 | 03 | DEM Ponorné čerpadlo COK 100-2, 13,5 kW včetně samoupínacího kolena, vedení a výtlačného potrubí | KPL | 1 |  | 0
4 | 04 | DEM Vyskladňovací potrubí DN150 demontovat cca 1m vně nádrže cca 11 bm | KPL | 1 |  | 0
5 | 05 | DEM Plníví potrubí DN150 demontovat cca 1m vně nádrže cca 11 bm | KPL | 1 |  | 0
6 | 06 | DEM ultrazvukové čidlo ULS 200 včetně držáku | KPL | 1 |  | 0
| CELKEM |  |  |  |  | 0
POZNÁMKY UCHAZEČE K ZADÁNÍ
21
[8 empty] | #REF! | #REF! | SUM
POPUZIV
END

## PS 01-2 Technologie KS
Položkový rozpočet | [9 empty] | #TYPZAZNAMU#
S: |  | VYSOKÉ - Koncový sklad | [7 empty] | STA
O: | SO 01 | Technologie koncového skladu |  |  |  |  | STA |  |  | OBJ
R: | PS 01-2 | Technologie | [7 empty] | ROZ
VŠECHNY OBCHODNÍ NÁZVY A TYPOVÁ OZNAČENÍ MAJÍ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER.
P.Č. | Č. POLOŽKY | NÁZEV POLOŽKY | MJ | MNOŽSTVÍ | CENA / MJ | CELKEM
DÍL: | 1 | TECHNOLOGIE |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
1 | 01 | D+M Dvoumembránový integrovaný plynojem tvaru kruhové úseče 0,25D, užitný objem min. 1840 m3, kotevní průměr 28 m, výška polokoule 7 m, provozní tlak plynu -0,1 až 0,3 kPa, provedení pro bioplyn, vnější ochranná membrána z PVC proti povětrnostním vlivům - barva šedá, UV stabilní, servisní průlez vnější membránou, vnitřní plynová membrána PELD, hrdlo pro odběr vzorků, spodní nosná pásová konstrukce + síť, nerezový nástavec sloupu, nerezový U-profil (1.4401) se systémem svěrných hadic, sada tlakového připojení na kompresor a glykolový systém proti zamrznutí. Provedení pro minimální zatížení sněhem a větrem: Sněhová oblast 4 – 2,5 kN/m2, Větrná oblast 3 - 100 km/h, včetně dopravy na stavbu | KPL | 1 |  | 0
2 | 02 | D+M Přetlaková a podtlaková pojistka na stěnu, provozní přetlak -0,1 až 0,5 kPa, materiál nerez 1.4571, pojistný průtok min. 700 Nm3/h při rozdílu tlaků 2 mBar vodního sloupce, objem nasávaného vzduchu při podtlaku min. 400 Nm3/h při rozdílu tlaků 2 mbar vodního sloupce (lze řešit dvojicí identických pojistek o součtovém výkonu viz výše), elektrické vyhřívání vodní náplně pojistky (ochrana proti zamrznutí), ukotvení, utěsnění | KPL | 1 |  | 0 |  |  |  | POL1_1
3 | 03 | D+M Jádrové vrtání železobetonu pr. 230mm, tloušťka stěny 280mm včetně ochranného nátěru | KPL | 1
4 | 04 | D+M Dmychadlo plynojemu o celkovém výkonu max. 800 Nm3/h, provedení do nevýbušného prostředí, včetně pružné připojovací hadice a napojení na plynojem, ukotvení (lze řešit dvojicí identických dmychadel o součtovém výkonu viz výše) | KPL | 1 |  | 0
5 | 05 | D+M Nerezová vzduchová regulační klapka, včetně pružné hadice a napojení na plynojem, ukotvení (lze řešit dvojicí identických regulačních klapek o součtovém výkonu viz výše) | KS | 1 |  | 0
6 | 06 | D+M Analogový snímač stavu naplění plynojemu (rozsah signálu 4-20 mA pro napojení do ŘS), uchycení | KS | 1 |  | 0
7 | 07 | Kompresor pro pneumatický systém uchycení plynojemu vzduchový výkon 120 litrů/min, provozní přetlak 6 bar, tlakový zásobník 10 litrů, 230 V 1,5 kW, tlakoměr, výstup 1/4" | KS | 1 |  | 0
8 | 08 | D+M Míchadlo na nosné trubce montované do stěny nádrže s motorem uvnitř nádrže 15kW Ex. a osou vrtule ve směru míchání. Výškově polohovatelné elektricky nebo hydraulicky, včetně uchycení, těsnění a kotev do betonu | KS | 3 |  | 0
9 | 09 | D+M Plošina servisní k míchadlům (2x1,2m), včetně kotev do betonu | KS | 2 |  | 0
10 | 10 | D+M Plošina servisní ke kapalinové pojistce (2x1,2m), včetně kotev do betonu | KS | 1 |  | 0
11 | 11 | D+M Žebřík na stěnu včetně ochranného koše, uchycení, mříže a kotev do betonu, délka žebříku 7m | KPL | 1 |  | 0
12 | 12 | D+M Žebřík na stěnu včetně ochranného koše, uchycení, mříže a kotev do betonu, délka žebříku 5.5m | KPL | 2 |  | 0
13 | 13 | D+M Uchycení radaru (měření hladiny nádrže) včetně kotvení do stěny nádrže, čidlo radaru dodávka části MaR | KS | 1 |  | 0
14 | 14 | D+M Dmychadlo odsíření v provedení na stěnu 700 litrů/min, 3x400V, 0,37W, včetně ruční regulace průtoku tl. vzduchu, jeden výstup s uzávěrem, kryt proti povětrnostním vlivům s nasávací mřížkou, kotvení do betonu | KPL | 1 |  | 0
15 | 15 | D+M Krabice uzávěru včetěn uzávěru DN15, kotvy do betonu | KPL | 2 |  | 0
16 | 16 | D+M Prostup odsíření DN100 včetně trysky, kotev, těsnícího tmelu | KPL | 2 |  | 0
17 | 17 | D+M Jádrové vrtání železobetonu pr. 120mm, tloušťka stěny 280mm včetně ochranného nátěru | KPL | 2 |  | 0
18 | 18 | D+M Propojovací hadice pr.22x2,15 UV-stabilní, včetně fitinek, uchycení na stěnu | MB | 70 |  | 0
19 | 19 | D+M Průhledítko DN300 včetně kotev, těsnícího tmelu | KPL | 2 |  | 0
20 | 20 | D+M Jádrové vrtání železobetonu pr. 320mm, tloušťka stěny 280mm včetně ochranného nátěru | KPL | 2 |  | 0
21 | 21 | D+M Prostup TTPV (teplota, teplota, tlak, vzorky) DN400 včetně kotev, těsnícího tmelu | KPL | 1 |  | 0
22 | 22 | D+M Jádrové vrtání železobetonu pr. 430mm, tloušťka stěny 280mm včetně ochranného nátěru | KPL | 1 |  | 0
| CELKEM |  |  |  |  | 0
[8 empty] | #REF! | #REF! | SUM
POPUZIV
END

## PS 01-3 Plynovody
Položkový rozpočet | [9 empty] | #TYPZAZNAMU#
S: |  | VYSOKÉ - Koncový sklad | [7 empty] | STA
O: | SO 01 | Technologie koncového skladu |  |  |  |  | STA |  |  | OBJ
R: | PS 01-3 | Plynovody - technologie | [7 empty] | ROZ
VŠECHNY OBCHODNÍ NÁZVY A TYPOVÁ OZNAČENÍ MAJÍ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER.
P.Č. | Č. POLOŽKY | NÁZEV POLOŽKY | MJ | MNOŽSTVÍ | CENA / MJ | CELKEM
DÍL: | 1 | TECHNOLOGIE |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
1 | 01 | M Odstavení a odplynění stávajícího plynovodu DN200 | KPL | 1 |  | 0 |  |  |  | POL1_1
2 | 02 | D+M Plynovod - vyvaření hrdla DN300 PN10 ve stávajícím poklopu fermentoru (pr. 304x2mm, min. AISI 304 (1.4301)) | KPL | 1 |  | 0
3 | 03 | D+M Plynovod - napojení na přírubu DN200 PN 10 nerez (pr. 204x2mm, min. AISI 304 (1.4301)) | KPL | 2 |  | 0
4 | 04 | D+M Rozšíření potrubí DN200 na DN300 nerez (pr. 204x2mm na 304x2mm min. AISI 304 (1.4301)) | KPL | 1 |  | 0
5 | 05 | D+M Plynovod, potrubí nerez DN300 (pr. 304x2mm min. AISI 304 (1.4301)) včetně tvarovek, návarků, uložení | BM | 75 |  | 0
6 | 06 | D+M Plynovod Přechod nerez/plast pr. 304x2mm/pr. 315x17,9 včetně těsnění a spojovacího materiálu | KS | 4 |  | 0
7 | 07 | D+M Trubka DN700 korugovaná ochranná k přechodu plast/nerez do zemně | BM | 4 |  | 0
8 | 08 | D+M Plynovod, potrubí PE100 pr. 315x17,9mm SDR 17,6 včetně elektrotvarovek | BM | 135 |  | 0
9 | 09 | D+M Plynovod Výstražná páska, uložení v zemi | BM | 135 |  | 0
10 | 10 | D+M Plynovod Vyznačení trasy plynovodu v lomových bodech dle normy ČSN. | KPL | 1 |  | 0
11 | 11 | D+M Ochranná trubka PE100 DN500 včetně čichačky | BM | 30 |  | 0
12 | 12 | D+M Ochranná trubka PE100 DN500 včetně čichačky | BM | 60 |  | 0
13 | 13 | D+M Odvodnění plynovodu potrubí PE100 pr. 315x17,9 SDR 17,6 tvořený T-kusem včetně elektrotvarovek | KPL | 2 |  | 0
14 | 14 | D+M plynovod, klapka uzavírací mezipřírubová, ruční DN300 PN16, včetně protipřírub, těsnění a spojovacího materiálu | KS | 5 |  | 0
15 | 15 | D+M plynovod bezpečnostnáí uzávěr plynu sestávající z uzavírací klapky mezipřírubové DN300 PN10, disk z nerezu, včetně protipřírub, těsnění a spojovacího materiálu a pneupatického kyvného pohonu s havarijní funkcí-bez napětí uzavřen, 24V, včetně montážní sady, elektromagnetického ventilu, snímačů koncových poloh, provedení Atex | KPL | 1 |  | 0
16 | 16 | D+M přívod tlakového vzduchu pro bezpečnostní uzávěr plynu, potrubí pr. 22x1,2 nerez, včetně uzávěru, odvzdušnění a odkalení DN15, napojení na stávající rozvod tl. vzduchu u kompresoru, uchycení potrubí na stěnu | BM | 25 |  | 0
17 | 17 | D+M Plynovod, čistící kus DN250 nerez (pr. 254x2mm min. AISI 304 (1.4301)) včetně zaslepovací příruby, těsnění, spojovacího matriálu | KS | 4 |  | 0
18 | 18 | D+M Odvzdušnění KK15 + zaslepení zátkou | KS | 5 |  | 0
19 | 19 | D+M Konzole ocelová pro potrubí na stěnu stávající nádrže, nátěr dvojnásobný, včetně kotev do betonu | KS | 8 |  | 0
20 | 20 | D+M izolace potrubí DN300, potrubními pouzdry tl. 50 mm včetně oplechování Al-plechem | BM | 25 |  | 0
21 | 21 | D+M Jádrové vrtání železobetonu pr. 400mm, tloušťka stěny 280mm včetně ochranného nátěru | KPL | 3 |  | 0
22 | 22 | D+M Těsnící prstence pro potrubí nerez DN300 prostupu | KPL | 2 |  | 0
23 | 23 | D+M požární ucpávka pro prostup do strojovny dle PBŘ | KS | 1 |  | 0
24 | 24 | D+M Kondenzátní čerpadlo ponorné, provedení Ex. spouštěné od výšky hladiny (čidlo dodávka MaR) do kondenzátní šachty. Q=10m3/h, H=7 m.vs. Ex provedení | KS | 1 |  | 0
25 | 25 | D+M Odvod kondenzátu PE100 pr. 63x3,8mm SDR 17,6, včetně elektrotvarovek | BM | 20 |  | 0
26 | 26 | D+M Odvod kondenzát nerez DN50, včetně tvarovek, návarků, uložení | BM | 8 |  | 0
27 | 27 | D+M Izolační potrubní pouzdra z minerální vlny pr. 60, tl.50 mm | BM | 8 |  | 0
28 | 28 | D+M Oplechování izolačních pouzder Al plechem | m2 | 4 |  | 0
29 | 29 | D+M Sifon na kondenzátním potrubí v kondenzátní šachtě. Potrubí nerez pr.60x3,6mm; účinná výška vodního uzávěru min. 1,5m, včetně ručních uzávěrů 4xDN50, uchycení, přechodu PE/nerez | KS | 2 |  | 0
30 | 30 | D+M Kondenzát přechod nerez/plast DN50/pr. 60x3,6mm včetně těsnění a spojovacího materiálu | KS | 4 |  | 0
31 | 31 | D+M Trubka DN700 korugovaná ochranná k přechodu plast/nerez do zemně | BM | 1 |  | 0
32 | 32 | D+M Jádrové vrtání železobetonu pr. 125mm, tloušťka stěny 250mm včetně ochranného nátěru | KS | 4 |  | 0
33 | 33 | D+M Těsnící prstence pro potrubí DN50 nerez | KS | 4 |  | 0
34 | 34 | D+M Kondenzát výstražná páska, uložení v zemi | BM | 20 |  | 0
35 | 35 | Geodetické zaměření potrubí plynovodů a kondenzátu před zásypem, geometrický plán | KPL | 1 |  | 0
| CELKEM |  |  |  |  | 0
POZNÁMKY UCHAZEČE K ZADÁNÍ
[8 empty] | 15 | 21
[8 empty] | #REF! | #REF! | SUM
POPUZIV
END

## PS 01-4 Substrátovody
Položkový rozpočet | [9 empty] | #TYPZAZNAMU#
S: |  | VYSOKÉ - Koncový sklad | [7 empty] | STA
O: | SO 01 | Technologie koncového skladu |  |  |  |  | STA |  |  | OBJ
R: | PS 01-4 | Substrátovody | [7 empty] | ROZ
VŠECHNY OBCHODNÍ NÁZVY A TYPOVÁ OZNAČENÍ MAJÍ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER.
P.Č. | Č. POLOŽKY | NÁZEV POLOŽKY | MJ | MNOŽSTVÍ | CENA / MJ | CELKEM
DÍL: | 1 | TECHNOLOGIE |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
1 | 01 | D+M Čerpadlo pro vyskladňování nádrže suché 19 kW, 85l/s, včetně protipřírub, těsnění a spojovacího materiálu | KPL | 1 |  | 0
2 | 02 | D+M Podložení ocel KCI pod čerpadlo cca 225mm, dle skutečnosti. | KPL | 1 |  | 0 |  |  |  | POL1_1
3 | 03 | D+M Potrubí nerez pr. 204x2 (min. 1.4301) včetně tvarovek, návarků, uložení | BM | 2 |  | 0
4 | 04 | D+M Potrubí nerez pr. 154x2 (min. 1.4301) včetně tvarovek, návarků, uložení | BM | 20 |  | 0
5 | 05 | D+M izolace potrubí DN150, potrubními pouzdry tl. 50 mm včetně oplechování Al-plechem + topný kabel | BM | 10 |  | 0
6 | 06 | D+M Šoupě nožové DN150 bez přírubové s pákou včetně protipřírub, těsnění a spojovacího materiálu (kejda) | KS | 1 |  | 0
7 | 07 | D+M Šoupě nožové DN200 bez přírubové s pákou včetně protipřírub, těsnění a spojovacího materiálu (kejda) | KS | 1 |  | 0
8 | 08 | D+M Redukce Nerez DN100/200 | KS | 1 |  | 0
9 | 09 | D+M Redukce Nerez DN100/150 | KS | 1 |  | 0
10 | 10 | D+M Zpětná klapka přírubová do vodorovného potrubí DN150 PN16 | KS | 1 |  | 0
11 | 11 | D+M Odvzdušnění KK15 zaslepen zátkou | KPL | 2 |  | 0
12 | 12 | D+M Jádrové vrtání železobetonu pr. 250mm, tloušťka stěny 280mm včetně ochranného nátěru | KPL | 1 |  | 0
13 | 13 | D+M Těsnící prstenec pro potrubí pr. 204mm prostupu stěnou nádrže | KS | 1 |  | 0
14 | 14 | D+M Jádrové vrtání železobetonu pr. 200mm, tloušťka stěny 100mm včetně ochranného nátěru | KPL | 1 |  | 0
15 | 15 | D+M Těsnící prstenec pro potrubí pr. 154mm prostupu stěnou nádrže | KPL | 1 |  | 0
| CELKEM |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 15 | 21
[8 empty] | #REF! | #REF! | SUM
POPUZIV
END

## VRN-technologie
Položkový rozpočet | [9 empty] | #TYPZAZNAMU#
S: |  | VYSOKÉ - Koncový sklad | [7 empty] | STA
O: | SO 01 | Technologie koncového skladu |  |  |  |  | STA |  |  | OBJ
R: | PS 01-4 | Technologie VRN | [7 empty] | ROZ
VŠECHNY OBCHODNÍ NÁZVY A TYPOVÁ OZNAČENÍ MAJÍ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER.
P.Č. | Č. POLOŽKY | NÁZEV POLOŽKY | MJ | MNOŽSTVÍ | CENA / MJ | CELKEM
DÍL: | 1 | TECHNOLOGIE |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
1 | 01 | Dokumentace skutečného provedení-technologická část | KS | 1 |  | 0
2 | 02 | Tlaková zkouška plynojemu | KS | 1 |  | 0
3 | 03 | Zkouška pevnosti plynovodů dle tabulky 1 TPG 703 01 části II | KS | 2 |  | 0
4 | 04 | Tlaková zkouška plynovodů dle TPG 703 01, zkušební tlak se volí jako dvojnásobek provozního tlaku, minimálně 100 mBar. Doba trvání zkoušky 1 hod. | KS | 2 |  | 0
5 | 05 | Tlaková zkouška rozvodů vzduchu pro odsíření | KS | 1 |  | 0
6 | 06 | Tlaková zkouška rozvodů lt. vzduchu pro bezpečnostní uzávěr | KS | 1 |  | 0
7 | 07 | Funkční zkouška technologie | KS | 1 |  | 0
8 | 08 | Návod na obsluhu řídícího systému externího plynojemu | KS | 1 |  | 0
9 | 09 | Výchozí revize elektro-technologická část | KS | 1 |  | 0
10 | 10 | Výchozí revize plyn | KS | 1 |  | 0
11 | 11 | TIČR (elektro, plyn) | KS | 1 |  | 0
[8 empty] | 15 | 21
| CELKEM |  |  |  |  | 0 |  | #REF! | #REF! | SUM
POZNÁMKY UCHAZEČE K ZADÁNÍ
POPUZIV
END