ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

Modernizace teplárny Mladá Boleslav

Obchodní balíček OB 6

STAVBA

SVAZEK iii

TECHNICKÉ POŽADAVKY

Příloha A 4.4 - Stavební část

ANNEX A 1 Subject and scope of the Contract

Obsah

1 APLIKACE ŘEŠENÍ V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI	7

2 ROZSAH STAVEBNÍ ČÁSTÍ DÍLA OB 6	7

3 OBECNÉ PROFESNÍ POŽADAVKY NA DÍLO	8

4 SPECIFICKÉ POŽADAVKY NA TECHNICKOU ÚROVEŇ	9

4.1 Povinnost ZHOTOVITELE OB 6 v oblasti agresivity vnějšího prostředí	9

4.2 Povinnost ZHOTOVITELE OB 6 vzhledem ke stávajícím objektům VÝROBNY	9

4.3 Stavební řešení v oblasti emise hluku	9

4.4 Provedení STAVEBNÍCH OBJEKTŮ a jejich částí	10

4.4.1 Zemní práce	11

4.4.2 Základové konstrukce	11

4.4.3 Nosné konstrukce	11

4.4.4 Obvodové stěny, střecha, svislé dělící a výplňové konstrukce	12

4.4.5 Klempířské konstrukce	13

4.4.6 Chemické izolace	13

4.4.7 Akustické izolace	13

4.4.8 Omítky	13

4.4.9 Podlahy	13

4.4.10 Hydroizolace	14

4.4.11 Výplně otvorů	14

4.4.12 Povrchové úpravy, speciální nátěry stavebních konstrukcí	14

4.4.13 Barevné řešení stavebních konstrukcí	14

4.4.14 Zatížení	15

4.4.15 Sedání objektů	15

4.5 Pomocné ocelové konstrukce	16

4.6 Provedení ocelových konstrukcí	16

4.7 Požadavky na materiály a výrobky	17

4.8 Větrání, vytápění, chlazení	17

4.9 Zdravotně technické instalace	17

4.9.1 Rozvod požární vody	17

4.9.2 Rozvod pitné vody	18

4.9.3 Kanalizace splašková	18

4.9.4 Kanalizace dešťová	18

4.9.5 Odvod kondenzátu z chladících jednotek	18

4.10 Stavební elektroinstalace	18

4.11 Obecné požadavky na technické zařízení budov	18

4.11.1 Inženýrské principy	18

4.11.2 Vzduchotechnika	18

4.11.3 Technické plyny	19

4.11.4 Pohony zařízení	20

4.11.5 Armatury	20

4.11.6 Potrubí	21

4.11.7 Svařování	23

4.12 Výtahy, jeřáby	24

4.13 Silniční váhy vč. příslušenství	25

4.14 Všeobecné požadavky pro požární zabezpečení Díla	26

4.15 Zajištění předmětu DÍLA OB 6 z hlediska BOZP	26

4.15.1 Komunikace a zpevněné plochy	26

4.15.2 Inženýrské sítě	26

4.15.3 Schodiště, žebříky, zábradlí, plošiny a bezpečnostní záchytné systémy	26

4.15.4 Montážní otvory	27

4.15.5 Přístupy a vstupy do objektů	27

4.15.6 Vyhrazená technická zařízení	27

4.15.7 Bezpečnostní sdělení, nátěry, značky, tabulky a nápisy	27

4.15.8 Požadavky na ochranu před nebezpečným dotykovým napětím a účinky statické elektřiny	27

4.15.9 Požadavky na ochranu před výbuchy prachu, hořlavých plynů a par	27

4.15.10 Nebezpečí popálení z důvodu vysokých teplot	28

4.15.11 Izolace potrubí	28

4.16 Zajištění předmětu DÍLA OB 6 z hlediska hygieny práce	28

4.16.1 Pracovní a pomocné místnosti a jejich vybavení hygienickým zařízením, přirozené a umělé osvětlení, větrání a vytápění	28

4.16.2 Protihlukové a protivibrační opatření	28

4.16.3 Ochrana před ozářením z radonu a dalších přírodních radionuklidů a ochrana před ionizujícím zářením z technických zařízení DÍLA OB 6.	28

4.16.4 Ochrana před jedy a jinými zdraví škodlivými látkami	28

4.17 Zajištění zařízení staveniště v předmětu DÍLA OB 6	29

4.18 Zajištění Přeložek monitorovacích vrtů v předmětu DÍLA OB 6	29

5 TECHNOLOGICKÉ NÁVAZNOSTI	29

5.1 Popis stávajícího stavu	29

5.2 Napojovací body, hranice dodávek stavební části	29

5.3 Popis demolic a bouracích prací	30

6 POPIS MOŽNÉHO TECHNICKÉHO A DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ	30

6.1 PS 401 Demontáže,  SO 401 Demolice objektů 1. etapa,  SO 402 Demolice objektů 2. etapa	31

6.1.1 Demontáže	31

6.1.2 Bourací práce 1. etapa	32

6.1.3 Bourací práce – 2. etapa	32

6.1.4 Stavební práce, příprava pro prodloužení vlečky (OB 3) po odstranění stavby SO 78-01	33

6.2 SO 101 Příjem a úprava dřevní štěpky,  SO 106 Elektrorozvodna hospodářství dřevní štěpky	34

6.2.1 Výkopy	34

6.2.2 Základy	35

6.2.3 Svislé nosné konstrukce	35

6.2.4 Vodorovné konstrukce	35

6.2.5 Střešní konstrukce	35

6.2.6 Výplně otvorů	36

6.2.7 Podlahy	36

6.2.8 Úprava povrchů	36

6.2.9 Schodiště	36

6.2.10 Jeřáby	36

6.2.11 Hydroizolace	36

6.2.12 Tepelná izolace	36

6.2.13 Zámečnické a klempířské konstrukce	37

6.2.14 Vzduchotechnika a vytápění	37

6.2.15 Kanalizace a vodovod	38

6.2.16 Voda z podlah	38

6.2.17 Požadavky pro GHZ	39

6.3 SO 102.2 Sklad dřevní štěpky – spodní a vrchní stavba	39

6.3.1 Výkopy	40

6.3.2 Základy	40

6.3.3 Svislé nosné konstrukce	40

6.3.4 Vodorovné konstrukce	40

6.3.5 Střešní plášť	40

6.3.6 Opláštění stěn	41

6.3.7 Výplně otvorů	41

6.3.8 Úprava povrchů	41

6.3.9 Hydroizolace	41

6.3.10 Zámečnické a klempířské konstrukce	41

6.3.11 Vzduchotechnika a vytápění	41

6.3.12 Kanalizace a vodovod	42

6.3.13 Vody z podlah	43

6.3.14 Suchovody	43

6.4 SO 103.2 Doprava dřevní štěpky do skladu – spodní stavba přesypných věží a dopravníkových mostů, kompletní vestavba,  SO 112 Vzorkovna dřevní štěpky	43

6.4.1 Základy	44

6.4.2 Svislé konstrukce	44

6.4.3 Opláštění stěn	44

6.4.4 Vodorovné konstrukce	44

6.4.5 Střešní konstrukce	45

6.4.6 Podlahy	45

6.4.7 Podhledy	45

6.4.8 Hydroizolace ve Vzorkovně DŠ a vestavku	45

6.4.9 Tepelná izolace ve Vzorkovně DŠ a vestavku	45

6.4.10 Výplně otvorů ve Vzorkovně DŠ a vestavku	45

6.4.11 Zařizovací předměty	46

6.4.12 Vytápění a chlazení	46

6.4.13 Vzduchotechnika	48

6.4.14 Kanalizace a vodovod	49

6.4.15 Vody z podlah	52

6.4.16 Suchovody	52

6.4.17 Technické plyny	52

6.5 SO 104.2 Doprava dřevní štěpky do kotelen – spodní stavba přesypných věží a dopravníkových mostů	53

6.5.1 Základy	53

6.6 SO 105 SHZ - strojovna a základy nádrže	54

6.6.1 Architektonicko-stavební řešení	54

6.6.2 Stavebně konstrukční část	55

6.6.3 Zdravotně technické instalace	55

6.6.4 Vytápění, chlazení, vzduchotechnika	55

6.7 SO 109 Přesuvna vagonů	56

6.7.1 Základy	56

6.7.2 Svislé nosné konstrukce	56

6.7.3 Vodorovné konstrukce	56

6.7.4 Střešní konstrukce	56

6.7.5 Podlahy	56

6.7.6 Hydroizolace	56

6.7.7 Kanalizace a vodovod	57

6.8 SO 111 Sadové úpravy a zatravněné plochy	57

6.9 SO 113 Silniční váhy	58

6.10 SO 201.2 	Kotelna K20 – spodní stavba,  SO 202.2 Partie za kotlem K20 - čištění spalin – spodní stavba        .	58

6.10.1 Architektonicko-stavební řešení	58

6.10.2 Stavebně konstrukční část	60

6.10.3 Zdravotně technické instalace	60

6.11 SO 204.2	Vnější kouřovody - základy a konstrukce – spodní stavba,  SO 205.2 Odpopílkování - potrubní most a základy – spodní stavba	61

6.11.1 Stavebně konstrukční část	61

6.12 IO 301 Komunikace a zpevněné a manipulační plochy	61

6.12.1 Přípravné a bourací práce	61

6.12.2 Situační řešení	61

6.12.3 Výškové řešení	62

6.12.4 Odvodnění	62

6.12.5 Konstrukce vozovek	62

6.12.6 Zemní práce	63

6.13 IO 302 Kanalizace,  IO 304 Pitná voda,  IO 306 Průmyslová voda (vč. přesunu hydrantů)	63

6.13.1 Kanalizace	63

6.13.2 Pitná voda	64

6.13.3 Průmyslová voda (vč. přesunu hydrantů)	64

6.14 Zařízení staveniště	64

6.14.1 Plocha ZS1	64

6.14.2 Plocha ZS2	64

6.14.3 Plocha ZS3	65

6.14.4 Plocha ZS4	65

6.15 Přeložka monitorovacích vrtů	66

7 PŘÍLOHY	66

8 SEZNAM ZKRATEK	67

Hluková studie, zpráva číslo 579-SHR-22	70

Rešeršní posouzení geologických, inženýrsko-geologických a hydrogeologických poměrů území pro potřeby investičního záměru stavby, 09.2022	80

APLIKACE ŘEŠENÍ V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Zadávací dokumentace určuje funkční specifikaci DÍLA OB 6, včetně vymezení polohy, maximálních zástavbových rozměrů, která musí být splněna. Navíc zadávací dokumentace a aktuální dokumentace pro stavební povolení představuje navrhované technické řešení DÍLA OB 6. Je přijatelná flexibilita NABÍZEJÍCÍHO při uplatnění jeho technického řešení, při návrhu a výběru konkrétního zařízení podle jeho technické praxe, zkušeností a zvyklostí. NABÍZEJÍCÍ může nabídnout právě tak DÍLO OB 6 technicky pokročilejší a efektivnější pro OBJEDNATELE a to tak, aby splňovalo požadavky uvedené v zadávací dokumentaci a požadavky, vyjádření a stanoviska orgánů státní správy.

ROZSAH STAVEBNÍ ČÁSTÍ DÍLA OB 6

V rámci rozsahu DÍLA OB 6 jsou veškeré stavební konstrukce stavebních objektů nebo jejich částí, zajištění stavebních připraveností pro navazující OB, rozvody nových inženýrských sítí (přípojek, přeložek), komunikace a zpevněné plochy, sadové úpravy, zatravnění, a to v rozsahu OB 6. Seznam stavebních objektů v Příloze A 1.

Rozsah DÍLA OB 6 vyplývá zejména z požadavků souvisejících technologických částí dalších technologických OB.

DÍLO OB 6 navazuje na stavební části, které jsou součástí dalších OB (zejména OB 1, OB 2), kde je společně s technologickou dodávkou řešena i stavební část, tj. zejména nosná konstrukce vrchní stavby vč. opláštění.

Součástí kompletní stavební dodávky OB 6 (v rozsahu hranic dodávky OB 6) jsou vždy zejména veškeré potřebné:

- nové stavební konstrukce a úpravy stávajících stavebních konstrukcí, tj. zejména

  - zemní práce vč. pažení a odvodnění

  - základové konstrukce,

  - nosné konstrukce,

  - schodiště, žebříky, plošiny, zábradlí a bezpečnostní záchytné systémy

  - pomocné ocelové konstrukce

  - nenosné konstrukce (příčky, dělící stěny, výplňové konstrukce),

  - obvodový a střešní plášť,

  - výplně otvorů,

  - podlahy, podhledy,

  - izolace (proti vodě, chemické, akustické, tepelné, požární, proti vibracím apod.),

  - zámečnické, klempířské a obdobné prvky,

  - povrchové úpravy, omítky, nátěry a malby,

  - bezpečnostní a orientační značení,

- nové technické zařízení staveb a úpravy stávajícího technického zařízení staveb, tj. zejména

  - odvodnění střech,

  - stavební elektroinstalace (osvětlení, zásuvky apod.) – viz Příloha A4.2 - Elektročást,

  - bleskosvod – viz Příloha A4.2 - Elektročást,

  - uzemňovací síť – viz Příloha A4.2 - Elektročást,

  - zdravotně technické instalace,

  - vzduchotechnika a větrání,

  - chlazení a vytápění,

  - výtahy, jeřáby

  - požárně bezpečnostní zařízení, hasící přístroje,

- venkovní úpravy, tj. zejména

  - terénní úpravy,

  - sadové úpravy a zatravnění,

- nové komunikace a zpevněné plochy a úpravy stávajících komunikací a zpevněných ploch

- nové venkovní inženýrské sítě a úpravy stávajících venkovních inženýrských sítí, tj. zejména

  - kanalizace (dešťová, splašková, jednotná),

  - pitná a průmyslová voda,

- nutná stavební provizória, zařízení staveniště

- přeložky stávajících monitorovacích vrtů

- a další.

Hranice dodávky a vymezení rozsahu stavební části DÍLA OB 6 viz tabulka Příloha A1 - Rozsah díla, kap. 3.

OBECNÉ PROFESNÍ POŽADAVKY NA DÍLO

ZHOTOVITEL OB 6 navrhne a provede STAVEBNÍ ČÁST v souladu s platnou legislativou ČR, zejména v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb. (nový Stavební zákon) resp. zrušeným zákonem  č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) – přechodné období v platném znění a jeho prováděcími vyhláškami, v souladu se zrušenou vyhláškou č. 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby – přechodné období, dle platných předpisů požární ochrany, BOZP, ochrany životního prostředí, podle platných ČSN, EN a v souladu se stavebním povolením a s podmínkami vydanými pro stavební povolení dotčenými orgány státní správy nebo správci sítí.

Předmětem STAVEBNÍ ČÁSTI jsou veškeré projektové, přípravné, realizační a pomocné práce související s dodávkou a montáží kompletního DÍLA OB 6 jako celku. Hlavní práce jsou uvedeny v jednotlivých bodech.

Zhotovitel OB 6 zejména provede:

- upřesňující místní průzkum napojovaných stávajících inženýrských sítí,

- stavebně technický průzkum veškerých stávajících stavebních a inženýrských objektů, stavebních konstrukcí nebo jejich částí souvisejících s předmětem DÍLA OB 6. Na základě zjištění stavebně technického průzkumu ZHOTOVITEL OB 6 navrhne a zrealizuje příslušné úpravy, opravy nebo demolice stávajících stavebních a inženýrských objektů, konstrukcí nebo jejich částí, jež jsou nezbytné pro realizaci a bezchybnou funkci DÍLA OB 6 v požadované kvalitě a životnosti,

- podrobný inženýrsko-geologický průzkum, hydro-geologický průzkum a průzkum na výskyt bludných proudů (nebylo v rámci přípravy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE provedeno),

- zřízení jemu přiděleného ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, jeho provozování během realizace DÍLA OB 6 a jeho odstranění po dokončení DÍLA OB 6, s možností využití objektů a ploch zobrazených v příloze A 114.02 - Situace ZS,

- stavební připravenost STAVENIŠTĚ OB 6, dopravních tras před zahájením DÍLA OB 6,

- dopravu a skládkování materiálu z bouracích prací a demontáží,

- bourací práce, demolice, demontáže objektů, konstrukcí a tras bránících výstavbě DÍLA OB 6,

- kompletní výstavbu všech v kapitole Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.uvedených SO a IO, včetně jejich příslušného vybavení stavebními profesemi (technikou prostředí staveb neboli technickým zařízením budov - TZB), vycházející z účelu a potřeb daného provozu (požární, hygienické, bezpečnostní a provozní požadavky). Jedná se především o vnitřní rozvody požární vody, pitné vody, kanalizaci, zdravotní techniku, silnoproudé rozvody elektro (včetně provozního osvětlení, nouzového osvětlení, zásuvkových rozvodů, uzemnění a hromosvodů), vzduchotechniku a vytápění, včetně souvisejících systémů měření a řízení,

- dodávku a montáž ocelové konstrukce obslužných lávek a plošin, schodišť, žebříků, zábradlí, bezpečnostních záchytných systémů, které nejsou zahrnuty v dodávce navazujících technologických částí,

- dodávku vybavení STAVEBNÍCH OBJEKTŮ zařizovacími předměty, nábytkem, zařízením s požárně bezpečnostní funkcí a jiným nutným příslušenstvím pro funkci daného objektu,

- nutná zdvihací zařízení pro opravy a údržbu, drážky kladkostrojů atd.,

- veškeré lešenářské práce,

- zajištění přístupů k provozovaným technologiím VÝROBNY, pokud přístup k nim bude znemožněn realizací DÍLA OB 6.

SPECIFICKÉ POŽADAVKY NA TECHNICKOU ÚROVEŇ

Povinnost ZHOTOVITELE OB 6 v oblasti agresivity vnějšího prostředí

ZHOTOVITEL vypracuje Protokol o určení vnějších vlivů pro všechny prostory a místnosti STAVEBNÍCH OBJEKTŮ dle ČSN v platném znění.

Při návrhu konkrétního systému protikorozní ochrany je ZHOTOVITEL OB 6 povinen vycházet z předpokládané životnosti 25 let.

ZHOTOVITEL navrhne veškeré konstrukce podzemních částí stavebních objektů, podzemní stavební objekty (nádrže apod.) navrhnout s ohledem na možnost vztlaku (vyplavání objektů), agresivitu podzemní vody a dále na tlak podzemní vody na podzemní konstrukce.

Povinnost ZHOTOVITELE OB 6 vzhledem ke stávajícím objektům VÝROBNY

Při práci v sousedství stávajících objektů nesmí být tyto objekty touto stavební činností ohroženy nebo poškozeny. ZHOTOVITEL OB 6 zajistní provizorní oddělení sousedících stávajících objektů od prostorů STAVENIŠTĚ tak, aby nedošlo k poškození stávajících stavebních objektů, podzemních i nadzemních inženýrských sítí a technologie a byl umožněn provoz stávající technologie nezávisle na provádění DÍLA OB 6. Po dokončení DÍLA OB 6 bude provizorní oddělení zrušeno. Provizorní oddělení bude řešeno v závislosti na povaze oddělovaných prostorů a probíhajících stavebních nebo montážních prací, a to dočasnými pevnými příčkami, plachtovými stěnami, mobilními stěnami, oplocením nebo jinými vhodnými prostředky.

Stavební řešení v oblasti emise hluku

Hluk z technologií a provozu uvnitř objektů bude stavebními konstrukcemi utlumen tak, aby byly dodrženy garantované parametry hluku. Součástí tohoto utlumení musí být i jednotlivé stavební otvory a prostupy obslužných technologií, VZT rozvodů, dále okna, vrata, dveře, větrací mřížky apod. Návrh protihlukových opatření bude proveden ve spolupráci s dodavateli technologií uvnitř stavebních objektů (OB 1, OB 2, OB 4 a OB 7), tak aby byly splněny požadavky na hygienické limity hluku dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění a nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění.

Požadované garantované parametry vnějšího hluku dle hlukové studie (Hluková studie, zpráva číslo 579-SHR-22, Akustika Praha, 23.ledna 2023) - viz příloha této zprávy.

|  |  | Hodnota akustického tlaku 1 m (dB) technologie | výsledná hodnota akustického tlaku 1 m od objektu |
| --- | --- | --- | --- |
| Objekt | Technologie |  |  |
| SO 101 | Vykládka železnice | 85 | 85 |
| SO 101 | Vykládka kamiónů 2x | NA (není souběh s vykladkou kontejneru) |  |
| SO 101 | Třídírna a drtírna | 85 | 60 |
| SO 102 | Podstavek sil | 78 | 72 |
| SO 102 | Vlastní sila | 90 | 40 |
| Výduchy akustický tlak 70 dB ; 1 m - od výduchu |  |  |  |  |
| Výduchy bude směrovány ±75°od osy od směru k obytným objektům v ulici Jilemnická. |  |  |  |  |

Opláštění objektů bude současně respektovat požadavky požární bezpečnosti a tepelné ochrany budov.

Provedení STAVEBNÍCH OBJEKTŮ a jejich částí

Návrh všech stavebních konstrukcí bude ZHOTOVITELEM OB 6 proveden v souladu s normami a předpisy platnými v České republice včetně předpisů pro zajištění požární bezpečnosti a předpisů provozu týkajících se bezpečnosti práce.

Při návrhu konstrukcí budou zohledněny místní podmínky, geologické podmínky, klimatické podmínky, korozní zatížení prostředí apod.

Při návrhu a realizaci staveb musí ZHOTOVITEL OB 6 respektovat ochranná pásma stávající technické infrastruktury VÝROBNY, a to zejména plynovodu, vodovodů, kanalizací, produktovodů a kabelových a venkovních vedení.

U jednotlivých technologických zařízení bude ZHOTOVITELEM OB 6 vždy určena trasa, která bude sloužit při montáži, demontáži a dopravě, při opravách a výměnách zařízení. Únosnost ploch a konstrukcí musí odpovídat hmotnosti jednotlivých dopravovaných částí technologie.

Ve stavební části ZHOTOVITEL OB 6 zajistí potřebnou nosnost jednotlivých podlaží STAVEBNÍCH OBJEKTŮ a jejich částí v souladu s požadavky pro umístění technologie, pro dopravu jednotlivých částí technologie při opravách a výměnách.

Vstupy do objektů a jejich částí budou provedeny tak, aby umožňovaly bezproblémovou obsluhu technologie, případně její demontáž a montáž včetně transportu mimo objekt.

Všechny provozní budovy, ve kterých musí být zajištěna kontrolní pochůzková činnost, budou vybaveny schodišti s výstupy na všech podlažích, v odůvodněných případech na méně frekventovaná místa po pevném žebříku (např. ocelové konstrukce kouřovodů, silo popílku a další budovy nepřístupné z vnitřku objektu).

V souladu s předpisy BOZP budou na místech, kde je to požadováno, instalovány bezpečnostní sprchy, umyvadla, umývátka pro výplach očí včetně přívodu pitné vody.

POZNÁMKA: V rámci zpracování dokumentace pro stavební řízení a zadávací dokumentace bylo vypracováno „Rešeršní posouzení geologických, inženýrsko-geologických a hydrogeologických poměrů území pro potřeby investičního záměru stavby“ (viz Příloha), které vycházelo z dostupných podkladů z archívu ČGS – Geofondu z dříve provedených průzkumu pro výstavbu, která lokalitě proběhla od zahájení výstavby areálu.

Zemní práce

Výkopy pro STAVEBNÍ OBJEKTY provede ZHOTOVITEL OB 6 jako svahované s bezpečným sklonem dle místních podmínek, legislativních a normových požadavků. V místech, kde z prostorových důvodů (stávající objekty a konstrukce, zachování stávajícího provozu areálu apod.) nebude možné provést svahované výkopy bude provedeno zabezpečení stavební jámy pažením. Pažení bude použito i pro provádění nových a úpravu stávajících inženýrských sítí.

Při realizaci výkopových prací pod úrovní hladiny podzemní vody (HPV) ZHOTOVITEL OB 6 provede potřebné zabezpečení výkopových jam a rýh pažením s požadavkem na těsnost a ochranné čerpání spodní vody z prostoru výkopových jam do dešťové kanalizace a dále do lagun.

Hladina podzemní vody (HPV) se zvýšenou agresivitou je dle dostupných průzkumů v hloubce cca 1,5-3,0 m pod terénem.

Při návrhu je nutno přihlédnout ke skutečným hydrogeologickým poměrům v místě stavby.

Veškeré stávající inženýrské sítě budou při výkopových pracích ochráněny proti poškození.

Základové konstrukce

Základové konstrukce STAVEBNÍCH OBJEKTŮ provede ZHOTOVITEL OB 6 jako plošné železobetonové monolitické a v případě potřeby doplněné o hlubinné založení (piloty). Je nutno přihlédnout ke skutečným základovým poměrům v místě stavby (tj. zejména ke geologickým a hydrogeologickým poměrům, agresivitě spodních vod, bludným proudům atd.), k zajištění požadavků na stabilitu objektů (nových i stávajících), technologickým, požárně technickým a dalším požadavkům.

Při navrhování a výrobě železobetonových konstrukcí bude zejména dbáno na to, aby konstrukce měly dostatečné krycí tloušťky betonu a tím dostatečnou odolnost proti korozi. Při provádění betonáže a ostatních mokrých procesů při ztížených klimatických podmínkách (nízká teplota, vysoká teplota, vítr atd.), bude dbáno na vhodný technologický postup zohledňující příslušné podmínky.

Stavba se nachází v oblasti s výskytem agresivní podzemní vody, která se vyskytuje cca 1,5 až 3m pod terénem. ZHOTOVITEL navrhne veškeré konstrukce podzemních částí stavebních objektů, podzemní stavební objekty (nádrže apod.) navrhnout s ohledem na možnost vztlaku (vyplavání objektů), agresivitu podzemní vody a dále na tlak podzemní vody na podzemní konstrukce.

Nosné konstrukce

Nadzemní nosné konstrukce STAVEBNÍCH OBJEKTŮ provede ZHOTOVITEL OB 6 jako skeletové konstrukce ocelové, nebo železobetonové monolitické, nebo montované, nebo eventuálně kombinací stěnových systémů železobetonových monolitických, nebo montovaných. Je nutno přihlédnout k zajištění požadavků na stabilitu objektů, technologickým, požárně technickým a architektonickým požadavkům. Provedení těchto konstrukcí musí umožňovat bezproblémovou demontáž a zpětnou montáž hlavních technologických prvků, tj. například musí být vhodným způsobem navrženy montážní otvory a dostatečně rozměrné a únosné dopravní trasy, včetně vybavení zdvíhacími zařízeními (kladkostroje, drážky) atd.

V místě stavebních otvorů v případě zděných konstrukcí ZHOTOVITEL OB 6 použije systémové překlady. V případě otvorů o větších rozpětích budou použity překlady z ocelových válcovaných profilů.

Nosnost jednotlivých podlaží musí umožňovat bezpečnou dopravu nejtěžších komponentů zařízení kromě případu, že bude možno tyto části dopravovat instalovanými jeřáby nebo zavěšenými jedno-nosníkovými kladkostroji až na místo, kde bude konstrukce podlah dostatečně nosná nebo až mimo objekt. Podlahové plochy se zvýšenou nosností pro dopravu těžkých břemen budou na podlahách vyznačeny. Všechny plochy podlah budou mít ZHOTOVITELEM OB 6 viditelně označenou nosnost.

Při navrhování a výrobě železobetonových konstrukcí bude zejména dbáno na to, aby konstrukce měly dostatečné krycí tloušťky betonu a tím dostatečnou odolnost proti korozi. Při provádění betonáže, zdění a ostatních mokrých procesů při ztížených klimatických podmínkách (nízká teplota, vysoká teplota, vítr atd.), bude dbáno na vhodný technologický postup zohledňující příslušné podmínky.

Obvodové stěny, střecha, svislé dělící a výplňové konstrukce

Nové obvodové stěny, střechy, svislé dělící a výplňové konstrukce ZHOTOVITEL OB 6 navrhne a realizuje tak, aby tepelné ztráty objektů odpovídaly normovým požadavkům pro jmenovité prostory a aby opláštění objektu splňovalo požadavky požárně technického řešení stavby a protihlukovou ochranu a tepelně izolační vlastnosti.

Opláštění bude voleno také s ohledem na nutné požární odolnosti konstrukcí, odstupové vzdálenosti mezi novými a stávajícími objekty, provedení protipožárních pásů apod.

Pro opláštění budou realizovány fasádní prvky v tomto rozdělení:

- ocelové skeletové konstrukce budou opláštěné fasádními sendvičovými panely. Stěny stavebních objektů, které jsou přímo spojeny s komunikací pro automobily, budou opatřeny soklem o výšce min. 1500 mm v provedení z železobetonového sendviče s izolací,

- zděné konstrukce budou ZHOTOVITELEM OB 6 opatřeny vnější barvenou omítkou a vnějším fasádním zateplovacím systémem dle tepelně technických požadavků budov,

- železobetonové konstrukce budou ZHOTOVITELEM OB 6 opatřeny vnějším nátěrem, u prostor, které budou mít z hlediska tepelně technických a akustických vlastností zvýšené požadavky, budou tyto konstrukce opatřeny příslušnou izolací,

- zateplovací fasádní systém bude z požárního hlediska realizován na bázi minerálních vláken,

- střešní konstrukce objektů budou ZHOTOVITELEM OB 6 navrženy tak, aby jejich nosnost odpovídala požadavkům platných norem na zatížení sněhem, větrem a na nahodilé zatížení pracovníky obsluhy, s respektováním tepelně technických a hlukových parametrů, požárně bezpečnostních kritérií, architektonických a provozních požadavků. Konstrukce střech budou provedeny jako jednoplášťové, spádované ke střešním vpustem nebo žlabům a budou odvodněny vnitřními nebo venkovními svody. U prostor s vysokou vnitřní vlhkostí bude posouzena kondenzace vodních par jak na povrchu, tak i uvnitř konstrukcí střech a stropů. Střechy objektů budou vybaveny po celém obvodě dostatečně vysokou atikou, zábradlím nebo jejich kombinací v provedení dle platných ČSN EN. U vyšších budov (se dvěma a více podlažími) budou provedeny vstupy na střechy z vnitřního schodiště do bezpečné vzdálenosti od hrany pádu. Budovy nepřístupné z vnitřního prostoru budou opatřeny pevnými venkovními žebříky. Hydroizolační materiál bude ZHOTOVITELEM OB 6 zvolen tak, aby jeho životnost byla minimálně stejná, jako je životnost objektu, respektive technologie v objektu umístěná. Použití stěrek s funkcí hydroizolací není dovoleno. Pokud na střechách budou umístěna zařízení s nutnou občasnou kontrolou, bude k nim provedena pochůzná lávka s podlahou z pororoštů a se zábradlím z obou stran, pro údržbu střech budou střechy opatřeny bezpečnostním záchytným systémem,

- svislé dělící a výplňové konstrukce, sloužící k oddělení jednotlivých prostorů případně požárních úseků v objektu, mohou být provedeny z tradičních zděných materiálů, montované z dílců silikátových, sádrokartonových, sendvičových panelů, jednoduché z plechu ocelového, hliníkového. Musí splňovat zejména požárně technické, tepelně technické, architektonické a akustické požadavky. Konstrukce budou staticky posouzené,

- rozměrné zděné konstrukce budou staticky posouzeny na stabilitu při zatížení přetlakem větru při otevření velkých otvorů.

Barevné řešení povrchových konstrukcí bude navrženo dle interních standardů a požadavků OBJEDNATELE.

Klempířské konstrukce

Pro všechny klempířské konstrukce ZHOTOVITEL OB 6 použije kovový materiál v bezúdržbovém a stálobarevném provedení.

Chemické izolace

Chemické izolace vychází z nutnosti ochrany použitých stavebních materiálů a konstrukcí proti působení vlivů životního prostředí, spodních vod a chemických látek z provozu. Jednotlivé izolace musí být ZHOTOVITELEM OB 6 navrženy tak, aby dlouhodobě, a to nejméně po dobu životnosti DÍLA OB 6, odolávaly vlivům prostředí v jednotlivých provozech.

Akustické izolace

Izolace akustické uvnitř objektu budou vycházet z posouzení hladiny hluku jednotlivých technologických zařízení a prostorů. Podle akustických výpočtů budou na vnitřní konstrukce objektu použity materiály tak, aby hluk v chráněných prostorách, jako jsou kanceláře, dozorny, denní místnosti apod., dosahoval maximálně hodnot, které jsou povoleny platnou legislativou. To platí i pro hluk pronikající do těchto prostor vnějšími i vnitřními okny.

ZHOTOVITEL OB 6 navrhne a zrealizuje DÍLO OB 6 tak, aby hluk při provozu zařízení v jednotlivých objektech nepřekročil hygienické limity hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění a aby byly dodrženy požadavky na neprůzvučnost obvodového pláště a jeho částí a dodrží vzduchové a kročejové neprůzvučnosti mezi místnostmi s trvalou obsluhou dle ČSN.

ZHOTOVITEL OB 6 navrhne a zrealizuje DÍLO OB 6 tak, aby byly dodrženy parametry hluku, definované v kapitole 4.3.

Na zděných konstrukcích ZHOTOVITEL OB 6 provede omítky vnitřní a venkovní včetně případného vnějšího fasádního zateplovacího systému; ve vnitřních prostorech budou ZHOTOVITELEM OB 6 provedeny konečné úpravy ve formě maleb, obkladů a podhledů. Podhledy v určených prostorách budou splňovat akustické požadavky a požadavky požární ochrany. Ocelové konstrukce budou opatřeny nátěry pro venkovní prostředí, vnitřní prostředí, popř. žárově zinkované. Venkovní nosné ocelové konstrukce budou žárově pozinkovány.

Omítky

Jsou preferovány světlé povrchy omítek, které zlepšují úroveň intenzity osvětlení a jeho rovnoměrnost.

Podlahy

Nášlapné vrstvy podlah budou ZHOTOVITELEM OB 6 voleny podle:

- účelu jednotlivých stavebních objektů tak, aby dlouhodobě odolávaly příslušnému zatížení,

- požadavků na únosnost jednotlivých vrstev s ohledem na provozní zatížení,

- požární odolnosti a ostatních požadovaných požárních vlastností zejména v prostorách únikových cest,

- odolnosti proti otěru,

- požadovaného vzhledu,

- požadavků na snadnou údržbu a čistitelnost,

- požadavků na antistatické vlastnosti,

- požadavků na případnou odolnost proti chemickým látkám.

Konstrukce podlah musí provozně odolávat všem hmotám, náplním technologie a používaným chemikáliím při provozu technologie a čištění objektu.

Protiskluzné vlastnosti povrchu podlah ZHOTOVITEL OB 6 prokáže při předání DÍLA OB 6 certifikátem výrobce dle platné ČSN 74 4505 - Podlahy - Společná ustanovení, a to jak zasucha, tak při mokrém povrchu.

Hydroizolace

Jako materiál, izolací proti vodě a vlhkosti, použije ZHOTOVITEL OB 6 zejména živičné modifikované asfaltové pásy. U železobetonových konstrukcí pod hladinou podzemní vody bude akceptováno i použití bílých van, pokud bude s ohledem na skutečnou agresivitu podzemní vody zjištěnou novým podrobným inženýrsko-geologickým průzkumem technicky akceptovatelné.

Veškeré realizace konstrukcí hydroizolací musí respektovat hydrogeologické podmínky STAVENIŠTĚ a požadavky ČSN. Hydroizolace podzemních prostor musí poskytovat potřebnou bezpečnost proti pronikání spodních vod do objektu.

Výplně otvorů

ZHOTOVITEL OB 6 ve STAVEBNÍCH OBJEKTECH použije takové otvorové výplně, které budou odpovídat svými parametry platné legislativě a platným normám v daném oboru. To znamená, v oblasti mechanické odolnosti při normovém zatížení, v oblasti tepelně technických a hlukových parametrů, požárně bezpečnostních kritérií a provozních požadavků.

Dveře a vrata budou v provedení podle provozních požadavků a druhu prostorů. Vnitřní dveře a vrata budou dle své šířky a provozních podmínek ZHOTOVITELEM OB 6 provedeny jako otevíravá jednokřídlová nebo dvoukřídlová (do max. šířky 1600 mm). Ostatní vnitřní vrata větších rozměrů, často otevíraná nebo rozměrná vrata s šířkou nad šířku 1600 mm vedoucí do venkovního prostoru, budou ZHOTOVITELEM OB 6 provedena jako sekční s elektrickým pohonem nebo posuvná. Na požárních zásahových cestách bude realizován též náhradní pohon vrat klikou. Ve dveřích na únikových cestách bude osazeno panikové kování. Dveře pro běžný průchod osob nebo na únikových cestách budou realizována mimo vrata.

Povrchové úpravy, speciální nátěry stavebních konstrukcí

Speciálními nátěry se rozumí nástřiky protipožární v souladu s požárně bezpečnostním řešením stavby, antireflexní, protikorozní na ocelových konstrukcích vystavených zvýšeným korozívním účinkům, chemicky odolné podle konkrétních podmínek prostředí.

Barevné řešení stavebních konstrukcí

V souladu s požadavkem OBJEDNATELE budou objekty provedeny v kombinaci odstínů šedé.

Základní škála:

- metalické povrchy + výplně otvorů - RAL 9006 – bílý hliník, metalická, (světle šedá),

- omítané povrchy + výplně otvorů - RAL 7047 - světle šedá

- beton v pohledové kvalitě, kategorie PB2,

- žárové zinkování.

Doplňkové odstíny:

- metalické povrchy + výplně otvorů - RAL 9007 – šedý hliník, metalická, (světle šedá),

- omítané povrchy + výplně otvorů - RAL 7042 – dopravní šedá,

- beton v pohledové kvalitě, kategorie PB2,

- žárové zinkování.

Akcenty:

- RAL 7016 – antracitově šedá (pouze prvky vyšší architektonické hodnoty např. stříšky nad vstupy do objektu, vrata apod.),

- bílá RAL 9010 (může být použito např. v místech návazností na stávající výstavbu).

Zatížení

Nosné konstrukce ZHOTOVITEL OB 6 navrhne a realizuje na stálá zatížení, jako jsou vlastní tíha konstrukce a síly z konstrukcí nesených. Dále budou navržena na zatížení nahodilá. To jsou zejména klimatická zatížení, zatížení technologiemi, zatížení osobami a materiály. Dále je nutno počítat se zatíženími od jeřábů a kladkostrojů stejně jako s ostatními užitnými zatíženími. Od technologických zařízení, potrubí, jeřábů a kladkostrojů nutno počítat nejen s jejich svislými, ale i vodorovnými účinky. U zařízení, která vyvozují dynamické složky zatížení, je nutno počítat také s těmito složkami zatížení. V místech, kde se budou pohybovat automobily, musí být konstrukce dimenzovány také na jejich náraz, popřípadě musí být proti tomuto nárazu chráněny jinou konstrukcí, například svodidly. Zatížení bude stanoveno v souladu s ČSN EN 1991 Zatížení konstrukcí (Eurokód 1).

Sedání objektů

ZHOTOVITEL OB 6 navrhne a provede DÍLO OB 6 tak, aby sednutí stavebních objektů nevedlo k poškození, nebo ztrátě, bezpečnosti, stability a funkčnosti DÍLA OB 6.  ZHOTOVITEL OB 6 proto musí, mimo jiné, všechny podzemní sítě, které procházejí do stavebních objektů nebo jsou s objekty v kontaktu provést tak, aby nebyly podzemní sítě sedáním objektů poškozeny nebo nebyla ohrožena jejich funkčnost a bezpečnost. ZHOTOVITEL OB 6 musí také vhodným projektovým řešením realizovat napojení dešťových svodů na ležatou kanalizaci.

Zhotovitel bude v průběhu stavby provádět měření sedání stavebních objektů za účelem:

- získání podkladů o chování podzákladí, o působení stavby a zařízení na jiné objekty,

- porovnání skutečných sedání oproti výsledným údajům ze statického výpočtu,

- sledování stavu a funkce bezpečnosti stavebních objektů.

V průběhu stavby bude ZHOTOVITELEM OB 6 průběžně měřena a vyhodnocována svislost stavebních objektů.

ZHOTOVITEL OB 6 se vždy také k naměřeným hodnotám vyjádří a jejich dopad na funkčnost objektů vyhodnotí.

Provedení zaměření polohy ZHOTOVITEL OB 6 zajistí min v rozsahu:

- při dokončení základů všech STAVEBNÍCH OBJEKTŮ,

- při předání všech technologických základů pro montáž technologie,

- 3 měsíce před ukončením PRODLOUŽENÉ ZÁRUČNÍ DOBY všech základů STAVEBNÍCH OBJEKTŮ, které jsou součástí STAVEBNÍ ČÁSTI.

Provádění a předání výsledků geodetických měření sedání STAVEBNÍCH OBJEKTŮ bude ZHOTOVITELEM OB 6 zapracováno do Plánu kontrol a zkoušek. Stabilizace geodetických značek je předmětem DÍLA OB 6.

Pomocné ocelové konstrukce

ZHOTOVITEL OB 6 navrhne pomocné ocelové konstrukce sloužící pro pohyb osob ve všech objektech. Pomocné ocelové konstrukce jako obslužné plošiny, schody, žebříky, podpěrné stojany atd., ZHOTOVITEL OB 6 dodá plně předvyrobené a musí zahrnovat všechny kotevní a spojovací šrouby a další kompletizační materiál. Na pochozích plochách budou ZHOTOVITELEM OB 6 použity spojovací prvky, které nevyčnívají nad pochůznou plochu. Plošiny, schodiště, žebříky budou označeny bezpečnostními prvky dle ČSN ISO žlutou barvou v kontrastu s barvou černou. Nosnost plošin bude viditelně vyznačena tabulkou přímo na pomocné ocelové konstrukci nebo přímo na plošině a bude určena prokazatelně na základě statického výpočtu. To platí i pro všechny ZHOTOVITELEM OB 6 realizované poklopy a případné montážní závěsy pro kladkostroje.

Ostatní pomocné konstrukce, sloužící jako nosné konstrukce pro technologie, ZHOTOVITEL OB 6 navrhne dle specifických požadavků technologie. Na každý použitý materiál bude ZHOTOVITELEM OB 6 dodán atest. Požadavkům příslušných ČSN musí odpovídat také všechna zábradlí plošin a přístupové žebříky. Plošiny budou opatřeny okopným plechem.

Pomocné ocelové konstrukce musí být opatřeny ochranou proti korozi. Pochozí části obslužných plošin a schodů budou osazeny zinkem pokovenými rošty. Celý venkovní systém OK bude žárově zinkován.

Únosnost pochozích částí konstrukcí v rámci DÍLA OB 6 bude minimálně 500 kg/m2. Pokud bude konstrukce sloužit pro uložení nebo dopravu hmotnějšího břemena než 200 kg, bude potřebná nosnost určena projektantem technologie a potvrzena statickým výpočtem dle metodiky platných ČSN EN.

Ke všem technologickým zařízením, armaturám, polní instrumentaci SKŘ, přírubám pro emisní měření, požárním hlásičům a dalším požárně bezpečnostním zařízením a vyhrazeným technickým zařízením a dalším zařízením musí být zhotoveny pomocné plošiny a žebříky pro zajištění trvalého bezpečného přístupu pro provádění pravidelných kontrol, oprav, revizí a servisním úkonům.

Všechny nosné ocelové konstrukce a prvky technologie, podél kterých probíhá dopravní trasa, musí být ve smyslu platných norem navrženy na náraz vozidel nebo budou ZHOTOVITELEM OB 6 před nárazem chráněny. ZHOTOVITEL OB 6 navrhne ochranu dle dovolené rychlosti v areálu VÝROBNY, směru nárazu a hmotnosti vozidel.

Provedení ocelových konstrukcí

Na všechny ocelové konstrukce bude ZHOTOVITELEM OB 6 zpracována projektová dokumentace, a to včetně dokumentace prováděcí. Ta bude po smontování konstrukce předána OBJEDNATELI, a to včetně statického výpočtu, ve kterém bude provedeno i posouzení přípojů jednotlivých prvků. Ve statickém výpočtu bude posouzen také druhý deformační mezní stav ocelových konstrukcí. Dynamicky namáhané konstrukce budou posouzeny také na únavu.

ZHOTOVITEL OB 6 posoudí předpokládané provozní podmínky a navrhne klasifikaci provádění ocel. konstrukcí dle EN 1090-2. Pro odpovídající zatřídění jsou důležité rovněž kategorie použití, výrobní kategorie i třídy následků.

Pro výrobu jakýchkoliv pomocných ocelových konstrukcí budou preferovány oceli S235.

Všechny venkovní ocelové konstrukce a všechny podlahové rošty (vnitřní i venkovní) budou žárově pozinkované a budou dimenzovány na požadované zatížení a budou pevně upevněny k ocelové konstrukci. Vnitřní ocelové konstrukce mohou být ZHOTOVITELEM OB 6 opatřeny pouze nátěry. Nosnost roštů podlah bude potvrzena výrobcem. Lemovány budou nejen okraje plošin, ale také prostupy pororošty a podlahami. Výška okopového plechu bude 150 mm nad pochůznou plochou. Výška zábradlí bude odpovídat normovým požadavkům. Minimální výška bude 1 100 mm.

Požadavky na materiály a výrobky

Mohou být použity pouze výrobky a materiály, jejichž vlastnosti vzhledem ke způsobilosti pro danou stavbu zaručí, že DÍLO OB 6 při správném provedení a běžné údržbě po dobu životnosti splní požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární odolnost, hygienu, ochranu životního prostředí a bezpečného užívání ve smyslu stavebního zákona.

Větrání, vytápění, chlazení

ZHOTOVITEL OB 6 navrhne a instaluje vytápěcí systém, který zajistí temperování všech STAVEBNÍCH OBJEKTŮ nebo prostor na teplotu, kterou instalované zařízení bude vyžadovat, a to i v případě kompletního výpadku hlavní technologie. Tato teplota musí být dostatečná i pro nový studený start technologie. Provedení systému bude odpovídat platným normám.

V prostorách rozvoden a serveroven bude ZHOTOVITELEM OB 6 v případě potřeby navržena a instalována klimatizace. V technologických prostorách vyžadujících chlazení nebo klimatizaci, bude ZHOTOVITELEM OB 6 navrženo a provedeno zařízení zajišťující teplotu dle potřeb instalovaného zařízení a jeho bezpečného provozu.

ZHOTOVITEL OB 6 navrhne větrání veškerých uzavřených prostor STAVEBNÍCH OBJEKTŮ dle platných hygienických předpisů a potřeb instalovaného technologického zařízení. Dle navrženého způsobu větrání ZHOTOVITEL OB 6 instaluje příslušné aktivní nebo pasivní vzduchotechnické zařízení.  Funkcí vzduchotechnických zařízení bude zajištění požadované výměny vzduchu, případný přívod technologického (spalovacího) vzduchu, odvod tepla a kouře v závislosti na požárně bezpečnostním řešení. Nevětrané uzavřené prostory se nepřipouštějí.

Zdravotně technické instalace

Rozvod požární vody

Budou řešeny dle požadavků požárně bezpečnostního řešení, v souladu s platnou legislativou a normami ČSN a EN. Požární vodovody zavodněné budou napojeny na stávající rozvod průmyslové vody v areálu VÝROBNY.

Požární vodovody nezavodněné (suchovody) budou navrženy pro připojení mobilní techniky. Na fasádách objektů budou umístěny rozdělovače s dvěma přípojkami pro mobilní techniku (2xB75). Přívodní potrubí bude vedeno vždy do úrovně každého podlaží. Zde budou provedeny odbočky s přípojkou B75. V nejvyšším bodě každého přívodního potrubí bude instalován odvzdušňovací ventil.

Systém bude napájen pomocí mobilní techniky HZS přes 2ks přípojek B75. Každá přípojka musí být oddělena od sběrače uzávěrem pro možnost současného napojení více hadic. Dále je nutné zachovat volný prostor kolem víček, aby bylo možné klíčem přitáhnout hadici k přípojce (cca 30 cm okolo každé přípojky). Poloha a směr přípojek musí být provedena tak, aby nedocházelo k lámání připojených hadic pod tlakem. Vzdálenost přípojek vůči možnému příjezdu mobilní techniky HZS musí být max. 15 m, tj. zajištění zpevněné komunikace pro příjezd hasicí techniky. Prostor pro příjezd hasičských vozidel a prostor mezi místem zásahu HZS a přípojkami je nutné trvale udržovat volný.

Rozvod pitné vody

Budou řešeny v souladu s platnou legislativou a normami ČSN a EN a napojeny budou na stávající rozvod pitné vody v areálu VÝROBNY.

Kanalizace splašková

Veškerá splašková kanalizace u všech objektů bude svedena do stávající areálové jednotné příp. jednotné kanalizace VÝROBNY.

Kanalizace dešťová

Z veškerých střech STAVEBNÍCH OBJEKTŮ, venkovních technologických zařízení, komunikací a zpevněných ploch bude dešťová voda svedena do dešťové případně jednotné kanalizace v areálu VÝROBNY.

Odvod kondenzátu z chladících jednotek

Od vnitřních jednotek chladivových systémů SPLIT budou zajištěny odvody kondenzátu do kanalizace vč. zajištění záchytných van a žlabů proti zatečení do technologie.

Kromě veškerých chladivových systémů SPLIT dodávaných ZHOTOVITELEM OB 6 budou zajištěny odvody kondenzátu do kanalizace i pro chladivové systémy SPLIT dodávaných ZHOTOVITELEM OB 5, které bude instalovat v technických místnostech slaboproudu.

Stavební elektroinstalace

Stavební elektroinstalace, systémy vnitřního a venkovního umělého osvětlení, hromosvody, uzemnění a veškeré slaboproudé rozvody budou řešeny v souladu s platnou legislativou a normami ČSN a EN. Podrobněji viz Příloha A4.2 - Elektročást.

Obecné požadavky na technické zařízení budov

Inženýrské principy

Tyto technické požadavky neposkytují podrobnou specifikaci ani popis veškerého vybavení a služeb, které je ZHOTOVITEL OB 6 povinen dodávat jako součást DÍLA OB 6.  ZHOTOVITEL OB 6 je povinen poskytnout úplnou technickou specifikaci ZAŘÍZENÍ a SLUŽEB.

Dodané ZAŘÍZENÍ musí být projektováno, konstruováno a vyrobeno tak, aby byla zajištěna nízká degradace parametrů, účinnosti a výkonů po dobu celé životnosti.

Zařízení všech druhů musí být vhodné pro daný účel, provozně ověřené, vysoké účinnosti, bezpečné, konstruováno a provedeno dle uznávaných norem.

Vzduchotechnika

Systémy vzduchotechniky zajistí ve stavebně uzavřených objektech udržitelné mikroklimatické prostředí pro provoz a odstávku instalované technologie, vč. hygienické výměny vzduchu. Základními vstupními údaji pro dimenzování systémů jsou parametry externího prostředí, požadované parametry vnitřního prostředí a tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a instalované technologie.

Při návrhu vzduchotechniky se vychází mimo jiné z následujících požadavků, pokud jsou příslušnému provozu relevantní.

Obecné požadavky:

- Ve všech stavebně uzavřených objektech s přístupem lidské obsluhy a s vývinem škodlivin budou odvětrány vhodným systémem vzduchotechniky přirozeného nebo nuceného větrání.

- Podle nařízení vlády z evropské normy EPDB (ČSN EN 16798-3), je definovaná doporučená těsnost potrubního systému vzduchotechniky třídy C (ATC3) minimálně B (ATC4).

- Kruhové potrubní systémy vzduchotechniky budou v provedení s certifikaci EUROVENT sestávající ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy EPDM, která je upevněna nerezovým páskem proti shrnutí při instalaci. Potrubí bude v souladu s normami ČSN EN 12237 a ČSN EN 1506, ČSN EN 16 798-3.

- Čtyřhranné potrubní systémy vzduchotechniky budou v provedení z vyztužených trub a tvarových kusů z pozinkovaného plechu. Potrubí bude v souladu s normami ČSN EN 1505, ČSN EN 1507. Výměra a kalkulace dle DIN 18379.

- Potrubí vzduchotechniky musí být ve venkovním prostředí tepelně a hlukově izolované.

- V případě požadavku na udržení vnitřních teplot méně než 30°C v rozvodnách elektro nebo slaboproudu, budou pro tyto rozvodny navržena klimatizační zařízení SPLIT.

Specifické požadavky dle technologie:

- Vzduchotechnické zařízení musí být navrženo tak, aby umožnilo současný odtah vzdušiny z objektu skladu, z objektu příjmové stanice a ze vzduchového třídiče. Musí být umožněno odsávat jak jednotlivé objekty nebo jejich vzájemné kombinace.

- Systém vzduchotechnických zařízení musí vedle vlastního odvětrávání zajistit i odstranění pevných částic z odsávaného vzduchu a rovněž jeho pachovou zátěž.

- Vzhledem k venkovnímu prostředí bude systém větrání podtlakový.

- S odfiltrovanými pevnými částicemi (odprašky) musí být nakládáno v souladu s DOPV.

- Při daném způsobu skladování a dopravy dřevní štěpky je nutno předpokládat vznik a uvolňování metanu a CO, proto musí být výskyt těchto plynů detekován, a při jejich případném výskytu v nepřípustné koncentraci musí být zajištěna blokace chodu VZT i dalších zařízení vnitřního prostoru skladu.

- Odsávací zařízení musí být certifikované pro odsávání hořlavých a výbušných prachových částic notifikovanou organizací v souladu s dokumentací DOPV a aktuálními požárně technickými charakteristikami (PTCH) odsávaného materiálu.

- Filtrační zařízení bude protivýbušně zajištěno výbuchovými membránami se směrem uvolnění případného výbuchu směrem vzhůru, rotační podavače budou v provedení Ex a vstupní odsávací potrubí bude osazeno HRD bariérou.

- Potrubí vzduchotechniky pod stropem skladu štěpky musí být opatřeno obslužnou plošinou pro kontrolu a čištění.

- Potrubí vzduchotechniky musí být opatřeno kontrolními a čistícími otvory.

- Musí být zajištěny podmínky dle dokumentace a návodu pro obsluhu výrobce zařízení.

Poznámka: Všechny systémy vzduchotechniky budou navrženy v provedení, které odpovídá standardům pro danou technickou aplikaci, tzn. v případě požadavku budou voleny i materiálová provedení s přídavky na korozi, tuhost nebo pevnost systémů.

Technické plyny

- Rozvody technických plynů budou vedeny z tlakových lahví na dusík a kyslík o objemu 50 litrů, budou napojeny na kalorimetry. Potrubí bude uloženo v chráničce, aby se zabránilo mechanickému poškození. Na konci potrubních tras budou osazeny uzavírací armatury.

- Potrubí z materiálu 1.4404 (nerezový materiál). Potrubí budou opatřena značením dle standardu objednatele.

- Potrubí bude uloženo na konzolích, závěsech a objímkách.

- Bezpečnostní zabezpečení pro ochranu zdraví a související opatření je nutno provádět po vzájemné konzultaci a dohodě s investorem.

- Při montáži je nutno respektovat ČSN EN 13 480 a interní montážní předpisy výrobce potrubí

- Potrubí musí být přístupné (případně opatřeno obslužnou plošinou) pro kontrolu a čištění, svody do výše 1,5m k obsluze, a v souladu s ITS.

- Elektricky ovládané armatury budou mít MaR ovládání – v souladu s ITS.

- Potrubí musí být opatřeno kontrolními a čistícími otvory.

- Musí být zajištěny podmínky dle dokumentace a návodu pro obsluhu výrobce zařízení, „Pravidla pro obsluhu, provoz a údržbu strojů a zařízení“, se kterými bude obsluha prokazatelně seznámena a podle kterých se bude provoz řídit.

- Prostupy v rámci montáže potrubí budou opatřeny požárními ucpávkami dle předpisu „Požárně bezpečnostní řešení stavby“.

Pohony zařízení

Pro pohony musí být uvažovány následující podmínky:

- Všechny pohony jsou elektrické.

- Rezerva výkonu motoru u točivých strojů je min. 10 % nad příkonem na hřídeli žádaném při projektových (jmenovitých) hodnotách poháněného stroje v závislosti na typu stroje, záběrovém momentu spouštěcích podmínkách atd.

- Pro pohony jsou požadovány výhradně třífázové motory.

- Další požadavky na pohony viz. Příloha elektro A4.3.

Armatury

- V rámci DÍLA se preferují uzavírací nebo regulační klapky, bude-li to vhodné nebo kulové uzávěry.

- V případě užití klapek budou užity klapky s dvojitou nebo trojitou excentricitou.

- U armatury, s velkou tlakovou diferencí, budou tyto od DN 125 vybaveny převodem případně též obtokem.

- Potrubní systémy všech médií musí být vybaveny uzavíracími armaturami tak, aby bylo možné provádět údržbářské práce za provozu.

- Veškeré armatury nutné pro nabídnutý stupeň automatizovaného provozu budou opatřeny servopohony.

- Nové zařízení bude osazeno takovým počtem armatur, aby se zajistilo bezpečně oddělení od stávajícího zařízení.

- Ovládání armatur nesmí způsobit vznik tlakových rázů v potrubí.

- Podklady pro dimenzování všech regulačních armatur, stejně tak jako výpočet dimenzování všech regulačních armatur bude ve fázi projektu předložen OBJEDNATELI ke schválení.

- Tlaková úroveň navržených armatur se řídí platnými normami a legislativou - ČSN 13 0010 (130010) Potrubí a armatury. Jmenovité tlaky a pracovní přetlaky.

- Ve výtlačném potrubí čerpadel musí být zabudována zpětná a uzavírací armatura u každého zařízení.

- Armatury budou umístěny tak, aby k nim byl zajištěn snadný přístup.

- Všechny použité armatury budou schváleného typu a od schváleného výrobce.

- Budou vybírány podle charakteru media, v otevřeném stavu budou zajišťovat minimální tlakovou ztrátu a nebudou zdrojem zvýšené hlučnosti.

- Inspekce armatur bude možná bez jejich demontáže z potrubí, opravy a výměny ucpávek budou možné bez sejmutí víka.

- Armatury budou opatřeny místním ukazatelem stavu s označením otevřené a zavřené polohy.

- Všechny armatury se budou uzavírat otáčením vpravo. Vybrané armatury budou uzamykatelné, případně budou opatřeny snímači krajních poloh.

- Poloha vřeten armatur v potrubí bude podle doporučení výrobce armatur.

- Armatury s elektropohonem budou mít možnost místního ručního mechanického ovládání.

- Vřetena armatur umístěných v nekrytých prostorách budou opatřena ochranným krytem.

- Provozní armatury budou přístupné z podlaží, lávek a galerií.

- Těsnicí a ucpávkový materiál na bázi azbestu je nepřípustný.

- Přírubové armatury budou dodány včetně výstupních protipřírub s těsnícím a montážním materiálem, pokud jsou napojeny na stávající technologii.

Potrubí

Návrh potrubí

Potrubní systémy budou podle technologické funkce propojovat jednotlivá zařízení.

Potrubní systémy budou dimenzovány podle protékajícího množství a parametrů příslušných medií. Jejich konfigurace a dimenze bude optimem propojované vzdálenosti, tlakové ztráty a sil a momentů, působících na připojovací místa.

Dispozice potrubí musí být v souladu s obecnými pravidly a s nejlepší inženýrskou praxí a zkušeností ZHOTOVITELE OB 6.

Musí být respektována snadná obsluha a údržba.

Jmenovité světlosti potrubí budou voleny dle ČSN EN ISO 6708.

Materiál a provedení potrubí budou vybírány podle vlastností a parametrů dopravované látky.

Potrubní systém musí být navržen a uložen tak, aby se eliminovaly nebo minimalizovaly nadměrné a škodlivé účinky vibrací.

Potrubí včetně příslušenství musí odpovídat všem pevnostním a rozměrovým požadavkům a podmínkám pro zhotovení všech uvažovaných potrubních větví a tras.

Všechna potrubí včetně zařízení musí být vodivě propojena v celé délce potrubních větví a řádně uzemněna.

Potrubí musí být označeno podle použitého média (barva nátěru, barva pruhů, štítky a šipky).

Materiály

Pro výběr vhodného materiálu a druh dokumentů kontroly platí příslušné normy, ITS, předpisy a zkušenosti výrobce. Níže jsou uvedeny pouze základní požadavky OBJEDNATELE. V případě, že by tyto požadavky byly v rozporu s normami či předpisy (i výrobce), platí to ustanovení, které zajistí vyšší kvalitu zhotovovaného DÍLA OB 6.

Materiály použité pro zhotovení DÍLA OB 6 budou odpovídat příslušným normám ČSN EN 12 952-2, ČSN EN 13 480-2, ČSN 69 0010-3.1, ČSN EN 13445.

V případě použití jiných materiálů, ZHOTOVITEL použije materiály ekvivalentní. Nelze-li ekvivalent stanovit, bude vhodnost tohoto materiálu před jeho použitím doložena OBJEDNATELI potřebnými zkouškami. OBJEDNATELI budou předány veškeré podklady k použitému materiálu, jako jsou materiálové listy, jakož i technologické postupy pro svařování, tepelné zpracování, přídavné materiály atd.

Výpočty potrubí

Návrh potrubí musí být v souladu s ČSN EN 13480.

Je-li část potrubního systému nebo připojeného zařízení mimo rozsah působnosti, je ZHOTOVITEL OB 6 povinen ověřit výpočtem v souladu s normou návrh celku příslušného potrubního systému.

Síly a momenty přenášené potrubím na hrdla aparátů a strojů nesmí přestoupit síly a momenty, povolené výrobci nebo dodavateli příslušného zařízení. Potrubí musí být označeno podle použitého média dle vnitřních předpisů OBJEDNATELE.

Obslužnost

Musí být respektována snadná obsluha a údržba potrubí a jeho příslušenství. Ke všem technologickým prvkům (armatury, servopohony, čidla) bude zajištěn trvalý bezpečný přístup z podlahy nebo z obslužných plošin.

Potrubí vzduchu

Potrubí, které má být podrobeno působení podtlaku, se musí navrhovat pro úplné vakuum. Potrubí pro rozvod sušeného přístrojového tlakového vzduchu bude z nerezového materiálu. V případech odůvodněných ZHOTOVITELEM mohou být rozvody provedeny z jiného materiálu, avšak musí být zabezpečeno udržení kvality, resp. čistoty tohoto média, např. osazením filtrů. Použití jiného, než nerezového materiálu pro rozvody přístrojového vzduchu podléhá schválení OBJEDNATELEM v rámci přípravy projektové dokumentace DÍLA OB 6.

Přírubové spoje

Přírubové spoje mohou být použity jen tehdy, když je to opodstatněné údržbou nebo požadavky inspekce. Potrubní odbočky přístrojového tlakového vzduchu budou z nerezové oceli.

Těsnění u spojů, které jsou rozebírány v průběhu zkoušek (tlaková apod.) musí být po zkoušce vyměněno za nové.

Průchody potrubí

Ucpávky průchodu potrubím do jiného požárního úseku v návaznosti na požadavky požárně bezpečnostního řešení stavby anebo na požadavky dodavatele stavebních konstrukcí jsou součástí DÍLA, Průchody potrubí patry budovy / stavební konstrukce musí zohlednit průměr izolace / redukce izolace není povolena.

Odvzdušnění, odvodnění

Potrubí bude řádně vyspádováno a opatřeno potřebným odvzdušněním na nejvyšších místech, odvodněním a vypouštěním na nejnižších místech trasy a indikátory zaplavení.

Odvzdušnění, odvodnění a vypouštění bude zavedeno do odpovídajících sběrných míst, odkud bude vraceno do cyklu, nebo shromažďováno k likvidaci.

Ohyby, oblouky

Potrubní ohyby budou hladké, o poloměru minimálně R/D=3.

V odůvodněných případech, kde tlaková ztráta nemá vliv funkci, mohou být použita lisovaná kolena.

Segmentové svařované ohyby DN<800 nejsou přípustné.

Uložení potrubí

Potrubí bude opatřeno závěsy a podporami a bude řádně kompenzováno, aby nedocházelo k jeho nadměrnému namáhání a aby nebyly přenášeny nepřípustné síly a momenty do jeho koncových bodů a do ostatního zařízení. Na vhodných místech budou situovány pevné body nebo vedení pro zajištění stability potrubní trasy. Potrubní podpěry a závěsy budou provedeny dle ČSN norem.

Potrubní podpěry a závěsy musí být provedeny dle platných ČSN, TPG norem.

Zajištění kvality

Potrubí jako celek bude schváleno certifikovanou osobou.

Potrubí bude po UKONČENÍ MONTÁŽE podrobeno předepsaným zkouškám (tlakové, těsnostní, NDT apod. a doloženo protokoly o těchto zkouškách, atesty o použitém materiálu, armatur, svařovacích materiálů, kvalifikaci svářečů).

Svařování

Zhotovitel svářečských prací musí splňovat požadavky systému jakosti podle norem řady ČSN EN ISO 9001 ed. 2.

Proces svařování upřesňuje soubor norem ČSN EN ISO 3834, který definuje požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů. Svařování materiálu bude ve shodě s ČSN EN 12952-5.

Pro provádění svařování platí příslušné normy a předpisy.

Níže jsou uvedeny pouze základní požadavky OBJEDNATELE.

V případě, že by tyto požadavky byly v rozporu s normami či předpisy (i výrobce), platí to ustanovení, které zajistí vyšší kvalitu zhotovovaného DÍLA OB 6.

ZHOTOVITEL OB 6 v dostatečném předstihu před zahájením svářečských prací (min. 10 dnů předem) předloží OBJEDNATELI:

- Specifikaci schválených svařovacích postupů WPQR podle skupiny norem ČSN EN ISO 15607, ČSN EN ISO 15609-1 a ČSN EN ISO 15614-1 akreditovanou organizací pro všechny svařovací aktivity, včetně stehovacích svarů a dočasných přípojných svarů, případně doplněnou o vhodné pracovní instrukce a WPS před zahájením svářečských prací.

- Odpovídající a platná osvědčení o zkouškách svářečů dle souboru norem ČSN EN ISO 9606 (050711), svářečských operátorů podle ČSN EN ISO 14732.

- Pověření a odpovídající kvalifikaci pracovníků svářečského dozoru dle ČSN EN ISO 14731. (050330).

- ZHOTOVITEL OB 6 se zavazuje umožnit na vyzvání zástupci OBJEDNATELE kontrolu skladování materiálu, základních a přídavných materiálů, vlastního svařování, svarových spojů a svářečů, včetně dokladů jejich totožnosti.

- Svarové spoje budou provedeny dle ČSN EN ISO 5817 Svařování - Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavným svařováním (mimo elektronového a laserového svařování).

- Veškeré svarové spoje budou identifikovatelné - označeny čísly svářečů; značení musí souhlasit s výkresovou dokumentací a odpovídat příslušným normám; u svarů podléhajících NDT musí být vyraženo i číslo protokolu.

- Svářeči ZHOTOVITELE OB 6 jsou povinni mít osvědčení a příslušnou WPS trvale u sebe a na požádání zástupce OBJEDNATELE je předložit ke kontrole. V případě, že se prokáže, že na částech DÍLA OB 6 pracují svářeči bez osvědčení, má OBJEDNATEL právo tuto část DÍLA odmítnout. Svářeči Zhotovitele jsou rovněž povinni se na vyzvání Objednatele podrobit provedení pracovní zkoušky.

- ZHOTOVITEL OB 6 se zavazuje, že v případě nedodržení technologických podmínek a postupů svařování učiní nápravná opatření, včetně výměny svářečského personálu nebo zastavení svařování.

- Do závěrečné dodavatelské dokumentace ZHOTOVITEL OB 6 doloží atesty základních a přídavných materiálů, vyhodnocení provedených nedestruktivních zkoušek.

- V izometrických schématech bude zakresleno skutečné umístění svarů s následným popisem (číslo svaru, svářeče, číslo NDT protokolu - jestliže byl vystaven).

- OBJEDNATEL si vyhrazuje právo na základě výsledků NDT požadovat po pracovnících ZHOTOVITELE OB 6 vykonání pracovní zkoušky.

- Svářeči tlakových zařízení a ocelových konstrukcí vykonají na základě požadavku OBJEDNATELE pracovní zkoušku. Týká se jenom montáže.

- OBJEDNATEL si vyhrazuje právo kontroly procesu výroby - přehodnocování rentgenových snímků.

- Všichni svářeči budou mít svůj identifikační symbol pro označení svaru.

Výtahy, jeřáby

Výtah:

- Je požadován nákladní trakční výtah.

- ZHOTOVITEL OB 6 v objektu SO 102 připraví stavební část – výtahovou šachtu s prohlubní a vstupy pro výtah.

- Musí být tvořen v součinnosti s horní nástavbou sil.

- Jedná se o výtah se dvěma nástupními stanicemi a zdvihem 28 750mm.

- Pohon – bezpřevodový s plynulou regulací otáček

- Šachta osvětlena pomocí LED.

- Do prohlubně je požadován žebřík. V prohlubni zásuvka 230 V.

- Řízení jednoduché mikroprocesorové bez sběru.

- Při výpadku el. energie – nouzový sjezd s otevřením dveří

- Signalizace bude směrová a polohová v kabině a ve stanicích

- Průchozí kabina s LED osvětlením, s protiskluzovou ocelovou podlahou, s elektronickým vážením a signalizací přetížení. S nouzovým osvětlením a telefonem na vyprošťovací službu přes GSM.

- Ovládání tlačítkové

- Kabinové dveře – dvoje automatické teleskopické. Dvě celoplošné světelné závory.

- Šachetní dveře – dvoje automatické teleskopické.

- Dva servisní vstupy do šachty – dvoje jednokřídlé dveře.

- Požární odolnost bude dle zpracovaného projektu PBŘ.

- Musí být zajištěny podmínky dle dokumentace a návodu pro obsluhu výrobce zařízení.

- Musí být zajištěny výchozí a provozní revize.

Jeřáb portálový:

- Je požadovaný mostový jeřáb s hákem vč. řídícího systému.

- ZHOTOVITEL OB 6 připraví nosné a podpěrné konstrukce pro uložení dráhy pro mostový jeřáb.

- Kolejová dráha bude průběžně uložena na pružné podložce a přichycena pomocí rektifikovatelných příchytek se šrouby v modifikaci pro přivaření.

- Musí být zajištěny podmínky dle dokumentace a návodu pro obsluhu výrobce zařízení.

Kladkostroje:

- Jsou požadovány pojezdové kladkostroje s hákem, pojezdem, boxem pro řetěz, vč. řídícího systému.

- ZHOTOVITEL OB 6 připraví nosné a podpěrné konstrukce pro kladkostroje.

- Kolejové dráhy budou přichyceny (nebo součástí) ke stavebnímu objektu.

- Musí být zajištěny podmínky dle dokumentace a návodu pro obsluhu výrobce zařízení.

Silniční váhy vč. příslušenství

ZHOTOVITEL OB 6 navrhne a instaluje 2 shodné silniční váhy pro vážení kamionů s dřevní štěpkou o rozměrech 18 x 3 m. Navrženy budou silniční mostové váhy pro statické vážení s neautomatickou činností, tř. přesnosti III, zařazené jako stanovené měřidlo s rozsahem váživosti 200 kg - 30 t (60t).

Součástí dodávky bude kompletní technologie vč. příslušenství (kameru na snímání SPZ, terminál na čtení MFA karty, monitor pro komunikaci, optickou závoru s akustickou signalizací, zobrazení informace o palpostu) a propojovací kabeláže. Dále bude součástí dodávky i obytná buňka (zázemí obsluhy) vč. vytápění, osvětlení, zásuvek, vnitřních rozvodů, příslušenství atd.

Všeobecné požadavky pro požární zabezpečení Díla

Na základě navrženého technického řešení ZHOTOVITEL OB 6 zpracuje požárně bezpečnostní řešení, které zapracuje do realizační dokumentace. ZHOTOVITELEM OB 6 navržené požárně bezpečnostní řešení musí být v souladu se stavebním povolením, s vyjádřením Hasičského záchranného sboru a s vyjádřeními dalších dotčených orgánů státní správy.

ZHOTOVITEL OB 6 musí zajistit, aby požárně bezpečnostní řešení DÍLA OB 6 vycházelo ze zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění, vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), a vyhlášky č. 23/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a požadavků technických norem.

Vnitřní a vnější požární hydranty, stabilní hasící zařízení, zařízení pro odvod tepla a kouře při požáru, EPS a další protipožární systémy a zařízení ZHOTOVITEL OB 6 navrhne a zrealizuje dle požárně bezpečnostního řešení.

Zajištění předmětu DÍLA OB 6 z hlediska BOZP

Všechny objekty, vybudované v rámci DÍLA OB 6 musí splňovat legislativní a ostatní požadavky dané legislativním rámcem České republiky a technickými normami ČSN a EN.

Dále musí DÍLO OB 6 splňovat níže uvedené požadavky:

Komunikace a zpevněné plochy

Komunikace pro vozidla musí být navrženy tak, aby nejmenší světlá výška nad komunikacemi a nejmenší světlá šířka odpovídala možnému největšímu rozměru přepravovaného dílu v souladu s předpisy pro údržbu a dále odpovídaly požadavkům objednatele s ohledem na dopravní řešení v areálu ŠA.

Komunikace a zpevněné plochy budou opatřeny potřebným svislým i vodorovným dopravním značením.

Inženýrské sítě

Při přechodech potrubních a kabelových tras nad komunikacemi musí nejmenší podjezdná výška odpovídat největšímu možnému rozměru přepravovaného dílu v souladu s předpisy pro údržbu.

Schodiště, žebříky, zábradlí, plošiny a bezpečnostní záchytné systémy

Všechny druhy vyhrazených schodišť musí mít minimální šířku 1000 mm (výjimečně 800 mm) a úhel stoupání nesmí překročit 45°.

Žebříky musí být použity v co nejmenší míře. V každém případě je jejich použití vázáno na souhlas OBJEDNATELE.

Všechny poklopy pro inspekci a vstup, všechna technologická zařízení, klapky, měřící místa, testovací nátrubky, požární hlásiče a další požárně bezpečnostní zařízení, vyhrazená technická zařízení a všechna další místa, kde se předpokládá údržba, musí být lehce přístupná z ochozů a plošin.

Na všech plošinách, ochozech a schodech musí být zajištěna minimální podchozí výška 2100 mm. Pokud by speciální případy nutily ke snížení této výšky, podléhá toto snížení souhlasu OBJEDNATELE.

Všechny plošiny, ochozy a schodiště musí být dimenzovány na zatížení, které nastane při běžné obsluze nebo při opravách.

Maximální otvor v podlahovém roštu může mít rozměr 30 x 30 mm.

Výška zábradlí bude odpovídat normovým požadavkům. Minimální výška bude 1 100 mm.

Na střešní konstrukci budou provedeny bezpečnostní záchytné systémy pro údržbu. Spojovací lano musí být vždy zkráceno na co nejkratší možnou délku! Současně však jeho délka nikdy nesmí umožnit volný pád delší než 1500 mm nebo náraz na níže položenou překážku. Hrana výstupní úrovně žebříku a přístupová plošina musí být po obou stranách opatřeny ochranným zábradlím prodlouženým do vzdálenosti 1500 mm od nezabezpečené hrany do plochy střechy, nebo podél pádové hrany tak, aby do vzdálenosti 1500 mm od pevného žebříku byl vyloučen pád.

Montážní otvory

Všechny montážní otvory musí být zabezpečeny proti možnému pádu osob. V případě montážních otvorů, které jsou během normálního provozu zakryty, je nutno tyto otvory vybavit přenosným zábradlím, které musí být vždy instalováno při odkrytí takového montážního otvoru.

Přístupy a vstupy do objektů

Všechny vstupy do objektů musí být navrženy tak, aby nejmenší světlá výška a nejmenší světlá šířka vstupního otvoru odpovídala možnému největšímu rozměru přepravovaného dílu v souladu s předpisy pro údržbu. Tyto přístupy a vstupy nesmí být omezeny potrubními, kabelovými trasami ani jinými překážkami.

Vyhrazená technická zařízení

Pro vyhrazená technická zařízení platí navíc oproti základnímu přehledu obecně závazných právních předpisů, týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, uvedených výše, ještě podmínky:

- Zákon č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů.

Bezpečnostní sdělení, nátěry, značky, tabulky a nápisy

Všechna místa s možným nebezpečím pro obsluhu a nepovolané osoby musí být patřičně označena bezpečnostními sděleními, bezpečnostními nátěry, značkami, tabulkami a nápisy v souladu s nařízením vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů v platném znění a souvisících technických a ostatních předpisů a v souladu s ITS.

Požadavky na ochranu před nebezpečným dotykovým napětím a účinky statické elektřiny

Budou řešeny v souladu s platnou legislativou a normami ČSN a EN.

Požadavky na ochranu před výbuchy prachu, hořlavých plynů a par

ZHOTOVITEL OB 6 musí (v rozsahu hranic dodávky OB 6) ve spolupráci s dodavateli technologií uvnitř objektů (OB 1, OB 2 a OB 4) řešit ochranu zařízení a objektů proti výbuchu zemního plynu, prachu z dřevní štěpky, prachu z rostlinných peletek a hořlavých par tak, aby byla vyloučena všechna rizika. Musí být provedeny potřebná stavební opatření, konstrukce a instalovány automatizované bezpečnostní a signalizační odstavné systémy a odvětrávací systémy, které musí řešit bezpečné odvedení uvolněných plynů nebo par. Ochrana zařízení proti výbuchu musí být:

1)	pasivní (např. s použitím výfukových ploch dle ČSN 73 5120 - Objekty kotelen o výkonu 3,5 MW a větší. Společná ustanovení),

2)	aktivní (např. instalováním detektorů výskytu plynu s vazbou na návazná zařízení, automatická zařízení na potlačení výbuchu a požáru apod.).

Poznámka: Dokumentace ochrany proti výbuchu je součástí DSP, nicméně v rámci dodávky OB 1, bude tato dokumentace aktualizována dle konkrétní dodané technologie.

Nebezpečí popálení z důvodu vysokých teplot

Pro zamezení možnosti úrazu popálením budou veškerá zařízení izolována tak, aby povrchová teplota nepřesáhla hodnoty 50°C. Opatření budou plně odpovídat NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. V oblastech dosažitelných pracovníkům bude aplikována tepelná ochrana.

Izolace potrubí

Potrubní rozvody pitné vody, TV, rozvody chladu, případně další rozvody, u kterých je to vyžadováno platnou legislativou, budou opatřeny tepelnou izolací pro snížení tepelných ztrát a zabránění kondenzace vlhkosti na povrhu potrubí. Izolace budou navrženy a provedeny v souladu s příslušnými ČSN.

Zajištění předmětu DÍLA OB 6 z hlediska hygieny práce

Pracovní a pomocné místnosti a jejich vybavení hygienickým zařízením, přirozené a umělé osvětlení, větrání a vytápění

ZHOTOVITEL OB 6 dodá DÍLO tak, aby byly plněny požadavky na pracovní a pomocné místnosti a jejich vybavení hygienickým zařízením, na jejich přirozené a umělé osvětlení, větrání a vytápění, které jsou obsaženy zejména v nařízení vlády č. 361/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

Protihlukové a protivibrační opatření

ZHOTOVITEL OB 6 navrhne a provede příslušná protihluková a protivibrační zařízení a opatření tak, aby DÍLO OB 6 vyhovělo požadavkům na ochranu zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, které jsou obsaženy v nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nebezpečnými účinky hluku a vibrací a dále v ČSN 73 0532.

Ochrana před ozářením z radonu a dalších přírodních radionuklidů a ochrana před ionizujícím zářením z technických zařízení DÍLA OB 6.

ZHOTOVITEL OB 6 navrhne a provede příslušná zařízení a opatření tak, aby DÍLO OB 6 splňovalo požadavky na ochranu před ozářením z radonu a dalších přírodních radionuklidů a dále na ochranu před ionizujícím zářením z technických zařízení DÍLA OB 6 jsou obsaženy v zákonu č. 263/2016 Sb. atomový zákon a ve vyhlášce č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje.

Ochrana před jedy a jinými zdraví škodlivými látkami

Pracoviště s možným výskytem jedů a jiných zdraví škodlivých látek musí splňovat požadavky, uvedené v Nařízení EP a rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a v souladu se zákonem č. 350/2011 Sb. v platném znění o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).

V rámci realizace DÍLA OB 6 bude zpracován „Plán zajištění BOZP, PO a OŽP“ pro konkrétní pracoviště (objekt, prostor) a činnosti včetně činností subdodavatelů.

V případě provádění požárně nebezpečných činností nebo činností v požárně nebezpečném prostoru bude zpracováno „Začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím“ a z toho vyplývající dokumentace PO.

V případě, kdy by mohlo dojít k ohrožení životního prostředí vlivem činností nebo manipulací a skladováním chemických látek, bude zpracován „Malý havarijní plán.“

Zajištění zařízení staveniště v předmětu DÍLA OB 6

ZHOTOVITEL OB 6 musí připravit potřebné plochy pro zařízení staveniště. DODÁVKA zařízení staveniště zahrnuje zejména sejmutí ornice, terénní vyrovnání, ochranu stávajících dřevin, dočasné zpevnění ploch betonovými panely, zřízení dočasného staveništního oplocení vč. vjezdů, zřízení staveništních přípojek (elektro, vody) a po skončení výstavby uvedení ploch do původního stavu.

Zajištění Přeložek monitorovacích vrtů v předmětu DÍLA OB 6

ZHOTOVITEL OB 6 musí provést potřebné přeložky stávajících monitorovacích vrtů. Přeložka monitorovacích vrtů zahrnuje provedení nových monitorovacích vrtů v blízkosti stávajících dle požadavku OBJEDNATELE v obdobném technickém provedení a vybavení jako u stávajících rušených monitorovacích vrtů a zrušení stávajících monitorovacích vrtů, které budou v kolizi s novou výstavbou.

TECHNOLOGICKÉ NÁVAZNOSTI

Popis stávajícího stavu

Prostor pro umístění DÍLA OB 6 se nachází v JV části areálu výrobního závodu Škoda Auto a.s. na pozemcích ve vlastnictví OBJEDNATELE. Areál se nachází ve východní části města Mladá Boleslav, mezi ulicemi Průmyslová, tř. Ludvíka Kalmy a Volkharda Köhlera, východně od třídy Václava Klementa.

Stavba se realizuje katastru města Mladá Boleslav - k.ú. 696293, na níže uvedených parcelách:

p. č. 2198, 2823, 836/2, 1298/4, 2669/75, 2669/76, 2669/84, 2689.

Stávající areál má vnitroareálové komunikace, které jsou napojeny na veřejnou komunikaci ve třídě Václava Klementa. Nové řešení stavebních objektů uvažuje se stejným napojením na veřejné komunikace a se stejným vstupem a vjezdem jako dosud. Stávající vnitroareálové komunikace zůstanou zachovány, v prostoru po demolicích a kolem nových objektů budou zpevněné plochy lokálně doplněny. Charakter provozu, nepředpokládá pohyb pracovníků s omezenou schopností pohybu a orientace v prostoru provozních budov.

Nadmořská výška rovinatého terénu staveniště je přibližně 210,00 m.n.m.

Stavba neleží v poddolovaném území a ani v památkové zóně, nevyžaduje zábor zemědělské nebo lesní půdy a není součástí územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES). Místo realizace záměru ani jeho nejbližší okolí se nenachází v žádném chráněném území přírody ani v Evropské soustavě chráněných území přírody NATURA 2000, ani v území přírodního parku. Lokalita nespadá do ochranného pásma vodních zdrojů ani do CHOPAV. Při výstavbě se zhotovitel bude pohybovat v ochranném pásmu železniční vlečky 30 m od osy krajní koleje. Areál závodu nespadá do záplavového území.

Stávající objekty VÝROBNY vyrábí teplo a elektrickou energii v kogeneračním cyklu. Základním zařízením jsou 2 fluidní kotle K90 a K80. Pro vykrývání špiček a při odstávkách se uvádí do provozu kotel K70. K60, K50 a K40. Kapacita teplárny umožňuje pokrývat potřeby tepla také u městských objektů případně objektů dalších organizací.

Napojovací body, hranice dodávek stavební části

V rámci OB 6 bude pro napojení na vodovod pitné vody a průmyslové vody, dešťovou a jednotnou kanalizaci využito stávajících areálových sítí. Pro napojení na venkovní osvětlení, el. energii bude využito stávajících elektro rozvaděčů ve stávajících rozvodnách.

Seznam připojovacích bodů je uveden v příloze A1 - Rozsah díla, kap. 8.

Hranice dodávek stavební části je uveden v příloze A1 - Rozsah díla, kap. 3 a kap 8.

Popis demolic a bouracích prací

Realizace DÍLA OB 6 bude zahrnovat také demolici některých stávajících již nevyužívaných stavebních objektů a demontáže nevyužívané technologie - viz SO 401, SO 402, PS 401. Dále jsou navrženy k odstranění některé stávající stromy a keře.

Objekty budou vyklizeny, všechny zjištěné sítě před demolicí odpojeny a zaslepeny, technologická zařízení demontována.

Bourací práce budou prováděny zejména strojně.

Z důvodu výskytu velkého množství stávajících venkovních rozvodů se bude dbát zvýšené opatrnosti a případný výkop v exponovaných místech v okolí bouraných objektů bude prováděn ručně.

ZHOTOVITEL OB 6 vypracuje postupy bouracích prací za splnění všech platných bezpečnostních předpisů.

POPIS MOŽNÉHO TECHNICKÉHO A DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ

Celkové dispoziční řešení navrhovaného technického řešení DÍLA OB 6 je v zodpovědnosti ZHOTOVITELE OB 6 s ohledem na požadavky navazujících technologických OB. Možné dispoziční řešení v rámci technické koncepce je patrné z přílohy A 114.01 – Koordinační situace stavby a z popisu níže. Možné řešení jednotlivých stavebních a inženýrských objektů, včetně jejich profesních částí je zachyceno v přiložené dokumentaci viz příloha A11.

Stavba DÍLA OB 6 je členěna na stavební, inženýrské objekty a provozní soubory. Jejich seznam je uveden níže:

| Ozn. | Název |
| --- | --- |
|  | Provozní soubory |
| PS 401 | Demontáže |
|  | Stavební objekty |
| SO 401 | Demolice objektů 1.etapa |
| SO 402 | Demolice objektů 2.etapa |
| SO 101 | Příjem a úprava dřevní štěpky |
| SO 102.2 | Sklad dřevní štěpky (OB 6) – spodní a vrchní stavba |
| SO 103.2 | Doprava dřevní štěpky do skladu (OB 6) – spodní stavba přesypných věží a dopravníkových mostů, kompletní vestavba |
| SO 104.2 | Doprava dřevní štěpky do kotelen (OB 6) – spodní stavba přesypných věží a dopravníkových mostů |
| SO 105 | SHZ - strojovna a základy nádrže |
| SO 106 | Elektrorozvodna hospodářství dřevní štěpky – viz SO 101 |
| SO 109 | Přesuvna vagonů |
| SO 111 | Sadové úpravy a zatravněné plochy |
| SO 112 | Vzorkovna dřevní štěpky – viz SO 103 |
| SO 113 | Silniční váhy |
| SO 201.2 | Kotelna K20 (OB 6) – spodní stavba |
| SO 202.2 | Partie za kotlem K20 - čištění spalin - viz SO 201 (OB 6) – spodní stavba |
| SO 204.2 | Vnější kouřovody - základy a konstrukce (OB 6) – spodní stavba |
| SO 205.2 | Odpopílkování - potrubní most a základy (OB 6) – spodní stavba |
|  | Inženýrské objekty |
| IO 301 | Komunikace a zpevněné a manipulační plochy |
| IO 302 | Kanalizace |
| IO 303 | Vnější osvětlení |
| IO 304 | Pitná voda |
| IO 306 | Průmyslová voda (vč. přesunu hydrantů) |
| IO 307 | Přeložky elektro a nové přípojky |
| ZS | Zařízení staveniště (plocha ZS2, plocha ZS3, plocha ZS4) |
| MV | Přeložka monitorovacích vrtů |

PS 401 Demontáže, 
SO 401 Demolice objektů 1. etapa, 
SO 402 Demolice objektů 2. etapa

Provoz bude bezpečně odstaven dle provozního předpisu pro dlouhodobou odstávku. Zařízení bude uvedeno do bezpečného stavu. Po bezpečném odstavení do studeného stavu, v bezpečném stavu obsluha postupně provede oddělení od tlakových systémů (uzavření armatur) na něž je teplárna napojena a vypuštění provozních kapalin zbylých v technologických systémech. Obsluha provede vyprázdnění provozních skladů náhradní dílů a součástí, nářadí, provozních doplňovacích nádrží a mazadel, tlakových láhví atd.

Předpokladem pro provádění demolic je provedení demontáže technologických systémů a odpojení od infrastruktury.

Výkresy stávajícího stavu objektů zauhlování viz Příloha A12.

Demontáže

Demontáže budou zajišťovat demontování stávajících technologických zařízení, které nebude pro budoucí provoz potřebné. Odstranění technických nebo technologických zařízení proběhne před vlastním započetím bouracích prací stavebních objektů. Většina demontáží bude provedena až po výstavbě a uvedení do provozu kotle K20 a hospodářství dřevní štěpky.

V rámci demontážních prací budou odstraněny následující technologické systémy:

Systém vykládky uhlí – technologie hlubinného zásobníku (vykládací hala) a rozmrazovacího tunelu, navazující dopravní cesty do úpravny uhlí.

Součástí tohoto systému jsou následující technologické uzly:

- technologie rozmrazovacího tunelu,

- pasové dopravníky systému EAC– systém vykládky z hlubinného zásobníku na skládku.

Technologie uhelného skládkového hospodářství – portálového shrnovače, skládkového dopravníku:

- zakladač na skládku a manipulace na skládce systém EAD /EAF,

- systém vyprazdňování skládky a dopravy do drtírny EBA 09,10,15,30.

Zařízení úpravy uhlí – drtírny, separace kovů a navazujícího zauhlovacího mostu do kotelny K80/90

- zařízení drcení v drtírně systém EBC 10 až 30.

Kotelna K80/90 – bude demontován systém zakládání do provozních zásobníků uhlí, vlastní uhelná provozní zásobníky a dopravní cesty uhlí do svodek kotle, systém zásobovaní palivem ECA v kotelně K80/90 a dále dopravní cesty do kotle.

V rámci úprav na kotlích budou provedeny nezbytně nutné demontáže v rámci kotelního agregátu při úpravě kotel na provoz na dřevní štěpku.

Ostatní demontáže – v souvislosti s demontážemi budou provedeny demontáže systému elektro a I& C vč. slaboproudé techniky, vzduchotechniky a vytápění.

Bourací práce 1. etapa

Bourací práce budou realizovány postupným rozebíráním.

Sklad obalů č. 42, parc. č. 2823, 2198 – objekty 5.1, 5.2

Obdélníkový půdorys má rozměry 56,3 x 17,9 m. Výška od stávajícího terénu k čelní hraně pultové střechy nepřesáhne 7,5 m. Úroveň ±0,000 je situována k přednímu západnímu rohu. Dále upravená plocha stoupá ve spádu k zadní a východní stěně. Sklon střechy je 2,86°. Sklady - přístřešky jsou ocelové, nosná rámová konstrukce přístřešků má 3 zdi.

Část budovy původní teplárny, parc. č. st. 2689 – objekt 6

Přístřešek budovy původní teplárny - ocelová nosná konstrukce spojená s budovou teplárny. Vzhledem k tomu, že není dostupná stávající dokumentace a ve stávajícím stavu nejsou viditelné nosné konstrukce je před vlastní demontáží nutné provést odstranění obvodového pláště zakrývající nosnou konstrukci přístřešku a její napojení na halu. Po odstranění obvodového pláště bude rozhodnuto, jakým způsobem bude provedena demontáž tohoto přístřešku. V rámci prováděcí dokumentace bouracích prací bude provedeno statické posouzení. Bez tohoto posouzení není možné provést odstranění tohoto přístřešku.

Osvětlovací sloup, par. č. 2198 – objekt 7

Jedná se ocelovou konstrukci sloupového tvaru. Před vlastní demontáží je nutné odpojit od elektroinstalace.

Bourací práce – 2. etapa

Bourací práce budou realizovány postupným rozebíráním.

Prostor zauhlování - skládka uhlí, parc. č. 2198 – objekt 1

Venkovní skladovací plocha, obsazuje cca 4 580 m².

Vykládka vagonů (zásobník a rozmraz. tunel), par. č. st 2669/76 – objekt 2 (SO 78-01)

Budova vykládky zahloubená do -5,700 m, se zásobníkem na dodávky uhlí, spojená se zauhlovacím mostem drtírny. Podzemní část (do -0,100 m) vyrobena z železobetonových konstrukcí, nadzemní část vykládacího zásobníku do +10,700 m, rozmrazovací tunel (slepá kolej), do +6,500 m - ocelová nosná konstrukce (kostra). Uvnitř budovy jsou technologické zařízeny, výměník tepla, obslužní lávky a hala pro vykládku železničních vagonů. Součástí této dokumentace je odstranění vrchní stavby objektu.

Jedná se o monolitický železobetonový objekt se dvěma podzemními podlažími. Objekt je založený na základových pasech. Nosný konstrukční systém objektu tvoří podélný stěnový systém. Obvodové stěny jsou tvořeny z betonových panelů tloušťky 500 mm.

Obvodový plášť je monolitická železobetonová konstrukce s tloušťkou stěn 500 mm. Průvlaky mají průřez 800 x 1500 mm. Kolejnice jsou uložené na ocelových válcovaných I700. Dále jsou použity ocelové profily: L100/100/10 mm a U240. Schodiště je ocelové.

Součástí objektu je také pásový dopravník, který spojuje 2. suterén s drtírnou a úpravou paliva. Dopravník vyúsťuje nad úroveň terénu a pokračuje dál do haly, až do výšky 10.178 m nad úrovní terénu. Podzemní část dopravníku je tvořena monolitickým železobetonovým tunelem Tloušťka stěn je 500 mm a 300 mm. Šířka tunelu je 4200 mm a výška 3400 mm. Celková délka dopravníku je 72,275 m z toho 39,430 m je monolitická železobetonová konstrukce.

Drtírna a přesypná věž s dozornou, parc. č. st. 2669/75

Budova Drtírny je částečně zahloubená do -0,850 m, se zásobníkem na třídění uhlí, spojená se zauhlovacím mostem, jdoucím od vykládacího zásobníků. Podzemní část (do -0,850 m) je provedena z železobetonových konstrukcí. Nadzemní část drtírny do +14,400 m, je provedena ocelová nosná konstrukce (skelet). Uvnitř budovy jsou technologické zařízeny, obslužné lávky a schody, hala pro drcení uhlí.

Šikmý zauhlovací most, přesypná věž, parc. č. 2198, st 2669/84 – objekty 3, 4

Zauhlovací most od drtírny s věží je vedený pod uhlem 12,21°, na délku 156,07 m, má 3 střední ocelové podpěry. Přesypná věž (+36,50 m) je ocelová konstrukce se čtyřmi úseky, spojené vazebnými prvky.

Buňky u plochy logistiky – objekt 8 (SO 78-01)

Jedná se o soubor obytných kontejnerů. Součástí je i zastřešení na severní straně objektu, jehož konstrukce je ocelová a ocelové schodiště na jižní straně. Zastavěná plocha 66 m2, obestavěný prostor 432 m3.

Kontejnerové buňky budou na místě rozřezány a odvezeny k likvidaci na skládku. Betonové základové/podkladní konstrukce budou odstraněny v celém rozsahu.

Stavební práce, příprava pro prodloužení vlečky (OB 3) po odstranění stavby SO 78-01

ZHOTOVITEL OB 6 po odstranění objektu 2 (SO 78-01) v koordinaci se ZHOTOVITELem OB 3 provede stavební a přípravné práce pro realizaci prodloužení vlečky. Samotné doplnění vlečky je součástí OB 3.

Odstraněna bude pouze vrchní část objektu, konkrétně od spodního líce průvlaků (-0,965) k hornímu líci objektu (+1,440), stropní konstrukce 2.PP a výusť pásového dopravníku, včetně části pod terénem do hloubky po výškovou úroveň 208,63 m.n.m. Bpv. Ponechávaná část tunelu bude vybetonována. Zbytek objektu bude zasypán štěrkodrtí frakce 0-64 do úrovně stávajícího terénu. Hutnění bude provedeno vždy po max. 300 mm. Před zásypem konstrukce budou provedeny odvodňovací vrty skrz celou stávající konstrukci průměru 100 mm vždy po max. 2000 mm, které budou odvodňovat konstrukci. Aby bylo snazší provést demolici stropní konstrukce 2.PP, je možné vytvořit nasypanou rampu přes 1. suterén.

V místech špatně dostupných pro hutnící techniku - tunel dopravníku s mírným sklonem, bude namísto zásypu použita výplň betonovou zálivkou, betonem připraveným s důrazem na snížení produkce hydratačního tepla.  Hydratační teplo použitého cementu nemá překročit za 7 dní 290 kJ / kg. Minimální požadavky na použitý beton: C 12/15 X0. Z důvodu redukce hydratačního tepla bude použito výplňového kameniva o maximální možné velikosti zrna. Přípustné jsou též například pucolánové a latentně hydraulické příměsi do betonu a využití recyklovaného betonu, jako výplně.

Demolice svrchní, betonové části tunelu dopravníku bude provedena do hloubky 208,63 m.n.m. Bpv. Tzn. cca 2,5 m pod úroveň stávajícího terénu.

Materiál z výkopů a demoliční suť bude odvezena na skládku, ocelové konstrukce k recyklaci. Do zásypů může být využito nekontaminovaného materiálu z demolic, v případě že bude tento materiál schválen geotechnikem a technickým dozorem investora.

Výkopy budou provedeny svahované se sklonem svahů 1:1.

Zásypy budou provedeny po hranici konstrukci železničního spodku (OB 3 - SO 11-01) přičemž je přípustné využití i vyzískaného materiálu – nákup materiálu: štěrkodrť fr. 0/64. Vhodnost využití materiálu získaného z výkopů bude přehodnocena při realizaci za účasti geologa stavby a podléhá odsouhlasení TDI. Hutnění bude prováděno po vrstvách tl. max 300 mm. Index relativní ulehlosti min. 0,95.

Bude provedeno vyrovnání terénu s případnou navážkou nové zeminy.  Před začátkem výluky koleje nad demolovaným objektem – min 48 hodin, bude proveden kontrolní vrt v podlaze v nejnižším bodě objektu z důvodu ověření, že hladina podzemní vody nebude po provedení odvodňovacích vrtů znemožňovat provádění dalších prací. Vrt d=30 mm bude proveden skrz celou betonovou konstrukci podlahy 2. suterénu do dosažení rostlého terénu (předpoklad cca 700 mm). Vrt bude kontrolován na pronikání spodní vody dovnitř objektu, po dobu prvních 6 hodin od provedení vrtu každou hodinu, poté každých 6 hodin do uplynutí doby 24 hodin od provedení vrtu. Poté 2x. denně. V případě zjištění průniku vody do objektu, bude vrt ihned zazátkován a stanoven další postup (např. rozšířen rozsah betonáže, namísto provádění zásypu).

SO 101 Příjem a úprava dřevní štěpky, 
SO 106 Elektrorozvodna hospodářství dřevní štěpky

V rámci stavební části DÍLA OB 6 bude zhotoven nový objekt třídírny. V objektech bude instalována technologie pro třídění a úpravu dřevní štěpky.

Účel objektu SO 101 třídírna je vykládka a úpravna dřevní štěpky. Vykládka je prováděna z kontejnerů dopravovaných po železnici, náhradní vykládka z kamiónů a náhradní vykládka kontejnerů vysokozdvižným vozíkem.

K hale třídírny je proveden zděný přístavek zastřešený plochou střechou. V těchto prostorech se nachází zařízení měření a regulace a elektrorozvodna (SO 106).

Nadzemní část objektu se skládá z haly se sedlovou střechou, která je opláštěna izolačními panely. V této části se nachází technologie dopravníků pro přesun dřevní štěpky do zásobníků. Vzhledem k návrhu technologie a tvaru dopravníků je prostor rozdělen do několik výškových úrovních, na kterých se nacházejí betonové plošiny a jednotlivé větve dopravníků. Podzemní část je navržena celá z železobetonu. Konstrukce haly je tvořena z ocelových rámů kotvených do železobetonových pilířů. K hale je proveden zděný přístavek zastřešený plochou střechou. V těchto prostorech se nachází zařízení vzduchotechniky, měření a regulace a elektrorozvodna.

ZHOTOVITEL OB 6 musí zohlednit ponechání horkovodu v nadzemním provedení (nebude přeložen do země) a tak bude muset ZHOTOVITEL OB 6, počítat při zakládání se stávajícími základovými konstrukcemi od stávajícího potrubního mostu, taktéž zohlednit polohu nadzemních ocelových částí (podpěrná OK, lávky, táhla) a v případě kolizí navrhnout a zohlednit potřebné úpravy na podpěrné konstrukci horkovodu.

Výkopy

Z důvodu hladiny podzemní vody, která se zde pohybuje od 1,5 m do 3 m a hloubky zakládání budou svahy výkopů zabezpečeny štětovnicemi, které budou beraněním sestaveny do štětovnicových stěn. Výkopy jsou rozděleny výškově do 10 hlavních figur v závislosti na hloubce založení. Nejhlubší figura výkopu bude v hloubce -9,300 m.  Mezi štětovnicovou stěnou a železobetonovou konstrukcí se doporučuje provést 900 mm širokou manipulační mezeru. Z důvodu možného prosakování spodní vody do výkopů bude muset být navržen systém odvodnění a čerpání vody.

Základy

Základové konstrukce jsou tvořeny železobetonovými deskami v různých úrovních. Základy budou provedeny z monolitického železobetonu C30/37-XC2, XF1, XA2. Základové desky jsou v tloušťce 400 mm uložené na podkladním betonu tl. 100 mm. Na základové desky budou navazovat stěny z železobetonu tloušťky 300 mm. Založení ocelových sloupů haly je na železobetonových pilířích 750x750 mm. Mezi pilíři jsou uloženy železobetonové základové prahy tl. 200 mm. Celková výška prahů je 1200 mm.

Vnitřní železobetonové kaskády pro kotvení svislé konstrukce dopravníků bude provedena z železobetonových podlahových desek a stěn tl. 200 mm. Betonovány budou na hutněném štěrku odděleny geotextílií a hydroizolační fólií.

Zděná přístavba je založená na betonových pasech šířky 600 mm, výška 1100 mm. Betonové pasy budou propojeny s železobetonovými stěnami podzemní části přesuvny. Na základových pasech bude proveden podkladní beton tl. 200 mm vyztužen dvěma kari sítěmi.

Založení venkovního stacionárního vykládacího zařízení je založeno na dvou železobetonových blocích výšky 1275 mm a širokých 1000 mm. Konečný tvar základových bloků může být upraven dle požadavků technologie vykládacího zařízení.

Svislé nosné konstrukce

Podzemní část třídírny je navržena z železobetonových vodonepropustných stěn tl. 300 mm. Vnitřní betonové plošiny jsou uloženy na železobetonových sloupech o rozměru 200x200 mm a 300x300 mm pod průvlakem nesoucím ocelové sloupy. Hala je tvořena ocelovými sloupy HEB. Zděné stěny jsou vyzděny z akustických broušených děrovaných cihel 247x300x238 mm zděných na maltu M10.

Opláštění haly je tvořeno stěnovými izolačními panely tl. 200 mm vyplněnými minerální vatou.

Vodorovné konstrukce

Meziúrovňové vnitřní plošiny jsou z železobetonu tl. 200 mm. Stropní železobetonové desky pod vykládacím zařízením a pochozí plochou jsou v tloušťce 400 mm z voděnepropustného betonu. Zastropení zděné části je tvořeno z dutinových prefabrikovaných předpjatých panelů tl. 320 mm. Panely nad ventilovnou jsou tloušťky 200 mm a nad venkovních schodištěm 150 mm.  Stěny jsou ztuženy železobetonovými věnci výšky 250 mm a šířky 300 mm. Železobetonový věnec ve ventilovně je výšky 360 mm. Překlady nad vraty a dveřmi jsou tvořeny systémovými keramickými překlady. Vodorovné ztužidla mezi sloupy jsou z HEB.

Střešní konstrukce

Střešní konstrukci haly tvoří ocelové profily IPE 600. Na tyto profily je uložen trapézový plech 200/420/0,77. Na trapézový plech je ve dvou vrstvách uložena minerální tepelná izolace v tloušťce 100 mm a 80 mm. Mezi plechem a tepelnou izolací je nalepena parotěsná zábrana tvořena z asfaltového SBS modifikovaného asfaltového pásu tl. 0,45 mm opatřeného na vrchní straně hliníkovou fólií. Povlaková hydroizolace střechy je tvořena PVC-P fólií tloušťky 1,5 mm.

Ostatní střešní konstrukce jsou tvořeny prefabrikovanými dutinovými předpjatými panely. Střešní souvrství plochých střech je tvořeno spádovými klíny z desek z minerálních vláken a desek z minerální plsti,  součinitel tepelné vodivosti Lamb.D 0,037 W.m-1.K-1, sklovláknité textílie a hydroizolační fólie PVC-P tl. 1,5 mm. Vše v Broof(t3).

Výplně otvorů

V místě vykládky kamionů jsou navržena sekční vrata o světlém rozměru 3300 x 4500 mm.

Venkovní dvoukřídlá vrata jsou navržena jako ocelová s plnou výplní křídel. Světlý rozměr dvoukřídlých vrat je 2500 x 3000 mm.

Vnitřní a venkovní jednokřídlé dveře budou ocelové, plné o světlém rozměru 1000 x 1970 mm.

Podlahy

V celém objektu se nacházejí betonové podlahy opatřené ochranným nátěrem proti opotřebení. Ve zděné přístavbě jsou podlahy tvořeny betonovou mazaninou tl. 100 mm a hydroizolací z PVC fólie chráněnou geotextílií z obou stran.

V elektrorozvodně a místnosti MaR je navržen diaelektrický koberec.

Úprava povrchů

Železobetonové stěny nebudou povrchově upravovány a budou ponechány v pohledové podobě, kategorie PB2. Vyzděné stěny budou z vnitřní strany omítnuty vápenocementovou jednovrstvou omítkou. Z venkovní strany budou omítnuty venkovní štukovou omítkou.

Schodiště

V objektu jsou navrženy železobetonové schodiště s šířkou ramene 1100 mm.

Jeřáby

V hlavní hale je navržen mostový jeřáb s nosností 5 tun. Je uložen na ocelových konzolách hlavních nosných sloupů. Jeřábová dráha je na celou délku ale od osy 1 do osy 13. Maximální výška jeřábového háku musí být schopna dosáhnout hodnoty 10,0 m.

Ve zděné přístavbě v prostoru havarijní vykládky nákladních automobilů je navržena jeřábová drážka o nosnosti 1 t. Drážka je z profilu IPE 200 a je kotvena do stropních panelů. Drážka je umístěna naproti dvoukřídlím vratům tak, aby bylo schopné přepravovaný materiál vyndat skrz tyto dveře.

Hydroizolace

Spodní stavba je namáhána tlakovou vodou způsobenou hladinou podzemní vody pohybující se od 1,5 m do 3,0 m pod terénem.

Kolem celé spodní stavby je navrženou souvrství tří hydroizolačních SBS modifikovaných asfaltových pásů tl. 4 mm, které budou v případě svislé hydroizolace nataveny z venkovní strany na železobetonové stěny a v případě vodorovné hydroizolace nataveny na podkladní beton.

Vodorovná hydroizolace bude chráněna před poškozením z vrchní strany geotextílií z polypropylenu 500 g/m2, separační PE fólií a ochrannou betonovou mazaninou tl. 50 mm.

Svislá hydroizolace bude z vnější strany chráněna geotextílií z polypropylenu 500 g/m2 a ochrannou přizdívkou z betonových dutinových tvárnic tloušťky 150 mm.

Tepelná izolace

Ploché střechy – Spádové klíny z desek z minerálních vláken – Lamb.D 0,037 W·m-1·K-1, Desky z čedičové minerální vlny - Lamb.D 0,038 W·m-1·K-1.

Šikmá střecha – desky z minerální plsti tloušťky 100 mm - Lamb.D 0,038 W.m-1.K-1, desky z minerální plsti tloušťky 80 mm - Lamb.D 0,039 W.m-1.K-1,

Zámečnické a klempířské konstrukce

Všechny zámečnické a klempířské konstrukce budou provedeny v pozinkovaném provedení. Mezi zámečnické konstrukce patří zábradlí schodišť, žebříky, zábradlí plošin, ocelové výměny pro otvory ve fasádě. Pro výlez na střechu jsou navrženy 4 žebříky s ochranným košem.

Vzduchotechnika a vytápění

Systém vzduchotechniky zajistí v části ventilovny a rozvoden udržitelné mikroklimatické prostředí pro provoz a odstávku instalované technologie a zároveň i havarijní větrání při úniku hasiva GHZ.

V hlavním prostoru objektů budou dva způsoby zajištění klimatických mikroklimatických podmínek:

- větrání

V rámci ventilovny a elektrorozvoden bude instalováno vzduchotechnické zařízení pro větrání a výměnu vzduchu. Zajistit výměnu vzduchu v prostoru ventilových stanic 2 x/h se zaručenou teplotou minimálně +4˚C. V případě havarijního větrání rozvoden je požadována 6 x/h výměna vzduchu.

Tepelnou ztrátu objektu zajišťuje část vytápění.

VZT zajišťuje pouze ohřev přívodního venkovního vzduchu.

Ve ventilové stanici je navrženo zařízení pro přívod a odvod vzduchu:

- decentrální vytápění a chlazení.

V rozvodnách a v místnosti ventilovny, budou instalovány pro ohřátí vnitřního prostředí decentrální cirkulační teplovzdušné jednotky pro zachování konstantní teploty při odstávce instalované technologie. Ohřev cirkulačního vzduchu bude elektrický.

Dále budou v rozvodnách instalovány chladící klimatizační jednotky o velikosti dle vyzařovaného tepla z instalovaných zařízení, na teplotu přijatelnou pro bezproblémový chod zařízení.

Ventilová stanice SHZ

Požadavek je na zajištění výměnu vzduchu v prostoru ventilových stanic 2 x/h se zaručenou teplotou minimálně +4˚C. Ohřev přívodního vzduchu zajišťuje VZT.

Zařízení přívodu vzduchu zajišťuje filtraci a ohřev přiváděného venkovního vzduchu.

- protidešťová žaluzie,

- uzavírací klapka se servopohonem,

- filtrační kazeta – třída filtrace G4,

- přívodní ventilátor,

- elektrický ohřívač,

- potrubní rozvod.

Zařízení odvodu vzduchu zajišťuje nucený odvod znehodnoceného vzduchu.

- uzavírací klapka se servopohonem,

- odvodní ventilátor,

- potrubní rozvod.

Technické místnosti SLP + EPS + ROZVODNY

Je navržena 2-6 násobná výměna vzduchu, která zajistí dostatečný přívod vzduchu pro min. 3 pracovníky (uvažováno 70 m3h-1 na osobu). V případě havarijního větrání je požadována 6 násobná výměna vzduchu.

Klimatizační jednotky zajištují chlazení i vytápění místností. Každý samostatný systém je složen z jedné vnitřní klimatizační jednotky umístěné pod stropem místnosti a jedné venkovní jednotky umístěné na nosné konstrukci na střeše objektu.

Požadavky GHZ:

- Vnitřní okolní teplota pro GHZ bude cca +10 až + 30°C, vlhkost vzduchu smí být max. 80%.

- Před spuštěním GHZ je nutné odstavovat VZT a ostatní zařízení, která by mohla ovlivnit funkci a účinnost. Klapky nutno uzavírat do cca 15 sekund.

- Klimatizační jednotky s vnitřním oběhem vzduchu není nutné odstavovat.

- Odvětrání HÚ po požáru. Samostatným potrubím mimo objekt, odsávání od podlahy (cca 25 cm nad podlahou). Toto potrubí bude muset být v běžném stavu uzavřeno.

- Z hašených úseků bude nutné při vypouštění hasiva odvést přetlak. Bude řešeno přetlakovými klapkami (dodávka OB 7).

Kanalizace a vodovod

V halách není navržen vodovod pro pitnou vodu.

V prostorech haly určených pro dopravníky dřevěné štěpky bude instalován požární vodovod s hydranty. Napojení bude přivedeno z venkovního řadu průmyslové vody a dále rozvedeno podél vnitřní železobetonové stěny v prostoru haly (S2.01 a S2.05).

Dešťové vody ze střech budou odvedeny částečně na plochou střechu objektu, zde budou jímány střešními vpustěmi a odváděny podtlakovým systémem. Potrubí bude vedeno pod úžlabím střechy a svedeno při obvodových zdech. Zde bude v úrovni podlahy napojeno na beztlaké gravitační kanalizační svody. Vzhledem k možnosti orosování potrubí, bude potrubí opatřeno tepelnou izolací. Z druhé poloviny šikmé střechy a přístavků, budou dešťové vody odváděny okapním žlabem a dále svodem po fasádě napojeny do lapačů střešních splavenin.

Ležaté svody vnitřní kanalizace a svislé potrubí pod úrovní podlahy jsou navrženy z trub PVC KG, SN 8.

Srážky ze střechy jsou spádováním střechy haly sváděny odvodňovacími větvemi, které jsou vždy vedeny vodorovně pod střešní konstrukcí a jsou zaústěny v úrovni pod 0,000 m do gravitačního systému jednotné kanalizace.

Z důvodu možného zanedbání údržby a čištění střechy (znečištění nebo ucpání střešních vtoků listím nebo jinými nečistotami) nebo z důvodu větší intenzity srážky, než je srážka výpočtová je nutné zřídit bezpečnostní přepady tak, aby ze střechy mohla být nouzově odvedena dešťová voda.

Bezpečnostní přepady musí být navrženy dle platné ČSN 756760.

ZHOTOVITELEM OB 6 budou zajištěny odvody kondenzátu do kanalizace i pro chladivové systémy SPLIT dodávaných ZHOTOVITELEM OB 5, které bude instalovat v technických místnostech slaboproudu.

Voda z podlah

Vody z podlah (úkapy), jsou svedeny do dvou čerpacích jímek, které jsou umístěny v nejnižším místě objektu.  V objektu pod kaskádami (v uzavřeném prostoru), který bude vyplněn hutněnou zeminou, nebo štěrkem, bude provedeno drenážní potrubí s drenážními šachtami. V poslední šachtě bude instalována signalizace případného průniku vody v nepřístupném prostoru. Ta bude opatřena přepadem, který je napojen do čerpací jímky. Vnitřní kanalizace je navržena z trub PVC KG.

Odpadní potrubí bude napojeno na venkovní kanalizaci. Odpadní vody budou čerpány z jímky umístěné v podlaze. Zde bude instalováno kalové čerpadlo. Čerpadlo bude navrženo ponorné, s plovákovým spínáním.

Výtlačné potrubí čerpadla bude vedeno do šachty vedle havarijní vykládky vagonů a odtud bude samospádem napojeno do nově zbudované venkovní přípojky jednotné kanalizace.  Výtlačné potrubí je navrženo z potrubí z plastových trubek PN 16, opatřených tepelnou izolací. Potrubí bude vedeno pod stropem haly, ve sklonu minimálně 0,2 %.

Kanalizační potrubí, montážní prvky a další, budou instalovány dle příručky montážních prací příslušné firmy. Upevňovací prvky budou rozvrženy dle montážního předpisu.

Požadavky pro GHZ

V objektu SO106 je v místnostech 1.02a – Technická místnost SLP, 1.03 – Rozvodna MaR a 1.04 – Rozvodna elektro navrženo umístění lahví GHZ. Z tohoto důvodu jsou na tyto prostory kladeny tyto požadavky:

Požadavky na prostor pro lahve

- stěny musí být rovné, pevné a stabilní, umožňující kotvení komponentů GHZ ke zdi

- dveře otvírat směrem ven

- osvětlení, vč. nouzového

- nosnost podlahy 1500 kg/m2 (hmotnost jedné lahve cca 135 kg při Ø267 mm)

- minimální výška 3,0 m

Požadavky na chráněné prostory

- po instalaci všech rozvodů (potrubí, VZT, chlazení, elektro, …) je nutné utěsnění vzniklých prostupů příslušnou hmotou splňující stanovené požární podmínky

- dveře z HÚ mají být samo uzavírající se, s otvíráním ve směru úniku a musí být kdykoliv zevnitř rychle a snadno otevíratelné

- HÚ musí být co nejlépe utěsněny, stěny musí být v celé výšce (od betonové podlahy po strop), použitý materiál na obvodové stěny nesmí vykazovat spárové či pórové netěsnosti, udržení hašení schopné koncentrace minimálně po dobu 10 minut – ověřuje se metodou Door Fan Test

SO 102.2 Sklad dřevní štěpky – spodní a vrchní stavba

Objekt se nachází v trase dopravníků dřevní štěpky a slouží k zásobě dřevní štěpky a k instalaci technologie pro dopravu dřevní štěpky. Kapacita je 5x 9000 m3 dřevní štěpky.

Materiál je přiveden systémem pasových dopravníků do horní nástavby (tvořená z ocelových prvků). Zde je rozdělován a dopraven do jednotlivých sil systémem dopravníků. Pro vyskladnění materiálu je použito rotační šnekové vyhrabovací zařízení, a materiál je středem sila dopraven na následnou pasovou dopravu ke kotlům.

Předmětem této části projektu je železobetonová část konstrukce sil na dřevní štěpku, včetně souvisejících konstrukcí a pilotových základů.

Objekt skladu dřevní štěpky je řešen jako železobetonová konstrukce s ocelovou nástavbou. Jedná se o 5 velkokapacitních sil s kruhovým půdorysem postavených na železobetonovém podstavku s dopravníky a technologickým zázemím. Vestavky objektu jsou zděné se světlou výškou zastřešení 4,0 m. Objekt je konstrukčně rozdělen pomocí objektové dilatace na 5 částí. Zastřešení sil se skládá z jednotlivých na sebe navzájem navazujících střech v několika úrovních.

V objektu SO 102 bude instalován nákladní trakční výtah. Pro tento výtah bude připravena stavební část – výtahová šachta s prohlubní a vstupy pro výtah dle dokumentace a návodu pro obsluhu výrobce zařízení. Stavební část bude tvořena v součinnosti s horní nástavbou sil. Jedná se o výtah se dvěma nástupními stanicemi a zdvihem 28 750mm. Šachta osvětlena pomocí LED.

Průchozí kabina s LED osvětlením, s protiskluzovou ocelovou podlahou, s elektronickým vážením a signalizací přetížení. S nouzovým osvětlením a telefonem na vyprošťovací službu přes GSM. Kabinové dveře – dvoje automatické teleskopické s celoplošnými světelnými závorami. Šachetní dveře – dvoje automatické teleskopické. Dle požadavků dodavatele budou řešeny servisní vstupy do šachty.

Výkopy

Z důvodu hladiny podzemní vody, která se zde pohybuje od 1,5 m do 3 m a hloubky zakládání budou svahy výkopů zabezpečeny štětovnicemi, které budou beraněním sestaveny do štětovnicových stěn. Výkopy jsou rozděleny výškově do 2 hlavních figur v závislosti na hloubce založení. Mezi štětovnicovou stěnou a železobetonovou konstrukcí se doporučuje provést 900 mm širokou manipulační mezeru. Z důvodu možného prosakování spodní vody do výkopů bude muset být navržen systém odvodnění a čerpání vody.

Základy

Objekt je založen železobetonové desce tl. 600 mm a železobetonových pilotách o průměru 1200 mm. Základové konstrukce jsou z monolitického železobetonu. Základová deska je založena na podkladním betonu tloušťky 100 mm. Na hranicích objektové dilatace jsou v místě pilot vytvořeny železobetonové patky. Železobeton použitý do spodní stavby je navržen jako C30/37 – XC2, XF1, XA2. Podkladní beton bude z betonu C20/25 X0.

Svislé nosné konstrukce

Stěny sila jsou tvořeny železobetonem C30/37 XC4, XD3, XF1, XA1 tloušťky 500 mm. Dolní podstava pod sily je tvořena stěnami ze železobetonu tloušťky 600 mm. Vnitřní nosné stěny jsou ze železobetonu tloušťky 400 a 500 mm. Uvnitř objektu pod sily jsou sloupy o rozměrech 500/1200 mm, 500/1500, 800/800 mm.

Vnitřní vestavky jsou z keramických dutinových cihel P15 tl. 300 mm na tenkovrstvou maltu.

Vodorovné konstrukce

Stropní konstrukce mezi nadzemním a podzemním podlažím je 600 mm tlustá železobetonová deska. Stropní deska pod sily je ze železobetonu C30/37 XC4, XD3, XF1, XA1 tloušťky 800 mm.

Vnitřní vestavky jsou zastropeny ocelobetonovými stropy o celkové tloušťce 200 mm uložené na ztužujícím železobetonovém věnci.

Stropní desky obslužných plošin na kótě 2,5m jsou z železobetonu tloušťky 300 mm.

V prostoru přesypů jsou navrženy jeřábové drážky. Drážka je z profilu IPE a je kotvena do stropní konstrukce. Drážka je umístěna v místě uzavíratelného prostupu v opláštění objektu, tak aby bylo možné břemeno vyndat mimo objekt.

Střešní plášť

Střešní konstrukci nástavby tvoří skládaný plášť. Na tyto profily je uložen trapézový plech 160/250/0,88. Na trapézový plech je ve dvou vrstvách uložena minerální tepelná izolace v tloušťce 100 mm a 80 mm. Mezi plechem a tepelnou izolací je nalepena parotěsná zábrana tvořena z asfaltového SBS modifikovaného asfaltového pásu tl. 0,45 mm opatřeného na vrchní straně hliníkovou fólií. Povlaková hydroizolace střechy je tvořena PVC-P fólií tloušťky 1,5 mm. Na stropní desce na kótě +8,25 je provedeno spádování plochy z minerálních desek tl. 50-500 mm. Na tepelné izolaci je provedena povlaková hydroizolace z fólie PVC-P. Skladba střechy musí odpovídat Broof(t3).

Výtahová šachta je zastřešena ocelobetonovým stropem s tepelnou izolací z minerálních desek ve spádu 1° a hydroizolací z fólie PVC-P. Skladba střechy musí odpovídat Broof(t3).

Opláštění stěn

Stěny ocelové nadstavby jsou opláštěné sendvičovými panely tloušťky 200 mm s výplní z minerální vaty. Stěny sila spodní stavby nejsou opláštěny.

Výplně otvorů

V obvodových stěnách jsou umístěny dveře 900/1970 mm. Vrata 2900/2950 mm a 3000/2950 mm.

Vrata u obslužných plošin +2,5m jsou 4000/2950 mm.

Vrata do prostoru kruhových sil +8,25m jsou shora násuvná jednodílná a tlaku odolná, rozměr dle dodavatele vnitřní technologie skladu.

Dveře u výstupu na střechu jsou 900/1970 mm a 2700/2950 mm.

Všechny dveře jsou s ocelovou zárubní a ocelovým dveřním křídlem.

Úprava povrchů

Železobetonové stěny nebudou povrchově upravovány a budou ponechány v pohledové podobě, kategorie PB2. Vyzděné stěny budou z vnitřní strany omítnuty vápenocementovou jednovrstvou omítkou. Z venkovní strany budou omítnuty venkovní štukovou omítkou.

Hydroizolace

Spodní stavba je namáhána tlakovou vodou způsobenou hladinou podzemní vody pohybující se od 1,5 m do 3,0 m pod terénem.

Kolem celé spodní stavby je navrženou souvrství tří hydroizolačních SBS modifikovaných asfaltových pásů tl. 4 mm, které budou v případě svislé hydroizolace nataveny z venkovní strany na železobetonové stěny a v případě vodorovné hydroizolace nataveny na podkladní beton.

Vodorovná hydroizolace bude chráněna před poškozením z vrchní strany geotextílií z polypropylenu 500 g/m2, separační PE fólií a ochrannou betonovou mazaninou tl. 50 mm.

Svislá hydroizolace bude z vnější strany chráněna geotextílií z polypropylenu 500 g/m2 a ochrannou přizdívkou z betonových dutinových tvárnic tloušťky 150 mm.

Zámečnické a klempířské konstrukce

Všechny zámečnické a klempířské konstrukce budou provedeny v pozinkovaném provedení. Na střechu ve výšce 8,25 m budou z důvodů přístupu na střechu provedeny ocelové žebříky. Provozní žebříky budou opatřeny ochranným košem. Celkem bude namontováno 8 ks. Pro přístup na střechu ve výšce 34,5 m budou namontovány žebříky přístupné z pochozích plošin. Na střechu ve výšce 39,26 m bude namontován žebřík s přístupem ze spodní střechy. Na výlezy všech žebříků musí navazovat pevné kotevní body pro pohyb na střeše.

Vzduchotechnika a vytápění

Systém vzduchotechniky zajistí v části ventilovny, technických místností SLP a rozvoden udržitelné mikroklimatické prostředí pro provoz a odstávku instalované technologie.

V hlavním prostoru objektů budou dva způsoby zajištění klimatických mikroklimatických podmínek:

- větrání

V rámci ventilovny, technických místností SLP a elektrorozvoden bude instalováno vzduchotechnické zařízení pro větrání a výměnu vzduchu. Zajistit výměnu vzduchu v prostoru ventilových stanic 2 x/h se zaručenou teplotou minimálně +4˚C.

Tepelnou ztrátu objektu zajišťuje část vytápění.

VZT zajišťuje pouze ohřev přívodního venkovního vzduchu.

Ve ventilové stanici je navrženo zařízení pro přívod a odvod vzduchu:

- decentrální vytápění a chlazení

V technických místnostech SLP, rozvodnách a v místnosti ventilovny, budou instalovány pro ohřátí vnitřního prostředí decentrální cirkulační teplovzdušné jednotky pro zachování konstantní teploty při odstávce instalované technologie. Ohřev cirkulačního vzduchu bude elektrický.

Dále budou v rozvodnách instalovány chladící klimatizační jednotky o velikosti dle vyzařovaného tepla z instalovaných zařízení, na teplotu přijatelnou pro bezproblémový chod zařízení.

Ventilová stanice SHZ

Požadavek je na zajištění výměnu vzduchu v prostoru ventilových stanic 2 x/h se zaručenou teplotou minimálně +4˚C. Ohřev přívodního vzduchu zajišťuje VZT.

Zařízení přívodu vzduchu zajišťuje filtraci a ohřev přiváděného venkovního vzduchu.

- protidešťová žaluzie,

- uzavírací klapka se servopohonem,

- filtrační kazeta – třída filtrace G4,

- přívodní ventilátor,

- elektrický ohřívač,

- potrubní rozvod.

Zařízení odvodu vzduchu zajišťuje nucený odvod znehodnoceného vzduchu.

- uzavírací klapka se servopohonem,

- odvodní ventilátor,

- potrubní rozvod.

Technické místnosti SLP + ROZVODNY

Je navržena 2 násobná výměna vzduchu, která zajistí dostatečný přívod vzduchu pro min. 3 pracovníky (uvažováno 70 m3h-1 na osobu).

Klimatizační jednotky zajištují chlazení i vytápění místností. Každý samostatný systém je složen z jedné vnitřní klimatizační jednotky umístěné pod stropem místnosti a jedné venkovní jednotky umístěné na nosné konstrukci na střeše objektu.

Kanalizace a vodovod

Dešťové vody ze střech budou odvedeny částečně na plochou střechu objektu, zde budou jímány střešními vpustěmi a odváděny podtlakovým systémem. Odpadní potrubí bude vedeno pod úžlabím střechy a svedeno při obvodových zdech. Zde bude v úrovni podlahy napojeno na beztlaké kanalizační svody. Vzhledem k možnosti orosování potrubí, bude potrubí opatřeno tepelnou izolací. Z druhé poloviny šikmé střechy a přístavků, budou dešťové vody odváděny okapním žlabem a dále svodem po fasádě napojeny do lapačů střešních splavenin.

Ležaté svody vnitřní kanalizace a svislé potrubí pod úrovní podlahy jsou navrženy z trub PVC KG, SN 8.

Srážky ze střechy jsou spádováním střechy haly sváděny odvodňovacími větvemi, které jsou vždy vedeny vodorovně pod střešní konstrukcí a jsou zaústěny v úrovni pod 0,000 m do gravitačního systému jednotné kanalizace.

Z důvodu možného zanedbání údržby a čištění střechy (znečištění nebo ucpání střešních vtoků listím nebo jinými nečistotami) nebo z důvodu větší intenzity srážky, než je srážka výpočtová je nutné zřídit bezpečnostní přepady tak, aby ze střechy mohla být nouzově odvedena dešťová voda.

Bezpečnostní přepady by měly být navrženy dle platné ČSN 756760.

ZHOTOVITELEM OB 6 budou zajištěny odvody kondenzátu do kanalizace i pro chladivové systémy SPLIT dodávaných ZHOTOVITELEM OB 5, které bude instalovat v technických místnostech slaboproudu.

Vody z podlah

Vody z podlah (úkapy) jsou svedeny do čerpací jímky, která je umístěna v nejnižším místě objektu.

Odpadní potrubí bude napojeno na venkovní jednotnou kanalizaci. Odpadní vody budou čerpány z jímky umístěné v podlaze. Zde bude instalováno kalové čerpadlo. Čerpadlo bude navrženo ponorné, s plovákem.

Výtlačné potrubí čerpadla bude vedeno při stěně objektu a ven skrz stěnu a bude vedeno nad úrovní podzemní vody.  Výtlačné potrubí je navrženo z potrubí z plastových trubek Ekoplastik, FIBER BASALT PLUS, PN 16, opatřených tepelnou izolací. Potrubí bude vedeno pod stropem haly, ve sklonu minimálně 0,2 %.

Kanalizační potrubí, montážní prvky a další, budou instalovány dle příručky montážních prací příslušné firmy. Upevňovací prvky budou rozvrženy dle montážního předpisu.

Suchovody

Na fasádách objektů budou umístěny rozdělovače s dvěma přípojkami pro mobilní techniku (2xB75). Přívodní potrubí bude vedeno vždy do úrovně každého podlaží. Zde budou provedeny odbočky s přípojkou B75.

V nejvyšším bodě každého přívodního potrubí bude instalován odvzdušňovací ventil.

Systém bude napájen pomocí mobilní techniky HZS přes 2ks přípojek B75. Každá přípojka musí být oddělena od sběrače uzávěrem pro možnost současného napojení více hadic. Dále je nutné zachovat volný prostor kolem víček, aby bylo možné klíčem přitáhnout hadici k přípojce (cca 30 cm okolo každé přípojky). Poloha a směr přípojek musí být provedena tak, aby nedocházelo k lámání připojených hadic pod tlakem. Vzdálenost přípojek vůči možnému příjezdu mobilní techniky HZS musí být max. 15 m, tj. zajištění zpevněné komunikace pro příjezd hasicí techniky. Prostor pro příjezd hasičských vozidel a prostor mezi místem zásahu HZS a přípojkami je nutné trvale udržovat volný.

SO 103.2 Doprava dřevní štěpky do skladu – spodní stavba přesypných věží a dopravníkových mostů, kompletní vestavba, 
SO 112 Vzorkovna dřevní štěpky

Objekty SO 103 slouží k transportu dřevní štěpky z vykládky SO 101 pomocí dopravníkových pásů do sil, kde se bude dřevní štěpka skladovat. Dopravníkové pásy jsou uloženy na dopravníkových mostech. Při změně směru jsou umístěny přesypové věže.

Vestavba přesypové věže č.2 slouží jako laboratoř a hygienické zázemí pro obsluhu příjmu paliva (denní místnost, šatna, toalety). K vestavbě věže patří přístavba (SO112), kde se nachází vzorkovna dřevní štěpky, sklad vzorků a zázemí pro zaměstnance vzorkovny. Ve vzorkovně je uvažováno se třemi zaměstnanci.

Přesypová věž č.2 je z ocelové konstrukce založené na pilotech. Celá věž je opláštěná trapézovým plechem. Do věže jsou napojeny dopravní mosty dřevní štěpky sloužící k dopravě štěpky do sila.

Vestavek je navržen jako zděný. Rozprostřen je do vnitřní dispozice mezi ocelové sloupy a hlavy patek. Část objektu je mimo věž. Objekt je zastřešen plochou střechou v celé své ploše.

Dopravní mosty a věže jsou pro osazení technologie a bude prováděna pochůzková činnost zaměstnancem teplárny.

Dopravní mosty a věže jsou je navrženy jako ocelové konstrukce. Objekt je zastřešen plochou (věže) a sedlovou (mosty) střechou v celé své ploše. Objekty jsou opláštěny.

ZHOTOVITEL OB 6 musí zohlednit ponechání horkovodu v nadzemním provedení (nebude přeložen do země) a tak bude muset ZHOTOVITEL OB 6 – Stavba, počítat při zakládání se stávajícími základovými konstrukcemi od stávajícího potrubního mostu, taktéž zohlednit polohu nadzemních ocelových částí (podpěrná OK, lávky, táhla) a v případě kolizí navrhnout a zohlednit potřebné úpravy na podpěrné konstrukci horkovodu.

ZHOTOVITEL OB 6 musí zohlednit dispoziční řešení vybavení laboratoří (SO 112) a požadavky na připojení vybavení laboratoří (např. umístění zásuvek apod.). Vybavení laboratoří bude přímou dodávkou / koordinací OBJEDNATELE.

Základy

Objekt SO 103 a SO 112 je založený na betonových pásech šířky 600 mm s výškou 1000 mm. Na betonových pasech je proveden betonový podkladní beton tloušťky 150 mm vyztužený kari sítí. Betonové pasy jsou navrženy z betonu C20/25.

Ostatní objekty SO 103 jsou založené na pilotech.

Přesypná věž (PV1) – Kromě pilot je zde provedena základová železobetonová deska tl. 400 mm uložená na podkladním betonu tl. 100 mm.  Pod podkladním betonem je zhutněná štěrkodrť tl. 300 mm

Svislé konstrukce

Nosné stěny Vzorkovny DŠ a vestavku jsou navrženy z keramických, děrovaných, akustických tvarovek tloušťky 300 mm zděných na maltu M10.

Vnitřní nenosné stěny jsou navrženy ze sádrokartonových stěn celkové tloušťky 125 mm. Sádrokartonové stěny jsou dvojitě opláštěny sádrokartonovou deskou tl. 12,5 mm a jsou vyplněny minerální vatou. V místech zavěšení zařizovacích předmětů bude konstrukce stěny zesílena.

Opláštění stěn

Stěny věží jsou tvořeny stěnovými izolačními panely tl. 200 mm s výplní z minerální vaty, kotveny do vodorovných paždíků.

Pro osvětlení vnitřních prostor jsou použity prosvětlovací stěnové panely.

Stěnový plášť mostů je z jednoduchého trapézového plechu. Součástí bočního opláštění je prosvětlovací pás. Mezi koncovými rámy mostních polí budou dilatační lemovky.

Vodorovné konstrukce

Nad okny a dveřmi budou provedeny systémové keramické překlady. Nad okny šířky 3500 mm budou provedeny překlady ze železobetonu.

Pod stropem budou provedeny železobetonové věnce 300/250 mm.

Nosná část střechy vzorkovny a vestavku je navržena z trapézového plechu tl. 150 mm uloženého na obvodových stěnách.

Střešní konstrukce

Na trapézovém plechu je uložena parozábrana z SBS modifikovaného asfaltového pásu. Tepelná izolace je provedena z minerálních desek. Plášť střechy je tvořen hydroizolační PVCP fólií tl. 1,5 mm.

Střešní plášť věží je tvořen střešními izolačními panely tl. 140 mm, např. Kingspan X-DEK XD. Kotvené jsou do ocelových vaznic IPE.

Plošina VZT na věžích

Plošina pro vzduchotechnické jednotky se nachází nad střechou konstrukce. Hlavní nosnou konstrukcí jsou nosníky v příčném směru, které jsou uloženy na příhradě a sloupech hlavních rámů věží. Nosníky jsou z IPE stejně jako běžný podélný nosník, v místě vyššího zatížení je použito většího profilu IPE (ventilátor, malý filtr, velký filtr).

Vodorovné ztužení je zhotoveno v podlaze. Stabilita v příčném směru je zajištěna vzpěrami na krajích plošiny. Stabilita v podélném směru je zajištěna pomocí dvojice trubek na obou podélných krajích.

Podlahy

Podlaha ve Vzorkovně DŠ a vestavku je navržena jako těžká plovoucí s betonovým potěrem tl. 60 mm s tepelnou izolací z desek z pěnového skla tl. 120 mm.

Podhledy

Ve Vzorkovně DŠ a vestavku jsou sádrokartonové podhledy kotveny k dvojitému hliníkovému roštu zavěšeného na trapézovém plechu. Na rošť bude uložena akustická minerální izolace tl. 100 mm.

Hydroizolace ve Vzorkovně DŠ a vestavku

Střecha – hydroizolační PVC-P fólie tl. 1,5 mm. Hydroizolace je určená k mechanickému kotvení. Před realizací doporučujeme ověřit únosnosti kotev v podkladu výtažnými zkouškami. Zajištění výtažných zkoušek, návrh kotevních prvků a kotevní plán nechat navrhnout technika daného výrobce. Vhodným kotevním prvkem je teleskopická podložka HTK 2G 50 se šroubem TKR 4,8x70.

Hydroizolace s protiradonovou vložkou - na podkladním betonu s vytažením na sokl objektu – SBS modifikovaný asfaltový pás tl. 4 mm. Natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu, vložkou ze skleněné tkaniny o plošné hmotnosti 200 g·m-2, na povrchu se separačním posypem. Pás musí splňovat podmínky SVAP dle ČSN 73 0605-1. Odolnost proti stékání 100 °C. Ohebnost za nízkých teplot −25 °C. Součinitel difúze radonu 1,4.10-11 m2·s-1.

Tepelná izolace ve Vzorkovně DŠ a vestavku

Podlaha – desky z pěnového skla tl. 120 mm lepený celoplošně do lepidla.

Sokl – desky z pěnového skla tl. 100 mm

Obvodové stěny – minerální tepelná izolace tl. 150 mm. Zateplovací systém a jeho souvrství musí být provedeno dle pravidel ETICS.

Atika – vnitřní strana -Minerální tepelná izolace tl. 100 mm

Střecha – Minerální tepelná izolace tl. 280–390 mm

Výplně otvorů ve Vzorkovně DŠ a vestavku

Okna jsou navržena jako otevíravá se sklopným křídlem. Rámy oken jsou hliníkové s izolačním trojsklem.  Okna do denních místností jsou o rozměru 1500x1750 mm. Okna na WC jsou 600x750 mm. Okna do laboratoří a skladu vzorků jsou 3500x1750 mm a 2000x1750 mm. Technické parametry okna min, Uw = 1,1 W·m-2·K-1.

Vstupní dveře jsou zateplené hliníkové 900/2100 mm. Vnitřní dveře jsou s dřevěným křídlem do hliníkové, lisované zárubně 700;800/1970 mm. Technické parametry min, Uw = 1,2 W·m-2·K-1.

Venkovní dvoukřídlé dveře jsou hliníkové zateplené 1600/2200 mm.

Zařizovací předměty

Zařizovací předměty - je uvažována standardní keramika v barvě bílé. WC jsou navrženy visuté s předstěnovými konstrukcemi, výlevka je uvažována keramická, sprchy jsou řešeny sprchovými podlahovými žlábky. Pisoáry se skrytým sifonem a bezdotykovým splachováním, umyvadlové a dřezové vodovodní baterie jsou navrženy stojánkové pákové, sprchové baterie pákové s pevnou hlavicí; odvod vody přes podlahové vpusti s nerezovou mřížkou.

Vytápění a chlazení

Vytápění ve Vzorkovně DŠ a vestavku

Prostory budou vytápěny otopnými tělesy na 20°C. Jako otopná tělesa jsou navrženy ocelové panelové radiátory s kompaktním ventilem a trubková tělesa. Zdrojem tepla je elektrokotel 15 kW. Topný systém je navržen jako teplovodní dvoutrubková soustava s nuceným oběhem pro OT.

Regulace

Součástí dodávky kotle je ekvitermní regulátor

- regulace teploty řízena venkovní nebo prostorovou teplotou

- časový program pro vytápěni a ohřev vody

- diagnostika poruch

- protimrazová ochrana

Ohřev TV

Ohřev teplé vody je zajištěn pomocí elektrického zásobníku teplé vody, který je umístěn v technické místnosti. Zásobník není dodávkou profese vytápění a chlazení.

Chlazení

Požadované prostory budou klimatizovány pomocí kazetových a nástěnných jednotek, multi split systému s kondenzační jednotkou umístěnou na obvodové konstrukci.

Navrhovaný objekt bude po stránce tepelně-technického řešení vybaven na základě požadavků investora základním chladicím systémem, s instalovaným termostatem teploty umístěným v jednotlivých jednotkách, které budou řízeny pomocí dálkových infra. ovladačů. Jednotlivé jednotky budou propojeny s venkovní jednotkou sdělovacím kabelem. Nástěnné a kazetové jednotky budou odvádět kondenzát samospádem do nejbližšího místa kanalizace.  Veškeré potrubní rozvody chladicího media budou provedeny z izolovaného Cu potrubí, které bude vedeno od venkovní jednotky do objektu, kde bude rozvedeno k jednotlivým klimatizačním jednotkám. Potrubí bude vedeno společně se silovým kabelem a sdělovacím kabelem. Instalace vedené požárně dělící konstrukcí budou požárně odděleny. Veškerý rozvod chladiva bude opatřen tepelnou izolací s parotěsnou zábranou. Potrubí odvodu kondenzátu bude z plastových trub. Přesné vedení tras bude řešeno v projektu ZTI.

Regulace klimatizačních jednotek bude pomocí infra ovladače.

ZDROJ CHLADU:

Zdrojem chladu pro chlazení místností v navrhovaném objektu bude kompaktní vzduchem chlazená kondenzační jednotka, umístěná na fasádě.

Dle stavebního zadání a tepelných zisků od technologického vybavení bylo zpracováno níže uvedené sestavení bilance potřeby chladu. Při návrhu zařízení se vycházelo z tepelně technických vlastností stavby, z tepelných zisků od elektronických zařízení.

Vzorkovna DŠ - Laboratoře - chlazení

V místnosti 1.02 Laboratoř 1 a 1.03 Laboratoř 2 je navrženo klimatizační zařízení pro udržení konstantní teploty +26°C při nejvyšších venkovních teplotách.

Chladící zařízení slouží k eliminaci vnitřních a vnějších tepelných zisků. V každé vybrané místnosti bude umístěna vnitřní nástěnná klimatizační jednotka. Venkovní kondenzační jednotky příslušné k vnitřním klimatizačním jednotkám budou umístěny ve venkovním prostoru.

Nutno provést propojení vnitřní a venkovní jednotky potrubím chladícího média a komunikačním kabelem. Od vnitřních jednotek bude proveden odvod kondenzátu do potrubí kanalizace.

Vnitřní klimatizační jednotky budou ovládány nástěnnými nebo dálkovými IR ovladači.

Pro návrh chladícího zařízení bylo uvažováno následující:

- tepelná zátěž od vnějších zdrojů:		4,3 kW

- tepelná zátěž od vnitřních zdrojů:		1,5 kW

Pro každou místnost laboratoří byl navržen SPLIT systém obsahující:

- Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka

- Venkovní kondenzační jednotka

Vzorkovna DŠ – Technická místnost SLP + ROZVODNA NN - chlazení

V místnostech 1.09 a 1.10 je navrženo klimatizační zařízení dle požadavku objednatele.

Požadované provozní podmínky (teplota 20 až 25°C) pro zařízení IT, UPS a ostatní zařízení SLP instalovaná v technické místnosti SLP budou zajišťovány klimatizační soustavou.

V SO 103/112 – m.č. 1.09 budou umístěny datové rozvaděče (příkon do 1kW) a pro klimatizační jednotku o výkonu P=3kW (ztrátový výkon) budou přivedeny napájecí kabely z RS stavebního objektu. Požadavky na NN rozvodnu (1.10), tam je uvažováno s rozvaděči, které budou mít ztrátové teplo 6 kW. A klimatizační jednotka se ztrátovým výkonem 3 kW.

Chladící zařízení slouží k eliminaci vnitřních a vnějších tepelných zisků. Ve vybrané místnosti bude umístěna vnitřní nástěnná klimatizační jednotka. Venkovní kondenzační jednotky příslušná k vnitřní klimatizační jednotce bude umístěna ve venkovním prostoru.

Nutno provést propojení vnitřní a venkovní jednotky potrubím chladícího média a komunikačním kabelem. Od vnitřních jednotek bude proveden odvod kondenzátu do potrubí kanalizace.

Vnitřní klimatizační jednotky budou ovládány nástěnnými nebo dálkovými IR ovladači.

Po ukončení montáže, případně před zakrytím rozvodů bude provedeno napuštění, odvzdušnění, propláchnutí a odkalení soustavy.

Poté se provedou zkoušky zařízení – Zkouška těsnosti a Provozní zkoušky (Dilatační a Topná zkouška) včetně hydraulického seřízení soustavy a vyzkoušení funkčnosti regulace. Provádění zkoušek se řídí dle ČSN 06 0310 a o provedených zkouškách bude proveden zápis.

Nátěry a izolace

Topný systém a potrubní rozvody budou izolovány dle Vyhl.193/2007 Sb.

Tělesa rozdělovače, sběrače jsou izolovány o tepelné vodivosti Xmax = 0,040 W/mK pro teplotu media do + 250°C.

Způsob montáže izolace, viz firemní montážní návod.

Potrubí z uhlíkové oceli v běžných podmínkách nevyžaduje povrchovou úpravu, pokud není vedeno v kyselém prostředí a nepřichází do styku s čpavkem nebo jeho sloučeninami, škvárou, popelem, chloridy, nebo sírany.

Rozvodné potrubí bude v soklících izolováno izolací. V technické místnosti bude potrubí a příslušné armatury izolovány rovněž tepelnou izolací.

Montážní podmínky-obecné:

Potrubí, armatury, tělesa musí být osazeny s max. přesnosti v délkách, dimenzích a spadech odpovídajících projektu. Kolem strojního a zabezpečovacího zařízeni nutno dodržovat minimální průchody s. 600 mm a výšky 2100 mm. Při přerušeni montážních prací se musí volné konce potrubí znepřístupnit proti vniknuti cizích předmětu. Před zamontováním všech armatur je nutno přezkoušet jejich plynulou funkci. Před vyzkoušením a uvedením do provozu bude zařízení několikrát propláchnuto a tlakově odzkoušeno. Funkce zařízeni musí po ukončení montáže vyhovovat jak po stránce montážní, tak provozní. Jeho způsobilost je nutné ověřit zkouškami dle CSN 060310, CSN 060830, Vyhl.48/82 Sb.

Zhotovitel jako odborná firma se před realizaci seznámí a prostuduje zpracovanou projektovou dokumentaci dle Zákona c.513/1991 Sb. §561. Pokud dojde během realizace k nutnosti odchýlení od projektu, je nutno toto včas v rámci autorského dozoru konzultovat s projektantem.

Vzduchotechnika

Přívod a odvod vzduchu zajišťuje vzduchotechnická jednotka osazená ve venkovním prostoru. Jednotka vzduch filtruje, dohřívá, předchlazuje a zajišťuje zpětné získávání tepla z odvodního vzduchu v deskovém rekuperátoru.

Napojeným přívodním potrubím s vyústěmi bude zajištěna distribuce čerstvého vzduchu ve větraných prostorech. Odvod znehodnoceného vzduchu bude proveden odvodním potrubím s odvodními vyústěmi. Potrubí přívodu a odvodu vzduchu bude vedeno pod podhledem větraných prostor (přiznané potrubí). Potrubí přívodu a odvodu vzduchu bude opatřeno tepelnou izolací.

Přívod čerstvého vzduchu do vzduchotechnické jednotky zajišťuje sací potrubí osazené ve venkovním prostoru. Potrubí výfuku vzduchu ze vzduchotechnické jednotky zajišťuje výfukové potrubí osazené ve venkovním prostoru. Potrubí výfuku bude opatřeno tepelnou izolací.

K zamezení pronikání hluku ventilátorových soustrojí jsou do potrubních tras vloženy tlumiče hluku.

Ovládání:

VZT zařízení bude vybaveno autonomním systémem měření a regulace (MaR). Rozváděč bude osazen na čelní ploše VZT jednotky. Vlastní ovládání bude prováděno z ovládacího panelu umístěného ve vnitřním prostoru objektu vzorkovny DŠ.

Protihluková opatření

Zařízení osazená ve vnitřních prostorech budou splňovat Standardy objednatele. Požadované (maximální) ekvivalentní hodnoty hladiny akustického tlaku – ve vnitřních prostorách:

- Lp = 55 dB(A)

Součástí dokumentace pro vydání stavebního povolení je hluková studie, která zohledňuje veškeré zdroje hluku.

Protipožární zabezpečení

Rozdělení na požární úseky a jejich protipožární zabezpečení musí odpovídat schválenému PBŘ. Prostupy VZT potrubí požárně dělícími konstrukcemi požárních úseků nemusí být zabezpečeny požárními klapkami, pokud průřez prostupujícího potrubí má plochu nejvýše 400 cm2 a jednotlivé prostupy nemají ve svém souhrnu plochu větší než 1/100 plochy požárně dělící konstrukce, kterou VZT potrubí prostupují. Vzájemná vzdálenost prostupů musí být nejméně 500 mm.

Zbývající potrubí v místě prostupu požárně dělící konstrukcí bude opatřeno požární klapkou s garantovanou požární odolností EI90 (standardní výrobek).

Přívod a odvod vzduchu zajišťuje vzduchotechnická jednotka osazená ve venkovním prostoru. Jednotka vzduch filtruje, dohřívá, předchlazuje a zajišťuje zpětné získávání tepla z odvodního vzduchu v deskovém rekuperátoru.

Součástí laboratoře bude i skříň pro práci v digestoři (trvale větrané podtlakové místo), toto místo bude osazeno samostatnou odsávací vzduchotechnickou jednotkou, dle typu zařízení.

Kanalizace a vodovod

Vestavba v 1. NP přesypové věže č.2 slouží jako hygienické zázemí pro zaměstnance a řidiče kamiónů zavážející dřevní štěpku. Nachází se zde pro zaměstnance třídírny denní místnost a toalety. Pro řidiče kamionů jsou zde rozděleny toalety na dámské a pánské.

K vestavbě věže patří přístavba, kde se nachází vzorkovna dřevní štěpky a sklad vzorků a zázemí pro zaměstnance vzorkovny. Ve vzorkovně je uvažováno se třemi zaměstnanci. Návštěvnost řidičů během jednoho dne se uvažuje 100 lidí. Návštěvnost bude rovnoměrně rozprostřena. Maximální počet osob v jeden okamžik je do 10 osob. V jeden okamžik cca 6 řidičů návozu + místní administrativa.

Dešťová kanalizace

Dešťové vody ze střechy budou odvedeny z objektu, kde se napojí na projektovanou venkovní jednotnou kanalizaci. Tyto vody budou jímány střešními vpustěmi a odváděny svislým potrubím (se zvýšeným zvukovým útlumem) do ležatých svodů. Vzhledem k možnosti orosování potrubí, bude potrubí opatřeno tepelnou izolací.

Ležaté svody vnitřní kanalizace a svislé potrubí pod úrovní podlahy jsou navrženy z trub PVC KG, SN 8.

Výpočet množství dešťových vod – dle ČSN EN 12056-3 (756760) Vnitřní kanalizace   - část 3 - pro navrhování dešťových svodů.

Vnitřní kanalizace

Výpočet množství splaškových vod – viz výpočet potřeby vod.

Vnitřní kanalizace je navržena z trub PP-HT spojovaných pryžovými těsnícími kroužky a s odvětráním hlavních odpadů nad střechu objektu. Připojovací potrubí z PP-HT bude vedeno ve spádu min. 3% a bude vedeno v konstrukci sádrokartonových stěn a příček. Dimenze odpadního splaškového potrubí je stanovena s ohledem na dovolený průtok potrubím dle ČSN 75 6760 a ČSN EN 12056-2 a je po celé výšce konstantní. Odpadní potrubí je vedeno v konstrukci sádrokartonových stěn nebo je zasekáno do zdi. Větrací potrubí bude z PP-HT a nad střechou zakončeno plastovou ventilační hlavicí. Čistící tvarovky budou osazeny na odpadních potrubích v nejnižším podlaží a budou přístupny revizními dvířky 150x300 mm. Vedlejší odpady budou ukončeny zátkou nebo přivzdušňovacími ventily.

Odpadní potrubí bude napojeno na ležatou kanalizaci z PVC-KG která ústí do revizní šachty umístěné před vestavkem. Odpadní vody z kompresorovny budou čerpány z jímky umístěné v podlaze. Zde bude instalováno kalové čerpadlo. Čerpadlo je navrženo ponorné, s plovákem.

V technické místnosti a v místnosti s pisoáry a umyvadly budou osazeny podlahové vpusti se zápachovým uzávěrem, který zajišťuje pachotěsnost i v případě vyschnutí a u kotle bude osazen kapkový sifon.	Odvod případného kondenzátu od vnitřních klima jednotek, budou zajišťovat kondenzační sifony. Potrubí pro odvod kondenzátu bude provedeno z plastových trubek PN10. Potrubí pro napojení vzduchotechnických kondenzátů bude provedeno dle situace na místě převážně až po montáži rozvodů VZT a bude případně upraveno dle jednotek VZT. Napojení bude prováděno dle pokynů dodavatele VZT. Kondenzát bude odveden do dešťového potrubí pomocí trubek PP-R, d32. Mimo objekt bude společně s ostatními odpadními vodami napojené na jednotnou venkovní kanalizaci.

Kanalizační potrubí, montážní prvky a další, budou instalovány dle příručky montážních prací příslušné firmy. Upevňovací prvky budou rozvrženy dle montážního předpisu.

Při prostupech potrubí požárně dělícími konstrukcemi, bude potrubí opatřeno protipožárními manžetami.

Ucpávky na kanalizaci budou provedeny za použití požárně ochranných manžet. Jedná se o prostupy kanalizace požárně dělícími konstrukcemi stěn a stropů přesahují povolený rozměr (kanalizační potrubí, třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu přes 8 000 mm2, jde-li o vertikální polohu přes 12 500 mm2, jde-li o horizontální). Veškeré požární ucpávky musí být označeny štítkem.

ZHOTOVITELEM OB 6 budou zajištěny odvody kondenzátu do kanalizace i pro chladivové systémy SPLIT dodávaných ZHOTOVITELEM OB 5, které bude instalovat v technických místnostech slaboproudu.

Zkoušení vnitřní kanalizace

Před uvedením kanalizace do provozu provede montážní organizace:

- technickou prohlídku

- zkoušku vodotěsnosti svodného potrubí,

Do provedení technické prohlídky a tlakové zkoušky se musí ponechat potrubí přístupné, nezasypané a nezazděné, aby byly spoje v plném rozsahu viditelné. Technická prohlídka a zkouška se provádí po částech nebo v celku. Z technické prohlídky a zkoušky se pořídí zápis za přítomnosti zástupce investora, dodavatele, uživatele a podle potřeby za přítomnosti zástupců dalších orgánů.

Technická prohlídka větracího potrubí, připojovacího, odpadního a svodného potrubí se provádí po jednotlivých podlaží shora dolů. Kontroluje se je-li kanalizace provedena podle projektu a v souladu s předpisy. Připojovací potrubí delší než 1,5m a kde je více než 3 zařizovací předměty se kontroluje průtokem vody 0,5l/s po dobu 30 sekund. Na potrubí nesmí být pozorován unik vody.

Zkouška vodotěsnosti svodného potrubí se provádí vodou pod tlakem 3-50 kPa. Otvory ve zkoušeném potrubí se dočasně utěsní a potrubí se postupně naplní vodou do výšky 0,3 – 5 m tak, aby se z potrubí vytlačil vzduch. Potrubí se doplňuje vodou tak, aby se vyrovnala teplota vody v potrubí a aby se nasákly spoje vodou. Doplňování se provádí u potrubí s plastu 0,5 hodiny.

Zkouška vodotěsnosti trvá 1 hodinu. Potrubí vyhovuje, není-li únik vody větší než 0,5 l za hodinu na 10m2 vnitřní plochy potrubí. Únik vody se zjistí doléváním měřené vody. Při negativním výsledku se netěsnost opraví a zkouška se opakuje. Vodní sloupec může být stanoven podlahovou vpustí v nejnižším podlaží, čistící tvarovkou na odpadním potrubí nebo výškou terénu.

Vodovod

Vodovod bude napojen na projektovanou vodovodní přípojku DN 25 (d32), která bude ukončena 1,25 m před základy. Po vstupu do objektu v místnosti WC, bude osazen vodoměr. Napojení na řad bude provedeno navrtávacím pasem se šoupátkem a zemní soupravou. Po vstupu do haly, bude na potrubí osazen vodoměr. Odtud bude rozvod veden pod stropem k jednotlivým skupinám zařizovacích předmětů. Veškeré odbočky budou opatřeny uzávěry.

Páteřní rozvody pitné vody, TV i cirkulace jsou navrženy z plastových trubek PN 16, opatřených tepelnou izolací tl. 10-20 mm. Tyto rozvody jsou vedeny v objímkách uchycených pod stropem na závěsech či instalačních žlabech.

Rozvody k jednotlivým skupinám zařizovacích předmětů jsou navrženy plastových trubek PP-RCT,  PN 16, opatřených tepelnou izolací tl. 10.  Tyto rozvody budou vedeny v příčkách.

Potrubní rozvody budou instalovány dle příručky montážních prací výrobce. Upevňovací prvky budou rozvrženy dle montážního předpisu.

Výpočet potřeby vody - dle přílohy 12, Vyhlášky č. 120/2011 Sb.

| Použití | Počet osob | Spotřeba vody 1 osoby za rok | Celkem spotřeby za 1 rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Administrativa | 3 | 14 m3/rok | 42 m3/rok |
| Ostatní | 100 | 18 m3/rok/10 | 180 m3/rok |
| Roční spotřeba vody celkem: 204 m3/rok |  |  |  |

Max. hodinová potřeba – předpokládán rovnoměrný odběr

5100/8 = 637,5 l/hod, tomu odpovídá 0,18 l/s

Výpočet dle: ČSN EN 806-3 – Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské   spotřebě – Část 3; Dimenzování potrubí

ČSN 75 5455 – Výpočet vnitřních vodovodů

4x umyvadlo, 2x dřez, 3x pisoár, 8x WC.

Vypočítaný průtok studené pitné vody pro přístavbu je 1,08 l/s. Tomu odpovídá průměr přípojky DN 23,6 mm.

Příprava TV pro objekt bude centrální.

Rozvody teplé užitkové vody a cirkulace jsou vedeny po sociálním vestavku z místnosti kotelny. Zde bude umístěn 1 elektrický zásobníkový ohřívač o celkovém obsahu 200 l, která je nepřetržitě nahříván. U zásobníku bude umístěno oběhové čerpadlo s chodem řízeným systémem měření a regulace.

Provoz lze charakterizovat jako čistý.

Celková denní potřeba TV činí cca 300 l  - rovnoměrný odběr.

Výpočet byl proveden dle ČSN 06 0320 Ohřívání užitkové vody – Navrhování a projektování.

Tlaková zkouška

Tlakové zkoušky budou provedeny po montáži potrubí a před jeho zazděním. Zkoušky se zúčastní kromě montážní firmy i investor nebo jeho pověřený zástupce. Po úspěšné tlakové hlavní zkoušce bude proveden zápis do montážního deníku, zpracován Zkušební protokol (zpracuje montážní firma) a vodovod bude předán investorovi. Pro tlakové zkoušky se musí používat pouze pitná voda. Tlaková zkouška proběhne dle platných předpisů a norem.

Vody z podlah

Vody z podlah, jsou jímány podlahovými a dvorními vpustěmi s nerezovou mřížkou. Vnitřní kanalizace je navržena z trub PVC KG.

Odpadní potrubí bude napojeno na venkovní jednotnou kanalizaci.

Kanalizační potrubí, montážní prvky a další, budou instalovány dle příručky montážních prací příslušné firmy. Upevňovací prvky budou rozvrženy dle montážního předpisu

Suchovody

Na fasádách objektů budou umístěny rozdělovače s dvěma přípojkami pro mobilní techniku (2xB75). Přívodní potrubí bude vedeno vždy do úrovně každého podlaží. Zde budou provedeny odbočky s přípojkou B75.

V nejvyšším bodě každého přívodního potrubí bude instalován odvzdušňovací ventil.

Systém bude napájen pomocí mobilní techniky HZS přes 2ks přípojek B75. Každá přípojka musí být oddělena od sběrače uzávěrem pro možnost současného napojení více hadic. Dále je nutné zachovat volný prostor kolem víček, aby bylo možné klíčem přitáhnout hadici k přípojce (cca 30 cm okolo každé přípojky). Poloha a směr přípojek musí být provedena tak, aby nedocházelo k lámání připojených hadic pod tlakem. Vzdálenost přípojek vůči možnému příjezdu mobilní techniky HZS musí být max. 15 m, tj. zajištění zpevněné komunikace pro příjezd hasicí techniky. Prostor pro příjezd hasičských vozidel a prostor mezi místem zásahu HZS a přípojkami je nutné trvale udržovat volný.

Technické plyny

Rozvody technických plynů budou vedeny z tlakových lahví na dusík a kyslík o objemu 50 litrů, které jsou umístěny v místnosti 1.02 – Úpravna, do místnosti 1.03 – Laboratoř, kde budou napojeny na kalorimetry (4ks). Potrubí bude uloženo v chráničce, aby se zabránilo mechanickému poškození. Na konci potrubních tras budou osazeny uzavírací armatury.

Dusík

Dusík bude veden společně s kyslíkem. Pro rozvod bude použita nerezová svařovaná trubka rozměr 28x1.5 z materiálu 1.4404 nebo obdobného. Potrubí dusíku bude uloženo na konzolích, závěsech a objímkách. Potrubí z materiálu 1.4404 (nerezový materiál) nepotřebuje žádné ochranné nátěry. Potrubí budou opatřena značením dle standardu objednatele.

Kyslík

Kyslík bude veden společně s dusíkem. Pro rozvod bude použita nerezová svařovaná trubka rozměr 22x1.5 z materiálu 1.4404 nebo obdobného. Potrubí kyslíku bude uloženo na konzolích, závěsech a objímkách. Potrubí z materiálu 1.4404 (nerezový materiál) nepotřebuje žádné ochranné nátěry. Potrubí budou opatřena značením dle standardu objednatele.

Prostupy v případě potřeby opatřeny požárními ucpávkami dle předpisu „Požárně bezpečnostní řešení stavby“.

Při montáži je nutno respektovat ČSN EN 13 480 a interní montážní předpisy výrobce potrubí. Bezpečnostní zabezpečení pro ochranu zdraví a související opatření je nutno provádět po vzájemné konzultaci a dohodě s investorem.

Uvedení rozvodů do provozu lze provést pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky:

- rozvody technických plynů jsou dokončeny, bylo provedeno vyčištění a tlaková zkouška

- všechny technické plyny jsou připojené a zařízení ustavené a funkční

- servisní technik s oprávněním na daný typ zařízení provedl kompletní kontrolu a neshledal závady bránící spuštění

- je přítomen zástupce dodavatele, dále je přítomen zodpovědný stavbyvedoucí a další oprávněné osoby.

V rámci zprovoznění musí provozovatel zpracovat provozní řád a místní provozní předpisy. Podklady pro zpracování místních provozních předpisů předloží dodavatel technologie.

SO 104.2 Doprava dřevní štěpky do kotelen – spodní stavba přesypných věží a dopravníkových mostů

Objekty SO 104 slouží k transportu dřevní štěpky ze skladů pomocí dopravníkových pásů do provozních zásobníků kotlů K20, K80, K90. Dopravníkové pásy jsou uloženy na dopravníkových mostech. Při změně směru jsou umístěny přesypové věže.

Přesypová věž č.3 a 4 je z ocelové konstrukce založené na pilotech. Celá věž je opláštěná izolačními sendvičovými panely. Do věže jsou napojeny dopravní mosty dřevní štěpky sloužící k dopravě štěpky do sila. Objekt je zastřešen plochou střechou v celé své ploše.

Dopravní mosty jsou je navrženy jako ocelové konstrukce. Objekt je zastřešen sedlovou střechou v celé své ploše. Objekty jsou opláštěny trapézovým plechem.

Srážky ze střechy jsou spádováním střechy haly sváděny odvodňovacími větvemi, které jsou vždy vedeny vodorovně pod střešní konstrukcí a jsou zaústěny v úrovni pod 0,000 m do gravitačního systému jednotné kanalizace, které je součástí IO 302.

Základy

Objekty mostů a věže jsou založeny na železobetonových pilotách.

Založení sloupů dopravníkových mostů se předpokládá jako hlubinné pilotové. Jednotlivé dříky

sloupů budou založeny na pilotě, přičemž jednotlivé piloty sloupů budou v hlavicích propojeny

železobetonovým prahem. Úroveň kotvení ocelové konstrukce bude 300mm nad UT.

Železobetonový práh bude pod UT, horní hrana se předpokládá 100mm pod UT.

Piloty jsou navrženy o průměrech 900mm a 1200mm a proměnné hloubce vetknutí do skalního

podloží.

U podpěry mezi kotelnami (u komínu) není možné provedení založení jako ve zbylých případech z důvodu kolize se stávajícím technologickým kanálem. Zde je navržena železobetonová výměna o výšce 1,5m v celé své výšce umístěná nad terénem. Tato výměna bude na jedné straně založena na stávající základové desce přilehlého komínu. Nicméně technologický kanál již patrně není využíván, kromě jednoho potrubí pitné vody. V rámci realizace stavby nutno prověřit a v případě potvrzení nefunkčnosti technologického kanálu lze kanál zasypat s ponecháním funkčního potrubí pitné vody a založení dopravníkového mostu řešit stejným způsobem jako u ostatních podpěr.

SO 105 SHZ - strojovna a základy nádrže

Architektonicko-stavební řešení

Stavební objekt zajišťuje dodávku a skladování vody pro SHZ a zahrnuje strojovnu SHZ a základy pod 3 ocelové nádrže s požární vodou pro SHZ o objemu 3 x 900 m3. Objekt je situován pod konstrukcí dopravníku dřevní štěpky do kotelen (SO 104).

Jedná se nový jednopodlažní zděný objekt, který zahrnuje strojovnu SHZ a základ pod 3 nádrže s požární vodou o objemu 3 x 900 m3. Vnější rozměry objektu jsou 24,6 x 10 m, výška atiky ploché střechy je 5,15 m. Světlá výška objektu je navržena 4,35 m. Montážní a servisní přístup do objektu je umožněn 2-křídlovými vraty šířky 4,0 m a výšky 3,0 m. Běžný přístup pro obsluhu je dveřmi 800/1970 mm osazenými ve vratovém křídle.

Nosná konstrukce je tvořena monolitickými železobetonovými sloupy, průvlaky a žb. stropní deskou. Obvodový plášť je vyzděn z keramických cihel tl. 400 mm. Objekt je založen plošně na železobetonové základové desce, která je vyztužena základovými pasy pod obvodovými stěnami. Obvodové pasy jsou podpírány pilotami. Dieselová čerpadla a tlaková nádoba jsou osazena na základových blocích. Pod základovou deskou je položena hydroizolace z asfaltových pásů na podkladním betonu. Základová deska je oddilatována od přilehlých základů pod nádržemi SHZ a od přilehlých základů pro dopravník dřevní štěpky do kotelen (SO 104). Podkladní beton je proveden na vrstvě hutněného štěrkopísku na zhutněné podkladní zemní pláni.

Objekt je zastřešen plochou střechou s vnitřními vyhřívanými vtoky s pojistnou hydroizolací s asfaltových pásů, tepelnou izolací z minerální vlny a hydroizolací z mPVC fólií. Po obvodě je provedena atika. Podlaha je navržena jako betonová mazanina. V podlaze jsou osazeny jímky pro odvodnění. Povrch je opatřen epoxid. stěrkou odolnou proti vodě a ropným produktům. Vnitřní povrchy stěn cihelného zdiva jsou opatřeny vápenocementovou jádrovou omítkou s vrchní štukovou vrstvou s finální interiérovou malbou bílé barvy. Vnitřní betonové konstrukce (sloupy, stropní konstrukce) jsou přestěrkovány stěrkou a rovněž opatřeny finální interiérovou malbou bílé barvy. Venkovní betonové povrchy jsou provedeny v kvalitě pohledového betonu kategorie PB2, příp. přestěrkovány a opatřeny čirým nátěrem proti prašnosti. Venkovní povrchy cihelného zdiva jsou opatřeny vápenocementovou jádrovou omítkou, opatřenou stěrkou s perlinkou a vrchní tenkovrstvou probarvenou omítkou.

Vodojemy budou tvořeny třemi venkovními válcovými nádržemi s ocelovou konstrukcí se zateplením. Nádrže budou založeny na společné základové desce z vodostavebního železobetonu, která bude podepírána žb. pilotami. Výška základového soklu pod nádržemi je navržena cca 150 mm nad úrovní přilehlého upraveného terénu (komunikace). Provozní přístup na střechu nádrží je umožněn po ocel. žebřících s ochranným košem.

Technologické vybavení objektu včetně dodávky nádrží je součástí PS 110 – SHZ (OB 7). Vnitřní plášť nádrží o průměru 9,79 m je navržen z ocel. plechu a je opatřen tepelnou izolaci z miner. vlny tl. 100 mm. Vnější plášť nádrží výšky 12,64 m je navržen opláštěním z Al trapézového plechu se svislou orientací. Vnější průměr pláště nádrží je cca 10,15 m, osová rozteč nádrží je navržena 11,0 m. Součástí dodávky nádrží (PS 110 SHZ) bude i elektrické otápění nádrží pod tepelnou izolací.

Stavebně konstrukční část

Vzhledem k velké vrstvě jílů je objekt založen hlubině na velkoprůměrových pilotách pod roznášecí základovou deskou. Základ pod nádržemi na pilotách o Ø1,2 m, základ pod objektem na pilotách o Ø0,6 m. Dimenze základů jsou orientační a v dalším stupni je nutno návrh upřesnit na základě nových sond v místě objektu.

Zdravotně technické instalace

Kromě technologického rozvodu vody SHZ (součást PS 110) bude objekt napojen přípojkami na areálové rozvody pitné vody, dešťové a splaškové kanalizace.

Dešťové vody budou řešeny odvodem ze střechy ke dvěma střešním vpustem DN 100. Svislé odpady od vpustí D1, D2 budou svedeny do přilehlých odvodňovacích jímek, které budou napojeny na přípojku dešťové kanalizace spolu s dalšími jímkami pro SHZ v podlaze 1.NP. Ležaté potrubí bude napojeno přípojkou DN 150 na areálový rozvod jednotné kanalizace. S instalací systému „LAPOL“ pro záchyt ropných látek se neuvažuje. K úniku ropných látek nemůže dojít. Dodávka agregátu standardně obsahuje: čerpadlo s dieselmotorem spojené spojkou, nádrž, baterie a rozvaděč na společném rámu se záchytnou vanou integrovanou do rámu agregátu. Diesel-čerpadlo je standardně dodávané s jednoplášťovou nádrží. K úniku ropných látek nemůže dojít ani při plnění palivových nádrží, zde se postupuje podle provozní řád objektu.

V objektu bude instalováno umyvadlo s odpadním potrubím DN 50 napojeným na přípojku splaškové kanalizace DN 150, která bude dále napojena na stávající areálový řad jednotné kanalizace.

Nová přípojka pitné vody DN 25 do objektu a dále vnitřní rozvod pitné vody DN 20 zajistí přívod vody k umyvadlové baterii.

Vytápění, chlazení, vzduchotechnika

Na základě instalované technologie je požadováno, aby teplota v objektu neklesla pod 10 °C. Během chladného období roku zajistí vytápění prostoru decentrální cirkulační teplovzdušné jednotky. Ohřev cirkulačního vzduchu bude elektrický. Jednotky zajistí krytí tepelných ztrát prostupem a větráním v objektu. Jednotky budou instalované na pomocných ocelových konstrukcích na stěnách objektu. Rozmístění jednotek je navrženo tak, aby došlo k rovnoměrnému ohřevu vzduchu prostoru objektu. Tomu dopomůže nastavitelná „sekundární“ žaluzie pro směrování vyfukovaného proudu vzduchu. Každá cirkulační jednotka bude má ve vytápěném prostoru v dosahu obsluhy svůj nástěnný kabelový ovladač pro spínání / vypínání jednotky, nastavení výkonu ventilátoru a ohřívače, prostorový termostat. Současně s návrhem technologie dieselagregátů a rozvodů SHZ jsou stanoveny dva stavebně připravené větrací otvory 800x800 mm, opatřené protidešťovou žaluzií a klapkou se servopohonem. Tyto otvory jsou umístěné z každé strany čelní stěny objektu, 1x nad podlahou, 1x pod stropem. Otvoru složí pro pravidelné přirozené hygienické provětrání prostoru a pro přívod spalovacího vzduchu při chodu DA. Podrobně tyto větrací otvory s jejich funkcí jsou popsány v samostatné části projektové dokumentace technologie strojovny SHZ.

Požadavkem technologie strojovny SHZ je zajištění minimální intenzity větrání 2 x/h v prostoru. Tuto výměnu zajistí nucené podtlakové větrání potrubním radiálním ventilátorem pod stropem místnosti. Přívod vzduchu je zajištěn přirozeně zmiňovanými otvory 800x800 mm. Výfuk odvodního vzduchu je na fasádě přes protidešťovou žaluzii 500x300. V odvodním vzduchotechnickém potrubní pod stropem jsou společně s potrubním radiálním ventilátorem tlumiče hluku, pružné manžety a odvodní regulovatelné vyústě. Chod ventilátoru je spínán od časových hodin v rozvaděči a tlačítkem u vstupu do místnosti s časovým doběhem. Při sepnutí ventilátoru se servopohonem otevřou klapky přívodních větracích otvorů a klapka potrubí výtlaku.

SO 109 Přesuvna vagonů

Objekt přesuvny je jednolodní hala, která chrání vnitřní technologii určenou k přesouvání vagonů z koleje č. 13 na kolej 13a a opačně.

Ocelová hala je obdélníkového půdorysu a je postavena na železobetonové vaně, ve které je umístěna technologie přesuvny. Do přesuvny je přivedena dvojice kolejí, po kterých budou přijíždět vagony s nákladem. Sloupy haly jsou založeny na samostatných patkách.  Střecha haly je sedlová se sklonem 14°. Z jižní strany je k hale napojena opěrná železobetonová stěna vyrovnávající rozdíl okolního terénu. Střecha je tvořena střešními izolačními panely a stěny jsou z izolačních stěnových panelů. Vjezd do haly umožňují dva otvory bez vrat.

ZHOTOVITEL OB 6 musí zohlednit ponechání horkovodu v nadzemním provedení (nebude přeložen do země) a tak bude muset ZHOTOVITEL OB 6 počítat při zakládání se stávajícími základovými konstrukcemi od stávajícího potrubního mostu, taktéž zohlednit polohu nadzemních ocelových částí (podpěrná OK, lávky, táhla) a v případě kolizí navrhnout a zohlednit potřebné úpravy na podpěrné konstrukci horkovodu.

Základy

Založení ocelových sloupů haly je na železobetonových patkách. Mezi patkami jsou uloženy železobetonové základové prahy tl. 200 mm. Celková výška prahů je 1640 mm.

Železobetonová vana je založena plošně a tvoří ji deska tl. 800 – 900 mm. Stěny jsou široké 750 mm. V zadní části haly jsou dva železobetonové bloky určené k umístění zarážedel – není součástí tohoto OB.

Svislé nosné konstrukce

Ocelové sloupy haly jsou z HEB. Hala bude opláštěna horizontálně kladenými stěnovými izolačními panely tl. 200 mm vyplněnými minerální vatou. Minimální požadavek na obvodové konstrukce je EW 15 DP1. Navržená konstrukce splňuje EI 60 DP1.

Vodorovné konstrukce

Ocelová ztužidla rámů haly jsou HEA.

Střešní konstrukce

Střešní rámy tvoří IPE a mezi nimi jsou pnuty vazničky HEA. Opláštění je tvořena střešním izolačním panelem tl. 140 mm s jádrem z IPN (Isophenic foam) doplněným o hydroizolační PVC-P fólii tloušťky 1,5 mm. Odvodnění je venkovními svody do dešťové a následně jednotné areálové kanalizace.

Podlahy

Podlaha mezi železobetonovými prahy a vanou bude z drátkobetonu tl. 150 mm. Prostor pod podlahou mezi železobetonovou vanou a základovými prahy bude vylit betonem.

Hydroizolace

Je navržena hydroizolační PVC-P fólie tl. 1,5 mm fólie chráněná z obou stran geotextílií.

Kanalizace a vodovod

Dešťová kanalizace

Dešťové vody ze střechy budou odváděny okapním žlabem a dále svodem po fasádě napojeny do lapačů střešních splavenin a jsou zaústěny v úrovni pod 0,000 m do gravitačního systému jednotné kanalizace, které je součástí IO 302.

SO 111 Sadové úpravy a zatravněné plochy

Tento stavební objekt zahrnuje úpravu zeleně v dotčené části areálu modernizované teplárny. Všechny dřeviny v řešeném území patří do kategorie „Dřeviny rostoucí mimo les“ a jsou chráněny zákonem České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Pro vytipované skupiny dřevin byl proveden v 08/2022 dendrologický průzkum s ohledem na nutnost jejich zachování nebo odstranění.

V některých místech bezprostředně dotčených stavebními úpravami se předpokládá jejich vykácení (5 stromů + 3 keře). Jedná se zejména vykácení dřevin u nové příjezdové silniční váhy, dále o strom u SO 103 (PD5) a u nové retenční dešťové nádrže.

Dále několik dřevin v ploše v zatravnění u nové příjezdové silniční váhy bude nutno přesadit pouze v případě kolize s novým zařízení silniční váhy (3 stromy).

V místě uvažované nové retenční dešťové nádrže dále bude ještě v průběhu stavby rozhodnuto, s ohledem na výkopové práce a případné narušení kořenového systému 2 ks listnatých stromů, jejich případné kácení.

Ostatní stávající dřeviny budou při výstavbě ochráněny před poškozením v souladu s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině.

Kácení dřevin bude provedeno pokud možno v období vegetačního klidu, tzn. od 1. listopadu do konce března, v každém případě však mimo hlavní dobu hnízdění ptactva, tzn. mimo období od 15. dubna do 15. srpna.

Během plánovaných prací souvisejících s kácením nesmí docházet ke zraňování a úhynu živočichů, či ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky a ekonomicky dostupnými prostředky – tzn. je nezbytné před zahájením kácení zajistit prohlídku předmětných dřevin z důvodu zjištění, zda se v nich nevyskytují hnízdící ptáci nebo zvláště chránění živočichové, např. netopýři, některé druhy hmyzu atpod. V případě zjištění zvláště chráněných živočichů nebo hnízdícího ptactva je nutné veškeré práce pozastavit, informovat příslušný orgán ochrany přírody a postupovat následně dle jeho pokynů.

U všech vykácených dřevin - stromů bude provedena náhradní výsadba stromů na pozemcích p.č. 2198, 864/15 a 1298/4 v k.ú. Mladá Boleslav.

Bude provedena výsadba minimálně 21 ks dřevin – stromů, z toho:

- 10 ks jehličnatých stromů minimálně dvou různých druhů:

  - borovice černá – 4 ks

  - tis červený – 4 ks

  - jedle ojíněná – 2 ks

- 11 ks listnatých stromů minimálně dvou různých druhů:

  - bříza bělokorá – 6 ks

  - javor mléč – 5 ks

K výsadbě budou použity kvalitní zapěstované sazenice se zemním balem, o obvodu kmínku 12 – 16 cm.

U všech vykácených dřevin - keřů bude provedena náhradní výsadba keřů na pozemcích p.č. 2198, 864/15 a 1298/4 v k.ú. Mladá Boleslav. Výsadba může být provedena soliterně, v pásech nebo ve skupinách na celkově ploše 66 m2 (tzn. plocha keřů po zapojení). Náhradní výsadba je navržena skalníkem ve dvou skupinách o ploše 43 m2 a 23 m2.

Výsadba bude provedena ve vhodné vegetační době, pokud možno před kolaudací stavby.

V souladu se zněním § 9 odst. 1 zákona musí být zajištěna odpovídající následná péče o nově vysazené dřeviny po dobu pěti let, tzn. především zajištění dostatečné celoroční zálivky (zvláště v obdobích sucha), ochranu vůči okusu králíky, preventivní zajištění vůči vývratu a mechanickému poškození. Pokud by došlo k úhynu nově vysazené dřeviny, bude provedena opětovná náhradní výsadba.

V rámci sadových úprav budou doplněny rovněž nové plochy zatravnění. Zejména v místech kolem rušené uhelné skládky a navazující plochy po odstraněných objektech, zejména E8 - Úpravny paliva. U ploch po zrušených stávajících stavebních objektech a zpevněných plochách, budou odstraněny stávající stavební konstrukce do hloubky 300mm, bude navezena zemina v tl. cca 200mm, ornice v tl. cca 100 mm a následně bude založen travnatý porost – plochy po odstranění stávajících objektů a zpevněných ploch.

Dále v rámci sadových úprav budou některé stávající zatravněné plochy po stavebních pracích obnoveny (znovu zatravněny). U ploch, kde došlo k sejmutí ornice, bude navezena ornice v tl. 100 mm, a následně bude založen travnatý porost – plocha staveniště a zařízení staveniště. U ploch, kde nedošlo k sejmutí ornice, ale pouze k poškození travnaté plochy, bude provedeno zpracování půdy a následné obnovení travnatého porostu – ostatní plochy.

Stávající zatravněné plochy budou na některých místech zastavěny novými objekty nebo zpevněnými plochami.

SO 113 Silniční váhy

V rámci modernizace teplárny budou doplněny 2 shodné silniční váhy pro vážení kamionů s dřevní štěpkou o rozměrech 18 x 3 m. První váha bude umístěna na příjezdu a druhá na odjezdu. Jedná se o silniční mostové váhy pro statické vážení s neautomatickou činností, tř. přesnosti III, zařazené jako stanovené měřidlo s rozsahem váživosti 200 kg - 30 t (60 t). Technologie vážení bude uložena na zapuštěné systémové prefa ŽB vaně, která bude napojena na dešťovou kanalizaci. Kolem této vany bude provedena obvodová drenáž z trubek DN 125 mm, která bude napojena na dešťovou kanalizaci.

Příslušenství vah zahrnuje kameru na snímání SPZ, terminál na čtení MFA karty, monitor pro komunikaci, optickou závoru s akustickou signalizací, zobrazení informace o palpostu (pouze na příjezdu), buňky pro obsluhu (vytápění + osvětlení) a nezbytné přívody silnoproudých elektrorozvodů a datové sítě (dodávka OB 5).

SO 201.2 	Kotelna K20 – spodní stavba, 
SO 202.2 Partie za kotlem K20 - čištění spalin – spodní stavba        .

Architektonicko-stavební řešení

V rámci kotelny je technologicky zajištěn nový kotel K20, kompresorová stanice vzduchu, filtrace a čištění spalin a následné zavedení kouřovodů do komínu. V nejvyšším podlaží objektem prochází dopravník paliva (SO 104), který směřuje ze skladu paliva (SO 102) dále do stávající kotelny K80, K90. Technologii kotle doplňuje vestavba s trafostanicí, kompresorovou stanicí, místnost FM, rozvodna ASŘ. Vertikální komunikaci umožňuje vnitřní schodiště a nákladní výtah o nosnosti 2 t. Vrchní stavba je součástí OB 2.

Nový objekt pro kotel K20 je jednolodní hala obdélníkového tvaru o maximálních vnějších rozměrech 63,2 x 26,32 m s maximální výškou na hřebeni střechy +50,6 m. Na východní straně navazuje na stávající objekt E1 Stará teplárna na stávající bunkrové stavby HVB.

Navrhovaný osový rastr nosné konstrukce nepravidelných rozměrů 2 m, 3 m, 5 m, 6 m, 7 m, 6,335 m / 25,5 m. Objekt má celkem osm nadzemních podlaží které slouží k obsluze provozu kotelny. V úrovni na kótě +6,75m bude objekt dispozičně propojen se stávajícím objektem E1 Stará teplárna.

Nosná konstrukce skeletu je navržena ocelová, jedná se o ocelové sloupy, příčle, stropnice, příhradové vazníky a spojovací a ztužovací prvky v podélném a příčném směrech. Na úrovni +26,00m mezi osy 1-3 je na sloupech osazena jeřábová dráha. Součástí nosné konstrukce budou i ocelové konstrukce obslužných lávek a plošin a ocelová konstrukce kotle.

Střecha je sedlová se sklonem 4,5° k podélným hranám fasády. Obvodový plášť je po celém obvodu budovy navržen ze sendvičových panelů tl. 200mm s izolací z minerální vlny, řešení střechy je rovněž ze sendvičových panelů s izolací z minerální vlny. V obvodovém plášti budou navrženy odfukové plochy v souladu s ČSN. Všechny střešní roviny budou odvodněny pomocí soustavy žlabů a svodů.

Založení objektu je navrženo jako kombinace hlubinného (piloty) a plošného (patky a desky) zakládání.

Objekt doplňují 2 venkovní schodiště pro přístup do vyšších podlaží.

Podlaha na terénu bude tvořená železobetonovou deskou na zhutněném štěrkovém podsypu. Konstrukce bude chráněna proti zemní vlhkosti a průniku radonu např. asfaltovým pásem.

Výplně otvorů se navrhují jako otevíravé. Okenní otvory jsou navrženy z jihozápadní, jihovýchodní a severozápadní strany objektu a slouží jak k provětraní, tak ke přisvětlení objektu kotelny.

Vlastní prostor kotelny musí mít navrženou část svého vnějšího pláště jako výfukovou plochu, pro uvolnění tlakové vlny případného výbuchu. Minimální velikost výfukové plochy je cca 1358,4m2 a je navržena z boční strany objektu, která je orientovaná na jihozápadní stranu, kde se v blízkosti nenacházejí žádné objekty, které by mohli být v případě výbuchu významně ohrožené (v rámci dalšího stupně nutno výfukovou plochu prověřit).

Z důvodu hladiny podzemní vody, která se zde pohybuje od 1,5 m do 3 m a hloubky zakládání budou svahy výkopu pro dochlazovací jímku, jejíž spodní hrana je na úrovni -3,350 zabezpečeny štětovnicemi, které budou beraněním sestaveny do štětovnicových stěn. Mezi štětovnicovou stěnou a železobetonovou konstrukcí se doporučuje provést 900 mm širokou manipulační mezeru. Z důvodu možného prosakování spodní vody do výkopů bude muset být navržen systém odvodnění a čerpání vody.

Kolem spodní stavby dochlazovací jímky, která je namáhána tlakovou vodou způsobenou hladinou podzemní vody, je navrženou souvrství tří hydroizolačních SBS modifikovaných asfaltových pásů tl. 4 mm, které budou v případě svislé hydroizolace nataveny z venkovní strany na železobetonové stěny a v případě vodorovné hydroizolace nataveny na podkladní beton.

Pod železobetónovou deskou podlahy je navržen hydroizolační SBS modifikovaný asfaltový pás v jedné vrstvě tl. 4 mm.

Vodorovná hydroizolace bude chráněna před poškozením z vrchní strany geotextílií z polypropylenu 500 g/m2, separační PE fólií a ochrannou betonovou mazaninou tl. 50 mm.

Svislá hydroizolace bude z vnější strany chráněna geotextílií z polypropylenu 500 g/m2 a ochrannou přizdívkou z betonových dutinových tvárnic tloušťky 150 mm. Jako hydroizolace pro podlahy na terénu je navržena izolace z asfaltových pásů. S tepelnou izolací se neuvažuje, vzhledem k tepelným ziskům od kotle.

Stavebně konstrukční část

Pro návrh založení byly použity údaje z archivních geologických vrtů, informace z geologických průzkumů z roku 1996 provedených v okolí stavby a geologické rešerše provedené na základě archivních vrtů (09.2022). Podloží je tvořeno jíly s vysokou plasticitou a tuhou konzistencí, HPV je v hloubce 1,8-2,4 m, skalní podloží je v hloubce 6-7 m. Vzhledem k nestejnorodosti vrstev a výskytu podzemní vody lze základové poměry definovat jako složité. S ohledem na náročnost stavby spadá objekt do 3. geotechnické kategorie. Stupeň agresivity prostředí dle ČSN P ENV 206: XA2 – agresivní chemické prostředí.

Hlavní nosná konstrukce je z ocelových válcovaných profilů, plošiny v úrovni +6,0 m, +6,75 m, +11,2 m v osách 3-7/A-C jsou navrženy jako ocelobetonové tl. 150 mm. V osách 1-3 bude ve výšce 26 m navržena jeřábová dráha pro údržbu tkaninového filtru. Zastřešení objektu je navrženo příhradovými vazníky se ztužením ve střešní rovině. Nosná konstrukce bude opatřena protikorozním nátěrem pro stupeň protikorozní agresivity C3. V souladu s požadavky požárně bezpečnostního řešení je ocelová konstrukce navržena na odolnost R15.

Základy objektu jsou navrženy jako pilotové s ŽB patkami pod nosnými sloupy a ŽB patkami / deskami pod technologií. V úrovni podlahy jsou doplněny ŽB deskou tl. 250 mm. Dimenze základů jsou orientační a v dalším stupni je nutno návrh upřesnit na základě nových sond v místě objektu.

Zdravotně technické instalace

Technologie kotelny bude napojena přípojkou na stávající areálový rozvod průmyslové vody, ze kterého bude odbočkou napojen také požární hydrantový systém v kotelně. Technologická jímka pod 1.NP bude napojena na průmyslovou kanalizaci a bude vypouštěna do stávající venkovní jímky vedle kotelny. Dešťová voda ze střechy bude svedena do areálové dešťové kanalizace. V 1.NP bude vedle místa dávkování instalována oční sprcha.

Jímka pod úrovní 1.NP, která slouží pro vypouštění technologických vod bude napojena na průmyslovou kanalizaci DN 200 a pod podlahou 1.NP bude odvodněna do stávající venkovní jímky vedle kotelny. V lomových bodech trasy budou umístěny revizní šachty Š1 a Š2. Do této jímky bude napojena také kanalizace od podlahových vpustí, které slouží pro oplach podlah v 1.NP. Ležaté rozvody DN 150 budou vedeny pod podlahou 1.NP mimo základové konstrukce.

Střecha objektu kotelny bude pomocí dešťových svodů a přípojek napojena na stávající areálovou dešťovou kanalizaci. V případě instalace chladivových systémů SPLIT budou zajištěny od vnitřních jednotek odvody kondenzátu do kanalizace vč. zajištění záchytných van a žlabů proti zatečení do technologie. ZHOTOVITELEM OB 6 budou zajištěny odvody kondenzátu do kanalizace i pro chladivové systémy SPLIT dodávaných ZHOTOVITELEM OB 5, které bude instalovat v technických místnostech slaboproudu.

Oční sprcha v 1.NP bude pomocí připojovacího potrubí DN 50 napojena na průmyslovou kanalizaci, která bude napojena na vhodném místě na stávající kanalizaci v přilehlé budově teplárny. Přívod vody k oční sprše bude přípojkou z rozvodu pitné vody ve stávající přilehlé budově teplárny. Ohřev teplé vody bude zajištěn obdobně napojením na stávající rozvod v přilehlém objektu, případně bude doplněn el. průtokový ohřívač.

Objekt bude na východní straně napojen přípojkou DN 100 na stávající areálový rozvod průmyslové vody DN 250. V 1.NP objektu bude z přípojky, dle požadavku části PBŘ, provedena odbočka na vnitřní požární vodovod zavodněný.

Požární vodovod nezavodněný (suchovod) bude řešen na fasádě objektu s dvěma přípojkami pro mobilní techniku (2xB75) vč. zpětné klapky a vypouštěcího ventilu v nezámrzném systému a přívodním ocelovým pozinkovaným potrubím se závitovými tvarovkami dimenze od D100 do D80 stoupačkami přes všechna podlaží, vždy s odbočkou a přípojkou B75 vedle jednotlivým požárním hydrantům.

SO 204.2	Vnější kouřovody - základy a konstrukce – spodní stavba, 
SO 205.2 Odpopílkování - potrubní most a základy – spodní stavba

Stavebně konstrukční část

Pro návrh byly použity údaje z archivních geologických vrtů, informace z geol. průzkumů z roku 1996 provedených v okolí stavby a geologické rešerše provedené na základě archivních vrtů (09.2022). Podloží je tvořeno převážně jíly s vysokou plasticitou a tuhou konzistencí, HPV je v hloubce 1,8 - 2,4 m a skalní podloží v hloubce 6 - 7 m. Vzhledem k nestejnorodosti vrstev a výskytu podzemní vody lze základové poměry definovat jako složité. S ohledem na náročnost horní stavby spadají objekty do 3. geotechnické kategorie. Stupeň agresivity prostředí dle ČSN P ENV 206: XA2 – agresivní chemické prostředí.

Nadzemní část objektů je tvořená stojkami z ocel. válcovaných profilů a ocel. příhradovými konstrukcemi, které jsou založeny na velkoprůměrových pilotách s ŽB patkami pod nosnými sloupy. Potrubní most je ocelový, příhradový.

Nosná ocelová konstrukce bude opatřena protikorozním nátěrem pro stupeň korozní agresivity C4, spojovací materiál bude dodán žárově pozinkovaný.

Dimenze navržených základů jsou orientační a v dalším stupni musí být přepočteny na základě nově provedených sond přímo v místech budoucího objektu.

V oblasti založení u stávajícího komínu je stávající technologický kanál, který již patrně není využíván, kromě jednoho potrubí pitné vody. V rámci realizace stavby nutno prověřit a v případě potvrzení nefunkčnosti technologického kanálu lze kanál zasypat s ponecháním funkčního potrubí pitné vody.

IO 301 Komunikace a zpevněné a manipulační plochy

Přípravné a bourací práce

V rámci přípravných prací budou zdemolovány části stávajících silničních komunikací. Veškerý vybouraný materiál bude odvezen mimo areál na příslušnou skládku (dle druhu odpadu) zajišťovanou dodavatelem.

Situační řešení

Navrhované komunikace jsou směrově i výškově napojeny na stávající areálové komunikace situované v okolí nových stavebních objektů. Asfaltové plochy východně od SO 101 jsou navrženy tak, aby zajistily vjezdy a výjezdu nákladních souprav. Komunikace jihozápadně od SO 102 je navržena se stejným směrovým řešením jako stávající (tj. šířka zpevněné plochy 6,0m).

V místech, kde asfaltové plochy přímo navazují na stěny objektů bude z důvodů snadnější realizace a bezpečnosti vytvořen 0,5m široký vyvýšený chodník.

Příjezdová silniční váha je umístěna jižně od administrativní budovy E1 z tohoto důvodu bude část zeleně před touto budovou přeměněna na asfaltovou plochu. Odjezdová silniční váha je umístěna jihovýchodně od SO 105. Váha je zapuštěná do stávající zeleně před budovou E8 drtírna/úpravna paliva. Obě silniční váhy jsou od silničního pruhu odděleny dopravním stínem. Silniční váhy byly nadále doplněny identifikačním a informačním displejem.

Oblast vykládky palivového materiálu je vyznačena značkami IZ8a. Detail značky je obsažen ve výkresu Situace dopravního značení. Pohyb vozidel v této oblasti je navržen jako jednosměrný s couváním k místu vykládky.

V oblasti vykládky je navržen koridor pro pěší, který zajišťuje přístup pro odběr vzorků paliva pro zkoušení v laboratoři. Do zóny vykládky také zasahuje koridor pro pěší, který zajišťuje přístup k administrativní budově jihozápadně od budovy SO 201. Tento pěší koridor je navázán na stávající koridor v areálu.

Výškové řešení

Výškové řešení navrhovaných komunikací a zpevněných ploch vychází z výškového řešení stávajících komunikací, na které jsou nové plochy napojeny, z výškové úrovně stávajících i navrhovaných stavebních objektů a z výškového řešení přilehlého terénu.

Sklon asfaltových ploch je navrhnut tak, aby bylo splněna podmínka minimálního výsledného sklonu 1,00 %.  Pohybuje se v rozmezí 1,00 – 5,00 %.

U vjezdů do stavebních objektů bude proveden standartní přejezdový schod výšky 0,02 m, aby nedocházelo k zatékání srážkové vody do objektu. V místech, kde vjezd je pod úrovní komunikace bude nadále použit 2,00 % sklon ven z budovy viz vzorový příčný řez. Toto řešení se nachází u vchodů do stavebního objektu SO 103 v severozápadní části řešeného areálu a v jihozápadní části SO 102.

U komunikace jihozápadně od SO 102 je použit minimální podélný sklon 0,3 % a jednostranný příčný sklon 2,5%. Tento sklon je použit pro zajištění vjezdů do SO 102. Příčný sklon je veden od objektu SO 102 k zamezení stékání srážkové vody do objektu.

U všech asfaltových ploch je dodržen minimální výsledný sklon 1,00 %.

Veškeré realizované komunikace musí být provedeny v souladu s ČSN 73 6110.

Odvodnění

Na komunikacích situovaných uvnitř areálu ŠKODA bude srážková voda z povrchu komunikací a zpevněných ploch svedena pomocí příčných a podélných sklonů do navržených uličních vpustí, štěrbinových a betonových žlabů. Dále pomocí nově navržených přípojek do dešťové kanalizace a v části dotčené oblasti, zejména palivového hospodářství, do jednotné kanalizace.

Pláň nové komunikace na jihozápad od SO 102 bude vyspádována min. 3,0 % k drenáži umístěné na okraji vozovky. Žebro bude opatřeno drenážní trubkou DN 200 a vyplněno kamennou drtí frakce 8/16. Drenáž bude zaústěna do uličních vpustí.

Konstrukce vozovek

Konstrukce nových zpevněných ploch komunikací jsou navrženy v souladu s technickými podmínkami TP 170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací”. Návrh konstrukce vozovek vychází z předpokladu dodržení standardních návrhových podmínek. Tyto standardní technické podmínky vycházejí z povolených limitů zatížení vozidel a náprav. Navržené plochy budou lemovány silničními betonovými obrubníky s převýšením 0,12 m.

Konstrukce vozovky asfaltových ploch je navržena dle katalogového listu D1-N-6-III-PIII následující:

- 40 mm 	Asfaltový beton	ACO 11+	ČSN EN 13108-1, ČSN 736121

- 0,3 kg/m2 	Spojovací postřik	PS-C	ČSN 736129, ČSN 736132, ČSN EN 13808

- 60 mm 	Asfaltový beton	ACl 16+	ČSN EN 13108-1, ČSN 736121

- 0,3 kg/m2 	Spojovací postřik	PS-C	ČSN 736129, ČSN 736132, ČSN EN 13808

- 50 mm 	Asfaltový beton	ACP 16+	ČSN EN 13108-1, ČSN 736121

- 0,6 kg/m2 	Infiltrační postřik	PI-C	ČSN 736129, ČSN 736132, ČSN EN 13808

- 130 mm 	Směs stmelená cementem	SC8/10	ČSN EN 14227-1, ČSN 736

- min. 220 mm Štěrkodrť	ŠDA	ČSN EN 13285, ČSN 736126-6, ČSN EN 13242

- 500 mm 	Celkem

Konstrukce chodníku u vchodu do severozápadní budovy SO 103 je navržena dle katalogového listu D2-D-1-O-PIII následující:

- 80 mm	Dlažba betonová	DL		ČSN 736131

- 40 mm 	Lože drť	L 4/8	ČSN 736131, ČSN EN 13242

- min. 200 mm Štěrkodrť	ŠDB	ČSN EN 13285, ČSN 736126-6, ČSN EN 13242

- 320 mm Celkem

Zemní práce

Obsahem zemních prací v rámci objektu IO 301 je provedení výkopu na úroveň silniční pláně dle vzorového příčného řezu a úprava terénu v ploše nových asfaltových ploch.

Do násypů se předpokládá použití zeminy z výkopů. Definitivní násypová tělesa budou provedena z materiálů vhodných pro násypy a náležitě zhutněna. Možnost použití vytěžených materiálů posoudí odpovědný geotechnik na základě vhodnosti dle ČSN 73 6133 a TP 76 v průběhu provádění stavební činnosti dle konkrétních podmínek na stavbě.

IO 302 Kanalizace, 
IO 304 Pitná voda, 
IO 306 Průmyslová voda (vč. přesunu hydrantů)

Kanalizace

Stavební objekt IO302 Kanalizace se zaobírá přeložkami, návrhem nebo rekonstrukci kanalizačních stok, a to splaškových, dešťových i jednotných.

Splašková kanalizace řeší v tomto projektu pouze napojení kanalizačních přípojek splaškových na jednotnou kanalizaci (Stoka „C“), která odvádí splaškové a dešťové vody do jednotného kanalizačního sběrače ve správě VaK Mladá Boleslav.

V rámci projektu byla navržena rekonstrukce stávající Stoky „C“. Vzhledem na problémy, které popsal investor s odváděním vod do jednotné kanalizace ve správě VaK bylo navrženo nové výškové vedení – zahloubení jednotné kanalizační stoky.

Na základě dohody mezi objednavatelem (ŠE) a správcem kanalizační sítě (VaK Mladá Boleslav) bylo navrženo rozdělení dešťových vod tak, aby byl splněn požadavek vypořádat se s částí vod z povrchového odtoku v rámci areálu Teplárny (laguny). V rámci rozdělení bude 78% vod odváděných do kanalizace VaK a 22% do stávajících lagun.

V rámci redukce vod odtékajících do jednotné kanalizace VaK bylo navržené odvádění vod z prostoru kotelny K20 a přilehlých zpevněných ploch přes stoku „D“ a její větve. Na konci stoky je navržená retenční dešťová nádrž (RDN) a čerpací jímka (ČJ). Vzhledem na morfologii terénu a bod napojení (šachta na stávající stoce) je nutné uvažovat s přečerpáváním dešťových vod. Na stoku „D“ je do šachty Š1 připojena také stoka „U“, která odvádí vody z prostoru plochy pro zauhlování U1.

Retenční nádrž je navržená jako prefabrikovaná, složená z více prefabrikovaných dílců (alternativně lze RDN navrhnout jako monolitickou ŽB konstrukci). Samotná nádrž je přepojená s čerpací jímkou, v které je umístěno technologické zařízení (čerpadla s příslušenstvím, česlicový koš, technologický rozvaděč atd.). Nádrž je umístěna v zpevněné ploše mezi komunikací a plochou U1 pro zauhlování.

Čerpací jímka je navržena z prefabrikovaných skruží DN3000. Jedná se o šachtové dno, prefabrikované dílce a zákrytovou desku. V zákrytové desce jsou 3 ks otvorů. Jeden pro samotný vstup do prostor ČJ, druhý pro vytahování česlicového koše a třetí pro vytahování čerpadel.

Ovládání čerpadel bude primárně automatické s možností přepnutí do manuálního režimu. Součástí elektrotechnologie bude rozváděč, který zabezpečí napájení čerpadel, snímání hladiny a spínání čerpadel. Napojení na místní síť bude řešit samostatný stavební objekt přípojky NN.

Pitná voda

Objekt IO 304 Pitná voda řeší přeložku vodovodu pitné vody. Jde o řady 304.1 dél. 26,91 m a 304.2 dél. 161,51 m. Dále součásti objektu jsou přípojky objektů SO 105, SO 112 a SO 103 (vestavby) na rozvod pitné vody. Projekt uvažuje s materiálem trub HDPE PE100 SDR 11, PN16, které je uloženo na pískové lože, obsyp a zásyp bude proveden do úrovně 300 mm nad vrchol potrubí ze stejného materiálu. Na potrubí bude upevněn signalizační vodič CY 4 mm a 300 mm a bude uložena výstražná fólie, která slouží na detekci plastové trouby v případě poruchy.

Průmyslová voda (vč. přesunu hydrantů)

Objekt IO 306 Průmyslová voda řeší přeložku vodovodu průmyslové vody dimenze DN 150. Jde o řad 306.1 dél. 24,79m. Dále IO 306 uvažuje s přívodem vody potrubím dimenze DN 150 k objektu SO 105 SHZ – strojovna a základy nádrže a přívodem vody potrubím dimenze DN 100 k objektu SO 201 K20. Přípojky budou opatřeny uzávěrem na odbočce. Projekt uvažuje s materiálem trub HDPE PE100 SDR 11, PN16, které je uloženo na pískové lože, obsyp a zásyp bude proveden do úrovně 300 mm nad vrchol potrubí ze stejného materiálu. Na potrubí bude upevněn signalizační vodič CY 4 mm a 300 mm a bude uložena výstražná fólie, která slouží na detekci plastové trouby v případě poruchy.

Zařízení staveniště

Plocha ZS1

Jedná se o plochu vyhrazenou pro umístění buňkoviště a parkovací plochu pro osobní automobily. Využívána bude jako zázemí PMC a dodavatelů technologických celků a stavby. Předpokládané buňkoviště bude tvořeno obytnými kontejnery sestavenými do 3 podlažního dočasného objektu zařízení staveniště. Umístěny zde budou kanceláře, zasedací místnost, denní místnosti, šatny sanitární zařízení.

Předpokládaná celková kapacita:

- kanceláře – 45 osob,

- šatny – 150 osob.

Není dodávkou OB 6, ale PMC. Popis uveden pouze pro informaci.

Plocha ZS2

Jedná se o plochu o velikosti cca 700 m2 vyhrazenou pro skladování materiálu, předmontáž zařízení a konstrukcí a parkování stavební techniky. V současné době se jedná o zatravněnou plochu.

V rámci dodávky OB 6 bude provedena příprava pro využití plochy pro účely stavby a po skončení výstavby bude uvedena do původního stavu.

Budou zde provedeny následující úpravy:

- sejmutí ornice,

- provedení dočasné zpevněné plochy z betonových panelů,

- provedení dočasného oplocení vč. vjezdových bran,

- zřízení staveništních přípojek (elektro, vody) – napojovací místa budou OBJEDNATELEM určena v rámci předání staveniště do vzdálenosti 100 m.

Po ukončení výstavby bude plocha uvedena do původního stavu, tj. všechny dočasné konstrukce budou odstraněny a plocha bude opětovně zatravněna. Staveništní přípojky inženýrských sítí budou po skončení rovněž zrušeny a připojovací body budou uvedeny do původního nebo projektem určeného stavu.

Plocha ZS3

Jedná se o plochu o velikosti cca 3500 m2 vyhrazenou pro skladování materiálu, předmontáž zařízení a konstrukcí a parkování stavební techniky. V současné době se jedná o z části zatravněnou plochu a z části plochu s nevyužívanými konstrukcemi po odstranění vlečky a původní technologie.

V rámci dodávky OB 6 bude provedena příprava pro využití plochy pro účely stavby a po skončení výstavby bude uvedena do původního stavu.

Budou zde provedeny následující úpravy:

- ochrana stávajících dřevin před účinky stavby,

- sejmutí ornice,

- zasypání terénní prohlubně po odstranění stávajících nadzemních konstrukcí, technologie a vlečky (je odstraněno v rámci jiné akce s ponecháním podzemních částí konstrukcí),

- provedení dočasné zpevněné plochy z betonových panelů,

- provedení dočasného oplocení vč. vjezdových bran,

- zřízení staveništních přípojek (elektro, vody) – napojovací místa budou OBJEDNATELEM určena v rámci předání staveniště do vzdálenosti 100 m.

Po ukončení výstavby bude plocha uvedena do původního stavu, tj. všechny dočasné konstrukce budou odstraněny a plocha bude zatravněna v celé ploše. Staveništní přípojky inženýrských sítí budou po skončení rovněž zrušeny a připojovací body budou uvedeny do původního nebo projektem určeného stavu.

Plocha ZS4

Jedná se o plochu o velikosti cca 2000 m2 vyhrazenou pro skladování materiálu, předmontáž zařízení a konstrukcí a parkování stavební techniky. V současné době se jedná o zpevněnou plochu s asfaltovým krytem.

V rámci dodávky OB 6 bude provedena příprava pro využití plochy pro účely stavby a po skončení výstavby bude uvedena do původního stavu.

Budou zde provedeny následující úpravy:

- provedení dočasného oplocení vč. vjezdových bran,

- zřízení staveništních přípojek (elektro, vody) – napojovací místa budou OBJEDNATELEM určena v rámci předání staveniště do vzdálenosti 100 m.

Po ukončení výstavby bude plocha uvedena do původního stavu, tj. všechny dočasné konstrukce budou odstraněny a plocha bude v celé ploše opravena. Staveništní přípojky inženýrských sítí budou po skončení rovněž zrušeny a připojovací body budou uvedeny do původního nebo projektem určeného stavu.

Přeložka monitorovacích vrtů

V dotčené lokalitě se vyskytují stávající monitorovací vrty pro kontrolu kvality podzemní vody. Většina monitorovacích vrtů nebude stavbou dotčena a zůstane zachována. Následující monitorovací vrty budou výstavbou zrušeny a budou plnohodnotně nahrazeny:

- PJ08-101 – monitorovací vrt je v kolizi s výstavbou nového SO 101, vrt bude zrušen a proveden znovu v nové poloze v blízkosti objektu SO 101 mimo novou výstavbu cca 12m severním směrem. Stávající vystrojení vrtu přesunuto do nového vrtu.

Stávající monitorovací vrt má dle dostupných podkladů následující parametry:

  - Souřadnice X=1011581.55; Y=701935.63; Z=210.82

  - hloubka 6,5m,

  - průměr vrtu 220mm, pažení průměr 125mm (část 190mm),

  - hladina ustálené vody cca 3,69m (cca 207,13 m.n.m.)

- HJ08-201A – monitorovací vrt je v kolizi s výstavbou nového SO 109, vrt bude zrušen a proveden znovu v  nové poloze v blízkosti objektu SO 109 mimo novou výstavbu cca 18m jižním směrem. Stávající vystrojení vrtu přesunuto do nového vrtu.

Stávající monitorovací vrt má dle dostupných podkladů následující parametry:

  - Souřadnice X=1011588.04; Y=701973.03; Z=209.30

  - hloubka 5,0m,

  - průměr vrtu 267mm, pažení průměr 160mm (část 200mm),

  - hladina ustálené vody cca 2,08m (cca 207,22 m.n.m.)

- HJ08-202 – monitorovací vrt je v kolizi s výstavbou nového SO 109, vrt bude bez náhrady zrušen.

Parametry stávajícího monitorovacího vrtu nejsou známy.

PŘÍLOHY

A 114.01 Situace (2x výkres)

A114.02_PS401+SO401+SO402 (10x výkres)

A114.03_SO101+SO106 (36x výkres)

A114.04_SO102.2 (23x výkres)

A114.05_SO103.2+SO112 (15x výkres)

A114.06_SO104.2 (1x výkres)

A114.07_SO105 (10x výkres)

A114.08_SO109 (12x výkres)

A114.09_SO111 (1x výkres)

A114.10_SO113 (1x výkres)

A114.11_SO201.2+SO202.2 (5x výkres)

A114.12_SO204.2+SO205.2 (1x výkres)

A114.13_IO301 (7x výkres)

A114.14_IO302+IO304+IO306 (7x výkres)

# SEZNAM ZKRATEK

| Zkratka | Text |
| --- | --- |
| AŘ | Administrativní řád |
| ASŘTP | Automatický systém řízení technologického procesu |
| ATEX | Směrnice ATEX (Atmosphères Explosibles) pro zařízení a ochranné systémy určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu |
| BAT | Best Available Techniques |
| BČOV | Biologická čístírna odpadních vod |
| BEP | BIM Execution Plan (Plán realizace BIM) |
| BIM | Building Information Modelling/Management |
| BO | Běžná oprava |
| BOZP | Bezpečnost a Ochrana Zdraví při Práci |
| BpV | Baltský po Vyrovnání |
| CE | Conformité européenne |
| CCTV | Closed Circuit Television (uzavřený televizní okruh) |
| CEMS | Systém emisního monitorinku |
| CDE | Společné datové prostředí (Common data Environment) |
| č. | Číslo |
| ČJ | Čerpací jímka |
| ČR | Česká republika |
| ČSN | Česká technická norma |
| ČGS | Česká geologická služba |
| DOSS | Dotčené orgány státní správy |
| DOV | Dešťové odpadní vody |
| DPS | Dokumentace pro provádění stavby |
| DSP | Dokumentace pro stavební povolení |
| DSPS | Dokumentace skutečného provedení stavby |
| DŠ | Dřevní štěpka |
| EHS | Evropský hospodářský prostor |
| EIA | Hodnocení vlivu na životní protředí |
| EIR | Exchange Information Requirements (Požadavky na výměnu informací) |
| EMC | Elektromagnetická kompatibilita |
| EN | Evropské normy |
| EP | Evropský parlament |
| EPC | Engineering, procurement and construction |
| EPS | Elektronická požární signalizace |
| ES | Evropské společenství |
| EU | Evropská unie |
| FAC | Final Acceptance Certificate |
| FAT | Factory Acceptance Test |
| FM | Frekvenční měnič |
| GO | Generální oprava |
| H | Hold point (zádržný bod) |
| HMG | Harmonogram |
| HAZOP | Hazard and Operability Study |
| HW | Hardware |
| CHOPAV | Chráněná oblast přirozené akumulace vod |
| IAPWS | International Association for the Properties of Water and Steam |
| IEC | Mezinárodní elektrotechnická komise (International Electrotechnical Commission) |
| IFC | Industry Foundation Classes / formát |
| IO | Inženýrský objekt |
| I/O | Input/output signals |
| ISO | Mezinárodní organizace pro normalizaci |
| IT | Informační Technologie |
| ITS | Interní technické standardy |
| IZ | Individuální zkoušky |
| k.ú. | Katastrální území |
| KV | Komplexní vyzkoušení |
| MMR | Ministerstvo pro místní rozvoj |
| MŽP | Ministerstvo životního prostředí |
| MZ | Ministerstvo zdravotnictví |
| NN | Nízkonapěťový |
| NV | Nařízení vlády |
| OK | Ocelová konstrukce |
| parc.č. | Parcelní číslo |
| PAC | Preliminary Acceptance Certificate |
| PED | Pressure Equipment Directive |
| P&I | Piping and instrument diagram |
| PD | Pasový dopravník |
| PKZ | Plán kontrol a zkoušek |
| PMC | Project management company |
| POV | Plán a organizace výstavby |
| PRE-BEP | Návrhový plán realizace BIM |
| PS | Provozní soubor |
| REACH | Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals |
| ŘS | Řídící systém |
| SCR | Selektivní katalytická redukce |
| SHP | Směs hořlavého prachu |
| SHZ | Stabilní hasící zařízení |
| SIL | Safety Integrity Level |
| SKŘ | Systém kontroly a řízení |
| SNCR | Selektivní nekatalytická redukce |
| SNIM | Standard negrafických informací 3D modelu |
| SO | Stavební objekt |
| SoD | Smlouva o Dílo |
| SP | Stavební povolení |
| SŘJ | Systém řízení jakosti |
| SW | Software |
| TP | Technický předpis |
| TZL | Tuhé znečišťující látky |
| ÚSES | územní systém ekologické stability krajiny |
| VaK | Vodovody a kanalizace |
| VN | Vysokonapěťový |
| VOC | Volatile organic compound |
| VZT | Vzduchotechnika |
| VT | Vysokotlaký |
| W | svědečný/ověřovací bod (Witness Point) |
| WF | Workflow |
| ZOV | Zásady organizace výstavby |
| ZS | Zařízení staveniště |
| ŽB | Železobeton |

# Hluková studie, zpráva číslo 579-SHR-22

# Rešeršní posouzení geologických, inženýrsko-geologických a hydrogeologických poměrů území pro potřeby investičního záměru stavby, 09.2022