| 1 Souhrnné údaje |  |
| --- | --- |

| Stavba: | Stavební úpravy stávajícího objektu |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Pražská 87, Bystřany | Zadavatel: | MERBS s.r.o., Pražská 87, 417 61 Bystřany |
| Zpracovatel: | Ing.Vladislav Bureš |  |  |
| Zakázka: | 28b_2024_Bytřany-VÝBĚROVÉ ŽÍZENÍ.gdwp | Archiv: | 28b/2024 |
| Projektant: | Ing.Vladislav Bureš | Datum: | 14.6.2024 |
| E-mail: | bures.vl@email.cz | Telefon: | 724064518 |

2 Místnosti

2.1 Provozní skupina 0a          ÚSEK 0

| Č.M. | Popis | Ap | Aup | At | Ats | Ldp | Ldl | ti | QMc | QMu | QMi | Q | QMi | Qd | Qu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m2 | m2 | m2 | m2 | m | m | °C | W | W | W | W | % | W | W |
| 219 | Sklad | 96,3 | 96,3 | 0,0 | 0,0 |  |  | 8,0 | 81 | 81 | 0 | -81 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | 96,3 | 96,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 81 | 81 | 0 | -81 |  | 0 | 0 |

| Výkon otopných těles | 0 W |
| --- | --- |

2.2 Provozní skupina 1a          ÚSEK 1

| Č.M. | Popis | Ap | Aup | At | Ats | Ldp | Ldl | ti | QMc | QMu | QMi | Q | QMi | Qd | Qu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m2 | m2 | m2 | m2 | m | m | °C | W | W | W | W | % | W | W |
| 101 | Vstup | 11,2 | 11,2 | 0,0 | 0,0 |  |  | 15,0 | 538 | 538 | 585 | 47 | 108,8 | 0 |  |
| 102 | Kancelář | 10,3 | 10,3 | 0,0 | 0,0 |  |  | 20,0 | 1 787 | 1 787 | 1 608 | -179 | 90,0 | 0 |  |
| 103 | Sklad | 156,6 | 156,6 | 0,0 | 0,0 |  |  | 10,0 | 5 385 | 5 385 | 5 785 | 400 | 107,4 | 0 |  |
| 104 | Šatna | 12,8 | 12,8 | 0,0 | 0,0 |  |  | 20,0 | 2 085 | 2 085 | 1 879 | -206 | 90,1 | 0 |  |
| 105 | Koupelna | 6,2 | 6,6 | 0,0 | 0,0 |  |  | 24,0 | 2 135 | 2 135 | 2 067 | -68 | 96,8 | 0 |  |
| 106 | WC | 6,1 | 5,5 | 0,0 | 0,0 |  |  | 15,0 | 52 | 52 | 95 | 43 | 181,3 | 0 |  |
| 107 | Chodba+Schodiště | 41,3 | 43,3 | 0,0 | 0,0 |  |  | 15,0 | 3 191 | 3 191 | 3 280 | 89 | 102,8 | 0 |  |
| 109 | Kancelář | 7,5 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 20,0 | 1 367 | 1 367 | 1 228 | -139 | 89,8 | 0 |  |
| 111 | Sklad | 69,7 | 69,7 | 0,0 | 0,0 |  |  | 10,0 | 1 606 | 1 606 | 1 856 | 250 | 115,6 | 0 |  |
| 113 | Šatna | 10,8 | 10,8 | 0,0 | 0,0 |  |  | 20,0 | 1 810 | 1 810 | 1 597 | -213 | 88,2 | 0 |  |
| 114 | WC | 6,7 | 7,3 | 0,0 | 0,0 |  |  | 15,0 | 459 | 459 | 491 | 32 | 107,1 | 0 |  |
| 115 | WC | 2,7 | 2,7 | 0,0 | 0,0 |  |  | 15,0 | 316 | 316 | 250 | -66 | 79,0 | 0 |  |
| 201 | Schodiště | 36,9 | 39,3 | 0,0 | 0,0 |  |  | 15,0 | 2 267 | 2 267 | 2 417 | 150 | 106,6 | 0 |  |
| 202 | Sklad | 140,3 | 140,3 | 0,0 | 0,0 |  |  | 10,0 | 2 813 | 2 813 | 3 208 | 395 | 114,1 | 0 |  |
| 203 | Sklad | 39,0 | 39,8 | 0,0 | 0,0 |  |  | 10,0 | 920 | 920 | 1 135 | 215 | 123,4 | 0 |  |
| 204 | Denní místnost | 28,7 | 29,9 | 0,0 | 0,0 |  |  | 20,0 | 3 830 | 3 830 | 3 818 | -12 | 99,7 | 0 |  |
| 205 | Kancelář | 11,2 | 11,2 | 0,0 | 0,0 |  |  | 20,0 | 1 309 | 1 309 | 1 284 | -25 | 98,1 | 0 |  |
| 206 | Kancelář | 10,8 | 10,8 | 0,0 | 0,0 |  |  | 20,0 | 675 | 675 | 789 | 114 | 116,8 | 0 |  |
| 207 | Pokoj | 10,8 | 10,8 | 0,0 | 0,0 |  |  | 20,0 | 754 | 754 | 768 | 14 | 101,9 | 0 |  |
| 208 | Ložnice | 17,8 | 17,8 | 0,0 | 0,0 |  |  | 20,0 | 1 087 | 1 087 | 1 227 | 140 | 112,9 | 0 |  |
| 209 | Obývací pokoj+Jídeln | 33,2 | 33,2 | 0,0 | 0,0 |  |  | 20,0 | 2 331 | 2 331 | 2 436 | 105 | 104,5 | 0 |  |
| 211 | Koupelna | 10,8 | 10,8 | 0,0 | 0,0 |  |  | 24,0 | 1 963 | 1 963 | 1 608 | -355 | 81,9 | 0 |  |
| 212 | WC | 10,6 | 10,6 | 0,0 | 0,0 |  |  | 15,0 | 256 | 256 | 369 | 113 | 144,2 | 0 |  |
| 213 | WC | 5,3 | 5,3 | 0,0 | 0,0 |  |  | 15,0 | 298 | 298 | 366 | 68 | 122,9 | 0 |  |
| 214 | Úklid | 5,6 | 5,6 | 0,0 | 0,0 |  |  | 15,0 | 377 | 377 | 371 | -6 | 98,4 | 0 |  |
| 216 | Předsíň | 25,1 | 25,1 | 0,0 | 0,0 |  |  | 15,0 | 1 763 | 1 763 | 1 827 | 64 | 103,6 | 0 |  |
|  |  | 727,7 | 735,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 41 374 | 41 374 | 42 344 | 970 |  | 0 | 0 |

| Výkon otopných těles | 42 344 W |
| --- | --- |

2.3 Provozní skupina 2a          ÚSEK 2

| Č.M. | Popis | Ap | Aup | At | Ats | Ldp | Ldl | ti | QMc | QMu | QMi | Q | QMi | Qd | Qu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m2 | m2 | m2 | m2 | m | m | °C | W | W | W | W | % | W | W |
| 124 | Sklad | 111,9 | 111,9 | 0,0 | 0,0 |  |  | 10,0 | 5 100 | 5 100 | 4 901 | -199 | 96,1 | 0 |  |
| 217 | Sklad | 122,4 | 122,4 | 0,0 | 0,0 |  |  | 10,0 | 3 747 | 3 747 | 3 900 | 153 | 104,1 | 0 |  |
|  |  | 234,3 | 234,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 8 846 | 8 846 | 8 801 | -45 |  | 0 | 0 |

| Výkon otopných těles | 8 801 W |
| --- | --- |

2.4 Provozní skupina 3a          ÚSEK 3

| Č.M. | Popis | Ap | Aup | At | Ats | Ldp | Ldl | ti | QMc | QMu | QMi | Q | QMi | Qd | Qu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m2 | m2 | m2 | m2 | m | m | °C | W | W | W | W | % | W | W |
| 121 | Dílna | 53,9 | 53,9 | 0,0 | 0,0 |  |  | 16,0 | 9 600 | 9 600 | 8 351 | -1 249 | 87,0 | 0 |  |
| 122 | Sklad | 903,0 | 903,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 10,0 | 48 150 | 48 150 | 82 715 | 34 565 | 171,8 | 0 |  |
|  |  | 956,9 | 956,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 57 750 | 57 750 | 91 066 | 33 316 |  | 0 | 0 |

| Výkon otopných těles | 91 066 W |
| --- | --- |

2.5 Provozní skupina 4a          ÚSEK 4

| Č.M. | Popis | Ap | Aup | At | Ats | Ldp | Ldl | ti | QMc | QMu | QMi | Q | QMi | Qd | Qu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m2 | m2 | m2 | m2 | m | m | °C | W | W | W | W | % | W | W |
| 122b | Sklad | 509,8 | 509,8 | 0,0 | 0,0 |  |  | 10,0 | 25 404 | 25 404 | 41 309 | 15 905 | 162,6 | 0 |  |
| 125 | Sklad | 139,8 | 139,8 | 0,0 | 0,0 |  |  | 10,0 | 8 578 | 8 578 | 15 829 | 7 251 | 184,5 | 0 |  |
|  |  | 649,6 | 649,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 33 982 | 33 982 | 57 138 | 23 156 |  | 0 | 0 |

| Výkon otopných těles | 57 138 W |
| --- | --- |

2.6 Provozní skupina 5a          ÚSEK 5

| Č.M. | Popis | Ap | Aup | At | Ats | Ldp | Ldl | ti | QMc | QMu | QMi | Q | QMi | Qd | Qu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m2 | m2 | m2 | m2 | m | m | °C | W | W | W | W | % | W | W |
| 126 | Vstup | 18,3 | 18,3 | 0,0 | 0,0 |  |  | 10,0 | 938 | 938 | 1 108 | 170 | 118,1 | 0 |  |
| 127 | Schodište | 18,3 | 18,3 | 0,0 | 0,0 |  |  | 10,0 | 1 117 | 1 117 | 1 229 | 112 | 110,0 | 0 |  |
| 128 | Sklad | 115,2 | 115,2 | 0,0 | 0,0 |  |  | 10,0 | 4 705 | 4 705 | 5 145 | 440 | 109,3 | 0 |  |
| 129 | Sklad | 140,4 | 140,4 | 0,0 | 0,0 |  |  | 10,0 | 13 969 | 13 969 | 22 899 | 8 930 | 163,9 | 0 |  |
| 218 | Technická míst | 18,3 | 18,3 | 0,0 | 0,0 |  |  | 10,0 | 798 | 798 | 996 | 198 | 124,8 | 0 |  |
| 301 | Schodiště | 41,3 | 41,3 | 0,0 | 0,0 |  |  | 10,0 | 1 530 | 1 530 | 1 907 | 377 | 124,6 | 0 |  |
| 302 | Sklad | 31,6 | 31,6 | 0,0 | 0,0 |  |  | 10,0 | 1 511 | 1 511 | 1 897 | 386 | 125,5 | 0 |  |
| 303 | Sklad | 318,7 | 318,7 | 0,0 | 0,0 |  |  | 10,0 | 9 057 | 9 057 | 10 641 | 1 584 | 117,5 | 0 |  |
| 304 | Sklad | 94,2 | 94,2 | 0,0 | 0,0 |  |  | 10,0 | 3 068 | 3 068 | 3 750 | 682 | 122,2 | 0 |  |
| 305 | Sklad | 89,6 | 89,6 | 0,0 | 0,0 |  |  | 10,0 | 2 312 | 2 312 | 2 835 | 523 | 122,6 | 0 |  |
| 306 | Sklad | 231,1 | 231,1 | 0,0 | 0,0 |  |  | 10,0 | 6 168 | 6 168 | 8 113 | 1 945 | 131,5 | 0 |  |
|  |  | 1 117,1 | 1 117,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 45 175 | 45 175 | 60 520 | 15 345 |  | 0 | 0 |

| Výkon otopných těles | 60 520 W |
| --- | --- |

2.7 Provozní skupiny celkem

| Ap | At | QMc | QMu | QMi | Q | QMi | Qd | QTe | Qu | QPdl | QSte | QStr | Qd+QTe+Qu+QPdl+QSte+QStr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m2 | m2 | W | W | W | W | % | W | W | W | W | W | W | W |
| 3 781,9 | 0,0 | 187 208 | 187 208 | 259 869 | 72 661 | 138,8 | 0 | 259 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 869 |

3 Seznam spotřebičů

| Větev | Úsek | O.S. | Č.M. | ti | Specifikace | QTn | QTr |  | tw1 | t | Délka | Objem | tw1S | QSS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | °C |  | W | W |  | °C | K | mm | dm3 | °C | % |
| V1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 124-02 | 124 | 10,0 | 22-060140-50 | 2 351 | 1 626 | 0,74 | 55,0 | 10,0 | 1 400 | 8 | 52,9 | 96 |
|  | 2 | 217-02 | 217 | 10,0 | 22-060110-60 | 1 847 | 1 294 | 0,74 | 55,0 | 10,0 | 1 100 | 6 | 53,3 | 104 |
|  | 4 | 217-01 | 217 | 10,0 | 22-060110-60 | 1 847 | 1 311 | 0,74 | 55,0 | 10,0 | 1 100 | 6 | 53,7 | 105 |
|  | 5 | 124-01 | 124 | 10,0 | 22-060140-50 | 2 351 | 1 649 | 0,74 | 55,0 | 10,0 | 1 400 | 8 | 53,3 | 97 |
|  | 8 | 124-03 | 124 | 10,0 | 22-060140-50 | 2 351 | 1 626 | 0,74 | 55,0 | 10,0 | 1 400 | 8 | 52,9 | 96 |
|  | 9 | 217-03 | 217 | 10,0 | 22-060110-60 | 1 847 | 1 295 | 0,74 | 55,0 | 10,0 | 1 100 | 6 | 53,3 | 104 |
| V2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 113-01 | 113 | 20,0 | 33-090110-50 | 3 661 | 1 597 | 0,50 | 55,0 | 10,0 | 1 100 | 14 | 52,5 | 88 |
|  | 2 | 114-01 | 114 | 15,0 | 21-090050-50 | 877 | 491 | 0,62 | 55,0 | 10,0 | 500 | 4 | 52,6 | 107 |
|  | 4 | 115-01 | 115 | 15,0 | 21-060040-50 | 515 | 250 | 0,62 | 55,0 | 10,0 | 400 | 2 | 49,1 | 79 |
|  | 6 | 107-01 | 107 | 15,0 | 33-090110-50 | 3 661 | 2 090 | 0,62 | 55,0 | 10,0 | 1 100 | 14 | 53,1 | 131 |
|  | 8 | 201-01 | 201 | 15,0 | 22-090120-60 | 2 776 | 1 637 | 0,62 | 55,0 | 10,0 | 1 200 | 10 | 53,9 | 144 |
|  | 10 | 107-02 | 107 | 15,0 | 22-090090-50 | 2 082 | 1 190 | 0,62 | 55,0 | 10,0 | 900 | 8 | 53,1 | 75 |
|  | 11 | 104-01 | 104 | 20,0 | 33-090120-50 | 3 994 | 1 879 | 0,50 | 55,0 | 10,0 | 1 200 | 15 | 53,7 | 90 |
|  | 13 | 106-01 | 106 | 15,0 | 10-050040-50 | 206 | 95 | 0,63 | 55,0 | 10,0 | 400 | 1 | 48,0 | 183 |
|  | 16 | 105-01 | 105 | 24,0 | 33-090160-50 | 5 325 | 2 067 | 0,40 | 55,0 | 10,0 | 1 600 | 20 | 54,3 | 97 |
|  | 18 | 203-01 | 203 | 10,0 | 21-050140-60 | 1 564 | 1 135 | 0,74 | 55,0 | 10,0 | 1 400 | 7 | 54,3 | 123 |
| V3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 111-01 | 111 | 10,0 | 22-050100-50 | 1 452 | 902 | 0,74 | 55,0 | 10,0 | 1 000 | 5 | 50,0 | 112 |
|  | 2 | 111-02 | 111 | 10,0 | 22-050100-50 | 1 452 | 954 | 0,74 | 55,0 | 10,0 | 1 000 | 5 | 51,5 | 119 |
|  | 4 | 206-01 | 206 | 20,0 | 22-060100-60 | 1 679 | 789 | 0,51 | 55,0 | 10,0 | 1 000 | 6 | 53,4 | 117 |
|  | 6 | 201-02 | 201 | 15,0 | 22-090060-60 | 1 388 | 780 | 0,62 | 55,0 | 10,0 | 600 | 5 | 52,7 | 69 |
|  | 8 | 109-01 | 109 | 20,0 | 22-060160-50 | 2 686 | 1 228 | 0,51 | 55,0 | 10,0 | 1 600 | 9 | 53,1 | 90 |
|  | 9 | 101-01 | 101 | 15,0 | 22-050070-50 | 1 016 | 585 | 0,62 | 55,0 | 10,0 | 700 | 4 | 53,1 | 109 |
|  | 12 | 205-01 | 205 | 20,0 | 22-060160-60 | 2 686 | 1 284 | 0,51 | 55,0 | 10,0 | 1 600 | 9 | 53,8 | 98 |
|  | 14 | 202-01 | 202 | 10,0 | 21-050100-60 | 1 117 | 794 | 0,74 | 55,0 | 10,0 | 1 000 | 5 | 53,7 | 113 |
|  | 16 | 102-01 | 102 | 20,0 | 22-050230-50 | 3 340 | 1 608 | 0,51 | 55,0 | 10,0 | 2 300 | 12 | 53,9 | 90 |
|  | 17 | 103-01 | 103 | 10,0 | 21-050180-50 | 2 011 | 1 438 | 0,74 | 55,0 | 10,0 | 1 800 | 9 | 53,8 | 107 |
|  | 20 | 202-02 | 202 | 10,0 | 21-050100-60 | 1 117 | 807 | 0,74 | 55,0 | 10,0 | 1 000 | 5 | 54,1 | 115 |
|  | 22 | 202-03 | 202 | 10,0 | 21-050100-60 | 1 117 | 802 | 0,74 | 55,0 | 10,0 | 1 000 | 5 | 53,9 | 114 |
|  | 24 | 103-02 | 103 | 10,0 | 21-050180-50 | 2 011 | 1 435 | 0,74 | 55,0 | 10,0 | 1 800 | 9 | 53,8 | 107 |
|  | 26 | 202-04 | 202 | 10,0 | 21-050100-60 | 1 117 | 805 | 0,74 | 55,0 | 10,0 | 1 000 | 5 | 54,1 | 115 |
|  | 28 | 103-03 | 103 | 10,0 | 21-050180-50 | 2 011 | 1 456 | 0,74 | 55,0 | 10,0 | 1 800 | 9 | 54,2 | 108 |
|  | 29 | 103-04 | 103 | 10,0 | 21-050180-60 | 2 011 | 1 456 | 0,74 | 55,0 | 10,0 | 1 800 | 9 | 54,2 | 108 |
|  | 31 | 204-01 | 204 | 20,0 | 22-060230-60 | 3 862 | 1 904 | 0,51 | 55,0 | 10,0 | 2 300 | 13 | 54,4 | 99 |
|  | 34 | 204-02 | 204 | 20,0 | 22-060230-60 | 3 862 | 1 914 | 0,51 | 55,0 | 10,0 | 2 300 | 13 | 54,6 | 100 |
| V5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 211-01 | 211 | 24,0 | 33-090140-60 | 4 659 | 1 608 | 0,40 | 55,0 | 10,0 | 1 400 | 18 | 52,3 | 82 |
|  | 2 | 212-01 | 212 | 15,0 | 22-060040-60 | 672 | 369 | 0,62 | 55,0 | 10,0 | 400 | 2 | 51,9 | 144 |
|  | 4 | 216-01 | 216 | 15,0 | 22-090140-60 | 3 238 | 1 827 | 0,62 | 55,0 | 10,0 | 1 400 | 12 | 52,8 | 104 |
|  | 6 | 213-01 | 213 | 15,0 | 22-060040-60 | 672 | 366 | 0,62 | 55,0 | 10,0 | 400 | 2 | 51,8 | 123 |
|  | 7 | 214-01 | 214 | 15,0 | 22-060040-60 | 672 | 371 | 0,62 | 55,0 | 10,0 | 400 | 2 | 52,0 | 98 |
|  | 10 | 209-01 | 209 | 20,0 | 22-060160-60 | 2 686 | 1 222 | 0,51 | 55,0 | 10,0 | 1 600 | 9 | 53,0 | 105 |
|  | 11 | 209-02 | 209 | 20,0 | 22-060160-60 | 2 686 | 1 214 | 0,51 | 55,0 | 10,0 | 1 600 | 9 | 52,9 | 104 |
|  | 13 | 208-01 | 208 | 20,0 | 22-060160-60 | 2 686 | 1 227 | 0,51 | 55,0 | 10,0 | 1 600 | 9 | 53,1 | 113 |
|  | 15 | 207-01 | 207 | 20,0 | 22-060100-60 | 1 679 | 768 | 0,51 | 55,0 | 10,0 | 1 000 | 6 | 53,1 | 102 |
| V100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 122-04 | 122 | 10,0 | HN23-2ot | 21 150 | 20 633 | 0,98 | 55,0 | 15,0 |  | 5 | 54,8 | 171 |
|  | 3 | 122-03 | 122 | 10,0 | HN23-2ot | 21 150 | 20 696 | 0,98 | 55,0 | 15,0 |  | 5 | 54,9 | 172 |
|  | 5 | 122-02 | 122 | 10,0 | HN23-2ot | 21 150 | 20 678 | 0,98 | 55,0 | 15,0 |  | 5 | 54,9 | 172 |
|  | 7 | 121-01 | 121 | 16,0 | HN21-2st | 10 800 | 8 351 | 0,78 | 55,0 | 15,0 |  | 5 | 54,9 | 87 |
|  | 9 | 122-01 | 122 | 10,0 | HN23-2ot | 21 150 | 20 708 | 0,98 | 55,0 | 15,0 |  | 5 | 54,9 | 172 |
| V200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 122b-01 | 122b | 10,0 | HN23-2ot | 21 150 | 20 642 | 0,98 | 55,0 | 15,0 |  | 5 | 54,8 | 163 |
|  | 3 | 125-01 | 125 | 10,0 | HN21-1st | 8 100 | 7 907 | 0,98 | 55,0 | 15,0 |  | 5 | 54,8 | 184 |
|  | 5 | 122b-02 | 122b | 10,0 | HN23-2ot | 21 150 | 20 667 | 0,98 | 55,0 | 15,0 |  | 5 | 54,8 | 163 |
|  | 7 | 125-02 | 125 | 10,0 | HN21-1st | 8 100 | 7 922 | 0,98 | 55,0 | 15,0 |  | 5 | 54,9 | 185 |
| V301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 129-01 | 129 | 10,0 | HN23-2ot | 21 150 | 22 899 | 1,09 | 55,0 | 10,0 |  | 5 | 54,9 | 164 |
| V302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 128-02 | 128 | 10,0 | 22-090140-50 | 3 238 | 2 361 | 0,74 | 55,0 | 10,0 | 1 400 | 12 | 54,6 | 100 |
|  | 2 | 127-01 | 127 | 10,0 | 22-060100-50 | 1 679 | 1 229 | 0,74 | 55,0 | 10,0 | 1 000 | 6 | 54,6 | 110 |
|  | 4 | 128-01 | 128 | 10,0 | 22-050260-50 | 3 775 | 2 784 | 0,74 | 55,0 | 10,0 | 2 600 | 13 | 54,8 | 118 |
|  | 6 | 126-01 | 126 | 10,0 | 22-060090-50 | 1 511 | 1 108 | 0,74 | 55,0 | 10,0 | 900 | 5 | 54,6 | 118 |
|  | 8 | 218-01 | 218 | 10,0 | 20-050160-60 | 1 341 | 996 | 0,75 | 55,0 | 10,0 | 1 600 | 8 | 54,8 | 125 |
|  | 10 | 303-02 | 303 | 10,0 | 22-050200-60 | 2 904 | 2 118 | 0,74 | 55,0 | 10,0 | 2 000 | 10 | 54,5 | 117 |
|  | 11 | 303-03 | 303 | 10,0 | 22-050200-60 | 2 904 | 2 135 | 0,74 | 55,0 | 10,0 | 2 000 | 10 | 54,7 | 118 |
|  | 13 | 303-04 | 303 | 10,0 | 22-050200-60 | 2 904 | 2 142 | 0,74 | 55,0 | 10,0 | 2 000 | 10 | 54,8 | 118 |
|  | 15 | 303-05 | 303 | 10,0 | 22-050200-60 | 2 904 | 2 148 | 0,74 | 55,0 | 10,0 | 2 000 | 10 | 54,9 | 119 |
|  | 17 | 301-01 | 301 | 10,0 | 21-050230-60 | 2 569 | 1 907 | 0,74 | 55,0 | 10,0 | 2 300 | 12 | 54,9 | 125 |
|  | 20 | 304-01 | 304 | 10,0 | 21-050230-60 | 2 569 | 1 870 | 0,74 | 55,0 | 10,0 | 2 300 | 12 | 54,4 | 122 |
|  | 21 | 303-01 | 303 | 10,0 | 22-050200-60 | 2 904 | 2 098 | 0,74 | 55,0 | 10,0 | 2 000 | 10 | 54,2 | 116 |
|  | 23 | 304-02 | 304 | 10,0 | 21-050230-60 | 2 569 | 1 880 | 0,74 | 55,0 | 10,0 | 2 300 | 12 | 54,5 | 123 |
|  | 25 | 305-01 | 305 | 10,0 | 22-060230-50 | 3 862 | 2 835 | 0,74 | 55,0 | 10,0 | 2 300 | 13 | 54,7 | 123 |
|  | 27 | 306-02 | 306 | 10,0 | 22-090120-60 | 2 776 | 2 024 | 0,74 | 55,0 | 10,0 | 1 200 | 10 | 54,6 | 131 |
|  | 28 | 306-01 | 306 | 10,0 | 22-090120-60 | 2 776 | 2 010 | 0,74 | 55,0 | 10,0 | 1 200 | 10 | 54,4 | 130 |
|  | 31 | 306-03 | 306 | 10,0 | 22-090120-60 | 2 776 | 2 037 | 0,74 | 55,0 | 10,0 | 1 200 | 10 | 54,8 | 132 |
|  | 33 | 306-04 | 306 | 10,0 | 22-090120-60 | 2 776 | 2 042 | 0,74 | 55,0 | 10,0 | 1 200 | 10 | 54,9 | 132 |
|  | 35 | 302-01 | 302 | 10,0 | 21-050230-60 | 2 569 | 1 897 | 0,74 | 55,0 | 10,0 | 2 300 | 12 | 54,8 | 126 |

QSS - poměr skutečného výkonu QSS při vstupní teplotě tw1S a požadovaného výkonu QTp tělesa vyjádřený v %.

4 Výpočet - větve. Metoda výpočtu: po větvích. Kapalina: voda,  = 985,05 kg·m-3

| Větev | Typ | tw1 | t | tw2 | tw1vyp | tvyp | tw2vyp | u | pmin1 | ZadDT1 | Q | M1 | VV | SkDT2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | °C | K | °C | °C | K | °C |  | Pa | Pa | W | kg·h-1 | dm3 | Pa |
| V1->V6 | D | 55,0 | 10,0 | 45,0 | 54,9 | 12,8 | 42,1 | 0,70 | 16962 | 16962 | 8832 | 761,1 | 76,2 |  |
| V2->V4 | D | 55,0 | 10,0 | 45,0 | 54,9 | 12,5 | 42,4 | 0,70 | 20233 | 20233 | 12506 | 1 077,7 | 141,4 | 21 805 |
| V3->V4 | D | 55,0 | 10,0 | 45,0 | 54,9 | 12,1 | 42,8 | 0,70 | 16631 | 16631 | 21021 | 1 811,6 | 212,6 | 21 824 |
| V4->V6 | D | 55,0 | 10,0 | 45,0 | 54,9 | 12,3 | 42,7 | 0,70 | 24209 | 24209 | 33527 | 2 889,3 | 6,1 |  |
| V5->V6 | D | 55,0 | 10,0 | 45,0 | 54,9 | 13,5 | 41,4 | 0,70 | 22849 | 22849 | 9067 | 781,4 | 122,5 |  |
| V6->V7 | D | 55,0 | 10,0 | 45,0 | 55,0 | 12,6 | 42,3 | 0,70 | 935 | 935 | 51426 | 4 431,8 | 10,7 |  |
| V7 | D | 55,0 | 10,0 | 45,0 | 55,0 | 12,7 | 42,3 | 0,70 | 1345 | 1345 | 51426 | 4 431,8 | 11,8 |  |
| V100->V101 | D | 55,0 | 10,0 | 45,0 | 55,0 | 15,2 | 39,8 | 0,70 | 14353 | 14353 | 91068 | 5 232,1 | 241,1 |  |
| V101 | D | 55,0 | 10,0 | 45,0 | 55,0 | 15,2 | 39,8 | 0,70 | 742 | 742 | 91068 | 5 232,1 | 8,5 |  |
| V200->V201 | D | 55,0 | 15,0 | 40,0 | 55,0 | 15,3 | 39,7 | 0,70 | 17764 | 17764 | 57140 | 3 282,8 | 146,2 |  |
| V201 | D | 55,0 | 10,0 | 45,0 | 55,0 | 15,3 | 39,7 | 0,70 | 2159 | 2159 | 57140 | 3 282,8 | 3,8 |  |
| V300->V303 | D | 55,0 | 10,0 | 45,0 | 55,0 | 10,4 | 44,5 | 0,70 | 552 | 552 | 60526 | 5 216,0 | 7,9 |  |
| V301->V300 | D | 55,0 | 10,0 | 45,0 | 55,0 | 10,2 | 44,8 | 0,70 | 30805 | 30805 | 22899 | 1 973,4 | 82,0 |  |
| V302->V300 | D | 55,0 | 10,0 | 45,0 | 55,0 | 10,6 | 44,4 | 0,70 | 35593 | 35593 | 37627 | 3 242,6 | 362,2 |  |
| V303 | D | 55,0 | 10,0 | 45,0 | 55,0 | 10,5 | 44,5 | 0,70 | 471 | 471 | 60526 | 5 216,0 | 8,5 |  |

| Celkový výkon | Q = | 260 160,0 | W |
| --- | --- | --- | --- |
| Celkový hmotnostní průtok | M = | 18 162,7 | kg·h-1 |
| Celkový objem kapaliny | V = | 1 441,5 | dm3 |

5 Seznam výrobků pro:

Všechny větve

5.1 Seznam těles

| Značka | Kat | Model | Typ | LT | Specifikace | Počet | Cena/1ks | Cena | Měna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |
| Teplovzd.jedn |  | Teplovzd.jedn | Průmyslové | 0 | HN21-1st | 2 |  |  |  |
| Teplovzd.jedn |  | Teplovzd.jedn | Průmyslové | 0 | HN23-2ot | 7 |  |  |  |
| Teplovzd.jednt |  | Teplovzd.jedn | Průmyslové | 0 | HN21-2st | 1 |  |  |  |
| Otop.tělesa |  | KLASIK | 10/500 | 400 | 10-050040-50 | 1 | 1 090 | 1 090 | Kč |
| Otop.tělesa |  | KLASIK | 21/500 | 1 800 | 21-050180-50 | 3 | 5 744 | 17 232 | Kč |
| Otop.tělesa |  | KLASIK | 21/600 | 400 | 21-060040-50 | 1 | 2 834 | 2 834 | Kč |
| Otop.tělesa |  | KLASIK | 21/900 | 500 | 21-090050-50 | 1 | 4 148 | 4 148 | Kč |
| Otop.tělesa |  | KLASIK | 22/500 | 700 | 22-050070-50 | 1 | 3 656 | 3 656 | Kč |
| Otop.tělesa |  | KLASIK | 22/500 | 1 000 | 22-050100-50 | 2 | 4 568 | 9 136 | Kč |
| Otop.tělesa |  | KLASIK | 22/500 | 2 300 | 22-050230-50 | 1 | 8 530 | 8 530 | Kč |
| Otop.tělesa |  | KLASIK | 22/500 | 2 600 | 22-050260-50 | 1 | 9 442 | 9 442 | Kč |
| Otop.tělesa |  | KLASIK | 22/600 | 900 | 22-060090-50 | 1 | 4 629 | 4 629 | Kč |
| Otop.tělesa |  | KLASIK | 22/600 | 1 000 | 22-060100-50 | 1 | 4 949 | 4 949 | Kč |
| Otop.tělesa |  | KLASIK | 22/600 | 1 400 | 22-060140-50 | 3 | 6 245 | 18 735 | Kč |
| Otop.tělesa |  | KLASIK | 22/600 | 1 600 | 22-060160-50 | 1 | 6 894 | 6 894 | Kč |
| Otop.tělesa |  | KLASIK | 22/600 | 2 300 | 22-060230-50 | 1 | 9 157 | 9 157 | Kč |
| Otop.tělesa |  | KLASIK | 22/900 | 900 | 22-090090-50 | 1 | 6 583 | 6 583 | Kč |
| Otop.tělesa |  | KLASIK | 22/900 | 1 400 | 22-090140-50 | 1 | 9 075 | 9 075 | Kč |
| Otop.tělesa |  | KLASIK | 33/900 | 1 100 | 33-090110-50 | 2 | 11 154 | 22 308 | Kč |
| Otop.tělesa |  | KLASIK | 33/900 | 1 200 | 33-090120-50 | 1 | 11 842 | 11 842 | Kč |
| Otop.tělesa |  | KLASIK | 33/900 | 1 600 | 33-090160-50 | 1 | 14 579 | 14 579 | Kč |
| Otop.tělesa |  | VK | 20 VK/500 | 1 600 | 20-050160-60 | 1 | 5 726 | 5 726 | Kč |
| Otop.tělesa |  | VK | 21 VK/500 | 1 000 | 21-050100-60 | 4 | 5 076 | 20 304 | Kč |
| Otop.tělesa |  | VK | 21 VK/500 | 1 400 | 21-050140-60 | 1 | 5 974 | 5 974 | Kč |
| Otop.tělesa |  | VK | 21 VK/500 | 1 800 | 21-050180-60 | 1 | 6 871 | 6 871 | Kč |
| Otop.tělesa |  | VK | 21 VK/500 | 2 300 | 21-050230-60 | 4 | 7 991 | 31 964 | Kč |
| Otop.tělesa |  | VK | 22 VK/500 | 2 000 | 22-050200-60 | 5 | 8 989 | 44 945 | Kč |
| Otop.tělesa |  | VK | 22 VK/600 | 400 | 22-060040-60 | 3 | 4 319 | 12 957 | Kč |
| Otop.tělesa |  | VK | 22 VK/600 | 1 000 | 22-060100-60 | 2 | 6 207 | 12 414 | Kč |
| Otop.tělesa |  | VK | 22 VK/600 | 1 100 | 22-060110-60 | 3 | 6 521 | 19 563 | Kč |
| Otop.tělesa |  | VK | 22 VK/600 | 1 600 | 22-060160-60 | 4 | 8 093 | 32 372 | Kč |
| Otop.tělesa |  | VK | 22 VK/600 | 2 300 | 22-060230-60 | 2 | 10 298 | 20 596 | Kč |
| Otop.tělesa |  | VK | 22 VK/900 | 600 | 22-090060-60 | 1 | 6 395 | 6 395 | Kč |
| Otop.tělesa |  | VK | 22 VK/900 | 1 200 | 22-090120-60 | 5 | 9 311 | 46 555 | Kč |
| Otop.tělesa |  | VK | 22 VK/900 | 1 400 | 22-090140-60 | 1 | 10 279 | 10 279 | Kč |
| Otop.tělesa |  | VK | 33 VK/900 | 1 400 | 33-090140-60 | 1 | 14 342 | 14 342 | Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 456 076 | Kč |

5.2 Seznam ventilů

| Značka | Kat | KC | Typ | DN | kvs | Provedeni | Obj.číslo | Počet | Cena/1ks | Cena | Měna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | m3·h-1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 | 0,750 | T - s tělesem |  | 38 |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 | 50,900 | P - přímý |  | 27 |  |  |  |
|  |  |  |  | 32 | 103,000 | P - přímý |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 | 147,000 | P - přímý |  | 22 |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 222,000 | P - přímý |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 65 | 336,000 | P - přímý |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 | 9,700 | P - přímý |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 | 20,800 | P - přímý |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 35,900 | P - přímý |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 | 10,690 | P - přímý |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 | 40,410 | P - přímý |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 59,760 | P - přímý |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 65 | 55,000 | P - přímý |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 | 5,700 |  |  | 11 |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 | 8,700 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 | 0,600 | P - přímý |  | 24 |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 | 1,350 | R - rohový |  | 24 |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 | 0,955 | R - rohový |  | 38 |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 | 4,000 |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 20/2 | 8,000 |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 32 | 12,000 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 32/1 | 18,000 |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 | 28,000 |  |  | 2 |  |  |  |

5.3 Pasivní prvky

| Značka | Kat | KC | Typ | DN | Obj.číslo | Počet | Cena/1ks | Cena | Měna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 10 |  | 46 |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 |  | 56 |  |  |  |

5.4 Seznam trubek

| Značka | Kat | KC | Typ | DN | d1 x s | Obj.číslo | L | Cena/MJ | Cena | Měna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | mm |  | m |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 | 15x1 |  | 386,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 18 | 18x1 |  | 118,40 |  |  |  |
|  |  |  |  | 22 | 22x1 |  | 103,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 28 | 28x1 |  | 218,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 35 | 35x1 |  | 209,40 |  |  |  |
|  |  |  |  | 42 | 42x1 |  | 215,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 54 | 54x2 |  | 40,10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 64 | 64x2 |  | 28,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 | 33,7x3,25 |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 | 48,3x3,25 |  | 0,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 80 | 89x3,6 |  | 3,00 |  |  |  |

5.5 Seznam izolací

| Značka | Kat | KC | Typ | d2 | s | Obj.číslo | L | S | Cena/MJ | Cena | Měna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | mm | mm |  | m | m2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 15,00 | 25,00 |  | 95,80 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 18,00 | 25,00 |  | 49,40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 22,00 | 25,00 |  | 57,60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 28,00 | 25,00 |  | 83,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 35,00 | 25,00 |  | 163,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 42,00 | 25,00 |  | 189,10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 54,00 | 25,00 |  | 34,10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 70,00 | 25,00 |  | 28,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 89,00 | 25,00 |  | 1,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |

5.6 Seznam čerpadel

| Značka | Kat | KC | Název | Provedení 2 | DN | Počet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MAGNA 3 32-60 180 | E |  | 3 |
|  |  |  | ALPHA2 25-60 | E |  | 2 |
|  |  |  | MAGNA 3 32-100 180 | E |  | 1 |
|  |  |  | MAGNA 3 25-60 180 | E |  | 1 |

6 Návrh T kusů a křížení pro:

Všechny větve

| 1. DN | 2. DN | 3. DN | 4. DN | 1. Typ | 2. Typ | 3. Typ | 4. Typ | Počet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 15 | 15 |  |  |  |  |  | 14 |
| 15 | 18 | 15 |  |  |  |  |  | 10 |
| 18 | 15 | 15 |  |  |  |  |  | 12 |
| 18 | 15 | 18 |  |  |  |  |  | 4 |
| 22 | 15 | 15 |  |  |  |  |  | 6 |
| 22 | 15 | 18 |  |  |  |  |  | 10 |
| 22 | 15 | 22 |  |  |  |  |  | 2 |
| 22 | 18 | 18 |  |  |  |  |  | 2 |
| 28 | 15 | 22 |  |  |  |  |  | 8 |
| 28 | 15 | 28 |  |  |  |  |  | 8 |
| 28 | 18 | 22 |  |  |  |  |  | 2 |
| 28 | 18 | 28 |  |  |  |  |  | 2 |
| 28 | 22 | 15 |  |  |  |  |  | 2 |
| 28 | 22 | 22 |  |  |  |  |  | 2 |
| 28 | 35 | 18 |  |  |  |  |  | 2 |
| 28 | 42 | 28 |  |  |  |  |  | 2 |
| 35 | 15 | 28 |  |  |  |  |  | 2 |
| 35 | 15 | 35 |  |  |  |  |  | 14 |
| 35 | 18 | 28 |  |  |  |  |  | 2 |
| 42 | 15 | 35 |  |  |  |  |  | 2 |
| 42 | 15 | 42 |  |  |  |  |  | 2 |
| 42 | 22 | 35 |  |  |  |  |  | 2 |
| 42 | 28 | 35 |  |  |  |  |  | 2 |
| 42 | 28 | 42 |  |  |  |  |  | 2 |
| 42 | 35 | 42 |  |  |  |  |  | 4 |
| 42 | 42 | 35 |  |  |  |  |  | 2 |
| 42 | 54 | 42 |  |  |  |  |  | 2 |
| 54 | 28 | 54 |  |  |  |  |  | 2 |
| 54 | 35 | 42 |  |  |  |  |  | 2 |
| 64 | 35 | 54 |  |  |  |  |  | 2 |
| 80 | 25 | 80 |  | závitové | závitové | závitové |  | 2 |
| 80 | 40 | 80 |  | závitové | závitové | závitové |  | 2 |
| 80 | 42 | 80 |  | závitové |  | závitové |  | 2 |

7 Kolena

| Typ trubky | Popis výkresu | DN | d1xs | Počet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15 | 15x1 | 419 |
|  |  | 18 | 18x1 | 26 |
|  |  | 22 | 22x1 | 44 |
|  |  | 28 | 28x1 | 82 |
|  |  | 35 | 35x1 | 62 |
|  |  | 42 | 42x1 | 52 |
|  |  | 54 | 54x2 | 8 |
|  |  | 64 | 64x2 | 10 |

8 Paty větví - vyvažovací ventily

8.1 Vyvažovací ventily VP

| Větev | M1 | M2, MVP | Pata | KC | Typ | Kód | DN | SkDT1 | DTVP | NpVP | kv | pVP | Zdvih | SkDT2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kg·h-1 | kg·h-1 |  |  |  |  |  | Pa | Pa |  | m3·h-1 | Pa | % | Pa |
| V2->V4 | 1 077,7 | 1 077,7 | 12 | VYV.VENT |  | 129 | 25 | 20 233 | 0 | 2,56 | 5,492 | 3 909 | 64 | 21 805 |
| V3->V4 | 1 811,6 | 1 811,6 | 12 | VYV.VENT |  | 129 | 25 | 16 631 | 783 | 2,92 | 6,644 | 7 548 | 73 | 21 824 |

8.2 Vyvažovací ventily VS

| Větev | M1, MVS | Pata | KC | Typ | Kód | DN | SkDT1 | DTVS | NpVS | kv | pVS | Zdvih | SkDT2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kg·h-1 |  |  |  |  |  | Pa | Pa |  | m3·h-1 | Pa | % | Pa |
| V1->V6 | 761,1 | 31 | VYV.VENT |  | 129 | 20 | 16 962 | 6 912 | 2,40 | 2,620 | 8 565 | 60 |  |
| V5->V6 | 781,4 | 31 | VYV.VENT |  | 129 |  | 22 849 | 8 307 |  |  |  |  |  |

M1 hmotnostní tok na počátku větve

M2 hmotnostní tok na počátku paty větve

MVP (MVS, MVO), hmotnostní tok pro výpočet nastavení vyvažovacího ventilu

9 Paty větví - seznam armatur

| Větev | Popis | Značka | Objednací | Provedeni | Typ | Účel | DN | kvs | M | Nastavení | kv | pSET |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | číslo |  |  |  |  | m3·h-1 | kg·h-1 |  | m3·h-1 | kPa |
| V1 | Větev 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | P - přímý |  | UA | 25 | 50,900 | 761,1 |  |  |  |
|  |  |  |  | P - přímý |  | UA | 25 | 50,900 | 761,1 |  |  |  |
|  |  |  |  | P - přímý |  | UA | 25 | 50,900 | 761,1 |  |  |  |
|  |  |  |  | P - přímý |  | UA | 25 | 50,900 | 761,1 |  |  |  |
|  |  |  |  | P - přímý |  | OA | 25 | 9,700 | 761,1 |  |  |  |
|  |  |  |  | P - přímý |  | OA | 25 | 10,690 | 761,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RV3 | 20 | 4,000 | 761,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | VS | 20 | 5,700 | 761,1 | 2,40 | 2,620 |  |
| V2 | Větev 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | P - přímý |  | UA | 32 | 103,000 | 1 077,7 |  |  |  |
|  |  |  |  | P - přímý |  | UA | 32 | 103,000 | 1 077,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | VP | 25 | 8,700 | 1 077,7 | 2,56 | 5,492 |  |
| V3 | Větev 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | P - přímý |  | UA | 40 | 147,000 | 1 811,6 |  |  |  |
|  |  |  |  | P - přímý |  | UA | 40 | 147,000 | 1 811,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | VP | 25 | 8,700 | 1 811,6 | 2,92 | 6,644 |  |
| V4 | Větev 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | P - přímý |  | UA | 40 | 147,000 | 2 889,3 |  |  |  |
|  |  |  |  | P - přímý |  | UA | 40 | 147,000 | 2 889,3 |  |  |  |
|  |  |  |  | P - přímý |  | UA | 40 | 147,000 | 2 889,3 |  |  |  |
|  |  |  |  | P - přímý |  | UA | 40 | 147,000 | 2 889,3 |  |  |  |
|  |  |  |  | P - přímý |  | OA | 40 | 40,410 | 2 889,3 |  |  |  |
|  |  |  |  | P - přímý |  | OA | 40 | 20,800 | 2 889,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RV3 | 32 | 12,000 | 2 889,3 |  |  |  |
| V5 | Větev 5-Byt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | P - přímý |  | UA | 25 | 50,900 | 781,4 |  |  |  |
|  |  |  |  | P - přímý |  | UA | 25 | 50,900 | 781,4 |  |  |  |
|  |  |  |  | P - přímý |  | UA | 25 | 50,900 | 781,4 |  |  |  |
|  |  |  |  | P - přímý |  | UA | 25 | 50,900 | 781,4 |  |  |  |
|  |  |  |  | P - přímý |  | OA | 25 | 9,700 | 781,4 |  |  |  |
|  |  |  |  | P - přímý |  | OA | 25 | 10,690 | 781,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RV3 | 20/2 | 8,000 | 781,4 |  |  |  |
| V7 | TOP-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | P - přímý |  | UA | 50 | 222,000 | 4 431,8 |  |  |  |
|  |  |  |  | P - přímý |  | UA | 50 | 222,000 | 4 431,8 |  |  |  |
| V100 | Hala -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | P - přímý |  | UA | 65 | 336,000 | 5 232,1 |  |  |  |
|  |  |  |  | P - přímý |  | UA | 65 | 336,000 | 5 232,1 |  |  |  |
|  |  |  |  | P - přímý |  | UA | 65 | 336,000 | 5 232,1 |  |  |  |
|  |  |  |  | P - přímý |  | UA | 65 | 336,000 | 5 232,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RV3 | 40 | 28,000 | 5 232,1 |  |  |  |
|  |  |  |  | P - přímý |  | OA | 65 | 55,000 | 5 232,1 |  |  |  |
| V101 | TOP-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | P - přímý |  | UA | 65 | 336,000 | 5 232,1 |  |  |  |
|  |  |  |  | P - přímý |  | UA | 65 | 336,000 | 5 232,1 |  |  |  |
| V200 | TOP-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | P - přímý |  | UA | 40 | 147,000 | 3 282,8 |  |  |  |
|  |  |  |  | P - přímý |  | UA | 40 | 147,000 | 3 282,8 |  |  |  |
|  |  |  |  | P - přímý |  | UA | 40 | 147,000 | 3 282,8 |  |  |  |
|  |  |  |  | P - přímý |  | UA | 40 | 147,000 | 3 282,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RV3 | 32 | 12,000 | 3 282,8 |  |  |  |
|  |  |  |  | P - přímý |  | OA | 40 | 20,800 | 3 282,8 |  |  |  |
| V201 | TOP-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | P - přímý |  | UA | 40 | 147,000 | 3 282,8 |  |  |  |
|  |  |  |  | P - přímý |  | UA | 40 | 147,000 | 3 282,8 |  |  |  |
| V301 | Větev 301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | P - přímý |  | UA | 40 | 147,000 | 1 973,4 |  |  |  |
|  |  |  |  | P - přímý |  | UA | 40 | 147,000 | 1 973,4 |  |  |  |
|  |  |  |  | P - přímý |  | UA | 40 | 147,000 | 1 973,4 |  |  |  |
|  |  |  |  | P - přímý |  | UA | 40 | 147,000 | 1 973,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RV3 | 32/1 | 18,000 | 1 973,4 |  |  |  |
|  |  |  |  | P - přímý |  | OA | 40 | 20,800 | 1 973,4 |  |  |  |
|  |  |  |  | P - přímý |  | OA | 40 | 40,410 | 1 973,4 |  |  |  |
| V302 | Větev 302-Tělesa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | P - přímý |  | UA | 50 | 222,000 | 3 242,6 |  |  |  |
|  |  |  |  | P - přímý |  | UA | 50 | 222,000 | 3 242,6 |  |  |  |
|  |  |  |  | P - přímý |  | UA | 50 | 222,000 | 3 242,6 |  |  |  |
|  |  |  |  | P - přímý |  | UA | 50 | 222,000 | 3 242,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RV3 | 40 | 28,000 | 3 242,6 |  |  |  |
|  |  |  |  | P - přímý |  | OA | 50 | 35,900 | 3 242,6 |  |  |  |
|  |  |  |  | P - přímý |  | OA | 50 | 59,760 | 3 242,6 |  |  |  |
| V303 | TOP-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | P - přímý |  | UA | 65 | 336,000 | 5 216,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | P - přímý |  | UA | 65 | 336,000 | 5 216,0 |  |  |  |

| pSET | hodnota požadovaného dispozičního tlaku pro chráněnou větev. |
| --- | --- |
| M | hmotnostní tok pro výpočet nastavení vyvažovacího ventilu. |

Paty větví - seznam čerpadel

| Větev | Značka | Název | DN | Nastavení | Hvpož | Hv | Vvpož | Vv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pa | Pa | m3·h-1 | m3·h-1 |
| V1 |  |  |  | I | 25 433 | 32 345 | 0,77 | 0,77 |
| V4 |  |  |  | I | 35 008 | 43 396 | 2,93 | 2,93 |
| V5 |  |  |  | I | 26 826 | 35 133 | 0,79 | 0,79 |
| V100 |  |  |  | I | 19 657 | 42 261 | 5,31 | 5,31 |
| V200 |  |  |  | I | 30 252 | 30 529 | 3,33 | 3,33 |
| V301 |  |  |  | I | 34 275 | 34 543 | 2,00 | 2,00 |
| V302 |  |  |  | I | 39 073 | 40 103 | 3,29 | 3,29 |