Hodnotící technická kritéria mikrosítový filtr

| Č. | Kritérium | Parametry | Body |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pohon otáčení filtračního bubnu | Jiný než dále uvedený | 0 bodů |
|  |  | Pás/y | 10 bodů |
|  |  | Řetěz nerezový | 20 bodů |
| 2. | Materiál síta/ tkaniny | PAD, PES, jiný | 5 bodů |
|  |  | Nerez síto | 10 bodů |
| 3. | Uložení/ uchycení bubnu mikrosíta | Jiné než dále uvedené | 0 bodů |
|  |  | Zavěšení na pásech | 10 bodů |
|  |  | Uložení v čepech (bez pásů) | 20 bodů |

Technické parametry nabízeného plnění na mikrosítový filtr

- Celkový počet filtrů 4 ks, všechny instalované, v provozním složení 3+1

- Mikrosítový filtr s horizontální osou rotace bubnu pro filtraci vločky a jemných nečistot obsažených v přiváděné vyčištěné splaškové vodě z dosazovacích nádrží

- Instalace do stávajících betonových žlabů, rozměru 3967 x 1300 x 1570 mm

- Buben opatřen filtrační tkaninou nebo sítem

- Pohon bubnu elektropohonem přes řetěz (materiál nerez) nebo pásy, případně jiný způsob pohonu

- Materiál síta/tkaniny: nerez, polyamid, PES

- Průtok přes jeden filtr min. 100 l/s při koncentraci NL na přítoku na filtry min. 25 mg/l

- Velikost otvorů plachetky/síta pro převedení průtoku 100 l/s max 50 mikronů

- Ostřikovací zařízení bubnu autonomní bez nutnosti přivedení přípojky vody, tj. integrovaná ostřikovací čerpadla/čerpadlo, ostřik filtrovanou vodou, vyměnitelné ostřikovací trysky

- Ostřikovací čerpadlo snadno vyjímatelné, uložené v koši, vyjímatelný koš, čistitelný

- Kalové čerpadlo snadno vyjímatelné, čistitelné

- Rám filtru a bubnu z nerezavějící chromniklové oceli 1.4301 nebo výše legované

- Elektrický rozvaděč s autonomním řízením cyklů filtru (filtrování, ostřik) s výstupem/y do centrálního ŘS ČOV

- Výstup do ASŘ ČOV minimálně: chod/stop/porucha filtru, chod/stop/porucha ostřikového čerpadla, chod/stop/porucha kalového čerpadla, motohodiny jednotlivých filtrů

- Rozvaděč na nerez konzoli, konzole součástí dodávky

- Sondy na snímání hladin tlakové nebo kontaktní