## stavební pro soutěž
Nadřízený | Nový | Název | Kvalifikace | počet | Perioda (rok) | Hodin | Hodin (celkem) | PU | Celkem
STS | STS02 | Trafostanice |  | 10 |  | 2:00 | 6:00 |  | 60:00
STS02 | STS0201 | kontrola obhlídkou (zajištění, stav) |  |  | 6 | 0:30 | 3:00 | x
STS02 | STS0202 | úklid (zametání, mazání) |  |  | 2 | 0:30 | 1:00 | x
STS02 | STS0203 | kontrola a čištění svodů, odpadů, drenáží, střechy |  |  | 2 | 1:00 | 2:00 | x
Nadřízený | Nový | Název Jobu | Kvalifikace | počet (m) | Periora (rok) | Hodin | Hodin celkem | PU | Celkem
STS | STS03 | OSTATNÍ PLOCHY |  | 12000 |  | 0:01 | 0:02 |  | 400:00
STS03 | STS0301 | Kontrola stavu a drobné opravy |  |  | 2 | 0:01 | 0:02 | X
Nadřízený | Nový | Název Jobu | Kvalifikace | počet | Periora (rok) | Hodin | Hodin celkem | PU | Celkem
STS | STS03 | STUDNY A POZOROVACÍ VRTY |  | 298 |  | 0:20 | 1:00 |  | 298:00
STS03 | STS0301 | Kontrola stavu a drobné opravy |  |  | 3 | 0:20 | 1:00 | X
Nadřízený | Nový | Název Jobu | Kvalifikace | počet | Periora (rok) | Hodin | Hodin celkem | PU | Celkem
STS | STS03 | NÁDRŽE |  | 39 |  | 0:30 | 1:30 |  | 58:30
STS03 | STS0301 | Kontrola stavu a drobné opravy |  |  | 3 | 0:30 | 1:30 | X
Nadřízený | Nový | Název | Kvalifikace | počet | Perioda (rok) | Hodin | Hodin (celkem) | PU | Celkem
JSE | JSE03 | Elektrostavební in. | Provozní elektrikář | 88 |  | 1:13 | 5:41 |  | 500:08
JSE03 | JSE0301 | čištění sv.těles | Provozní elektrikář |  | 2 | 0:08 | 0:16 | X
JSE03 | JSE0304 | Kontrola a oprava rozvodů vč. Přístrojů a krabic | Provozní elektrikář |  | 6 | 0:15 | 1:30 | X
JSE03 | JSE0305 | zásuvkova skřín kontrola,vyčištění,dotažení spojů | Provozní elektrikář |  | 3 | 0:15 | 0:45 | X
JSE03 | JSE0307 | kontrola větrání,promazání vč.žaluz. | Provozní elektrikář |  | 6 | 0:15 | 1:30 | X
JSE03 | JSE0309 | kontrola funkčnosti temperování vč.blokování | Provozní elektrikář |  | 6 | 0:10 | 1:00 | X
JSE03 | JSE0311 | kontrola a obnova nosných prvků | Provozní elektrikář |  | 4 | 0:10 | 0:40 | X
1316:38

## elektro pro soutěž
Nadřízený | Nový | Název | Kvalifikace | počet | Perioda (rok) | Hodin | Hodin (celkem) | Celkem
JSE | JSE04 | Rozvaděč | Provozní elektrikář | 252 |  | 1:00 | 3:00 | 756:00
JSE04 | JSE0401 | kontrola IP a popisu vývodů | Provozní elektrikář |  | 4 | 0:10 | 0:40
JSE04 | JSE0402 | obnova popisu náplně a kabel. štítků | Provozní elektrikář |  | 2 | 0:10 | 0:20
JSE04 | JSE0403 | čištění a konzervace proti vlhkosti | Provozní elektrikář |  | 2 | 0:15 | 0:30
JSE04 | JSE0404 | dotažení spojů | Provozní elektrikář |  | 2 | 0:15 | 0:30
JSE04 | JSE0408 | kontrola jištění vč.proudových chraničů | Provozní elektrikář |  | 6 | 0:10 | 1:00
Nadřízený | Nový | Název | Kvalifikace | počet | Perioda (rok) | Hodin | Hodin (celkem) | Celkem
JSE | JSE05 | Elektromotor | Provozní elektrikář | 138 |  | 1:30 | 5:55 | 816:30
JSE05 | JSE0501 | kontrola IP dotažení svorkovnic | Provozní elektrikář |  | 4 | 0:10 | 0:40
JSE05 | JSE0502 | popis a kontrola pospojení | Provozní elektrikář |  | 2 | 0:10 | 0:20
JSE05 | JSE0503 | mazání ložisek | Provozní elektrikář |  | 2 | 0:15 | 0:30
JSE05 | JSE0504 | zajištění vypnutého stavu | Provozní elektrikář |  | 3 | 0:15 | 0:45
JSE05 | JSE0506 | měření izol.st. A souměr.zatížení s kontrolou tep.ochran,měření vibrací | Provozní elektrikář |  | 6 | 0:20 | 2:00
JSE05 | JSE0508 | Kontrola spojky a seřízení souososti | Provozní elektrikář |  | 4 | 0:10 | 0:40
JSE05 | JSE0509 | kontrola připojení ochranných čidel | Provozní elektrikář |  | 6 | 0:10 | 1:00
Nadřízený | Nový | Název | Kvalifikace | počet | Perioda (rok) | Hodin | Hodin (celkem) | Celkem
JSE | JSE06 | Elektropohony | Provozní elektrikář | 260 |  | 0:45 | 3:00 | 780:00
JSE06 | JSE0601 | kontrola IP dotažení svorkovnic | Provozní elektrikář |  | 4 | 0:10 | 0:40
JSE06 | JSE0602 | obnova popisu a značení | Provozní elektrikář |  | 2 | 0:10 | 0:20
JSE06 | JSE0605 | měření izol.st. A souměr.zatížení s kontrolou tep.ochran | Provozní elektrikář |  | 6 | 0:15 | 1:30
JSE06 | JSE0607 | Kontrola a nastavení poloh.a moment.kontaktů | Provozní elektrikář |  | 3 | 0:10 | 0:30
Nadřízený | Nový | Název | Kvalifikace | počet | Perioda (rok) | Hodin | Hodin (celkem) | Celkem
JSE | JSE10 | Motorová ist. | Provozní elektrikář | 138 |  | 0:30 | 2:40 | 368:00
JSE10 | JSE1001 | kontrola celistvosti pospojení a značení | Provozní elektrikář |  | 6 | 0:10 | 1:00
JSE10 | JSE1002 | kontrola rozvodů vč. přechod.skříní | Provozní elektrikář |  | 6 | 0:10 | 1:00
JSE10 | JSE1004 | kontrola nosných prvků a mech. zábran | Provozní elektrikář |  | 4 | 0:10 | 0:40
Nadřízený | Nový | Název | Kvalifikace | počet | Perioda (rok) | Hodin | Hodin (celkem) | Celkem
JSE | JSE11 | Hromosvod | Provozní elektrikář | 99 |  | 0:30 | 1:40 | 165:00
JSE11 | JSE1101 | kontrola obhlídkou celistvost | Provozní elektrikář |  | 4 | 0:10 | 0:40
JSE11 | JSE1102 | popis,kontrola spojů ,dotažení ,kontrola zemnění, | Provozní elektrikář |  | 3 | 0:20 | 1:00
JSE11 | JSE1103 | výměna svorek, vedení .celková oprava příp.doplnění | Provozní elektrikář
Nadřízený | Nový | Název | Kvalifikace | počet | Perioda (rok) | Hodin | Hodin (celkem) | Celkem
JSE | JSE13 | Trafostanice | Provozní elektrikář | 15 |  | 2:40 | 6:40 | 100:00
JSE13 | JSE1301 | kontrola obhlídkou (zemění ,stav izol bleskojistek) | Provozní elektrikář |  | 6 | 0:30 | 3:00
JSE13 | JSE1302 | kontrola a dotažení spojů,kont. Ochr.pomůcek a a schemat. | Provozní elektrikář |  | 2 | 1:00 | 2:00
JSE13 | JSE1303 | bezkontaktní měření teploty spojů | Provozní elektrikář |  | 2 | 0:30 | 1:00
JSE13 | JSE1306 | výstražné.tabuleky kontrola-výměna | Provozní elektrikář |  | 1 | 0:15 | 0:15
JSE13 | JSE1307 | výměna pojistek vn. | Provozní elektrikář |  | 1 | 0:25 | 0:25
Nadřízený | Nový | Název | Kvalifikace | počet | Perioda (rok) | Hodin | Hodin (celkem) | Celkem
JSE | JSE14 | Rozvodna Vn. | Provozní elektrikář | 12 |  | 2:48 | 5:08 | 61:36
JSE14 | JSE1401 | vyčištění rozvodny,dotažení spojů,obnova nátěrů a znač.celistvost zemění | Provozní elektrikář |  | 2 | 1:00 | 2:00
JSE14 | JSE1402 | kontrola funkčnosti vypinačů a odpojovačů vč. Náplně | Provozní elektrikář |  | 2 | 1:00 | 2:00
JSE14 | JSE1403 | kontrola stavu před.dokumentace a ochr. A prac.pom.. | Provozní elektrikář |  | 1 | 0:03 | 0:03
JSE14 | JSE1406 | výměna pojistek | Provozní elektrikář |  | 1 | 0:25 | 0:25
JSE14 | JSE1407 | kontrola ,oprava koncovek kabelů | Provozní elektrikář |  | 2 | 0:10 | 0:20
JSE14 | JSE1408 | kontrola kondenzátorů | Provozní elektrikář |  | 2 | 0:10 | 0:20
[8 empty] | 3047:06 | celkem za elektro

## MR pro soutež
Nadřízený | Nový | Název | Kvalifikace | počet | Perioda (rok) | Hodin | Hodin (celkem) | Celkem
MAR | MAR01 | Zabezpečovací zařízení | Provozní elektrikář | 1 |  | 0:15 | 1:30 | 1:30
MAR01 | MAR0101 | kontrola funkčnosti | Provozní elektrikář |  | 6 | 0:15 | 1:30
Nadřízený | Nový | Název | Kvalifikace | počet | Perioda (rok) | Hodin | Hodin (celkem) | Celkem
MAR | MAR01 | Čidla | Provozní elektrikář | 312 |  | 0:10 | 1:00 | 312:00
MAR01 | MAR0101 | kontrola funkčnosti | Provozní elektrikář |  | 6 | 0:10 | 1:00
Nadřízený | Nový | Název | Kvalifikace | počet | Perioda (rok) | Hodin | Hodin (celkem) | Celkem
MAR | MAR02 | Řídící systémy | Provozní elektrikář | 66 |  | 0:30 | 12:00 | 792:00
MAR02 | MAR0201 | kontrola funkčnosti | Provozní elektrikář |  | 24 | 0:30 | 12:00
Nadřízený | Nový | Název | Kvalifikace | počet | Perioda (rok) | Hodin | Hodin (celkem) | Celkem
MAR | MAR05 | Převodníky | Provozní elektrikář | 230 |  | 0:10 | 0:40 | 153:20
MAR05 | MAR0501 | kontrola funkčnosti | Provozní elektrikář |  | 4 | 0:10 | 0:40
Nadřízený | Nový | Název | Kvalifikace | počet | Perioda (rok) | Hodin | Hodin (celkem) | Celkem
MAR | MAR06 | Měřidla | Provozní elektrikář | 72 |  | 0:15 | 9:00 | 648:00
MAR06 | MAR0601 | kontrola funkčnosti | Provozní elektrikář |  | 24 | 0:15 | 6:00
MAR06 | MAR0602 | základní údržba (čistění, úklid ) | Provozní elektrikář |  | 12 | 0:15 | 3:00
Nadřízený | Nový | Název | Kvalifikace | počet | Perioda (rok) | Hodin | Hodin (celkem) | Celkem
MAR | MAR07 | Regulátor | Provozní elektrikář | 66 |  | 0:23 | 2:18 | 151:48
MAR07 | MAR0701 | kontrola funkčnosti | Provozní elektrikář |  | 6 | 0:08 | 0:48
MAR07 | MAR0702 | základní údržba (čistění, úklid ) | Provozní elektrikář |  | 6 | 0:15 | 1:30
2058:38

## strojní pro soutěž
Nadřízený | Nový | Název Jobu | Kvalifikace | počet | Perioda (rok) | Hodin | Hodin (celkem) | Celkem
JSS | JSS01 | čerpadla | Provozní zámečník | 106 |  | 0:30 | 2:15 | 238:30
JSS01 | JSS0101 | prohlídka a poslech provozu | Provozní zámečník |  | 6 | 0:03 | 0:18
JSS01 | JSS0102 | základní údržba (čistění, úklid ) | Provozní zámečník |  | 6 | 0:07 | 0:42
JSS01 | JSS0104 | mazání | Provozní zámečník |  | 2 | 0:05 | 0:10
JSS01 | JSS0105 | seřízení ucpávky | Provozní zámečník |  | 1 | 0:05 | 0:05
JSS01 | JSS0106 | kontrola - motoru | Provozní zámečník |  | 6 | 0:05 | 0:30
JSS01 | JSS0109 | kontrola - převodové soustrojí a spojka | Provozní zámečník |  | 6 | 0:05 | 0:30
Nadřízený | Nový | Název Jobu | Kvalifikace | počet | Perioda (rok) | Hodin | Hodin (celkem) | Celkem
JSS | JSS04 | dmýchadla | Provozní zámečník | 2 |  | 0:48 | 2:48 | 5:36
JSS04 | JSS0401 | prohlídka a poslech provozu | Provozní zámečník |  | 6 | 0:03 | 0:18
JSS04 | JSS0402 | základní údržba (čistění, úklid ) | Provozní zámečník |  | 6 | 0:05 | 0:30
JSS04 | JSS0404 | mazání | Provozní zámečník |  | 2 | 0:05 | 0:10
JSS04 | JSS0405 | seřízení | Provozní zámečník |  | 1 | 0:10 | 0:10
JSS04 | JSS0406 | kontrola - motoru | Provozní zámečník |  | 6 | 0:05 | 0:30
JSS04 | JSS0409 | kontrola - převodové soustrojí a spojka | Provozní zámečník |  | 6 | 0:10 | 1:00
JSS04 | JSS0415 | kontrola a zkoušky zabezpečovacích prvků | Provozní zámečník |  | 1 | 0:10 | 0:10
Nadřízený | Nový | Název Jobu | Kvalifikace | počet | Perioda (rok) | Hodin | Hodin (celkem) | Celkem
JSS | JSS05 | kompresory | Provozní zámečník | 4 |  | 1:10 | 3:42 | 14:48
JSS05 | JSS0501 | prohlídka a poslech provozu | Provozní zámečník |  | 6 | 0:03 | 0:18
JSS05 | JSS0502 | základní údržba (čistění, úklid ) | Provozní zámečník |  | 6 | 0:05 | 0:30
JSS05 | JSS0504 | mazání | Provozní zámečník |  | 2 | 0:12 | 0:24
JSS05 | JSS0506 | kontrola - motoru | Provozní zámečník |  | 6 | 0:10 | 1:00
JSS05 | JSS0509 | kontrola - převodové soustrojí a spojka | Provozní zámečník |  | 6 | 0:10 | 1:00
JSS05 | JSS0516 | kontrola a zkoušky zabezpečovacích prvků | Provozní zámečník |  | 1 | 0:10 | 0:10
JSS05 | JSS0517 | kontrola - chlazení | Provozní zámečník |  | 1 | 0:20 | 0:20
Nadřízený | Nový | Název Jobu | Kvalifikace | počet | Perioda (rok) | Hodin | Hodin (celkem) | Celkem
JSS | JSS06 | armatury | Provozní zámečník | 790 |  | 0:28 | 2:03 | 1619:30 |  | 990000
JSS06 | JSS0601 | prohlídka (a poslech provozu) | Provozní zámečník |  | 6 | 0:03 | 0:18
JSS06 | JSS0602 | základní údržba (čistění, úklid ) | Provozní zámečník |  | 6 | 0:05 | 0:30
JSS06 | JSS0604 | mazání PŘEVODOVKY, MOTORU | Provozní zámečník |  | 2 | 0:05 | 0:10
JSS06 | JSS0605 | seřízení KONCOVÝCH POLOH SPÍNAČE | Provozní zámečník |  | 1 | 0:05 | 0:05
JSS06 | JSS0606 | kontrola - motoru | Provozní zámečník |  | 6 | 0:05 | 0:30
JSS06 | JSS0609 | kontrola - převodové soustrojí a spojka | Provozní zámečník |  | 6 | 0:05 | 0:30
Nadřízený | Nový | Název Jobu | Kvalifikace | počet | Perioda (rok) | Hodin | Hodin (celkem) | Celkem
JSS | JSS07 | tlakové nádoby | Provozní zámečník | 8 |  | 1:15 | 2:05 | 16:40
JSS07 | JSS0702 | základní údržba (čistění, úklid ) | Provozní zámečník |  | 6 | 0:10 | 1:00
JSS07 | JSS0704 | seřízení | Provozní zámečník |  | 1 | 0:15 | 0:15
JSS07 | JSS0705 | kontrola- armatury | Provozní zámečník |  | 1 | 0:10 | 0:10
JSS07 | JSS0708 | protáčení ARMATUR | Provozní zámečník |  | 1 | 0:10 | 0:10
JSS07 | JSS0710 | kontrola a zkoušky zabezpečovacích prvků | Provozní zámečník |  | 1 | 0:30 | 0:30
Nadřízený | Nový | Název Jobu | Kvalifikace | počet | Perioda (rok) | Hodin | Hodin (celkem) | Celkem
JSS | JSS08 | kotelny | Provozní zámečník | 1 |  | 1:28 | 2:48 | 2:48
JSS08 | JSS0801 | prohlídka a poslech provozu | Provozní zámečník |  | 6 | 0:03 | 0:18
JSS08 | JSS0802 | základní údržba (čistění, úklid ) | Provozní zámečník |  | 6 | 0:10 | 1:00
JSS08 | JSS0804 | mazání | Provozní zámečník |  | 2 | 0:15 | 0:30
JSS08 | JSS0809 | kontrola - čerpadla | Provozní zámečník |  | 1 | 0:05 | 0:05
JSS08 | JSS0812 | kontrola- armatury | Provozní zámečník |  | 1 | 0:10 | 0:10
JSS08 | JSS0817 | kontrola a zkoušky zabezpečovacích prvků | Provozní zámečník |  | 1 | 0:15 | 0:15
JSS08 | JSS0819 | kontrola - rozvody - TĚSNOST, UCHYCENÍ, STAV NÁTĚRŮ, CHVĚNÍ | Provozní zámečník |  | 1 | 0:10 | 0:10
JSS08 | JSS0828 | kontrola -výměníky - CELKOVÝ STAV, TĚSNOST | Provozní zámečník |  | 1 | 0:10 | 0:10
JSS08 | JSS0832 | kontrola - ventilace | Provozní zámečník |  | 1 | 0:10 | 0:10
Nadřízený | Nový | Název Jobu | Kvalifikace | počet | Perioda (rok) | Hodin | Hodin (celkem) | Celkem
JSS | JSS09 | dopravníky | Provozní zámečník | 1 |  | 0:48 | 3:18 | 3:18
JSS09 | JSS0901 | prohlídka a poslech provozu | Provozní zámečník |  | 6 | 0:03 | 0:18
JSS09 | JSS0902 | základní údržba (čistění, úklid ) | Provozní zámečník |  | 6 | 0:15 | 1:30
JSS09 | JSS0904 | mazání | Provozní zámečník |  | 2 | 0:10 | 0:20
JSS09 | JSS0905 | seřízení | Provozní zámečník |  | 1 | 0:10 | 0:10
JSS09 | JSS0906 | kontrola - motoru | Provozní zámečník |  | 6 | 0:05 | 0:30
JSS09 | JSS0909 | kontrola - převodové soustrojí a spojka | Provozní zámečník |  | 6 | 0:05 | 0:30
Nadřízený | Nový | Název Jobu | Kvalifikace | počet | Perioda (rok) | Hodin | Hodin (celkem) | Celkem
JSS | JSS10 | nádrže a odlučovače | Provozní zámečník | 4 |  | 0:30 | 1:45 | 7:00
JSS10 | JSS1001 | prohlídka a poslech provozu | Provozní zámečník |  | 6 | 0:05 | 0:30
JSS10 | JSS1002 | základní údržba (čistění, úklid ) | Provozní zámečník |  | 6 | 0:10 | 1:00
JSS10 | JSS1004 | kontrola- armatury | Provozní zámečník |  | 1 | 0:05 | 0:05
JSS10 | JSS1009 | kontrola - rozvody | Provozní zámečník |  | 1 | 0:10 | 0:10
Nadřízený | Nový | Název Jobu | Kvalifikace | počet | Perioda (rok) | Hodin | Hodin (celkem) | Celkem
JSS | JSS11 | česle | Provozní zámečník | 4 |  | 0:50 | 2:45 | 11:00
JSS11 | JSS1101 | prohlídka a poslech provozu | Provozní zámečník |  | 6 | 0:03 | 0:18
JSS11 | JSS1102 | základní údržba (čistění, úklid ) | Provozní zámečník |  | 6 | 0:10 | 1:00
JSS11 | JSS1104 | mazání | Provozní zámečník |  | 2 | 0:15 | 0:30
JSS11 | JSS1105 | seřízení | Provozní zámečník |  | 1 | 0:15 | 0:15
JSS11 | JSS1106 | kontrola - motoru | Provozní zámečník |  | 6 | 0:02 | 0:12
JSS11 | JSS1109 | kontrola - převodové soustrojí a spojka | Provozní zámečník |  | 6 | 0:05 | 0:30
Nadřízený | Nový | Název Jobu | Kvalifikace | počet | Perioda (rok) | Hodin | Hodin (celkem) | Celkem
JSS | JSS17 | zdvihadla | Provozní zámečník | 41 |  | 0:58 | 1:43 | 70:23
JSS17 | JSS1701 | prohlídka a poslech provozu | Provozní zámečník |  | 6 | 0:03 | 0:18
JSS17 | JSS1702 | základní údržba (čistění, úklid ) | Provozní zámečník |  | 2 | 0:10 | 0:20
JSS17 | JSS1704 | mazání | Provozní zámečník |  | 1 | 0:10 | 0:10
JSS17 | JSS1705 | seřízení | Provozní zámečník |  | 1 | 0:15 | 0:15
JSS17 | JSS1706 | kontrola - motoru | Provozní zámečník |  | 2 | 0:10 | 0:20
JSS17 | JSS1709 | kontrola - převodové soustrojí a spojka | Provozní zámečník |  | 2 | 0:05 | 0:10
JSS17 | JSS1718 | kontrola - vázacích, závěsných a uchopovacích prostředků | Provozní zámečník |  | 2 | 0:05 | 0:10
Nadřízený | Nový | Název Jobu | Kvalifikace | počet | Perioda (rok) | Hodin | Hodin (celkem) | Celkem
JSS | JSS20 | shrabováky | Provozní zámečník | 2 |  | 0:43 | 2:33 | 5:06
JSS20 | JSS2001 | prohlídka a poslech provozu | Provozní zámečník |  | 6 | 0:03 | 0:18
JSS20 | JSS2002 | základní údržba (čistění, úklid ) | Provozní zámečník |  | 6 | 0:05 | 0:30
JSS20 | JSS2004 | mazání | Provozní zámečník |  | 2 | 0:05 | 0:10
JSS20 | JSS2005 | seřízení | Provozní zámečník |  | 1 | 0:05 | 0:05
JSS20 | JSS2006 | kontrola - motoru | Provozní zámečník |  | 6 | 0:05 | 0:30
JSS20 | JSS2009 | kontrola - převodové soustrojí a spojka | Provozní zámečník |  | 6 | 0:05 | 0:30
JSS20 | JSS2012 | kontrola - lan | Provozní zámečník |  | 2 | 0:15 | 0:30
JSS20 | JSS2013 | výměna - lan | Provozní zámečník
Nadřízený | Nový | Název Jobu | Kvalifikace | počet | Perioda (rok) | Hodin | Hodin (celkem) | Celkem
JSS | JSS22 | klimatizace | Provozní zámečník | 4 |  | 1:18 | 2:08 | 8:32
JSS22 | JSS2201 | prohlídka a poslech provozu | Provozní zámečník |  | 6 | 0:03 | 0:18
JSS22 | JSS2202 | základní údržba (čistění, úklid ) | Provozní zámečník |  | 1 | 0:10 | 0:10
JSS22 | JSS2204 | mazání | Provozní zámečník |  | 1 | 0:10 | 0:10
JSS22 | JSS2205 | seřízení | Provozní zámečník |  | 1 | 0:10 | 0:10
JSS22 | JSS2206 | kontrola - motoru | Provozní zámečník |  | 2 | 0:05 | 0:10
JSS22 | JSS2209 | kontrola - čerpadla | Provozní zámečník |  | 2 | 0:05 | 0:10
JSS22 | JSS2212 | odkalování KONTROLA | Provozní zámečník |  | 2 | 0:05 | 0:10
JSS22 | JSS2213 | kontrola - rozvody | Provozní zámečník |  | 2 | 0:05 | 0:10
JSS22 | JSS2217 | kontrola -výměníky | Provozní zámečník |  | 2 | 0:05 | 0:10
JSS22 | JSS2220 | kontrola - chlazení | Provozní zámečník |  | 2 | 0:05 | 0:10
JSS22 | JSS2227 | kontrola - filtru | Provozní zámečník |  | 2 | 0:05 | 0:10
JSS22 | JSS2230 | čištění - filtru | Provozní zámečník |  | 1 | 0:10 | 0:10
Nadřízený | Nový | Název Jobu | Kvalifikace | počet | Perioda (rok) | Hodin | Hodin (celkem) | Celkem
JSS | JSS25 | převodovka + spojka | Provozní zámečník | 117 |  | 0:23 | 1:33 | 181:21
JSS23 | JSS2501 | prohlídka a poslech provozu | Provozní zámečník |  | 6 | 0:03 | 0:18
JSS23 | JSS2502 | základní údržba (čistění, úklid ) | Provozní zámečník |  | 6 | 0:05 | 0:30
JSS23 | JSS2504 | mazání | Provozní zámečník |  | 2 | 0:05 | 0:10
JSS23 | JSS2505 | seřízení - převodové soustrojí a spojka | Provozní zámečník |  | 1 | 0:05 | 0:05
JSS23 | JSS2506 | kontrola - motoru | Provozní zámečník |  | 6 | 0:05 | 0:30
Nadřízený | Nový | Název Jobu | Kvalifikace | počet | Perioda (rok) | Hodin | Hodin (celkem) | Celkem
JSS | JSS26 | hradítka | Provozní zámečník | 34 |  | 0:32 | 2:09 | 73:06
JSS23 | JSS2601 | prohlídka a poslech provozu | Provozní zámečník |  | 6 | 0:03 | 0:18
JSS23 | JSS2602 | základní údržba (čistění, úklid ) | Provozní zámečník |  | 6 | 0:05 | 0:30
JSS23 | JSS2604 | mazání | Provozní zámečník |  | 2 | 0:07 | 0:14
JSS23 | JSS2605 | seřízení | Provozní zámečník |  | 1 | 0:07 | 0:07
JSS23 | JSS2606 | kontrola - motoru | Provozní zámečník |  | 6 | 0:05 | 0:30
JSS23 | JSS2609 | kontrola - převodové soustrojí a spojka | Provozní zámečník |  | 6 | 0:05 | 0:30
Nadřízený | Nový | Název | Kvalifikace | počet | Perioda (rok) | Hodin | Hodin (celkem)
JSS | JSS31 | Filtr | Provozní zámečník | 26 |  | 0:15 | 1:30 | 39:00
JSS31 | JSS3101 | kontrola stavu | Provozní zámečník |  | 6 | 0:05 | 0:30
JSS31 | JSS3102 | základní údržba (čistění, úklid ) | Provozní zámečník |  | 6 | 0:10 | 1:00
Nadřízený | Nový | Název | Kvalifikace | počet | Perioda (rok) | Hodin | Hodin (celkem)
JSS | JSS29 | Odlučovač | Provozní zámečník | 5 |  | 0:10 | 1:00 | 5:00
JSS32 | JSS2901 | kontrola funkčnosti | Provozní zámečník |  | 6 | 0:05 | 0:30
JSS32 | JSS2902 | základní údržba (čistění, úklid ) | Provozní zámečník |  | 6 | 0:05 | 0:30
[8 empty] | 2301:38 | Celkem za strojní část