## Rekapitulace
Výkaz materiálu a prací
Stavba: Modernizace kotelny a částečná rekonstrukce rozvodů a zařízení vytápění a zdravotechniky Základní a Mateřské školy Na Smetance 505/1, Praha 2 - Vinohrady, PSČ 120 00
Objekt: Rekapitulace
Část: Stavební část
[7 empty] | Zakázka číslo: |  | 48 / 2019
[7 empty] | Rozpočet zpracoval: |  | ing. Antonín Horych
|  | Název: |  |  |  | Datum: |  | Podpis:
Investor: |  | Městská část Praha 2, náměstí Míru 600 / 20, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Projektant: |  | TH Projekt s.r.o., Alšovice 233, 468 21 Pěnčín |  |  |  | 2022-12-01
Zhotovitel
Datum:
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ |  | Základna | Cena celkem (Kč)
/1/ | /2/ | /3/ | /4/ | /5/ | /6/ | /7/
Souhrnné náklady stavby:
D. |  | Celkové náklady stavby bez DPH (A.+B.+C.) | Kč |  |  | 0
E1. |  | DPH 15,0 % | % | 15 |  | 0
E2. |  | DPH 21,0 % | % | 21 | 0 | 0
D1. |  | Celkové náklady stavby včetně DPH (D.+E1.+E2.) | Kč |  |  | 0
A. |  | Rekapitulace nákladů stavebních objektů + náklady na umístění stavby bez DPH
1 |  | Kotelna - 2.etapa | Kč |  |  | 0
3 |  | Rozvody ve škole, tj. vytápění a ZTI | Kč |  |  | 0
A. |  | Rekapitulace nákladů stavebních objektů + náklady na umístění stavby, celkem bez DPH | Kč |  |  | 0

## Kotelna
Výkaz materiálu a prací
Stavba: Modernizace kotelny a částečná rekonstrukce rozvodů a zařízení vytápění a zdravotechniky Základní a Mateřské školy Na Smetance 505/1, Praha 2 - Vinohrady, PSČ 120 00
Objekt:
Kotelna
Zakázka číslo:48/2019
zpracoval: A.Horych
JKSO:
|  | Název: |  |  |  | Datum: |  | Podpis:
Investor: |  | Městská část Praha 2, náměstí Míru 600 / 20, Vinohrady, 120 00 Praha 2 |  |  |  | 2022-12-01
Projektant: |  | TH Projekt s.r.o., Alšovice 233, 468 21 Pěnčín
Zhotovitel
Datum
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ |  | Základna | Cena celkem (Kč)
/1/ | /2/ | /3/ | /4/ | /5/ | /6/ | /7/
Souhrnné náklady stavby:
C. |  | Celkové náklady stavby bez DPH (A.+B.) | Kč |  |  | 0
E1. |  | DPH 15,0 % | % | 15 |  | 0
E2. |  | DPH 21,0 % | % | 21 | 0 | 0
D. |  | Celkové náklady stavby včetně DPH (C.+E1.+E2.) | Kč |  |  | 0
Krycí list rozpočtu
A. |  | Základní rozpočtové náklady
1 |  | Práce HSV (montáž a dodávka) | Kč |  |  | 0
2 |  | Práce PSV (montáž a dodávka) | Kč |  |  | 0
A. |  | Základní rozpočtové náklady celkem | Kč |  |  | 0
B. |  | Náklady na umístění stavby + ostatní náklady
3 |  | Zařízení staveniště | Kč | 1 |  | 0
4 |  | Územní vlivy | Kč | 1 |  | 0
5 |  | Provozní vlivy - v případě, že práce nebudou prováděny za provozu investora, nebudou se účtovat | Kč | 1 |  | 0
6 |  | Dokumentace skutečného provedení | Kč | 1 |  | 0
7 |  | Pasportizace stávajícího objektu | soub | 1 |  | 0
8 |  | Předání a převzetí díla | soub | 1 |  | 0
9 |  | Fotodokumentace | soub | 1 |  | 0
10 |  | Bilbord a označení staveniště | soub | 1 |  | 0
11 |  | Rozměření díla | soub | 1 |  | 0
B. |  | Náklady na umístění stavby + ostatní náklady celkem | Kč |  |  | 0
Rekapitulace - práce HSV (montáž a dodávka)
1 |  | Zemní práce | Kč |  |  | 0
5 |  | Komunikace | Kč |  |  | 0
6 |  | Úpravy povrchů, podlahy, osazování | Kč |  |  | 0
8 |  | Trubní vedení | Kč |  |  | 0
93 |  | Dokončující konstrukce a práce | Kč |  |  | 0
96 |  | Bourání | Kč |  |  | 0
99 |  | Přesun hmot | Kč |  |  | 0
|  | Rekapitulace - práce HSV (montáž a dodávka) celkem | Kč |  |  | 0
Rekapitulace - práce PSV (montáž a dodávka)
711 |  | Izolace proti vodě | Kč |  |  | 0
713 |  | Izolace tepelné | Kč |  |  | 0
721 |  | Zdravotechnika | Kč |  |  | 0
731 |  | Ústřední vytápění | Kč |  |  | 0
742 |  | Elektroinstalace - M + R | Kč |  |  | 0
751 |  | Vzduchotechnika | Kč |  |  | 0
766 |  | Konstrukce truhlářské | Kč |  |  | 0
767 |  | Konstrukce zámečnické | Kč |  |  | 0
777 |  | Podlahy lité | Kč |  |  | 0
783 |  | Nátěry | Kč |  |  | 0
784 |  | Malby | Kč |  |  | 0
|  | Rekapitulace - práce PSV (montáž a dodávka) celkem | Kč |  |  | 0
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková (Kč) | Cena celkem (Kč) | Hmotnost (t) | Hmotnost celkem (t) | Hmotnost sutě (t) | Hmotnost sutě celkem (t)
/1/ | /2/ | /3/ | /4/ | /5/ | /6/ | /7/ | /8/ | /9/ | /10/ | /11/
1 |  | Zemní práce
1 | PC 001-001 | Vytýčení stávajících inženýrských sítí | soub | 1 |  | 0
2 | 12115-1103 | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně s přemístěním do 50 m | m2 | 22.47 |  | 0
12,27*0,8+3,5*0,7+1,0*1,7*6
3 | 12220-1101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 | m3 | 6.52 |  | 0
(17,43-2,1)*1,7=26,06*0,25
4 | 12220-1109 | Příplatek k cenám za lepivost v hornině 3 | m3 | 1.956 |  | 0
(17,43-2,1)*1,7=26,06*0,25*0,3
5 | 13220-1201 | Hloubení rýh šířky přes 600 mm do 2000 mm v hornině tř. 3 s urovnáním dna do předepsaného sklonu do 100 m3 | m3 | 54.33 |  | 0
12,27*0,8*1,63+3,5*0,7*0,95+3,0*1,0*2,0*6
6 | 13220-1209 | Příplatek k cenám za lepivost v hornině 3 | m3 | 16.299 |  | 0
54,33*0,3
7 | 16220-1102 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 50 m na mezideponii a zpět | m3 | 75.12 |  | 0
37,56*2
8 | 16270-1105 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 přes 9000 m do 10000 m | m3 | 23.3 |  | 0
54,33+6,52-37,56
9 | 16270-1109 | Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m | m3 | 233 |  | 0
23,30*10
10 | 16710-1101 | Nakládání neulehlého výkopku v množství do 100 m3 z hornin tř. 1 až 4 | m3 | 60.85 |  | 0
6,52+54,33
11 | 17120-1201 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 60.85 |  | 0
12 | 17410-1101 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů | m3 | 37.56 |  | 0
54,33-12,27*0,8*0,35-3,5*0,6*0,35-3,0*0,7*1,0*6
13 | 18195-1102 | Úprava pláně v hor. 1 - 4 se zhutněním | m2 | 93.6 |  | 0
12,27*2,0+3,5*2,0+3,0*2,0*6+26,06
14 | 97909-7115 | Poplatek za skládku ostatních zemin | m3 | 23.3 |  | 0
Založení trávníku:
16 | 16220-1102 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 50 m na mezideponii a zpět | m3 | 4.494 |  | 0
22,47*0,2
16 | 16710-1101 | Nakládání neulehlého výkopku v množství do 100 m3 z hornin tř. 1 až 4 | m3 | 4.494 |  | 0
17 | 18130-1103 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu do 1:5 při ploše do 500 m2 tl. vrstvy přes 150 do 200 mm | m2 | 22.47 |  | 0
18 | 18110-1121 | Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání v hor. tř. 1 a 2, s přemístěním na vzdálenost 20 m | m2 | 22.47 |  | 0
19 | PC 823-001 | Chemické odplevelení | m2 | 22.47 |  | 0
20 | PC 823-004 | Hnojení umělým hnojivem na široko | m2 | 22.47 |  | 0
21 | PC 823-005 | Hnojivo CERERIT | kg | 1.5 |  | 0
22 | 18040-2112 | Založení parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:2 | m2 | 22.47 |  | 0
23 | PC 823-007 | Travní semeno | kg | 1 |  | 0
24 | PC 823-008 | Ošetřování trávníku po dobu 4 měsíců, 2 x sekání | m2 | 22.47 |  | 0
1 |  | Zemní práce | Kč |  |  | 0
5 |  | Komunikace
Úpravy anglických dvorků
1 | SP 45157-3111 | Lože pod potrubí a obsyp potrubí v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do frakce 16 / 32 mm - zásyp angilckých dvorků | m3 | 3.7 |  | 0 | 1.8908 | 6.9958
1,1*0,7=0,77*0,8*6
2 | PC 005-001 | Podklad ze štěrkodrti tl. 150 mm | m2 | 4.62 |  | 0 | 0.285 | 1.3167
1,1*0,7=0,77*6
3 | PC 005-002 | Podklad ze štěrku frakce 4 - 8 mm tl. 30 mm | m2 | 4.62 |  | 0 | 0.057 | 0.26334
4 | PC 005-003 | Montáž dlažby plochy do 1,5 m2 | m2 | 4.62 |  | 0 | 0.012 | 0.05544
5 | PC 005-004 | Dodávka zámkové dlažby tl. 60 mm | m2 | 5.08 |  | 0 | 0.144 | 0.73152
4,62*1,1
5 |  | Komunikace | Kč |  |  | 0 |  | 9.3628
6 |  | Úpravy povrchů, podlahy, osazování
9 | 63721-1122 | Okapový chodník z dlaždic lože z písku, tl. dlaždic do 60 mm | m2 | 21.32 |  | 0 | 0.29585 | 6.3075
15,33*1,56-1,0*0,4*5-1,0*0,6
Úprava anglických dvorků:
12 | 61213-1121 | Penetrace akrylát - silikonová nanášená ručně stěn | m2 | 18 |  | 0 | 0.00047 | 0.00846
1,25*1,6*6+1,25*0,8*6
13 | 61214-2001 | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým v tlačením do tmelu stěn | m2 | 18 |  | 0 | 0.00489 | 0.08802
14 | 61232-5223 | Omítka malých ploch stěn štuková plochy přes 0,25 m2 do 1,0 m2 | kus | 6 |  | 0 | 0.0439 | 0.2634
15 | 61232-5225 | Omítka malých ploch stěn štuková plochy přes 1,0 m2 do 4,0 m2 | kus | 6 |  | 0 | 0.188 | 1.128
16 | 62232-5102 | Oprava vnějších omítek stěn vápenných v rozsahu opravované plochy přes 10 % do 30 % bez otlučení vadných míst stupně složitosti I. a II. Hladkých (pro následné přitavení izolace z asfaltových pasů) | m2 | 3.75 |  | 0 | 0.01146 | 0.042975
1,25*0,5*6
10 | 64294-4221 | Osazení ocelových dveřních zárubní dodatečně, s vybetonováním prahu plochy přes 2,5 m2 | kus | 1 |  | 0 | 0.07046 | 0.07046
11 | PC 006-003 | Ocelová zárubeň protipožární rozměru 900x1970 mm | kus | 1 |  | 0 | 0.015 | 0.015
6 |  | Úpravy povrchů, podlahy, osazování | Kč |  |  | 0 |  | 7.9238
8 |  | Trubní vedení
1 | 45154-1111 | Lože pod potrubí a obsyp potrubí v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0 - 63 mm - podsyp, obsyp | m3 | 16.77 |  | 0 | 1.7035 | 28.5672
12,27*0,8*0,35+3,5*0,6*0,35+3,0*0,7*1,0*6
2 | PC 008-001 | Obalení drenáže geotextilií hmotnosti do 300 g/m2 | m2 | 57.96 |  | 0 | 0.0003 | 0.017388
3,0*2,8*1,15*6
3 | PC 008-002 | Montáž a dodávka podlahové vpusti PVC DN 110 mm | kus | 6 |  | 0
4 | PC 008-003 | Montáž a dodávka potrubí PVC DN 110 mm včetně tvarovek | m | 4.5 |  | 0
0,75*6
5 | PC 008-004 | Montáž a dodávka kolena 110/45° | kus | 6 |  | 0
6 | PC 008-005 | Montáž a dodávka drenážních trubek flexibilních DN 100 mm včetně napojení na PVC DN 110 mm | m | 12 |  | 0
2,0*6
8 |  | Trubní vedení | Kč |  |  | 0 |  | 28.5846
93 |  | Dokončující konstrukce a práce
1 | 95290-1111 | Vyčištění budov občanské vybavenosti výšky do 4 m | m2 | 110.5 |  | 0 | 0.0004 | 0.0442
(5,6+3,65+7,0)*6,8=110,50
2 | PC 093-001 | Průběžný úklid po dobu provádění stavebních prací | dní | 80 |  | 0 | 0 | 0
3 | 94910-1112 | Lešení pomocné pracovní pro zatížení do 150 kg/m2 o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 m do 3,5 m | m2 | 110.5 |  | 0 | 0.015 | 1.6575
4 | PC 093-002 | Pomocné stavební práce | hod | 40 |  | 0
7 | PC 093-005 | Náklady na zkoušky např. odtrhové, přídržnosti atd. a sondy do stávajících konstrukcí stěn, stropů atd. v rámci realizace stavby | soub | 1 |  | 0
93 |  | Dokončující konstrukce a práce | Kč |  |  | 0 |  | 1.7017
96 |  | Bourání
9 | PC 096-003 | Příplatek za výztuž v betonových mazaninách (při sekání rýh) | m | 15.76 |  | 0 |  |  | 0 | 0
5,0+10,76
10 | PC 096-004 | Práce spojené s bouráním a demontážemi nezahrnuté ve výše uvedených položkách - nutno doložit dle skutečnosti | hod | 20 |  | 0
11 | 97801-1141 | Otlučení vnitřních omítek stropů v rozsahu do 30,0 % | m2 | 110.5 |  | 0 |  |  | 0.004 | 0.442
(5,6+3,65+7,0)*6,8
12 | 97801-3141 | Otlučení vnitřních omítek stěn v rozsahu do 30,0 % | m2 | 215 |  | 0 |  |  | 0.01 | 2.15
(7,25+6,82+0,75*4)*2*4,70 +(2,5+2,7)*2*4,7+5,66
13 | 99701-3113 | Vnitrostaveništní doprava suti vodorovně do 50 m, svisle s použitím mechanizace výšky do 12 m | t | 2.592 |  | 0
14 | 99701-3511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 2.592 |  | 0
15 | 99701-3509 | Příplatek za každý další 1 km | t | 38.88 |  | 0
2,592*15
16 | 99701-3803 | Poplatek za uložení odpadu na skládce - stavební suť | t | 2.592 |  | 0
96 |  | Bourání | Kč |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.592
99 |  | Přesun hmot
1 | 99801-1003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s konstrukcí zděnou výšky do 24 m | t | 47.573 |  | 0
99 |  | Přesun hmot | Kč |  |  | 0
711 |  | Izolace proti vodě
Úprava anglických dvorků:
1 | 71111-2001 | Izolace proti vodě nátěrem penetračním svisle | m2 | 9.38 |  | 0
1,25*1,25*6
2 | PC 711-001 | ALP | t | 0.0023 |  | 0
9,38*0,0025
3 | 71114-2559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti přitavením svisle | m2 | 18.76 |  | 0
9,38*2
4 | PC 711-002 | Izolační bitumenový pás SBS modifikovaný | m2 | 22.51 |  | 0
18,76*1,2
5 | PC 711-003 | Montáž a dodávka geotextilie hmotnosti do 300 g/m2 včetně ukotvení (ochrana hydroizolace) | m2 | 10.318 |  | 0
9,38*1,1
6 | PC 711-004 | Příplatek za pracnost - plochy do 1,5 m2 | m2 | 18.76 |  | 0
7 | 99871-1201 | Přesun hmot pro izolace proti vodě v objektech výšky do 6 m | % | 0 |  | 0
711 |  | Izolace proti vodě | Kč |  |  | 0
713 |  | Izolace tepelné
Úprava anglických dvorků:
1 | 71313-1121 | Montáž tepelné izolace stěn pásy přichycením | m2 | 15.84 |  | 0
1,1*1,2=1,32*2*6
2 | PC 713-001 | Desky z polystyrénu EPS S 100 tl. 100 mm | m2 | 17.42 |  | 0
15,84*1,1
3 | PC 713-002 | Příplatek za pracnost - plochy do 1,5 m2 | m2 | 15.84 |  | 0
4 | 99871-3201 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m | % | 0 |  | 0
713 |  | Izolace tepelné | Kč |  |  | 0
721 |  | Zdravotechnika
Potrubní rozvody kanalizace- kotelna
1 | PC 721 - 001 | Potrubí PP32-0,25m | ks | 1 |  | 0
2 | PC 721 - 002 | Potrubí PP32-2m | ks | 1 |  | 0
3 | PC 721 - 003 | Koleno kanalizacePP32-45st | ks | 4 |  | 0
4 | PC 721 - 004 | Sifon kondenzátní DN32 | ks | 1 |  | 0
5 | PC 721 - 005 | Objímka kovová jednoduchá s vložkou s technické gumy pro potrubí pr. 32 + závitová tyč, kotvení do zdiva | ks | 10 |  | 0
6 | PC 721 - 006 | Kalové čerpadlo s plovákovým spínačem , průtok 7,0m3/h, Hmax.11m , velikost nasávaných částic max. 35mm, 230V | ks | 1 |  | 0
7 | PC 721 - 007 | Potrubí PPR 32 + uchycení | m | 9 |  | 0
8 | PC 721 - 008 | Odbočka PVC 125/110 - 45st | ks | 1 |  | 0
9 | PC 721 - 009 | Redukce 110/50 | ks | 1 |  | 0
10 | PC 721 - 010 | Redukce 50/32 | ks | 1 |  | 0
11 | PC 721 - 011 | PVC125 - 2m | ks | 2 |  | 0
12 | PC 721 - 012 | Napojení na stávající systém kanalizace | soub | 1 |  | 0
13 | PC 721 - 013 | Stavební pomocné práce, sekání, průrazy, zazdívky, opravy omítky, likvidace suti, nátěry, lešení pracovní, hrubý úklid | soub | 1 |  | 0
|  | Potrubní rozvody kanalizace- kotelna celkem | Kč | 0
Vodovodní potrubí
14 | PC 721 - 014 | Potrubí vodoinstalace PPR/Al/PP-RCT 63x8,6 + izolace 15mm,uchycení (studená voda) | m | 6 |  | 0
15 | PC 721 - 015 | Potrubí vodoinstalace PPR/Al/PP-RCT 40x5,6 + izolace 50mm,uchycení (teplá voda) | m | 12 |  | 0
16 | PC 721 - 016 | Potrubí vodoinstalace PPR/Al/PP-RCT 63x8,6 + izolace 50mm,uchycení (teplá voda) | m | 12 |  | 0
17a | PC 721 - 017a | Koleno PPR-RCT 90st. pr. 40 | ks | 6 |  | 0
17b | PC 721 - 017b | Koleno PPR-RCT 90st. pr. 63 | ks | 15 |  | 0
17c | PC 721 - 017c | T-kus PPR-RCT 63/25/63 | ks | 1 |  | 0
17d | PC 721 - 017d | Přechodka 25-1/2" | ks | 1 |  | 0
17e | PC 721 - 017e | Přechodka 40-5/4" | ks | 2 |  | 0
17f | PC 721 - 017f | Přechodka 63-2" | ks | 8 |  | 0
18 | PC 721 - 018 | Protipožární ucpávka potrubí DN40 EI90-U/C | kpl | 1 |  | 0
19 | PC 721 - 019 | Protipožární ucpávka potrubí DN63 EI90-U/C | kpl | 2 |  | 0
20 | PC 721 - 020 | Pomocné materiály | kpl | 1 |  | 0
21a | PC 721 - 021a | Sekání, průrazy | m3 | 1.8 |  | 0
21b | PC 721 - 021b | Zazdívky, opravy omítky | m2 | 4 |  | 0
21c | PC 721 - 021c | Likvidace suti | t | 1.5 |  | 0
21d | PC 721 - 021d | Malby | m2 | 114 |  | 0
21e | PC 721 - 021e | Lešení pomocné pracovní pro zatížení do 150 kg/m2 o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 m do 3,5 m | m2 | 10 |  | 0
21f | PC 721 - 021f | Vyčištění budov občanské vybavenosti výšky do 4 m | m2 | 26 |  | 0
21g | PC 721 - 021g | Průběžný úklid po dobu provádění stavebních prací | dní | 10 |  | 0
|  | Vodovodní potrubí celkem | Kč | 0
Plynoinstalace
22 | PC 721 - 022 | Kotevní konzola s posuvným držákem pro uchycení potrubí DN50 ve stávajícím pilířku pro HUP | ks | 1 |  | 0
23 | PC 721 - 023 | Přechodka ocel- Pe 6/4”/ d50, SDR 11 | ks | 1 |  | 0
24 | PC 721 - 024 | Potrubí s ochranným pláštěm pr.63x5,8 SDR11, včetně signalizačního vodiče - tyčové provedení | m | 2 |  | 0
25 | PC 721 - 025 | Potrubí s ochranným pláštěm pr.63x5,8 SDR11, včetně signalizačního vodič | m | 15 |  | 0
26 | PC 721 - 026 | Ochranná trubka PEHD 75x3,0 SDR 26 | m | 2 |  | 0
27 | PC 721 - 027 | Koleno 63 - 90st - elektrosvařovací | ks | 1 |  | 0
28 | PC 721 - 028 | Výstražná fólie PE - žlutá, šíře 330 mm | m | 15 |  | 0
29 | PC 721 - 029 | Typová průchodka pevné provedení DN50/d63, ukončena uzávěrem DN50 | kpl | 1 |  | 0
30 | PC 721 - 030 | Elektroventil 230V, DN50 - atest topné plyny | ks | 1 |  | 0
31 | PC 721 - 031 | Regulátor STL/NTL 300/2kPa, průtok 100 m3/h | ks | 1 |  | 0
32 | PC 721 - 032 | Regulátor STL/NTL 300/2kPa, průtok 100 m3/h | ks | 1 |  | 0
33 | PC 721 - 033 | Regulátor STL/NTL 300/2kPa, průtok 25 m3/h | ks | 1 |  | 0
34 | PC 721 - 034 | Kulový uzávěr přírubový - atest plyn DN50, ovl. pákou | ks | 2 |  | 0
35 | PC 721 - 035 | Kulový uzávěr přírubový - atest plyn DN100, ovl. pákou | ks | 2 |  | 0
36 | PC 721 - 036 | Manometr pro topné plyny 0-6 kPa, průměr pouzdra 160 mm + manometrický trojcestný kohout DN15 | ks | 3 |  | 0
37 | PC 721 - 037 | Manometr pro topné plyny 0-250 kPa, průměr pouzdra 160 mm + manometrický trojcestný kohout DN15 | ks | 1 |  | 0
38 | PC 721 - 038 | Plynový filtr přírubový DN100, PN16 - atest plyn | ks | 1 |  | 0
39 | PC 721 - 039 | Teploměr do potrubí , včetně jímky , rozsah -30 až +50st.C | ks | 1 |  | 0
40 | PC 721 - 040 | Příruba krková DN50 | ks | 8 |  | 0
41 | PC 721 - 041 | Příruba krková DN65 | ks | 4 |  | 0
42 | PC 721 - 042 | Příruba krková DN100 | ks | 8 |  | 0
43 | PC 721 - 043 | Návarek do potrubí DN50, M20x1,5 - délka 40mm+ zátka | ks | 1 |  | 0
44 | PC 721 - 044 | Instalace nového rotačního plynoměru DN50 - dodávka plynoměru - PP a.s. | ks | 1 |  | 0
45 | PC 721 - 045 | Vzorkovací kulový kohout DN15 | ks | 2 |  | 0
46 | PC 721 - 046 | Kulový uzávěr závitový nikl.mosaz - atest plyn DN15, ovl. páčkou | ks | 2 |  | 0
47 | PC 721 - 047 | Kulový uzávěr závitový nikl.mosaz - atest plyn DN20, ovl. páčkou | ks | 2 |  | 0
48 | PC 721 - 048 | Kulový uzávěr závitový nikl.mosaz - atest plyn DN25, ovl. páčkou | ks | 5 |  | 0
49 | PC 721 - 049 | Kulový uzávěr závitový nikl.mosaz - atest plyn DN50, ovl. páčkou | ks | 1 |  | 0
50 | PC 721 - 050 | Kulový uzávěr přírubový - atest plyn DN65, ovl. páčkou | ks | 2 |  | 0
51 | PC 721 - 051 | Bezpečnostní uzávěr plynu přírubový DN100, 230 V - bez proudu zavřeno | ks | 1 |  | 0
52 | PC 721 - 052 | Úpravy stávajícího amululátoru plynu | kpl | 1 |  | 0
53 | PC 721 - 053 | Potrubí plynoinstalace z trubek DN15, 3xnátěr, uchycení | m | 12 |  | 0
54 | PC 721 - 054 | Potrubí plynoinstalace z trubek DN20, 3xnátěr, uchycení | m | 66 |  | 0
55 | PC 721 - 055 | Potrubí plynoinstalace z trubek DN25, 3xnátěr, uchycení | m | 12 |  | 0
56 | PC 721 - 056 | Potrubí plynoinstalace z trubek DN32, 3xnátěr, uchycení | m | 1 |  | 0
57 | PC 721 - 057 | Potrubí plynoinstalace z trubek DN40, 3xnátěr, uchycení | m | 6 |  | 0
58 | PC 721 - 058 | Potrubí plynoinstalace z trubek DN50, 3xnátěr, uchycení | m | 24 |  | 0
59 | PC 721 - 059 | Potrubí plynoinstalace z trubek DN65, 3xnátěr, uchycení | m | 24 |  | 0
60 | PC 721 - 060 | Potrubí plynoinstalace z trubek DN100, 3xnátěr, uchycení | m | 36 |  | 0
61 | PC 721 - 061 | Potrubí plynoinstalace z trubek DN125, 3xnátěr, uchycení | m | 6 |  | 0
62 | PC 721 - 062 | Protipožární ucpávka potrubí DN20 EI90-U/C | kpl | 2 |  | 0
63 | PC 721 - 063 | Protipožární ucpávka potrubí DN25 EI90-U/C | kpl | 1 |  | 0
64 | PC 721 - 064 | Protipožární ucpávka potrubí DN100 EI90-U/C | kpl | 2 |  | 0
65 | PC 721 - 065 | Vytýčení stávajících sítí | kpl | 1 |  | 0
66 | PC 721 - 066 | Napojení na stávající objektový plynovod | kpl | 4 |  | 0
67a | PC 721 - 067a | Redukce kovaná varná DN40/DN25 | ks | 2 |  | 0
67b | PC 721 - 067b | Redukce kovaná varná DN50/DN40 | ks | 2 |  | 0
67c | PC 721 - 067c | koleno svařovací ocel DN 20 | ks | 8 |  | 0
67d | PC 721 - 067d | koleno svařovací ocel DN 40 | ks | 12 |  | 0
67e | PC 721 - 067e | koleno svařovací ocel DN 50 | ks | 4 |  | 0
67f | PC 721 - 067f | koleno svařovací ocel DN 100 | ks | 8 |  | 0
67g | PC 721 - 067g | T- kus DN100/50/50 - ocel | ks | 3 |  | 0
67h | PC 721 - 067h | T- kus DN50/20/20 - ocel | ks | 2 |  | 0
68a | PC 721 - 068a | Šroubení DN25 | ks | 4 |  | 0
68b | PC 721 - 068b | Šroubení DN50 | ks | 2 |  | 0
68c | PC 721 - 068c | Příruba krková DN50 | ks | 12 |  | 0
68d | PC 721 - 068d | Příruba krková DN100 | ks | 6 |  | 0
69 | PC 721 - 069 | Technické plyny pro svařování oceli | l | 50 |  | 0
71 | PC 721 - 071 | Demontáž potrubí NTL vnitřního plynovodu a armatur v plynoměrné místnosti | hod | 30 |  | 0
72 | PC 721 - 072 | Demontáž stávajícího STL plynovodu v zemi | hod | 12 |  | 0
73 | PC 721 - 073 | Ekologická likvidace, doprava | t | 1.5 |  | 0
74 | PC 721 - 074 | Revize | soub | 1 |  | 0
75 | PC 721 - 075 | Dokumentace skutečného stavu, geodetické zaměření | kpl | 1 |  | 0
76a | PC 721 - 076a | Sekání, průrazy | m3 | 0.9 |  | 0
76b | PC 721 - 076b | Zazdívky, opravy omítky | m2 | 2 |  | 0
76c | PC 721 - 076c | Likvidace suti | t | 0.7 |  | 0
76d | PC 721 - 076d | Malby | m2 | 85 |  | 0
76e | PC 721 - 076e | Vyčištění budov občanské vybavenosti výšky do 4 m | m2 | 15 |  | 0
76f | PC 721 - 076f | Průběžný úklid po dobu provádění stavebních prací | dní | 4 |  | 0
77 | PC 721 - 077 | Přesun hmot v objektech výšky do 6 m | t | 4.2 |  | 0
|  | Plynoinstalace celkem | Kč | 0
721 |  | Zdravotechnika | Kč |  |  | 0
731 |  | Ústřední vytápění
Armatury a zařízení v kotelně
1 | PC 731-001 | Stacionární zásobník teplé vody objem 750 l, výkon výměníku 113 kW, výkon teplé vody z 10/45 st.C - 2780 l/h | kpl | 1 |  | 0
2 | PC 731-002 | Rozdělovač DN125, délka 3500 mm, vývody dle výkresu č.D1.4.b.7, materiál ocel, 3xstojny- kotvení k podlaze, izolace minerální vlna tl.60 mm + Al fólie | kpl | 1 |  | 0
3 | PC 731-003 | Sběrač DN125, délka 3500 mm, vývody dle výkresu č.D1.4.b.7, materiál ocel, 3xstojny- kotvení k podlaze, izolace minerální vlna tl.60 mm + Al fólie |  | 1 |  | 0
4 | PC 731-004 | Rozdělovač DN50, délka 750 mm, vývody dle výkresu č.D1.4.b.7, materiál ocel, 2xstojny- kotvení k podlaze, izolace minerální vlna tl.40 mm + Al fólie | kpl | 1 |  | 0
5 | PC 731-005 | Sběrač DN50, délka 750 mm, vývody dle výkresu č.D1.4.b.7, materiál ocel, 2xstojny- kotvení k podlaze, izolace minerální vlna tl.40 mm + Al fólie | kpl | 1 |  | 0
6 | PC 731-006 | Expanzomat s atestem pro pitnou vodu objem 80l, max.10 bar, armatura s vypouštěním zajišťující průtok nádobou | kpl | 1 |  | 0
7 | PC 731-007 | Teploměr bimetalový 0- 120OC,pr. pouzdra 63 mm | ks | 28 |  | 0
8 | PC 731-008 | Manometr 0 – 0,6 MPa, pr. pouzdra 100 mm | ks | 26 |  | 0
9 | PC 731-009 | Manometr 0 – 1,0 MPa, pr. pouzdra 100 mm | ks | 1 |  | 0
10 | PC 731-010 | Pojišťovací ventil 6,0 bar, DN25 | ks | 1 |  | 0
11 | PC 731-011 | Filtr teplovodní šikmý závitový DN25 , materiál mosaz, PN20 | ks | 2 |  | 0
12 | PC 731-012 | Filtr teplovodní šikmý závitový DN32 , materiál mosaz, PN20 | ks | 4 |  | 0
13 | PC 731-013 | Filtr teplovodní šikmý závitový DN40 , materiál mosaz, PN20 | ks | 1 |  | 0
14 | PC 731-014 | Filtr teplovodní šikmý závitový DN50 , materiál mosaz, PN20 | ks | 3 |  | 0
15 | PC 731-015 | Filtr teplovodní šikmý závitový DN65 , materiál mosaz, PN20 | ks | 4 |  | 0
16 | PC 731-016 | Čerpadlo pro vytápění - parametry - 2,9 m3/h ,tlakový přínos 4 m, 230 V, funkce autodapt | ks | 1 |  | 0
17 | PC 731-017 | Čerpadlo pro vytápění - parametry - 3,2 m3/h ,tlakový přínos 3,5 m, 230 V, funkce autodapt | ks | 1 |  | 0
18 | PC 731-018 | Čerpadlo pro vytápění - parametry - 4,5 m3/h ,tlakový přínos 3,5 m, 230 V, funkce autodapt | ks | 1 |  | 0
19 | PC 731-019 | Čerpadlo pro vytápění - parametry - 1,1 m3/h ,tlakový přínos 3,0 m, 230 V, funkce autodapt | ks | 1 |  | 0
20 | PC 731-020 | Čerpadlo pro vytápění - parametry - 1,9 m3/h ,tlakový přínos 4,0 m, 230 V, funkce autodapt | ks | 1 |  | 0
21 | PC 731-021 | Čerpadlo pro vytápění - parametry - 5,3 m3/h ,tlakový přínos 3,0 m, 230 V, funkce autodapt | ks | 1 |  | 0
22 | PC 731-022 | Čerpadlo pro vytápění - parametry - 2,9 m3/h ,tlakový přínos 4,0 m, 230 V, funkce autodapt | ks | 1 |  | 0
23 | PC 731-023 | Čerpadlo pro vytápění - parametry - 2,3 m3/h ,tlakový přínos 5,0 m, 230 V, funkce autodapt | ks | 1 |  | 0
24 | PC 731-024 | Čerpadlo pro vytápění - parametry - 1,0 m3/h ,tlakový přínos 4,0 m, 230 V, funkce autodapt | ks | 1 |  | 0
25 | PC 731-025 | Čerpadlo pro vytápění - parametry - 4,9 m3/h ,tlakový přínos 5,0 m, 230 V, funkce autodapt | ks | 1 |  | 0
26 | PC 731-026 | Čerpadlo pro vytápění - parametry - 0,6 m3/h ,tlakový přínos 4,0 m, 230 V, funkce autodapt | ks | 1 |  | 0
27 | PC 731-027 | Čerpadlo pro vytápění - parametry - 1,7 m3/h ,tlakový přínos 4,0 m, 230 V, funkce autodapt | ks | 1 |  | 0
28 | PC 731-028 | Čerpadlo pro vytápění - parametry - 0,6 m3/h ,tlakový přínos 2,5 m, 230 V, funkce autodapt | ks | 1 |  | 0
29 | PC 731-029 | Čerpadlo pro cirkulaci teplé vody - nerez - parametry - 3,0 m3/h , 3 m, 230 V, funkce autodapt | ks | 1 |  | 0
30 | PC 731-030 | Kulový uzávěr s páčkou mosaz, DN15, plnoprůtočný, materiál niklovaná mosaz,min. PN16, max. 120 st.C | ks | 6 |  | 0
31 | PC 731-031 | Kulový uzávěr s páčkou mosaz, DN 25 , plnoprůtočný, materiál niklovaná mosaz,min. PN16, max. 120 st.C | ks | 10 |  | 0
32 | PC 731-032 | Kulový uzávěr s páčkou mosaz, DN 32 , plnoprůtočný, materiál niklovaná mosaz,min. PN16, max. 120 st.C | ks | 16 |  | 0
33 | PC 731-033 | Kulový uzávěr s páčkou mosaz, DN 40 , plnoprůtočný, materiál niklovaná mosaz,min. PN16, max. 120 st.C | ks | 6 |  | 0
34 | PC 731-034 | Kulový uzávěr s páčkou mosaz, DN 50, plnoprůtočný, materiál niklovaná mosaz,min. PN16, max. 120 st.C | ks | 17 |  | 0
35 | PC 731-035 | Kulový uzávěr s páčkou mosaz, DN 65, plnoprůtočný, materiál niklovaná mosaz,min. PN16, max. 120 st.C | ks | 16 |  | 0
36 | PC 731-036 | Mezipřírubová klapka s pákou DN125, talíř - nerez | ks | 2 |  | 0
37 | PC 731-037 | Zátka závitová mosaz DN25 | ks | 2 |  | 0
38 | PC 731-038 | Zátka závitová mosaz DN50 | ks | 2 |  | 0
39 | PC 731-039 | Zpětný ventil lehký závitový, DN25,materiál mosaz, PN16 | ks | 2 |  | 0
40 | PC 731-040 | Zpětný ventil lehký závitový, DN32,materiál mosaz, PN16 | ks | 3 |  | 0
41 | PC 731-041 | Zpětný ventil lehký závitový, DN40,materiál mosaz, PN16 | ks | 1 |  | 0
42 | PC 731-042 | Zpětný ventil lehký závitový, DN50,materiál mosaz, PN16 | ks | 3 |  | 0
43 | PC 731-043 | Zpětný ventil lehký závitový, DN65,materiál mosaz, PN16 | ks | 4 |  | 0
44 | PC 731-044 | Zpětný ventil atest pitná voda DN 32 nerez | ks | 1 |  | 0
45 | PC 731-045 | Zpětný ventil atest pitná voda DN 40 nerez | ks | 1 |  | 0
46 | PC 731-046 | Kulový uzávěr napouštěcí a vypouštěcí – DN15,materiál niklovaná mosaz, min. PN10, max. 90 st. C | ks | 30 |  | 0
47 | PC 731-047 | Kulový uzávěr napouštěcí a vypouštěcí – DN20,materiál niklovaná mosaz, min. PN10, max. 90 st. C | ks | 3 |  | 0
48 | PC 731-048 | Automatický odvzdušňovací ventil ½“ se zpětnou klapkou | ks | 6 |  | 0
49 | PC 731-049 | Redukční ventil pro zásobníkové ohřívače DN50, rozsah 1,2-5,8 bar, atest pitná voda | ks | 1 |  | 0
50 | PC 731-050 | Vodoměr DN20, Qn=2,5 m3/h vybavený Mbus modulem | ks | 1 |  | 0
51 | PC 731-051 | Mezikus -příprava pro měření tepla DN20 závitový l=165 mm, 2x jímky do potrubí+zátky | ks | 1 |  | 0
52 | PC 731-052 | Mezikus- příprava pro měření tepla DN25 závitový l=190 mm,2x jímky do potrubí+zátky | ks | 1 |  | 0
53 | PC 731-053 | Mezkus-příprava pro měření tepla DN40 závitový l=300 mm,2x jímky do potrubí+zátky | ks | 1 |  | 0
54 | PC 731-054 | Vyvažovací ventil DN15, Kvs = 0,23-3,88 | ks | 1 |  | 0
55a | PC 731-055a | Příruba krková DN125 | ks | 4 |  | 0
55b | PC 731-055b | Redukce DN25/DN15 | ks | 6 |  | 0
55c | PC 731-055c | Redukce DN25/DN20 | ks | 2 |  | 0
55d | PC 731-055d | Redukce DN32/DN15 | ks | 3 |  | 0
55e | PC 731-055e | Redukce DN32/DN20 | ks | 3 |  | 0
55f | PC 731-055f | Redukce DN32/DN25 | ks | 2 |  | 0
55g | PC 731-055g | Redukce DN32/DN40 | ks | 1 |  | 0
55h | PC 731-055h | Redukce DN40/DN20 | ks | 4 |  | 0
55i | PC 731-055i | Redukce DN50/DN20 | ks | 4 |  | 0
55j | PC 731-055j | Redukce DN50/DN40 | ks | 8 |  | 0
55k | PC 731-055k | Redukce DN65/DN32 | ks | 6 |  | 0
55l | PC 731-055l | Redukce DN65/DN40 | ks | 6 |  | 0
55m | PC 731-055m | Zátka DN50 | ks | 2 |  | 0
56a | PC 731-056a | Šroubení mosaz DN20 | ks | 2 |  | 0
56b | PC 731-056b | Šroubení mosaz DN25 | ks | 12 |  | 0
56c | PC 731-056c | Šroubení mosaz DN32 | ks | 14 |  | 0
56d | PC 731-056d | Šroubení mosaz DN40 | ks | 4 |  | 0
56e | PC 731-056e | Šroubení mosaz DN50 | ks | 26 |  | 0
56f | PC 731-055f | Šroubení mosaz DN65 | ks | 16 |  | 0
57 | PC 731-057 | Potrubí Cu pr. 28x1,5 + uchycení + izolace MV s AL fólií tl.40mm | m | 18 |  | 0
58 | PC 731-058 | Potrubí Cu pr. 35x1,5 + uchycení + izolace MV s AL fólií tl. 50mm | m | 18 |  | 0
59 | PC 731-059 | Potrubí Cu pr. 42x1,5 + uchycení + izolace MV s AL fólií tl. 50 mm | m | 36 |  | 0
60 | PC 731-060 | Potrubí Cu pr. 54x1,5 + uchycení + izolace MV s AL fólií tl. 50 mm | m | 114 |  | 0
61 | PC 731-061 | Potrubí Cu pr. 76x2,0 + uchycení + izolace MV s AL fólií tl. 60 mm | m | 114 |  | 0
62a | PC 731-062a | Koleno mosaz pr. 28 - 90st | ks | 8 |  | 0
62b | PC 731-062b | Koleno mosaz pr. 35 - 90st | ks | 12 |  | 0
62c | PC 731-062c | Koleno mosaz pr. 42 - 90st | ks | 14 |  | 0
62d | PC 731-062d | Koleno mosaz pr. 54 - 90st | ks | 16 |  | 0
62e | PC 731-062e | Koleno mosaz pr. 76 - 90st | ks | 24 |  | 0
62f | PC 731-062f | T-kus mosaz FFF 28/28/28t | ks | 2 |  | 0
62g | PC 731-062g | T-kus mosaz FFF 35/35/35 | ks | 2 |  | 0
62h | PC 731-062h | T-kus mosaz FFF 42/42/42 | ks | 1 |  | 0
62i | PC 731-062i | T-kus mosaz FFF 63/63/63 | ks | 3 |  | 0
62j | PC 731 - 062j | Technické plyny pro pájení mědi | l | 20 |  | 0
62k | PC 731 - 062k | Pájecí pasta pro pájení mědi na tvrdo | kg | 4 |  | 0
63 | PC 731-063 | Potrubí z trubek ocelových hladkých ČSN 425715 DN125 +nátěr + izolace MV 60mm s AL fólií, uchycení | m | 18 |  | 0
64a | PC 731-064a | Koleno varné DN125 - 90st. | ks | 12 |  | 0
64b | PC 721 - 064b | Technické plyny pro svařování oceli | l | 30 |  | 0
65 | PC 731-065 | Prostup kovového potrubí D 18 mm , požární odolnost EI 90-120 | kpl | 1 |  | 0
66 | PC 731-066 | Prostup kovového potrubí D 28 mm , požární odolnost EI 90-120 | ks | 8 |  | 0
67 | PC 731-067 | Prostup kovového potrubí D 35 mm, požární odolnost EI 90-120 | ks | 10 |  | 0
68 | PC 731-068 | Prostup kovového potrubí D 54 mm, požární odolnost EI 90-120 | ks | 4 |  | 0
69 | PC 731-069 | Prostup kovového potrubí D 76 mm , požární odolnost EI 90-120 | ks | 10 |  | 0
70 | PC 731-070 | Prostup kovového potrubí D 133 mm, požární odolnost EI 90-120 | ks | 2 |  | 0
71 | PC 731-071 | Armatury a zařízení v kotelně celkem | Kč | 0
Montáž, ostatní práce
72a | PC 721 - 072a | Sekání, průrazy | m3 | 0.7 |  | 0
72b | PC 721 - 072b | Zazdívky, opravy omítky | m2 | 1 |  | 0
72c | PC 721 - 072c | Likvidace suti | t | 0.6 |  | 0
72d | PC 721 - 072d | Malby | m2 | 65 |  | 0
72e | PC 721 - 072e | Lešení pomocné pracovní pro zatížení do 150 kg/m2 o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 m do 3,5 m | m2 | 10 |  | 0
72f | PC 721 - 072f | Vyčištění budov občanské vybavenosti výšky do 4 m | m2 | 26 |  | 0
72g | PC 721 - 072g | Průběžný úklid po dobu provádění stavebních prací | dní | 20 |  | 0
73 | PC 731-073 | Demontáž kompletního zařízení pro vytápění a ohřev teplé vody v kotelně | hod | 80 |  | 0
74 | PC 731-074 | Ekologická likvidace, doprava | hod | 3 |  | 0
75 | PC 731-075 | Revizní zprávy zařízení ve strojovně, včetně dokladů - viz příloha | t | 1 |  | 0
76 | PC 731-076 | Orientační štítky s vyznačením směru proudění media šipkou na potrubí všech médií, včetně VZT Středním kolmým písmem dle ČSN 010451, velikost písma 50 mm, označení únikových cest, hlavního uzávěru plynu | kpl | 1 |  | 0
77 | PC 731-077 | Uvedení do provozu,zkoušky, seřízení systému | kpl | 48 |  | 0
78 | PC 731-078 | Dokumentace skutečného stavu | hod | 1 |  | 0
79 | PC 731- 079 | Přesun hmot v objektech výšky do 6 m | t | 7.3 |  | 0
|  | Montáž, ostatní práce celkem | Kč | 0
731 |  | Ústřední vytápění | Kč |  |  | 0
742 |  | Elektroinstalace - M + R
Detektory
1 | PC 742-001 | Snímač teploty venkovní, Pt1000/3850 - montáž | ks | 1 |  | 0
2 | PC 742-002 | Snímač teploty stonkový, Pt1000/3850 pro ohřívač - dodávka | ks | 1 |  | 0
3 | PC 742-003 | Snímač teploty stonkový, Pt1000/3850 pro ohřívač - montáž | ks | 1 |  | 0
4 | PC 742-004 | Snímač odpor.do jímky ponor 100mm se stonkem - dodávka | ks | 15 |  | 0
5 | PC 742-005 | Snímač odpor.do jímky ponor 100mm se stonkem - montáž | ks | 15 |  | 0
6 | PC 742-006 | Jímka nerezová,G1/2, 100mm - dodávka | ks | 16 |  | 0
7 | PC 742-007 | Jímka nerezová,G1/2, 100mm - montáž | ks | 16 |  | 0
8 | PC 742-008 | Snímač tlaku, 0-6bar, 0-10V, M20x1,5 - dodávka | ks | 1 |  | 0
9 | PC 742-009 | Snímač tlaku, 0-6bar, 0-10V, M20x1,5 - montáž | ks | 1 |  | 0
10 | PC 742-010 | 3cestný mosazný manometrický kohout, M20x1,5 - dodávka | ks | 1 |  | 0
11 | PC 742-011 | 3cestný mosazný manometrický kohout, M20x1,5 - montáž | ks | 1 |  | 0
12 | PC 742-012 | Snímač požáru do potrubí-dodávka | ks | 1 |  | 0
13 | PC 742-013 | Snímač požáru do potrubí-montáž | ks | 1 |  | 0
|  | Detektory celkem | Kč | 0
Ventily
14 | PC 742-014 | Ventil, servopohon - montáž | ks | 13 |  | 0
|  | Ventily celkem | Kč | 0
Hardware
15 | PC 742-015 | Jiskrově bezpečný izolátor kontaktů snímačů, I< 0,5mA - montáž | ks | 1 |  | 0
16 | PC 742-016 | Impulsní výstup plynoměru - montáž | ks | 1 |  | 0
17 | PC 742-017 | PLC- řídicí systém + VVmoduly, 25xAI, 56xDI, 16xAO, 25xDO, 2x RS232, 2x RS485 - - montáž | ks | 1 |  | 0
18 | PC 742-018 | Barevný display, 7 “ LCD TFT - montáž | ks | 1 |  | 0
19 | PC 742-019 | 4G LTE Router 300 Mbps Wi-Fi - instalace a konfigurace | ks | 1 |  | 0
20 | PC 742-020 | GSM Modul-instalace a kofigurace | ks | 1 |  | 0
21 | PC 742-021 | Převodník M-BUS/RS232 pro MT -instalace a konfigurace | kus | 1 |  | 0
|  | Hardware celkem |  | 0
Kabelové trasy, kabely
22 | PC 742-022 | Žlab drátěný 50x50 | ks | 60 |  | 0
23 | PC 742-023 | Žlab drátěný 100x50 | ks | 12 |  | 0
24 | PC 742-024 | Spojovací a kotvící materiál na žlaby | soub | 1 |  | 0
25 | PC 742-025 | Trubka plast 25, vč. příchytek , spojek | m | 200 |  | 0
26 | PC 742-026 | Montáž kabelové trasy | m | 72 |  | 0
27 | PC 742-027 | Trubka plast. tuhá 25 na příchytkách vč.příchytek instalace | m | 200 |  | 0
28 | PC 742-028 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 230 |  | 0
|  | Kabelové trasy, kabely celkem |  | 0
Software
29 | PC 742-029 | SW pro DDC | DB | 122 |  | 0
30 | PC 742-030 | Generace grafické obrazovky, historie poruch, trendy | DB | 122 |  | 0
31 | PC 742-031 | Vizualizace na vzdáleném PC | DB | 122 |  | 0
|  | Software celkem |  | 0
Ostatní elektro
32 | PC 742-032 | Drobný elektroinstalační a spojovací materiál | soub | 1 |  | 0
33 | PC 742-033 | Doplňující ochranné pospojení | soub | 1 |  | 0
34 | PC 742-034 | Rozváděč přisazený, oceloplechový, vystrojený, 2000x800x400 - montáž | kus | 1 |  | 0
35 | PC 742-035 | Rozváděč přisazený, vystrojený, 24mod - montáž | kus | 1 |  | 0
36 | PC 742-036 | Svítidlo přisazené s vyšším krytím 2x 36 W-dodávka | kus | 9 |  | 0
37 | PC 742-037 | Svítidlo přisazené s vyšším krytím 2x 36 W- montáž | kus | 9 |  | 0
38 | PC 742-038 | Instalační spínače na omítku 10A/250V, IP44 | kus | 2 |  | 0
39 | PC 742-039 | Instalační spínače na omítku 10A/250V, IP44 montáž | kus | 2 |  | 0
40 | PC 742-040 | Zásuvka jednoduchá 230V/16A přisazená IP44 s víčkem | kus | 6 |  | 0
41 | PC 742-041 | Zásuvka jednoduchá 230V/16A přisazená IP44 s víčkem - montáž | kus | 6 |  | 0
42 | PC 742-042 | Demontáže | hod | 84 |  | 0
43 | PC 742-043 | Revize | soub | 1 |  | 0
44 | PC 742-044 | Dílenská dokumentace | soub | 1 |  | 0
45 | PC 742-045 | Test 1:1 | soub | 1 |  | 0
46 | PC 742-046 | Režiní náklady ostatní | soub | 1 |  | 0
47a | PC 742-047a | Sekání, průrazy | m3 | 0.5 |  | 0
47b | PC 742-047b | Zazdívky, opravy omítky | m2 | 2 |  | 0
47c | PC 742-047c | Likvidace suti | t | 0.5 |  | 0
47d | PC 742-047d | Malby | m2 | 40 |  | 0
47e | PC 742-047e | Vyčištění budov občanské vybavenosti výšky do 4 m | m2 | 20 |  | 0
47f | PC 742-047f | Průběžný úklid po dobu provádění stavebních prací | dní | 4 |  | 0
48 | PC 742-048 | Přesun hmot v objektech výšky do 6 m | t | 0.4 |  | 0
|  | Ostatní elektro celkem |  | 0
742 |  | Elektroinstalace - M + R | Kč |  |  | 0
751 |  | Vzduchotechnika
1 | PC 751-001 | Mřížka kovová do kruhového potrubí pr.175/147mm se sítem proti vnikání hmyzu | ks | 2 |  | 0
2 | PC 751-002 | Spiro potrubí pr.150 | m | 12 |  | 0
3 | PC 751-003 | izolace potrubí protipožární tl.50mm - - minerální vlna s Al fólií, třída reakce na oheň A1 | m2 | 6 |  | 0
4 | PC 751-004 | Oblouk Spiro pr.150,90st | ks | 6 |  | 0
5 | PC 751-005 | Protipožární ucpávka EI15-60, ocelového potrubí pr. 150 | ks | 1 |  | 0
6 | PC 751-006 | Příruby, těsnící a montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
7 | PC 751-007 | Protipožární klapka do kruhového potrubí pr.150, L=370, 230 V včetně servopohonu | ks | 1 |  | 0
8 | PC 751-008 | Uchycení a spojky do potrubí, těsnící materiál | kpl | 1 |  | 0
9 | PC 751-009 | Demontáž stávajícího VZT, ekologická likvidace | soub | 1 |  | 0
10 | PC 751-010 | Montáž VZT ve výšce do 5m | hod | 80 |  | 0
11 | PC 751-011 | Zkoušky, revize | soub | 1 |  | 0
12 | PC 751-012 | Stavební pomocné práce, sekání, průrazy, zazdívky, opravy omítky, likvidace suti, nátěry, lešení pracovní, hrubý úklid | kus | 1 |  | 0
13 | PC 751 - 013 | Přesun hmot v objektech výšky do 6 m | t | 0.5 |  | 0
751 |  | Vzduchotechnika | Kč |  |  | 0
766 |  | Konstrukce truhlářské
1 | PC 766-001 | Montáž a dodávka vnitřních protipožárních dveří rozměru 900x1970 mm | kus | 1 |  | 0
2 | PC 766-002 | Montáž a dodávka samozavírače | kus | 1 |  | 0
3 | PC 766-003 | Montáž kování vnitřního | kus | 1 |  | 0
4 | PC 766-004 | Dodávka kování vnitřního | kus | 1 |  | 0
5 | PC 766-005 | Montáž a dodávka prahu délky 900 mm | kus | 1 |  | 0
6 | 99876-6201 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m | % | 0 |  | 0
766 |  | Konstrukce truhlářské | Kč |  |  | 0
767 |  | Konstrukce zámečnické
1 | PC 767-001 | Montáž a dodávka ocelového poklopu rozměru 625 x 740 mm | kus | 1 |  | 0
2 | 99876-7202 | Přesun hmot pro konstrukce zámečnické v objektech výšky do 12 m | % | 0 |  | 0
767 |  | Konstrukce zámečnické | Kč |  |  | 0
777 |  | Podlahy lité ( místnost 015 a 015A)
1 | PC 777-001 | Nátěr epoxidový | m2 | 49.05 |  | 0
7,25*6,82-0,65*0,5*2-0,75*0,5*2+1,25*0,8
2 | PC 777-002 | Nátěr epoxidový soklu výšky do 500 mm | m | 43.64 |  | 0
(7,25+6,82+0,65*2+0,75*2+0,8+0,3)*2-0,9*2=34,14
(2,5+2,7)*2-0,9=9,50
3 | 77199-0111 | Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm pro pevnosti 15 Mpa | m2 | 49.05 |  | 0
4 | 77199-0191 | Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky min. pevnosti 15 MPa | m2 | 49.05 |  | 0
5 | 99877-7202 | Přesun hmot pro podlahy lité v objektech výšky do 12 m | % | 0 |  | 0
777 |  | Podlahy lité ( místnost 015 a 015A) | Kč |  |  | 0
783 |  | Nátěry
1 | 78310-3801 | Odstranění nátěru z ocelových konstrukcí lehkých okartáčováním | m2 | 3.5 |  | 0
1,12*1,0*2+5,04*0,25
2 | 78312-1112 | Nátěry ocelových zámečnických konstrukcí syntetické 1x antikorozní, 1x základní, 2x email | m2 | 3.5 |  | 0
783 |  | Nátěry | Kč |  |  | 0
784 |  | Malby
1 | 78411-1031 | Omytí podkladu stěn v místnostech do 3,80 m | m2 | 634.34 |  | 0
(6,82+5,6+0,75*2+0,65*2)*2=30,44*4,7=143,07
1,5*2=3,0*4,7=14,10
(3,65+6,82+0,75*2)*2=23,94*4,70=112,52
(7,25+6,82+0,75*4)*2=34,14*4,70=160,46
(2,5+2,7)*2=10,4*4,7=48,88
| okna | 0,75*1,0*3*7=15,75
| světlíky | (1,0+0,4)*2*1,13*6=18,98
| ostění | 5,6*0,3*2*3=10,08
(5,6+3,65+7,0)*6,8=110,50
2 | 78411-1035 | Omytí podkladu stěn v místnostech přes 5,00 m | m2 | 40 |  | 0
3 | 78418-1105 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 634.34 |  | 0
4 | 78418-1101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky přes 5,00 m | m2 | 110.11 |  | 0
40,0+17,10*(1,0+0,4+0,6+0,4*2+0,5+0,4*2)
5 | 78421-1131 | Malby z malířských směsí tekutých minimálně otěruvzdorných, dvojnásobné v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 634.34 |  | 0
6 | 78421-1135 | Malby z malířských směsí tekutých minimálně otěruvzdorných, dvojnásobné v místnostech výšky přes 5,00 m | m2 | 110.11 |  | 0
784 |  | Malby | Kč |  |  | 0

## Rozvody
ROZPOČET
Stavba: Modernizace kotelny a částečná rekonstrukce rozvodů a zařízení vytápění a zdravotechniky Základní a Mateřské školy Na Smetance 505/1, Praha 2 - Vinohrady, PSČ 120 00
Objekt:
Část: Etapa 3 - rozvody ve škole, tj. vytápění a ZTI
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. | [6 empty] | Zakázka číslo: |  |  | 48 / 2019
"R" položky nejsou specifikovány v ceníku ÚRS,ale jsou zpracovány individuálně v odpovídající cenové
soustavě ÚRS,podle popisu uvedeném v dálkovém přístupu k cenové soustavě na : www.cs-urs.cz | [6 empty] | Rozpočet zpracoval: |  |  | ing. Antonín Horych
JKSO:
|  | Název: |  |  |  | Datum: |  | Podpis:
Investor: |  | Městská část Praha 2, náměstí Míru 600 / 20, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Projektant: |  | TH Projekt s.r.o., Alšovice 233, 468 21 Pěnčín |  |  |  | 2022-12-01
Zhotovitel
Datum:
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ |  | Základna | Cena celkem (Kč)
/1/ | /2/ | /3/ | /4/ | /5/ | /6/ | /7/
Souhrnné náklady stavby:
C. |  | Celkové náklady stavby bez DPH (A.+B.) | Kč |  |  | 0
E1. |  | DPH 15,0 % | % | 15 |  | 0
E2. |  | DPH 21,0 % | % | 21 | 0 | 0
D. |  | Celkové náklady stavby včetně DPH (C.+E1.+E2.) | Kč |  |  | 0
Krycí list rozpočtu
A. |  | Základní rozpočtové náklady
1 |  | Práce HSV (montáž a dodávka) | Kč |  |  | 0
2 |  | Práce PSV (montáž a dodávka) | Kč |  |  | 0
A. |  | Základní rozpočtové náklady celkem | Kč |  |  | 0
B. |  | Náklady na umístění stavby + ostatní náklady
3 |  | Zařízení staveniště | Kč | 1 |  | 0
4 |  | Územní vlivy | Kč | 1 |  | 0
5 |  | Provozní vlivy - v případě, že práce nebudou prováděny za provozu investora, nebudou se účtovat | Kč | 1 |  | 0
6 |  | Dokumentace skutečného provedení | Kč | 1 |  | 0
7 |  | Pasportizace stávajícího objektu | soub | 1 |  | 0
8 |  | Předání a převzetí díla | soub | 1 |  | 0
9 |  | Fotodokumentace | soub | 1 |  | 0
10 |  | Bilbord a označení staveniště | soub | 1 |  | 0
11 |  | Rozměření díla | soub | 1 |  | 0
B. |  | Náklady na umístění stavby + ostatní náklady celkem | Kč |  |  | 0
Rekapitulace - práce HSV (montáž a dodávka)
6 |  | Úpravy povrchů, podlahy, osazování | Kč |  |  | 0
93 |  | Dokončující konstrukce a práce | Kč |  |  | 0
96 |  | Bourání | Kč |  |  | 0
99 |  | Přesun hmot | Kč |  |  | 0
|  | Rekapitulace - práce HSV (montáž a dodávka) celkem | Kč |  |  | 0
Rekapitulace - práce PSV (montáž a dodávka)
721 |  | Zdravotechnika | Kč |  |  | 0
731 |  | Ústřední vytápění | Kč |  |  | 0
763 |  | Dřevostavby, sádrokartony | Kč |  |  | 0
766 |  | Konstrukce truhlářské | Kč |  |  | 0
771 |  | Podlahy z dlaždic ( skleník) | Kč |  |  | 0
781 |  | Obklady keramické | Kč |  |  | 0
783 |  | Nátěry | Kč |  |  | 0
784 |  | Malby | Kč |  |  | 0
|  | Rekapitulace - práce PSV (montáž a dodávka) celkem | Kč |  |  | 0
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková (Kč) | Cena celkem (Kč) | Hmotnost (t) | Hmotnost celkem (t) | Hmotnost sutě (t) | Hmotnost sutě celkem (t) | Odkaz na výkres
/1/ | /2/ | /3/ | /4/ | /5/ | /6/ | /7/ | /8/ | /9/ | /10/ | /11/ | /12/
6 |  | Úpravy povrchů, podlahy, osazování
1 | 61999-1001 | Zakrývání vnitřních ploch před znečištěním podlah folii přelepenou lepící páskou konstrukcí a prvků | m2 | 560 |  | 0 | 0.00012 | 0.0672
462,43*1,211
2 | 61213-1101 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn | m2 | 462.43 |  | 0 | 0.00735 | 3.3989
11,0*7,35+2,7*6,9=99,48
11,2*3,7=41,44
(26,1+7,6+26,5)*2,8=168,56
5,0*2,8+9,9*6,9+11,2*2,9+7,2*5,3=152,95
3 | 61213-5101 | Hrubá výplň rýh maltou ve stěnách jakékoli šířky rýhy | m2 | 14.92 |  | 0 | 0.004 | 0.05968
149,20*0,1
4 | 61213-1101 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 101.27 |  | 0 | 0.0035 | 0.35445
99,27+2,0
5 | 61231-1121 | Omítka vápenná vnitřních ploch dvouvrstvá tl. jádrové omítky do 10 mm, hladká stěn | m2 | 99.27 |  | 0 | 0.0147 | 1.4593
| 1. NP | (1,1+0,5*2)*1,5*2=6,30
| 2. NP | (1,36+1,0+1,2+0,6+1,94+0,7+2,1+0,7+1,1+1,07+1,85*2+0,7+0,66+1,4+1,2+0,46+1,24+0,9+1,05+1,73+0,6*2+0,9+0,84 =27,75*1,5+2,0=43,63
| 3. NP | (1,44+1)*2+1,5+0,5+1+2,3+1,5+1,2+2,08+1,94+1,4+0,77+0,5+1,2+0,72+0,5+2,04*2+1,2+1,25+0,84+0,6*2+1,07+1,22=32,89*1,5=49,34
6 | 61231-1141 | Omítka vápenná vnitřních ploch dvouvrstvá tl. jádrové omítky do 10 mm, štuková stěn | m2 | 2 |  | 0 | 0.017 | 0.034
2,0*1,0
7 | 61231-1191 | Příplatek k cenám za každých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn | m2 | 202.54 |  | 0 | 0.007 | 1.4178
(99,27+2)*2
8 | 61232-5122 | Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách šířky přes 150 do 300 mm | m2 | 20.97 |  | 0 | 0.04153 | 0.87088
69,90*0,3
9 | 61232-5212 | Omítka malých ploch stěn hladká plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2 | kus | 20 |  | 0 | 0.0095 | 0.19
10 | 61232-5221 | Omítka malých ploch stěn štuková plochy do 0,09 m2 | kus | 11 |  | 0 | 0.0045 | 0.0495
11 | 61232-5222 | Omítka malých ploch stěn štuková plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2 | kus | 9 |  | 0 | 0.01275 | 0.11475
12 | 61232-5302 | Omítka vápenná vnitřního ostění nebo nadpraží štuková (dvouvrstvá) | m2 | 8 |  | 0 | 0.03358 | 0.26864
5,33*0,3*5
6 |  | Úpravy povrchů, podlahy, osazování | Kč |  |  | 0 |  | 8.285
93 |  | Dokončující konstrukce a práce
1 | 95290-1111 | Vyčištění budov občanské vybavenosti výšky do 4 m | m2 | 3483.03 |  | 0 | 0.0004 | 1.3932
| 1. PP | 572,93+10,5*20,0=782,93
| 1. NP | 11,0*7,5+20,0*3,0+22,0*3,0+21,5*3,0+22,5*3,0+7,0*3,5+10,0*7,0=435,0
| 2. NP | 10,0*7,0+11,0*7,5+9,5*7,0*2*2+7,0*6,5+27,0*3,0+20,5*3,0+19,5*3,0+3,6*6,5*2+9,5*8,0+20,5*3,0+11,0*7,5+6,5*7,0+10,0*7,0*2+27,0*3,0-45,5=1152,80
| 3. NP | 1152,8+10,0*7,0=1222,80
-110.5
2 | PC 093-001 | Průběžný úklid po dobu provádění stavebních prací | dní | 120 |  | 0 | 0 | 0
3 | 94611-2115 | Montáž pojízdných věží trubkových šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 4,5 do 5,5 m | kus | 1 |  | 0
4 | 94611-2215 | Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení | kus | 20 |  | 0
5 | 94611-2815 | Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 5,5 m | kus | 1 |  | 0
6 | 94910-1112 | Lešení pomocné pracovní pro zatížení do 150 kg/m2 o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 m do 3,5 m | m2 | 561.43 |  | 0 | 0.015 | 8.4214
572,93+(13+4*2+9+2)*1,5+(7*2+10*2)*1,5-110,5
7 | PC 093-002 | Pomocné stavební práce - bude se fakturovat dle skutečnosti | hod | 80 |  | 0
8 | PC 093-003 | Náklady na zkoušky např. odtrhové, přídržnosti atd. a sondy do stávajících konstrukcí stěn, stropů atd. v rámci realizace stavby | soub | 1 |  | 0
93 |  | Dokončující konstrukce a práce | Kč |  |  | 0 |  | 9.8147
96 |  | Bourání
1 | PC 766-001 | Demontáž krytů těles radiátorů plochy do 4 m2 pro opětovné použití, s přemístěním proti poškození | kus | 5 |  | 0 | 0.064 | 0.32
2 | PC 766-002 | Demontáž krytů těles radiátorů plochy do 4 m2 do suti | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.064 | 0.064
3 | 974031154 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm | m | 61.5 |  | 0 |  |  | 0.119 | 7.3185
4,1*15
4 | SP 97303-1141 | Vysekání výklenku ve zdivu z cihel plných pálených na maltu V nebo VC, výklenků pohledové plochy přes 0,0225 m2 do 0,04 m2 | m3 | 0.15 |  | 0 |  |  | 1.8 | 0.27
0,15*0,15*0,15*45
5 | PC 096-003 | Práce spojené s bouráním a demontážemi nezahrnuté ve výše uvedených položkách | hod | 30 |  | 0
6 | 97801-1141 | Otlučení vnitřních omítek stropů v rozsahu do 30,0 % | m2 | 462.43 |  | 0 |  |  | 0.004 | 1.8497
dtto odd.6 pol. 2
7 | 97805-9541 | Odsekání a odebrání obkladů vnitřních stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo plochy přes 1 m2 | m2 | 99.27 |  | 0 |  |  | 0.068 | 6.7504
dtto odd.6 pol. 5
8 | PC 096-004 | Demontáž sádrokartonového podhledu | m2 | 42 |  | 0 |  |  | 0.012 | 0.504
12,0+30,0
9 | PC 096-005 | Demontáž sádrokartonového zakrytí potrubí (obklad) | m2 | 70.11 |  | 0 |  |  | 0.012 | 0.84132
17,1*(1+0,4+0,6+0,4*2+0,5+0,4*2)
10 | 99701-3113 | Vnitrostaveništní doprava suti vodorovně do 50 m, svisle s použitím mechanizace výšky do 12 m | t | 17.5979 |  | 0
11 | 99701-3511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 17.5979 |  | 0
12 | 99701-3509 | Příplatek za každý další 1 km | t | 263.9685 |  | 0
17,598*15
13 | 99701-3803 | Poplatek za uložení odpadu na skládce - stavební suť | t | 17.5979 |  | 0
96 |  | Bourání | Kč |  |  | 0 |  | 0.32 |  | 17.5979
99 |  | Přesun hmot
1 | 99801-1003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s konstrukcí zděnou výšky do 24 m | t | 18.4197 |  | 0
2 | 99801-8003 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m | t | 11.0518 |  | 0
99 |  | Přesun hmot | Kč |  |  | 0
721 |  | Zdravotechnika
Potrubní rozvody vodoinstalace - objektový rozvod
1 | PC 721 - 001 | Potrubí vodoinstalace PPR/Al/PP-RCT 20x2,8 + izolace 15mm,uchycení (studená voda) | m | 174 |  | 0
2 | PC 721 - 002 | Potrubí vodoinstalace PPR/Al/PP-RCT 25x3,5 + izolace 15mm,uchycení (studená voda) | m | 145 |  | 0
3 | PC 721 - 003 | Potrubí vodoinstalace PPR/Al/PP-RCT 32x4,5 + izolace 15mm,uchycení (studená voda) | m | 66 |  | 0
4 | PC 721 - 004 | Potrubí vodoinstalace PPR/Al/PP-RCT 40x5,6 + izolace 15mm,uchycení (studená voda) | m | 138 |  | 0
5 | PC 721 - 005 | Potrubí vodoinstalace PPR/Al/PP-RCT 50x6,9 + izolace 15mm,uchycení (studená voda) | m | 60 |  | 0
6 | PC 721 - 006 | Potrubí vodoinstalace PPR/Al/PP-RCT 63x8,6 + izolace 15mm,uchycení (studená voda) | m | 108 |  | 0
7 | PC 721 - 007 | Potrubí vodoinstalace PPR/Al/PP-RCT 75x8,4 + izolace 15mm,uchycení (studená voda) | m | 6 |  | 0
8 | PC 721 - 008 | Potrubí vodoinstalace PPR/Al/PP-RCT 20x2,8 + izolace 30mm,uchycení (teplá voda) | m | 270 |  | 0
9 | PC 721 - 009 | Potrubí vodoinstalace PPR/Al/PP-RCT 25x3,5 + izolace 30mm,uchycení (teplá voda) | m | 198 |  | 0
10 | PC 721 - 010 | Potrubí vodoinstalace PPR/Al/PP-RCT 32x4,5 + izolace 40mm,uchycení (teplá voda) | m | 60 |  | 0
11 | PC 721 - 011 | Potrubí vodoinstalace PPR/Al/PP-RCT 40x5,6 + izolace 50mm,uchycení (teplá voda) | m | 216 |  | 0
12 | PC 721 - 012 | Potrubí vodoinstalace PPR/Al/PP-RCT 50x6,9 + izolace 50mm,uchycení (teplá voda) | m | 36 |  | 0
13 | PC 721 - 013 | Potrubí vodoinstalace PPR/Al/PP-RCT 63x8,6 + izolace 50mm,uchycení (teplá voda) | m | 96 |  | 0
14 | PC 721 - 014 | Tvarovky PPR, T-kusy, kompenzační smyčky | kpl | 1 |  | 0
15 | PC 721 - 015 | Potrubí požární vody - ocel pozink DN25+ uchycení + konzole | m | 18 |  | 0
16 | PC 721 - 016 | Potrubí požární vody - ocel pozink DN40+ uchycení + konzole | m | 18 |  | 0
17 | PC 721 - 017 | Potrubí požární vody - ocel pozink DN50+ uchycení + konzole | m | 114 |  | 0
18 | PC 721 - 018 | Potrubí požární vody - ocel pozink DN65+ uchycení + konzole | m | 6 |  | 0
19 | PC 721 - 019 | Tvarovky ocel-pozink | kpl | 1 |  | 0
20 | PC 721 - 020 | Kulový uzávěr s páčkou mosaz, DN15, plnoprůtočný, materiál niklovaná mosaz,min. PN16, max. 120 st.C , 2x napojovací šroubení | ks | 15 |  | 0
21 | PC 721 - 021 | Kulový uzávěr s páčkou mosaz, DN 20, plnoprůtočný, materiál niklovaná mosaz,min. PN16, max. 120 st.C , 2x napojovací šroubení | ks | 28 |  | 0
22 | PC 721 - 022 | Kulový uzávěr s páčkou mosaz, DN 25 , plnoprůtočný, materiál niklovaná mosaz,min. PN16, max. 120 st.C, 2x napojovací šroubení | ks | 5 |  | 0
23 | PC 721 - 023 | Kulový uzávěr s páčkou mosaz, DN 32 , plnoprůtočný, materiál niklovaná mosaz,min. PN16, max. 120 st.C, 2x napojovací šroubení | ks | 4 |  | 0
24 | PC 721 - 024 | Kulový uzávěr s páčkou mosaz, DN 40 , plnoprůtočný, materiál niklovaná mosaz,min. PN16, max. 120 st.C, 2x napojovací šroubení | ks | 2 |  | 0
25 | PC 721 - 025 | Kulový uzávěr napouštěcí a vypouštěcí – DN15,materiál niklovaná mosaz, min. PN10, max. 90 st. C, 2x napojovací šroubení | ks | 20 |  | 0
26 | PC 721 - 026 | Regulační termický ventil cirkulace teplé užitkové vody DN15, vyvážení průtoku, teploměr | ks | 5 |  | 0
27 | PC 721 - 027 | Stěnová vodovodní páková baterie, kovová páka,keramická kartuše, tvarovky pro napojení na rozvod vodoinstalace | ks | 32 |  | 0
28 | PC 721 - 028 | Vodoměr DN15, Qn=1,5 m3/h - studená voda | ks | 1 |  | 0
29 | PC 721 - 029 | Vodoměr DN15, Qn=1,5 m3/h - teplá voda | ks | 6 |  | 0
30 | PC 721 - 030 | Vodoměr DN20, Qn=2,5 m3/h - studená vodaem | ks | 1 |  | 0
31 | PC 721 - 031 | Umyvadlo šířka 550 mm-materiál jemná žárohlína , včetně upevňovací sady a sifonu DN40, napojení na stávající odpadní potrubí ve zdivu ( rozsah bude určen při výstavbě po bouracích pracích) | kpl | 2 |  | 0
32 | PC 721 - 032 | Montáž, doprava, přesun hmot (vodoinstalace) | hod | 640 |  | 0
33 | PC 721 - 033 | Demontáž stávající instalace (vodoinstalace) | hod | 240 |  | 0
34 | PC 721 - 034 | Demontáž stávajících elektrických ohřívačů teplé vody | ks | 17 |  | 0
35 | PC 721 - 035 | Ekologická likvidace, doprava | t | 2.5 |  | 0
36 | PC 721 - 036 | Revize | soub | 1 |  | 0
37 | PC 721 - 037 | Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0
38 | PC 721 - 038 | Zednické přípomoce - sekání rýh, prostupů, hrubá výplň rýh, zazdívka prostupů, likvidace suti, lešení pracovní, hrubý úklid | soub | 1 |  | 0
|  | Potrubní rozvody vodoinstalace - objektový rozvod celkem | Kč | 0
Plynoinstalace objektový rozvod - 1.P.P.
39 | PC 721 - 039 | Potrubí plynoinstalace z trubek DN25, 3xnátěr, uchycení | m | 3 |  | 0
40 | PC 721 - 040 | Potrubí plynoinstalace z trubek DN40, 3xnátěr, uchycení | m | 72 |  | 0
41 | PC 721 - 041 | Redukce, tvarovky | soub | 1 |  | 0
42 | PC 721 - 042 | Šroubení, těsnění, redukce, pomocné materiály do DN125 | soub | 1 |  | 0
43 | PC 721 - 043 | Technické plyny | kpl | 1 |  | 0
44 | PC 721 - 044 | Montáž, doprava, přesun hmot (plynoinstalace) | hod | 66 |  | 0
45 | PC 721 - 045 | Demontáž stávajících plynových ohřívačů teplé vody, potrubí NTL vnitřního plynovodu | hod | 19 |  | 0
46 | PC 721 - 046 | Ekologická likvidace, doprava | t | 0.5 |  | 0
47 | PC 721 - 047 | Revize | soub | 1 |  | 0
48 | PC 721 - 048 | Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0
49 | PC 721 - 049 | Zednické přípomoce - sekání rýh, prostupů, hrubá výplň rýh, zazdívka prostupů, likvidace suti, lešení pracovní, hrubý úklid | soub | 1 |  | 0
|  | Plynoinstalace objektový rozvod - 1.P.P. celkem | Kč | 0
721 |  | Zdravotechnika | Kč |  |  | 0
731 |  | Ústřední vytápění
Potrubní rozvody vytápění ÚT objektový rozvod, rozvod ÚT v zemi, stoupačkové armatury
1 | PC 731-001 | Potrubí Cu pr. 15x1,0 + uchycení | m | 228 |  | 0
2 | PC 731-002 | Potrubí Cu pr. 18x1,0 + uchycení + izolace MV s AL fólií tl.30mm | m | 162 |  | 0
3 | PC 731-003 | Potrubí Cu pr. 22x1,0 + uchycení + izolace MV s AL fólií tl.40mm | m | 336 |  | 0
4 | PC 731-004 | Potrubí Cu pr. 28x1,5 + uchycení + izolace MV s AL fólií tl.40mm | m | 576 |  | 0
5 | PC 731-005 | Potrubí Cu pr. 35x1,5 + uchycení + izolace MV s AL fólií tl. 50mm | m | 528 |  | 0
6 | PC 731-006 | Potrubí Cu pr. 42x1,5 + uchycení + izolace MV s AL fólií tl. 50 mm | m | 348 |  | 0
7 | PC 731-007 | Potrubí Cu pr. 54x1,5 + uchycení + izolace MV s AL fólií tl. 50 mm | m | 486 |  | 0
8 | PC 731-008 | Potrubí Cu pr. 76x2,0 + uchycení + izolace MV s AL fólií tl. 60 mm | m | 108 |  | 0
9 | PC 731-009 | Tvarovky pro změnu směru pro potrubí Cu do pr.76( včetně), pomocné materiály, těsnění, technické plyny | kpl | 1 |  | 0
10 | PC 731-010 | Předizolované flexibilní potrubí dvojité s ochranným pláštěm 2xDN25, vnější pr. 145 | m | 6 |  | 0
11 | PC 731-011 | Vodotěsná a plynotěsná chránička a průchodka typová 2xDN25 | ks | 4 |  | 0
12 | PC 731-012 | Prostup kovového potrubí D 18 mm , požární odolnost EI 90-120 | ks | 8 |  | 0
13 | PC 731-013 | Prostup kovového potrubí D 28 mm , požární odolnost EI 90-120 | ks | 10 |  | 0
14 | PC 731-014 | Prostup kovového potrubí D 35 mm, požární odolnost EI 90-120 | ks | 4 |  | 0
15 | PC 731-015 | Prostup kovového potrubí D 54 mm, požární odolnost EI 90-120 | ks | 10 |  | 0
16 | PC 731-016 | Prostup kovového potrubí D 76 mm , požární odolnost EI 90-120 | ks | 4 |  | 0
17 | PC 731-017 | Prostup kovového potrubí D 133 mm, požární odolnost EI 90-120 | ks | 2 |  | 0
18 | PC 731-018 | Potrubní kompenzátor osový DN20, axiální pohyb 50 mm | ks | 4 |  | 0
19 | PC 731-019 | Potrubní kompenzátor osový DN25, axiální pohyb 50 mm | ks | 6 |  | 0
20 | PC 731-020 | Potrubní kompenzátor osový DN32, axiální pohyb 50 mm | ks | 12 |  | 0
21 | PC 731-021 | Potrubní kompenzátor osový DN40, axiální pohyb 50 mm | ks | 10 |  | 0
22 | PC 731-022 | Potrubní kompenzátor osový DN50, axiální pohyb 50 mm | ks | 20 |  | 0
23 | PC 731-023 | Potrubní kompenzátor osový DN65, axiální pohyb 50 mm | ks | 6 |  | 0
24 | PC 731-024 | Vyvažovací ventil DN15, Kvs = 0,23-3,88 | ks | 17 |  | 0
25 | PC 731-025 | Vyvažovací ventil DN20, Kvs =0,35-5,71 | ks | 12 |  | 0
26 | PC 731-026 | Vyvažovací ventil DN25, Kvs = 0,57-8,89 | ks | 3 |  | 0
27 | PC 731-027 | Vyvažovací ventil DN32, Kvs = 0,57-19,45 | ks | 2 |  | 0
28 | PC 731-028 | Regulační ventil diferenčního tlaku DN15, rozsah nastavení 5-30 kPa | ks | 17 |  | 0
29 | PC 731-029 | Regulační ventil diferenčního tlaku DN20, rozsah nastavení 5-30 kPa | ks | 12 |  | 0
30 | PC 731-030 | Regulační ventil diferenčního tlaku DN25, rozsah nastavení 5-30 kPa | ks | 3 |  | 0
31 | PC 731-031 | Regulační ventil diferenčního tlaku DN32, rozsah nastavení 5-30 kPa | ks | 2 |  | 0
32 | PC 731-032 | Kulový uzávěr s páčkou mosaz, DN15, plnoprůtočný, materiál niklovaná mosaz,min. PN16, max. 120 st.C | ks | 8 |  | 0
33 | PC 731-033 | Kulový uzávěr s páčkou mosaz, DN 20, plnoprůtočný, materiál niklovaná mosaz,min. PN16, max. 120 st.C | ks | 6 |  | 0
34 | PC 731-034 | Kulový uzávěr s páčkou mosaz, DN 25 , plnoprůtočný, materiál niklovaná mosaz,min. PN16, max. 120 st.C | ks | 42 |  | 0
35 | PC 731-035 | Kulový uzávěr s páčkou mosaz, DN 32 , plnoprůtočný, materiál niklovaná mosaz,min. PN16, max. 120 st.C | ks | 4 |  | 0
36 | PC 731-036 | Kulový uzávěr s páčkou mosaz, DN 40 , plnoprůtočný, materiál niklovaná mosaz,min. PN16, max. 120 st.C | ks | 6 |  | 0
37 | PC 731-037 | Kulový uzávěr s páčkou mosaz, DN 50, plnoprůtočný, materiál niklovaná mosaz,min. PN16, max. 120 st.C | ks | 2 |  | 0
38 | PC 731-038 | Kulový uzávěr napouštěcí a vypouštěcí – DN15,materiál niklovaná mosaz, min. PN10, max. 90 st. C | ks | 68 |  | 0
39 | PC 731-039 | Automatický odvzdušňovací ventil ½“ se zpětnou klapkou | ks | 4 |  | 0
40 | PC 731-040 | Montáž, doprava, přesun hmot | hod | 480 |  | 0
41 | PC 731-041 | Demontáž rozvodů | hod | 280 |  | 0
42 | PC 731-042 | Zednické přípomoce - sekání rýh, prostupů, hrubá výplň rýh, zazdívka prostupů, likvidace suti, lešení pracovní, hrubý úklid | soub | 1 |  | 0
|  | Potrubní rozvody vytápění ÚT objektový rozvod, rozvod ÚT v zemi, stoupačkové armatury | Kč | 0
Nová otopná tělesa, instalace ventilů a šroubení - 1.P.P. a 1.N.P.
43 | PC 731-043 | Radiátorový ventil přímý, krátké provedení DN15, pevná regulace 1-7,N, závit pro hlavici M30x1,5 | ks | 19 |  | 0
44 | PC 731-044 | Termostatická hlavice nastavení teploty 7-28 0C, závit M30x1,5 mm s blokací teploty a ochranou proti zcizení (pro veřejné budovy) | ks | 1 |  | 0
45 | PC 731-045 | Termostatická hlavice nastavení teploty 7-28 0C, závit M30x1,5 mm | ks | 18 |  | 0
46 | PC 731-046 | Radiátorové šroubení DN15 -přímé s uzavíráním a vypouštěním | ks | 19 |  | 0
47 | PC 731-047 | Demontáž hlavic, ventilů a šroubení | ks | 19 |  | 0
48 | PC 731-048 | Montáž hlavic, ventilů a šroubení | ks | 19 |  | 0
49 | PC 731-049 | Závitová růžice pro článková litinová tělesa 5/4" - plná | ks | 38 |  | 0
50 | PC 731-050 | Závitová růžice pro článková litinová tělesa 5/4" - 1/2" | ks | 38 |  | 0
51 | PC 731-051 | Litinové otopné těleso článkové 18/350/160, konzole | ks | 1 |  | 0
52 | PC 731-052 | Litinové otopné těleso článkové 20/500/110, konzole | ks | 2 |  | 0
53 | PC 731-053 | Litinové otopné těleso článkové 8/600/160, konzole | ks | 1 |  | 0
54 | PC 731-054 | Litinové otopné těleso článkové 11/600/160, konzole | ks | 1 |  | 0
55 | PC 731-055 | Litinové otopné těleso článkové 19/900/160, konzole | ks | 8 |  | 0
56 | PC 731-056 | Litinové otopné těleso článkové 36/900/160, konzole | ks | 6 |  | 0
57 | PC 731-057 | Sestavení člán.těles,nástřik odstín bílá lesklá | čl. | 445 |  | 0
58 | PC 731-058 | Demontáž stávajících otopných těles | ks | 19 |  | 0
59 | PC 731-059 | Ekologická likvidace, doprava | t | 0.2 |  | 0
60 | PC 731-060 | Montáž otopných těles | ks | 19 |  | 0
|  | Nová otopná tělesa, instalace ventilů a šroubení - 1.P.P. a 1.N.P. celkem | Kč | 0
731 |  | Ústřední vytápění | Kč |  |  | 0
763 |  | Dřevostavby, sádrokartony
1 | 76313-1511 | Podhled ze sádrokartonových desek, jednovrstvá zavěšená konstrukce z ocelových profilů jednoduše opláštěná deskou standardní tl. 12,5 mm, bez TI | m2 | 42 |  | 0
12,0+30,0
2 | 76316-4619 | SDK obklad kcí tvaru U š do 0,6 m desky 1xDF 12,5 | m2 | 145.35 |  | 0
| 1. NP | 17,1*(1+0,4+0,6+0,4*2+0,5+0,4*2)=70,11
3,0+6,0+3,0+7,0=19,0
7,73*0,8+10,04*1,4=20,24
| 2. NP | 4,0+6,0+4,0*2=18,0
| 3. NP | 4,0+6,0+4,0*2=18,0
3 | PC 763-001 | Osazení a dodávka dvířek rozměru 300 x 300 mm do sádrokartonového obložení | kus | 1 |  | 0
4 | 99876-3402 | Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech výšky do 12 m | % | 0 |  | 0
763 |  | Dřevostavby, sádrokartony | Kč |  |  | 0
766 |  | Konstrukce truhlářské
1 | PC 766-001 | Montáž demontovaných krytů radiátorů včetně nutného přemístění včetně spojovacího materiálu | kus | 5 |  | 0
2 | PC 766-002 | Oprava a nátěr demontovaných krytů radiátorů před montáží | kus | 5 |  | 0
3 | PC 766-003 | Montáž a dodávka podkladního roštu (pod dřevěný obklad) | m2 | 7.8 |  | 0
3,0*2,6
4 | PC 766-004 | Montáž obkladu vnitřních stěn | m2 | 7.8 |  | 0
5 | PC 766-005 | Palubky tl. 19 mm | m2 | 8.97 |  | 0
7,8*1,15
6 | PC 766-006 | Montáž a dodávka lištování obkladů stěn | m | 11.2 |  | 0
(3,0+2,6)*2
7 | 99876-6202 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m | % | 0 |  | 0
766 |  | Konstrukce truhlářské | Kč |  |  | 0
771 |  | Podlahy z dlaždic ( skleník)
1 | 77147-4112 | Montáž soklíku z dlaždic keramických lepených flexibilním tmelem rovných výšky do 90 mm | m | 83 |  | 0
5,7*2+6,82*2+0,65*4+0,75*4+0,8*4-0,9-0,8=32,14
(4,35+1,7)*2=12,10
(6,82+3,7+0,75+0,65+0,8)*2-0,9*2=23,64
5,76+2,69*2+3,98=15,12
2 | 77157-4116 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem hladkých do 25 ks/m2 | m2 | 80.49 |  | 0
5,76*2,69=15,49
6,82*5,7+1,25*0,8*2-0,65*0,5*2-0,75*0,5*2=39,47
6,82*3,7-0,65*0,5-0,75*0,5+1,25*0,8=25,53
3 | 77159-1111 | Ostatní práce - penetrace podkladu | m2 | 80.49 |  | 0
4 | 77159-1115 | Ostatní práce - spárování silikonem | m | 340 |  | 0
5 | 77199-0111 | Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm pro pevnosti 15 MPa | m2 | 80.49 |  | 0
6 | 77199-0191 | Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky min. pevnosti 15 MPa | m2 | 80.49 |  | 0
7 | PC 771-001 | Dodávka keramické dlažby | m2 | 107.5 |  | 0
80,49*1,1+79,02*0,2*1,2
8 | PC 771-002 | Montáž a dodávka přechodové lišty | m | 0.9 |  | 0
9 | 99877-1202 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m | % | 0 |  | 0
|  | Podlahy z dlaždic ( skleník) | Kč |  |  | 0
781 |  | Obklady keramické
1 | 78147-4117 | Montáž obkladu vnitřních stěn z dlaždic keramických do flexibilního lepidla do 45 ks/m2 | m2 | 99.27 |  | 0
dtto odd.6 pol. 5
2 | 78147-9191 | Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 99.27 |  | 0
3 | PC 781-001 | Dodávka obkladu keramického | m2 | 109.2 |  | 0
99,27*1,1
4 | 78149-4511 | Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem | m | 157.84 |  | 0
| 1. NP | (2,1+1,5*2)*2=10,20
| 2. NP | 27,75+1,5*14*2=69,75
| 3. NP | 32,89+1,5*15*2=77,89
5 | 78149-5111 | Ostatní práce - penetrace podkladu | m2 | 99.27 |  | 0
6 | 99878-1202 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m | % | 0 |  | 0
781 |  | Obklady keramické | Kč |  |  | 0
783 |  | Nátěry
3 | PC 783-002 | Nátěry truhlářských výrobků lazurovacím lakem 3x s UV filtrem | m2 | 8.58 |  | 0
7,8*1,1
783 |  | Nátěry | Kč |  |  | 0
784 |  | Malby
1 | 78411-1031 | Omytí podkladu stěn v místnostech do 3,80 m | m2 | 860.68 |  | 0
572,93+513,76+10,08+8+45=1149,77
1,0*(4,1*5+4,1*7*2)=77,90
145,35+42,0=187,35
40,0+40,0=80,0
-634.34
2 | 78418-1105 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 860.68 |  | 0
3 | 78421-1131 | Malby z malířských směsí tekutých minimálně otěruvzdorných, dvojnásobné v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 860.68 |  | 0
784 |  | Malby | Kč |  |  | 0

## Přílohy
Seznam požadovaných dokladů po výměně technologie kotelny
2 | protokol o vpuštění plynu ze dne …................
3 | zpráva o výchozí revizi plynového zařízení, protokol o pevnosti a těsnosti plynovodu
4 | zpráva o revizi elektrické instalace /dodávka M+R/
5 | zpráva o proplachu rekonstruovaných rozvodech studené a teplé vody
6 | zpráva o proplachu rekonstruovaných rozvodech ÚT
7 | protokol o tlakové zkoušce rozvodů SV, TV, ÚT
8 | protokol o provedené topné zkoušce (24 hodin ventily naplno, čerpadla v provozu po 24 hodin. Součástí zkoušky je hydraulické vyvážení soustavy)
9 | protokol o nastavení vyvažovacích prvků s uvedením skutečných hodnot
10 | protokol o provozní 72 hodinové zkoušce bez provozních přestávek
11 | protokol o předepsané kvalitě vody v topném systému
12 | protokol o vyčištění filtrů po zkouškách
13 | prohlášení o likvidaci a uložení odpadů (nebezpečných, stavebních, kovů)
14 | prohlášení o ponechaných starých zařízeních na kotelně
15 | Zápis o odborné prohlídce kotelny. Vyhl. 91/1993 Sb. §16
16 | Provozní řád kotelny. Vyhláška 91/93 Sb. § 10 - úprava stávajícího zajišťuje provozovatel
17 | Zápis o kontrole hasicích přístrojů. Vyhl. 246/2001 Sb
18 | Návody k obsluze plynových spotřebičů
19 | Výchozí revize tlakových nádob. ČSN 69 0012, čl.90
20 | Pasport tlakových nádob. ČSN 69 0010 část 7.2., ČSN 69 0012 čl.26
21 | Měření a vyhodnocení hluku z provozu kotelny v chráněném venkovním a vnitřním prostoru stavby