## Technické údaje
Mitsubishi Electric Zubadan Inverter s vnitřní jednotkou Cylinder 200 litrů (režim vytápění) 1)
Split-Systém
Technické údaje
Jmenovitý topný výkon (A2 / W35) | kW | 8,0
Topný výkon (A-15 / W35) | kW | 8,8
Rozsah topného výkonu min./max. (A2 / W35) |  | 3,1 - 9,5
Použití při středních teplotách (55 °C) 2)
Sezónní energetická účinnost | % | 135
Prostorové vytápění ηs
Třída energetické účinnosti (A+++ až D) |  | A++
Použití při nízkých teplotách (35 °C) 2)
Sezónní energetická účinnost | % | 181
Prostorové vytápění ηs
Třída energetické účinnosti (A+++ až D) |  | A+++
Režim ohřevu teplé vody
Energetická účinnost při ohřevu teplé vody ηwh | % | 148
Zátěžový profil |  | L
Třída energetické účinnosti (A+ až F) |  | A+
Typ venkovní jednotky |  | PUD-SHWM80YAA
Rozměry venkovní jednotky (Š / H / V) | mm | 1050 / 480 / 1020
Rozsah použití v režimu vytápění (venkovní teplota vzduchu) | °C | -28 ~ +24
Hladina akustického výkonu [EN12102] | dB (A) | 56
Hladina akustického tlaku 3) | dB (A) | 42
Hmotnost | kg | 115
Napájení | fáze ¦ V ¦ Hz | 3 ¦ 400 ¦ 50
Chladivo / množství / max. množství |  | R32 / 1,4 / 1,7
GWP / CO2-ekvivalent / CO2-ekvivalent max. | t | 675 / 0,945 / 1,1475
Připojení chladiva (kap. / plyn) | Ø mm | 6,35 / 12,7
Typ vnitřní jednotky |  | EHST20D-VM2D
Rozměry vnitřní jednotky (Š / H / V) | mm | 595 / 680 / 1600
Hladina akustického výkonu [EN12102] | dB (A) | 41
Max. výstupní teplota vody | °C | 60
Hmotnost | kg | 106
Napájení | fáze ¦ V ¦ Hz | 1 ¦ 230 ¦ 50
Příkon přídavného elektrického topného článku | kW | 2
Připojení chladiva (kap. / plyn) | Ø mm | 6,35 / 12,7
Připojení topné vody přívod / zpátečka | Ø mm | 28
Připojení teplé vody přívod / zpátečka | Ø mm | 22
1) dle EN 14511
2) v průměrných klimatických podmínkách
3) v 1 m, měření ve volném poli

## PUD-SHWM80VAA-YAA
PUD-SHWM80VAA(-BS), PUD-SHWM80YAA(-BS)
Výstupní teplota vody [°C] |  | 25 |  | 35 |  | 40 |  | 45 |  | 50 |  | 55 |  | 60 |  |  |  |  | Klikněte na graf, použijte filtr a vyberte požadovanou teplotu výstupní vody:
Teplota vzduchu [°C] |  | Výkon | COP | Výkon | COP | Výkon | COP | Výkon | COP | Výkon | COP | Výkon | COP | Výkon | COP
Max | -28 | - | - | 5.6 | 1.75 | 5.5 | 1.6 | 5.3 | 1.41 | - | - | - | - | - | -
| -20 | - | - | 7.6 | 2.2 | 7.5 | 1.95 | 7.3 | 1.7 | 7 | 1.45 | - | - | - | -
| -15 | - | - | 8.8 | 2.5 | 8.5 | 2.25 | 8.2 | 1.95 | 7.9 | 1.85 | 7.4 | 1.6 | - | -
| -10 | 10.3 | 3.3 | 9.7 | 2.9 | 9.4 | 2.65 | 9.1 | 2.4 | 8.7 | 2.1 | 8.4 | 1.95 | - | -
| -7 | 10.6 | 3.3 | 10 | 2.97 | 9.7 | 2.65 | 9.4 | 2.35 | 9.1 | 2.15 | 8.8 | 1.95 | 7.6 | 1.55
| 2 | 10.1 | 3.9 | 9.5 | 3.3 | 9.3 | 2.95 | 9 | 2.6 | 8.7 | 2.4 | 8.4 | 1.75 | 8.2 | 1.65
| 7 | 9.6 | 5.4 | 8.9 | 4.6 | 8.6 | 4.05 | 8.2 | 3.45 | 7.9 | 3.1 | 7.5 | 2.55 | 6.8 | 2.3
| 12 | 10.4 | 6.35 | 9.9 | 5.45 | 9.7 | 4.8 | 9.5 | 4.1 | 9.1 | 3.6 | 8.6 | 3.1 | 7.7 | 2.7
| 15 | 10.7 | 6.95 | 10.4 | 5.85 | 10.2 | 5.2 | 10 | 4.5 | 9.5 | 3.85 | 9 | 3.45 | 8 | 2.95
| 20 | 10.9 | 7.9 | 10.8 | 6.7 | 10.6 | 5.95 | 10.4 | 5.15 | 10.2 | 4.45 | 9.7 | 3.7 | 9.1 | 3.45
Nominal | -28 | - | - | 5.6 | 1.75 | 5.5 | 1.6 | 5.3 | 1.41 | - | - | - | - | - | -
| -20 | - | - | 7.6 | 2.2 | 7.5 | 1.95 | 7.3 | 1.7 | 7 | 1.45 | - | - | - | -
| -15 | - | - | 8 | 2.66 | 8 | 2.35 | 8 | 2 | 7.9 | 1.85 | 7.4 | 1.6 | - | -
| -10 | 8 | 3.55 | 8 | 3.09 | 8 | 2.75 | 8 | 2.4 | 8 | 2.15 | 8 | 1.97 | - | -
| -7 | 8 | 3.75 | 8 | 3.14 | 8 | 2.8 | 8 | 2.45 | 8 | 2.25 | 8 | 2.05 | 7.6 | 1.55
| 2 | 8 | 4.45 | 8 | 3.75 | 8 | 3.3 | 8 | 2.85 | 8 | 2.5 | 8 | 1.88 | 8 | 1.7
| 7 | 6 | 5.65 | 6 | 5.03 | 6 | 4.35 | 6 | 3.65 | 6 | 3.2 | 6 | 2.65 | 6 | 2.4
| 12 | 6 | 6.45 | 6 | 5.35 | 6 | 4.8 | 6 | 4.25 | 6 | 3.65 | 6 | 3.1 | 6 | 2.75
| 15 | 6 | 7.05 | 6 | 5.95 | 6 | 5.25 | 6 | 4.55 | 6 | 3.95 | 6 | 3.45 | 6 | 2.95
| 20 | 6 | 8.05 | 6 | 6.9 | 6 | 6.05 | 6 | 5.15 | 6 | 4.55 | 6 | 3.75 | 6 | 3.4
Mid | -28 | - | - | 4.5 | 1.7 | 4.4 | 1.55 | 4.2 | 1.4 | - | - | - | - | - | -
| -20 | - | - | 6.1 | 2.35 | 6 | 2.05 | 5.8 | 1.75 | 5.6 | 1.5 | - | - | - | -
| -15 | - | - | 6.4 | 2.7 | 6.4 | 2.4 | 6.4 | 2.05 | 6.3 | 1.9 | 5.9 | 1.65 | - | -
| -10 | 6.4 | 3.75 | 6.4 | 3.1 | 6.4 | 2.8 | 6.4 | 2.5 | 6.4 | 2.15 | 6.4 | 1.8 | - | -
| -7 | 6.4 | 3.85 | 6.4 | 3.15 | 6.4 | 2.85 | 6.4 | 2.5 | 6.4 | 2.25 | 6.4 | 2.05 | 6.1 | 1.65
| 2 | 6.4 | 4.6 | 6.4 | 3.8 | 6.4 | 3.4 | 6.4 | 2.95 | 6.4 | 2.55 | 6.4 | 2.15 | 6.4 | 1.85
| 7 | 4.8 | 5.4 | 4.8 | 4.65 | 4.8 | 4.15 | 4.8 | 3.6 | 4.8 | 3.1 | 4.8 | 2.65 | 4.8 | 2.45
| 12 | 4.8 | 6.1 | 4.8 | 5.1 | 4.8 | 4.65 | 4.8 | 4.2 | 4.8 | 3.6 | 4.8 | 3.05 | 4.8 | 2.7
| 15 | 4.8 | 6.95 | 4.8 | 5.85 | 4.8 | 5.15 | 4.8 | 4.45 | 4.8 | 3.85 | 4.8 | 3.35 | 4.8 | 2.9
| 20 | 4.8 | 7.7 | 4.8 | 6.75 | 4.8 | 5.9 | 4.8 | 5 | 4.8 | 4.35 | 4.8 | 3.65 | 4.8 | 3.35
Min | -28 | - | - | 3.6 | 1.6 | 3.5 | 1.5 | 3.4 | 1.35 | - | - | - | - | - | -
| -20 | - | - | 4.3 | 2.35 | 4.2 | 2.1 | 4.1 | 1.8 | 3.9 | 1.5 | - | - | - | -
| -15 | - | - | 4.9 | 2.55 | 4.8 | 2.3 | 4.7 | 2 | 4.6 | 1.75 | 4.5 | 1.55 | - | -
| -10 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 2.85 | 3.4 | 2.55 | 3.3 | 2.2 | 3.2 | 1.9 | 3.1 | 1.6 | - | -
| -7 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 2.9 | 3.4 | 2.6 | 3.2 | 2.25 | 3.1 | 2 | 2.9 | 1.7 | 3.7 | 1.65
| 2 | 3.4 | 4.6 | 3.1 | 3.6 | 2.9 | 3.2 | 2.6 | 2.75 | 2.4 | 2.05 | 2.1 | 1.8 | 3.2 | 1.8
| 7 | 2.7 | 4.8 | 2.4 | 3.5 | 2.3 | 3.3 | 2.2 | 3.05 | 2 | 2.5 | 1.7 | 2.3 | 2.6 | 2.2
| 12 | 3.3 | 5.35 | 3 | 4.45 | 2.8 | 4.2 | 2.6 | 3.9 | 2.2 | 3.2 | 1.8 | 2.6 | 2.9 | 2.5
| 15 | 3.8 | 6.75 | 3.2 | 5.6 | 3 | 4.85 | 2.8 | 4.1 | 2.4 | 3.45 | 1.9 | 2.9 | 3.1 | 2.75
| 20 | 4.2 | 7.45 | 3.7 | 6.55 | 3.4 | 5.65 | 3.1 | 4.75 | 2.9 | 3.9 | 2.6 | 3.3 | 3.5 | 3.25
Průtok vody |  | minimální | 9 | l/min |  | Objem vody min. |  | 115 | litrů |  | Tepelné čerpadlo doporučujeme zapojit do systému přes akumulační nádrž, která zajistí oddělení okruhu tepelného čerpadla a otopné soustavy (tím je zajištěn požadovaný průtok vody tepelným čerpadlem a vhodné pracovní podmínky). Akumulační nádrž je důležitá pro bezproblémové odtávání tepelného čerpadla (pro případ, že otopná soustava neobsahuje dostatečné množstvím vody nezbytné pro odtávání) a zamezí cyklování tepelného čerpadla při provozu v režimu částečného zatížení. V případě vytápěcího systému s více topnými okruhy musí být vždy použita akumulační nádrž z důvodu dokonalého hydraulického oddělení.
|  | doporučený | 17.34 | l/min |  | (dop. objem akumulační nádoby dle VDI 4650)
|  | maximální | 22.9 | l/min
|  | signalizace poruchy průtoku | 5 | l/min
Požadavky na vodu v topném okruhu: pH 6,5 - 8,0; Vápník max. 100 mg/l; vápníková tvrdost max. 250 mg/l; Chlorid max. 100 mg/l; Měď max. 0,3 mg/l; ostatní příměsi dle EN 98/83 EG. Použijte inhibitor koroze. Použijte magnetický filtr.
Charakteristika oběhového čerpadla vnitřní jednotky
Hydromodul EHST20D (se zásobníkem TV 200 litrů)
Hlukové údaje venkovní jednotky | [10 empty] | Korekce topného výkonu na délku chladivového potrubí
Celková hladina akustického tlaku (měřeno v 1 m, volné pole, režim vytápění, dle EN 12102) | [8 empty] | 42 | dB(A) | Ekvivalentní délka potrubí=geometrická délka + 0,3*(počet 90° oblouků potrubí) |  |  |  |  | Chladivo R32
[11 empty] | Délka potrubí |  |  | 2 až 30 | m | Základní náplň | 1.4 | kg
[11 empty] | Max. převýšení potrubí |  |  | 30 | m | Max. náplň | 1.7 | kg
[11 empty] | Max. počet 90° oblouků |  |  | 10 | ks | Doplnění chladiva | 20 g na 1 m délky potrubí nad 15 m
Dle EN378 při náplni R32 do 1,8 kg nejsou nutná bezpečnostní opatření ani řízení rizik.
Frekvence (Hz)
Hladina akustického tlaku v oktávovém pásmu (dB)
Ekvivalentní délka (m)
Poměr výkonu (-)
Objemový průtok (l/min)
Externí statický tlak (kPa)
Stupeň ot. 5 (výchozí nastavení)
Stupeň otáček 4
Stupeň otáček 3
Stupeň otáček 2
Stupeň otáček 1

## Rozměry venkovní jednotky
PUD-SHWM80VAA(-BS) PUD-SHWM80YAA(-BS) PUD-SHWM100VAA(-BS) PUD-SHWM100YAA(-BS)
PUD-SHWM120VAA(-BS) PUD-SHWM120YAA(-BS) PUD-SHWM140VAA(-BS) PUD-SHWM140YAA(-BS)

## Rozměry vnitřní jedn. cylinder
Cylinder