TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Servis NON-IT technologií datového centra Svážná

Technický rozsah plnění, profylaxe, funkční zkoušky, revize, opravy a servisní pohotovost

Účel a hranice zakázky: Komplexní pozáruční servis, servisní prohlídky, funkční zkoušky, řešení požadavků zadavatele, revize a opravy NON-IT technologií. IT zařízení nejsou předmětem plnění.

# Objekt a rozsah plnění

| Údaj | Požadavek |
| --- | --- |
| Objekt | Datové centrum Svážná |
| Předmět | Komplexní pozáruční servis, servisní prohlídky, funkční zkoušky, řešení požadavků zadavatele, revize a opravy NON-IT technologií |
| Režim podpory | 24/7/365 |
| Charakter dokumentu | Technická příloha zadávací dokumentace – minimální technické požadavky |
| Stav zařízení | Po skončení pětileté záruční doby |

Dodavatel zajišťuje komplexní pozáruční servis pouze NON-IT technologií uvedených v kapitole 2 a v aktuálním inventárním seznamu zařízení. Součástí plnění je zejména preventivní údržba, profylaktické kontroly, funkční zkoušky, zákonné revize a kontroly provozuschopnosti, odborné prohlídky, odstraňování závad a poruch, opravy, havarijní zásahy, koordinace servisních oken a vedení servisní dokumentace.

IT zařízení (servery, disková pole, aktivní síťové prvky, operační systémy a aplikační software) nejsou předmětem této zakázky.

Dodavatel odpovídá za koordinaci servisních činností mezi jednotlivými NON-IT technologiemi a za minimalizaci dopadu servisního zásahu na provoz datového centra.

Před každým zásahem do redundantního systému musí být vyhodnocen aktuální provozní stav a riziko ztráty redundance.

Práce na vyhrazených technických zařízeních a požárně bezpečnostních zařízeních smí provádět pouze osoby s odpovídající odbornou způsobilostí, oprávněním a/nebo osvědčením požadovaným právními předpisy.

# Technologie v rozsahu servisu

| Označení | Technologická skupina | Počet | Výrobce | Typ / označení | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Klimatizace – mezi-rackové jednotky | 10 ks | Conteg | AC-TDX-42-30/12F-TOW-010200000 | vnitřní mezi-racková jednotka |
| 1.1 | Klimatizace – mezi-rackové jednotky | 10 ks | Mitsubishi | PUHZ-ZRP200YKA3 | venkovní jednotka, chladivo R410A 7,9 Kg/ks |
| 1.2 | Datový sál – Freecooling | 4 ks | Conteg | AC-TOP3-CW-240/60-0RC0W0200 | Vnitřní Cooltop jednotka |
| 1.2 | Datový sál – Freecooling | 4 ks | Guntner | GFHV FD 060 2NF/23E-40 | Venkovní suchý chladič |
| 1.3 | Chlazení rozvodny NN | 2 ks | Vertiv | HPF1FO | chladicí jednotka, chladivo R410A 5,5 Kg/Ks |
| 1.4 | Chlazení bateriové místnosti | 2 ks 2Ks | Samsung / Samsung | AC026RXADKG AC026RXADKG/EU | vnitřní jednotka venkovní jednotka, chladivo R32 0,9 Kg/Ks |
| 2.1 | Zálohované napájení – UPS | 2 ks | BENNING | D400D400/29-145/2rfg-UDG | záložní zdroj UPS |
| 2.1 | Zálohované napájení – UPS baterie | 480 ks | Fiamm | FIT12FLB100 | baterie; 2 x 240 ks |
| 2.2 | Zálohované napájení – motorgenerátor | 1 ks | KOHLER | SDMO V350C2 | záložní zdroj motorgenerátor |
| 3 | EPS a SHZ – ústředna | 4 ks | KLIKA BP | ADVANCED | ústředna EPS a SHZ |
| 3 | EPS a SHZ – hasivo | 4 ks | - | INERGEN 541 | tlaková láhev s hasivem |
| 4 | EZS a ACS – ústředna | 1 ks | Honeywell | GALAXY DIMENSION GD264 | ústředna EZS a ACS |
| 4 | EZS a ACS – prvky | neuvedeno | - | Ovládací, přístupové a signalizační prvky systému |  |
| 5 | MAR – monitoring | 1 ks | Schneider Electric | PLC; grafická nástavba POWER SCADA OPERATION | komplexní správa a monitoring stavů NON-IT technologií |

Poznámka k inventáři: Rozsah služby zahrnuje také bezprostředně související kabeláž, napájení, jištění, senzory, ventily, čerpadla, potrubí, armatury, ovládací a signalizační prvky, pokud jsou nedílnou součástí uvedeného technologického celku.

# Servisní režim a reakční doby

| Parametr | Minimální požadavek |
| --- | --- |
| Dostupnost servisní podpory | 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, 365 dnů v roce |
| Maximální doba do dostavení se na místo | 45 minut od nahlášení závady |
| Doba reakce / řešení | zahájení řešení bezodkladně; cílové odstranění kritické závady nejpozději do 4 hodin od nahlášení, není-li nutný technologicky řízený postup |
| Dlouhodobá porucha | zajištění bezpečného náhradního řešení bez zbytečného odkladu a harmonogram definitivní opravy |
| Požadovaná dostupnost | 99,741 % |

# Řízení pravidelné údržby a zákonných kontrol

Základním řídicím dokumentem dodavatele bude Registr povinných revizí a kontrol s konkrétními termíny pro jednotlivá zařízení. Minimální smluvní intervaly jsou uvedeny níže; zákonné a výrobní lhůty mají přednost.

| Technologie / činnost | Minimální interval | Požadavek / poznámka |
| --- | --- | --- |
| Elektro – preventivní prohlídka a údržba | 1x za 12 měsíců | Smluvní minimum; kontakty, svorky, čištění, kabeláž, jištění, přepěťové ochrany, signalizace a teplotní známky přetížení. |
| Vyhrazená elektrická zařízení – pravidelná revize | dle klasifikace; nejvýše zákonná lhůta | NV č. 190/2022 Sb., příloha č. 4. Pokud platí více lhůt, použije se nejkratší. |
| UPS – funkční zkouška redundantní větve | 4x ročně | Ověření přechodu při výpadku primárního zdroje a bezpečného převzetí zátěže dle schváleného testovacího scénáře. Provádí pracovníci spol. Technické sítě Brno, akciová společnost. |
| UPS + bateriové systémy – preventivní servis | min. 2x ročně + dle výrobce | Diagnostika UPS, bateriových bloků, nabíjení, teplot, svorek, impedance/kapacity dle technologie a výrobce; kontrola, měření a vyhodnocení poškozených nebo degradovaných bateriových článků. |
| Motorgenerátor – funkční zkouška | 4x ročně | Start, chod, signalizace, automatický start a přepnutí v rozsahu bezpečného testovacího scénáře; zatížení dle výrobce a provozních možností. Provádí pracovníci spol. Technické sítě Brno, akciová společnost. |
| Motorgenerátor – servisní prohlídka | 2x ročně + dle motohodin | Start, chod, signalizace, automatický start a přepnutí v rozsahu bezpečného testovacího scénáře; zatížení dle výrobce a provozních možností. Motor, mazání, filtry, akumulátor, chlazení, palivový systém, výfuk, regulace, ochrany a ATS; intervaly výrobce nebo motohodin mají přednost. 1x ročně výměna provozních kapalin, filtrů |
| EPS – zkouška ústředny a doplňujících zařízení | 1x měsíčně | § 8 vyhlášky č. 246/2001 Sb. - zkouška činnosti EPS při provozu. Provádí pracovníci spol. Technické sítě Brno, akciová společnost. |
| EPS – zkouška samočinných hlásičů a ovládaných zařízení | 1x za 6 měsíců | § 8 vyhlášky č. 246/2001 Sb.; kratší lhůta může vyplývat z dokumentace nebo provozních podmínek. |
| EPS – kontrola provozuschopnosti | min. 1x ročně | § 7 vyhlášky č. 246/2001 Sb.; nejméně 1x ročně, není-li stanovena kratší lhůta. |
| SHZ – kontrola provozuschopnosti | min. 1x ročně | Požárně bezpečnostní zařízení podle § 7 vyhlášky č. 246/2001 Sb.; rozsah dle právních/normativních požadavků a dokumentace výrobce. |
| SHZ – funkční test bez aktivace hasiva | 2x ročně | Smluvní minimum převzaté z původní specifikace; detekce, logika, vazby, signalizace a přetlakové klapky. |
| INERGEN – tlakové lahve | dle konkrétního režimu tlakových nádob a výrobce | Pro nádoby podléhající NV č. 192/2022 Sb. je nutno vést plán revizí/zkoušek; u nádob na plyny se periodická zkouška řídí předpisy pro přepravu nebezpečných věcí. Termín se určuje podle označení nádoby a průvodní dokumentace. |
| Klimatizace a chlazení – funkční test | 4x ročně | Ověření vnitřních/venkovních jednotek, Freecoolingu, chladicích okruhů, kondenzátu, ventilátorů, teplot, alarmů a havarijních režimů. |
| Klimatizace a chlazení – preventivní servis | min. 2x ročně + dle výrobce | Čištění, filtry, výměníky, kondenzát, ventilátory, elektrické části, regulace, snímače, mechanické části a kontrola úniků. |
| Chladicí zařízení s F-plyny – kontrola těsnosti | dle množství náplně: 12 / 6 / 3 měs.; s detekcí úniku 24 / 12 / 6 měs. | Nařízení EU 2024/573, čl. 5; konkrétní interval se určí podle množství chladiva a jeho CO2 ekvivalentu / případně kg u plynů z přílohy II. Specifikace zařízení v čl.2 Technologie v rozsahu servisu. |
| EZS + ACS – funkční test a profylaxe | 1x ročně | Ústředna, napájení, akumulátory, komunikace, snímače, přístupové prvky, zámky, signalizace a vazby. |
| MAR / technologický monitoring – kontrola alarmů a logů | 1x měsíčně | Ověření dostupnosti technologií, alarmů, záznamů, trendů a dohledových vazeb. |
| MAR / technologický monitoring – kompletní funkční test | 1x ročně | Ověření komunikace, vstupů/výstupů, alarmových scénářů a vazeb na jednotlivé NON-IT celky. |

# Servisní balíčky podle technologie

| 5.1 Klimatizace, chlazení a Freecooling kontrola provozních teplot, tlaků, průtoků a alarmů v rozsahu měřitelném bez rizika pro zařízení kontrola ventilátorů, výměníků, filtrů, kondenzátu, čerpadel, armatur a mechanických částí kontrola chladivových okruhů, detekce úniku a evidence náplně u zařízení podléhajících režimu F-plynů kontrola spolupráce aktivního chlazení, Freecoolingu a havarijních scénářů výměna filtrů dle potřeby a stupně znečištění včetně dodávky materiálu v ceně služby. ověření přenosu alarmů do MAR a test vybraných poruchových stavů po předchozím odsouhlasení zajištění komplexních pozáručních oprav a požadavků zadavatele zajištění stabilní provozní teploty a vlhkosti dle nastavení zadavatele | 5.2 UPS a bateriové systémy kontrola provozních hodnot, napětí, proudů, teplot a stavu baterií kontrola bypassů, přepínačů a stavu redundantních větví funkční test přechodu na baterii a zpět dle schváleného scénáře vizuální kontrola bateriových bloků, spojů, deformací, netěsností a teplotních anomálií hodnocení trendu životnosti baterií a doporučení k výměně zajištění komplexních pozáručních oprav a požadavků zadavatele |
| --- | --- |

| 5.3 Motorgenerátor start bez zátěže a dle schváleného scénáře také se zátěží kontrola automatického startu, ATS/přepnutí a signalizace kontrola palivového, olejového, chladicího a elektrického systému kontrola akumulátoru startovacího systému a nabíječe evidence motohodin, provozních kapalin a servisních výměn výměna provozních kapalin a filtrů včetně dodávky materiálu v ceně služby zajištění komplexních pozáručních oprav a požadavků zadavatele | 5.4 EPS a SHZ kontrola provozního stavu ústředen, napájení a záložního napájení zkoušky hlásičů a ovládaných zařízení podle zákonných intervalů kontrola detekce, spouštěcí logiky, blokád a vazeb SHZ bez nežádoucí aktivace hasiva kontrola tlakových lahví INERGEN, ventilů, manometrů a označení v rozsahu dovoleném servisním zásahem kontrola přetlakových klapek a návazností na klimatizaci/VZT a MAR zajištění komplexních pozáručních oprav a požadavků zadavatele |
| --- | --- |

| 5.5 EZS a ACS kontrola ústředny, napájecích zdrojů a akumulátorů kontrola komunikace, snímačů a signalizačních prvků funkční test dveřních prvků, zámků a přístupových prvků ověření alarmových a dohledových vazeb relevantních pro datový sál zajištění komplexních pozáručních oprav a požadavků zadavatele | 5.6 MAR / Power SCADA kontrola komunikace PLC a dohledové vrstvy kontrola alarmů, historizace, trendů a časové synchronizace funkční test vybraných digitálních/analogových vstupů a výstupů kontrola zálohy konfigurace před významnou změnou ověření vazeb mezi technologickými celky a dohledovým pracovištěm zajištění komplexních pozáručních oprav a požadavků zadavatele |
| --- | --- |

# Bezpečné provádění funkčních zkoušek

Funkční zkoušky záložních a bezpečnostních systémů musí být prováděny tak, aby nebyla současně vyřazena redundance více prvků, než dovoluje aktuální konfigurace datového centra. Test jedné větve musí prokázat bezpečné převzetí provozu druhou větví a následně naopak, pokud to konfigurace umožňuje.

Před zkouškou dodavatel předloží nebo odsouhlasí testovací scénář, včetně identifikace rizik a očekávaného výsledku.

Po skončení zkoušky musí být ověřeno navrácení systému do standardního automatického režimu a nulový počet nevyřešených alarmů způsobených testem.

Testy, které by mohly vyvolat aktivaci SHZ, musí být prováděny v režimu určeném projektovou dokumentací a výrobcem tak, aby nedošlo k nechtěnému vypuštění hasiva.

# Dokumentace a výstupy

| Výstup | Termín / četnost |
| --- | --- |
| Servisní protokol | po každém zásahu |
| Protokol / zpráva o zákonné revizi nebo kontrole | bez zbytečného odkladu po provedení, předání v elektronické nebo listinné podobě |
| Registr revizí a kontrol | průběžně; aktualizace po každém relevantním úkonu |
| Měsíční souhrnný report | 1x měsíčně |
| Zpráva o vstupním stavu | do 30 dnů od účinnosti smlouvy |
| Tříletý servisní a revizní kalendář | součást vstupního převzetí; průběžně aktualizován při změně termínů |

Dodavatel je povinen v návrhu smlouvy jasně definovat eskalační postup pro příjem, vyhodnocení, eskalaci a řešení nahlášených závad a poruch, včetně způsobu komunikace se zadavatelem a odpovědností jednotlivých úrovní podpory. Součástí návrhu smlouvy bude rovněž seznam pohotovostních kontaktních osob a telefonních kontaktů dodavatele pro režim 24/7/365 a seznam dodavatelů/subdodavatelů zajišťujících servis jednotlivých technologických celků, včetně příslušných kontaktních údajů.

# Vstupní převzetí po záruce

Nejpozději do 14 dnů od účinnosti smlouvy provede dodavatel vstupní technickou prohlídku celého rozsahu. Vzhledem k ukončení pětileté záruky se jedná zejména o ověření skutečného technického stavu před převzetím dlouhodobé pozáruční odpovědnosti.

ověření skutečného stavu zařízení proti inventárnímu seznamu a dostupné dokumentaci skutečného provedení

kontrola posledních revizních zpráv, kontrol provozuschopnosti, servisních protokolů a termínů následujících úkonů

- kontrola platnosti certifikací a odborné způsobilosti osob, které budou provádět zákonné činnosti

identifikace zařízení s propadlou nebo blížící se povinnou lhůtou

identifikace chybějící dokumentace, štítků, výrobních čísel nebo nejasných technologických vazeb

zpracování servisního a revizního kalendáře s termíny provádění servisních prohlídek a kontrol pro každý následný kalendářní rok

zpracování Zprávy o stavu NON-IT technologií včetně seznamu závad a priorit

# Odborná způsobilost

Dodavatel musí zajistit, že jednotlivé činnosti budou prováděny v rozsahu odpovídajícím odborné způsobilosti a oprávnění konkrétní osoby nebo servisní organizace. Nabídka musí umožnit zajištění níže uvedených odborností, případně subdodavatelsky:

vyhrazená elektrická zařízení a revize v odpovídajícím rozsahu;

UPS a bateriové systémy;

- motorgenerátory a automatické přepínání zdrojů;

klimatizační a chladicí technika včetně činností podléhajících režimu F-plynů;

EPS a požárně bezpečnostní zařízení;

SHZ a související tlakové nádoby v příslušném rozsahu;

EZS a ACS;

PLC/MAR/Power SCADA pro servisní diagnostiku a obnovu konfigurace.

# Opravy, náhradní díly a havárie

Zadavatel požaduje, aby dodavatel současně s garancí dostupnosti služby (99,741 % či vyšší) také prováděl opravy všech závad či poruch systému a to I v případně, že nemají přímý vliv na dostupnost provozu datového centra, a to:

Požadovaný režim servisní podpory a řešení závad poruch bude prováděno nepřetržitě v režimu 24/7/365

Požadovaná doba příjezdu technika (zahájení odstraňování závady) do 45 min od nahlášení poruchy

Náhradní díly bezpečnostních a požárně bezpečnostních systémů musí být kompatibilní s příslušným systémem a v souladu s technickými podmínkami výrobce.

Opravy ovlivňující redundanci napájení, chlazení, SHZ/EPS nebo bezpečný provoz musí být předem koordinovány se zadavatelem, s výjimkou bezprostředních havarijních opatření.

V havarijním stavu dodavatel přednostně zajistí bezpečný stav, náhradní provozní režim a minimalizaci dopadu; následné schválení materiálu či definitivní opravy proběhne bez zbytečného odkladu.

Cena práce a materiálu/náhradních dílů musí být vykazována odděleně podle pravidel smlouvy.

# Úroveň SLA

Dostupnost provozu datového centra je poměr doby, kdy byla zadavateli služba dostupná k délce celého sledovaného období (kalendářní měsíc).

Měsíční dostupnost se určí následujícím způsobem:

Měsíční dostupnost=(M-P)/M x 100( %), kde M je celkový počet hodin ve sledovaném měsíci, P je součet všech hodin trvání závady.

Datové centrum se považuje za provozuschopné a jeho služby dostupné v případě, že datové centrum splňuje níže uvedené provozní podmínky.

Nepřetržité napájecí napětí na PDU v datových rozvaděčích v minimálně jedné napájecí větvi.

Provozní teplota studené uličky v datovém sále v rozmezí 22 ºC s diferencí 2 ºC

Provozní vlhkost studené uličky v datovém sále v rozmezí 40 až 60 %

- Ověření hodnoty dostupnosti služby bude prováděna  zadavatelem za každý kalendářní měsíc a to na základě dodavatelem předložených reportů, logů a seznamu zařízení v poruše.

# Právní a technická východiska

Pro stanovení konkrétního termínu servisní činnosti je závazné aktuální znění právních předpisů účinných v době plnění, příslušná dokumentace výrobce a ověřená projektová dokumentace. Pro zadávací účely se vychází zejména z těchto předpisů:

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti – zejména požadavky na provoz, údržbu, revize a příloha s maximálními lhůtami pravidelných revizí.

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci – zejména kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení a zkoušky EPS.

Nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti – pokud se konkrétní tlakové zařízení do tohoto režimu zařadí.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/573 o fluorovaných skleníkových plynech – kontrola těsnosti, detekce úniků a evidence u zařízení, na která se režim vztahuje.

Příslušné technické normy, zejména normy pro elektrické instalace, ochranu před bleskem, požární signalizaci a stabilní hasicí zařízení, v aktuálně platném znění a v rozsahu relevantním pro instalovanou technologii.

Průvodní a servisní dokumentace výrobců jednotlivých zařízení.

Pořadí při stanovení výsledné lhůty: právní předpis → výrobce → projektová/PBŘ dokumentace a provozní režim → tato technická příloha. Při souběhu se použije nejkratší relevantní lhůta.