DS TUKLATY

Výpočet bilance odpadních vod a potřeby vody pro 110 lůžek.

| BILANCE ODPADNÍCH VOD |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet lůžek v objektu DS | N |  | 110 | lůžek |
| Potřeba pitné vody pro DS | Q |  | 45 | m3/lůž.rok |
|  |  |  | 123,29 | l/lůž.den |
| Množství odpadních vod | Q24= | N.Q = | 13561,64 | l/den |
|  |  |  | 0,157 | l/sec |
| Výpočet množství vypouštěných odpadních vod dle vyhl. č. 428/2001 Sb. |  |  |  |  |
| BILANCE POTŘEBY VODY |  |  |  |  |
| Počet lůžek v objektu DS | N |  | 110 | lůžek |
| Potřeba pitné vody pro DS | Q |  | 45 | m3/lůž.rok |
|  |  |  | 123,29 | l/lůž.den |
| Průměrná denní potřeba vody | Q124= | N.Q = | 13561,64 | l/den |
|  |  |  | 0,157 | l/sec |
| Maximální denní potřeba vody | Qdm= | Q24 . kd = | 18986,30 | l/den |
| Maximální hodinová potřeba | Qhm= | Qdm . kh/16 = | 2491,952 | l/hod |
| Maximální roční potřeba | Qrm= | Qdm . 365 = | 6930 | m3/rok |
| Výpočet potřeby vody dle vyhl.č. 428/2001 Sb. |  |  |  |  |
| kd - součinitel denní nerovnoměrnosti |  | = | 1,4 |  |
| kh - součinitel hodinnové nerovnoměrnosti |  | = | 2,1 |  |