DS TUKLATY
Výpočet bilance odpadních vod a potřeby vody pro 110 lůžek.

	BILANCE ODPADNÍCH VOD

	
	
	
	
	

	Počet lůžek v objektu DS
	N
	 
	110
	lůžek

	Potřeba pitné vody pro DS
	Q
	 
	45
	m3/lůž.rok

	 
	 
	 
	123,29
	l/lůž.den

	Množství odpadních vod
	Q24=
	N.Q =
	13561,64
	l/den

	 
	 
	 
	0,157
	l/sec

	Výpočet množství vypouštěných odpadních vod dle vyhl. č. 428/2001 Sb.
	
	

	
	
	
	
	

	BILANCE POTŘEBY VODY

	
	
	
	
	

	Počet lůžek v objektu DS
	N
	 
	110
	lůžek

	Potřeba pitné vody pro DS
	Q
	 
	45
	m3/lůž.rok

	 
	 
	 
	123,29
	l/lůž.den

	Průměrná denní potřeba vody
	Q124=
	N.Q =
	13561,64
	l/den

	 
	 
	 
	0,157
	l/sec

	Maximální denní potřeba vody
	Qdm=
	Q24 . kd =
	18986,30
	l/den

	Maximální hodinová potřeba
	Qhm=
	Qdm . kh/16 =
	2491,952
	l/hod

	Maximální roční potřeba
	Qrm=
	Qdm . 365 =
	6930
	m3/rok

	Výpočet potřeby vody dle vyhl.č. 428/2001 Sb.
	
	
	

	kd - součinitel denní nerovnoměrnosti
	
	 =
	1,4
	

	kh - součinitel hodinnové nerovnoměrnosti
	 =
	2,1
	





