D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

TECHNICKÁ ZPRÁVA

DPS

Rekonstrukce topného kanálu z VS 803

ÚT (komplex KAHAN)

Obsah:			    strana:

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení	2

D.1.2 Stavebně konstrukční část	2

a) Zemní práce - výkopy	2

b) Demolice	2

c) Úklid TK	2

d) Stavební úpravy	3

e) Konečné terénní úpravy	3

f) Ochrana zdraví a bezpečnost při práci	3

D.1.3  Požárně bezpečnostní řešení	3

D.1.4. Technika prostředí staveb	3

# D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávajících rozvodů ústředního vytápění (ÚT-P přívod a ÚT-Z zpátečka), které jsou uložené v průchozím topném kanálu. Stávající dožité ocelové potrubí topné vody bude nahrazeno za nové klasické potrubí s izolací. Potrubí vedené v nejnižším místě průchozího topného kanálu (pod komunikací - průjezd) bude nahrazeno za předizolované potrubí (délka cca 11 m).

Stavba se nachází na území města Mostu pod komplexem KAHAN (ul. Kpt. Jaroše a ul. Lipová). Trasa rekonstrukce rozvodů o celkové délce cca 195 (vedení v průchozím TK) začíná v technické galerii T.G.9 (hlavní rozvody z VS 803). Odtud je potrubí topné vody zavedeno do topného kanálu komplex KAHAN, kde je rozvedeno k jednotlivým odběratelům (č.p. 805, 804, 803, 390 a 99). Hlavní sekční armatura DN100 bude umístěna na vstupu do TK Kahan. Na odbočkách a přípojkách pro odběratele budou instalovány uzavírací armatury a na zpátečce vyvažovací ventily.

Průchozí topný kanál (světlá šířka 1850 a světlá výška 2100 mm) v technické galerii T.G.9 a průchozí topný kanál (světlá šířka 1800 a světlá výška 2100 mm) pod komplexem Kahan budou zachovány.

Vstup TK z T.G.9 do TK Kahan je v současné době zazděn příčkou z cihelného zdiva z příčně děrovaných tvarovek (šířka cca 200).

Poloha je patrná ze situace.

Celkem se jedná o výměnu 2 potrubí (2xÚT) každé délky cca 195 m.

Rozsah napojených míst rozvodů v objektech a výkonové požadavky objektů se nezmění oproti stávajícímu stavu.

# D.1.2 Stavebně konstrukční část

## a) Zemní práce - výkopy

Při realizaci nebudou prováděny žádné výkopové práce. Rekonstruovaný rozvod je veden v celé délce v průchozím topném kanálu.

## b) Demolice

Průchozí topný kanál (světlá šířka 1850 a světlá výška 2100 mm) v technické galerii T.G.9 a průchozí topný kanál (světlá šířka 1800 a světlá výška 2100 mm) pod komplexem Kahan jsou odděleny stavební příčkou. V této zděné příčce z cihelného zdiva z příčně děrovaných tvarovek (šířka cca 200) bude vybourán stavební otvor (šířka 750 x výška 2100 mm) pro dveřní ocelovou zárubeň 600/1970 mm a pro nové potrubí ÚT (2xDN65IZ).

Dále bude vybourána již částečně zbouraná stavení příčka z cihelného zdiva z příčně děrovaných tvarovek (šířka cca 200). Šířka torza stávající příčky je 1850 mm a výška cca 800 mm. Hranice bourání viz výkres 520.D.1-A2-02. Vybouraný materiál bude odvezen na určenou skládku.

## c) Úklid TK

Průchozí topný kanál (světlá šířka 1800 a světlá výška 2100 mm) pod komplexem Kahan bude v celé délce vyčištěn od zbytků stavebního a komunálního odpadu.

## d) Stavební úpravy

Svislé a vodorovné konstrukce

zabudování dveřní zárubně

Vyzdění kolem ocelové zárubně šířky 600 mm a kolem prostupů nového potrubí ÚT (2xDN65IZ a 2xDN100IZ) bude provedeno z cihel plných pálených tl. 100 mm. Stěny topného kanálu budou po bourání zděné příčky začištěny.

Doplňkové konstrukce

dveřní zárubeň

Do nového stavebního otvoru (šířka 750 x výška 2100 mm) bude zabudována ocelová zárubeň s požární odolností pro cihelné zdivo typ ZH110.

šířka profilu: C = 110 mm

průchozí šířka 600 mm

průchozí výška 1970 mm

dveře ocelové protipožární

V ocelové zárubni budou osazeny protipožární dveře 600/1970 mm vnitřní plné jednokřídlé s požární odolností EI/EW 30 DP1. Materiál konstrukce je ocelový plech z obou stran (tl. 1,2 mm). Výplň je tvrzení minerální vata + požární výplň.

Dveře (provedení levé) budou otvírané směrem do TK technické galerie T.G.9

## e) Konečné terénní úpravy

Po dokončení stavby nebudou prováděny žádné konečné terénní úpravy.

## f) Ochrana zdraví a bezpečnost při práci

Bezpečnost práce při výstavbě se řídí nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Při provádění je nezbytně nutné dodržovat všechny příslušné bezpečnostní předpisy a používat požadované ochranné pomůcky.

# D.1.3  Požárně bezpečnostní řešení

Požární bezpečnost není v této PD řešena.

# D.1.4. Technika prostředí staveb

Technika prostředí staveb není v této PD řešena.

Vypracoval: Ing. Václav Remuta

Most, říjen 2020