D.2.1 - TECHNOLOGICKÁ ČÁST, ROZVODY ÚT

TECHNICKÁ ZPRÁVA

DPS

Rekonstrukce topného kanálu z VS 803

ÚT a TV (komplex KAHAN)

Obsah:			    strana:

1. Identifikace stavby, základní charakteristika stavby	2

1.1 Identifikační údaje	2

1.2 Základní charakteristika stavby	2

2. Podklady	2

3. Popis stávajícího stavu	2

4. Strojní část - popis technického řešení, potrubní část	3

4.1 Technické parametry tepelné sítě	3

4.2 Popis trasy přípojky	4

4.3 Demontáže stávajících zařízení	4

4.4 Technická galerie T.G.9	4

4.5 Vstup do topného kanálu - komplex KAHAN	5

4.6 Napojené objekty - komplex KAHAN	5

4.7 Konstrukční materiály	7

4.8 Kompenzace potrubního vedení	8

4.9 Výpočty dimenze potrubí	9

4.10 Měření odběru topného média	9

5. Zkoušky	10

6. Požadavky na montáž a materiál	10

6.1 Provádění svářečských prací - ocelové potrubí	10

6.2 Montáž a bezpečnost při výstavbě	11

6.3 Prohlášení o shodě	12

7. Požadavky na související profese	12

7.1 Tepelné izolace	12

7.2 Nátěry	12

7.3 Alarm systém	12

8. Bezpečnost při realizaci a užívání	12

9. Normy, vyhlášky a předpisy použité v projektu	13

10. Závěr	13

# 1. Identifikace stavby, základní charakteristika stavby

## 1.1 Identifikační údaje

Akce:	Rekonstrukce topného kanálu z VS 803

ÚT (komplex KAHAN)

Místo stavby:	Most, ul. Kpt. Jaroše, okrsek VS č. 803

Stupeň PD:	Dokumentace pro provádění stavby

Objednatel:	SEVEROČESKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Teplárenská 2, PSČ 434 01 Most

Projektant:	Ing. Václav Remuta, TZB č. ČKAIT 0401228

Průběžná 3372, 434 01 Most

Zak.č.proj:	10-2020-520

Datum:	říjen 2020

Vypracoval:	Ing. Václav Remuta

## 1.2 Základní charakteristika stavby

Předmětem projektové dokumentace pro provádění stavby je rekonstrukce stávajícího potrubí ústředního vytápění (ÚT-P přívod a ÚT-Z zpátečka). Stávající dožité ocelové potrubí topné vody bude nahrazeno za nové klasické potrubí s izolací. Potrubí vedené v nejnižším místě průchozího topného kanálu (pod komunikací - průjezd) bude nahrazeno za předizolované potrubí. Nové potrubní rozvody vytápění budou vedeny v trase demontovaných dožitých potrubí ústředního vytápění. Zdrojem tepla je stávající centrální výměníková stanice V803 (ul. Kpt. Jaroše).

# 2. Podklady

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byla katastrální mapa, zaměření topného kanálu, požadavky investora na provedení a způsob napojení na místě stavby. Podkladem pro výpočet dimenzí byly materiály předané zadavatelem, obsahující roční spotřeby.

# 3. Popis stávajícího stavu

Stávající sekundární rozvody topné vody (ÚT-P přívod a ÚT-Z zpátečka) jsou přivedeny do komplexu KAHAN průchozím topným kanálem z technické galerie T.G.9, která je propojena hlavním přívodním potrubím z VS 803.

Z hlavního sekundárního rozvodu DN125 jsou v komplexu KAHAN napojeny objekty č.p. 805, 804, 803, 390 a 99. Potrubí ústředního vytápění je vedeno v celé trase v průchozím topném kanálu (světlý rozměr 1800x2100 mm).

Z hlavního rozvodu jsou vyhotoveny odbočky, na kterých jsou instalovány uzavírací přivařovací kulové kohouty a přírubové uzavírací ventily. Ve strojovnách vytápění jsou instalovány měřiče tepla. Hlavní společný měřič tepla DN80 je instalován v technické galerii T.G.9.

V trase průchozího topného kanálu pod komplexem Kahan jsou instalovány tři vlezy.

# 4. Strojní část - popis technického řešení, potrubní část

## 4.1 Technické parametry tepelné sítě

topná voda (ÚT-P přívod a ÚT-Z zpátečka)

max. provozní teplota	90 °C

teplotní spád		80/60 °C

(ekvitermní regulace,-12°C)

max. přetlak		0,5 	MPa (zdroj - VS803)

tlaková třída potrubí		PN25

tlaková třída armatur		PN16

délka nového potrubí		cca 195 m (průchozí topný kanál)

Použité potrubní systémy

klasická část - vedení v TK

potrubí 			DN125 (139.7/4.0), DN100 (114.3/3.6)

DN80 (88.9/3.2), DN65 (76.1/2.9)

DN50 (60.3/2.9), DN40 (48.3/2.6)

tepelná izolace 		DN125 - MV 80 mm, DN100 - MV 60 mm

DN80 - MV 60 mm, DN65 - MV 50 mm								DN40 - MV 50 mm, DN40 - MV 40 mm

(pouzdra s hliníkovou fólií)

uložení 			- volné, kluzné s osovým vedením

předizolovaná část - vedení v TK

potrubí topné vody 		- médiové potrubí DN80 (ø88.9/3.2), PN 25

- izolace PUR (třída iz.2)

- plášť z HDPE d 180

potrubí vratné vody		- médiové potrubí DN80 (ø88.9/3.2), PN 25

- izolace PUR (třída iz.2)

- plášť z HDPE d 180

tepelná dilatace potrubí 	- přirozené členění trasy přípojky (ohyby)

délka přípojky - klasická část	 		184 m

délka přípojky - předizolovaná část		11 m

ohyby potrubí na trase				tvar 3D

max. součinitel tření				0,3

dispoziční diferenční tlak - v zimě			50 kPa

dopravní rychlost topného média			0,42 m / sec.

přenášený výkon topného média			470 kW

## 4.2 Popis trasy rozvodů topné vody

Začátek rekonstrukce rozvodů topné vody (ÚT-P přívod a ÚT-Z zpátečka) bude v technické galerii T.G.9. Napojovací místo topné vody (ÚT-P přívod) bude stávající mezipřírubová klapka DN150 na kterou bude napojena nová příruba DN150. Napojovací místo topné vody (ÚT-Z zpátečka) bude stávající příruba DN150/PN16 na kterou bude napojena nová mezipřírubová klapka DN150. Zredukované ocelové potrubí DN125 dál pokračuje průchozím topným kanálem z technické galerie T.G.9 ke vstupu do topného kanálu komplexu Kahan. Před vstupem bude z hlavního přívodního potrubí vyhotovena odbočka DN65 pro napojení objektu č.p. 805. Za odbočkou je potrubí zredukováno na DN100 a je zavedeno prostupem do TK Kahan. Na odbočce pro č.p.805 budou instalovány přivařovací kulové kohouty KK65/PN16 a na zpátečce přírubový vyvažovací ventil DN65/PN25. Na hlavním přívodu budou instalovány přivařovací kulové kohouty KK100/PN16. Vstup z TK technické galerie T.G.9 do TK komplexu Kahan bude nově propojen stavebním otvorem, který bude opatřen protipožárními dveřmi 600x1970 mm. Samostatná přípojka pro č.p.805 bude přivedena až ke stávající měřicí patní sestavě, kde dojde k výměně uzavíracích armatur za nové přivařovací kulové kohouty KK65/PN16

V průchozím topném kanálu Kahan pokračuje přípojka topné vody DN100 do  objektu č.p. 804, kde bude vyhotovena odbočka DN65. Na odbočce pro č.p. 804 budou instalovány přivařovací kulové kohouty KK65/PN16 a na zpátečce přírubový vyvažovací ventil DN65/PN25.

Za odbočkou je potrubí zredukováno na DN80 a pokračuje dál do i objektu č.p. 803, kde bude vyhotovena odbočka DN50. Na odbočce pro č.p. 803 budou instalovány přivařovací kulové kohouty KK50/PN16 a na zpátečce závitový vyvažovací ventil DN50/PN25.

Za odbočkou je potrubí zredukováno na DN65 a pokračuje dál směrem do části č.p.99, kde bude vyhotovena odbočka DN50. Na odbočce pro č.p. 99 budou instalovány přivařovací kulové kohouty KK50/PN16 a na zpátečce závitový vyvažovací ventil DN40/PN25.

Za odbočkou budou na hlavním potrubí pro napojení č.p. 390 instalovány přivařovací kulové kohouty KK50/PN16 a na zpátečce závitový vyvažovací ventil DN50/PN25. Hlavní přívodní potrubí bude ukončeno ve strojovně vytápění č.p. 390 napojením na stávající armatury.

V nejnižší části průchozího topného kanálu (pod komunikací - průjezd) bude potrubní rozvod (ÚT-P přívod a ÚT-Z zpátečka) proveden z předizolovaného potrubí DN80/180 (třída izolace 2). Konce předizolovaného potrubí vedeného v TK budou ukončeny koncovým těsněním izolace WTS ES 180.

## 4.3 Demontáže stávajících zařízení

Stávající rozvody (ÚT-P přívod a ÚT-Z zpátečka) budou od napojovacího místa v technické galerii T.G.9 až po napojovací místa v jednotlivých částech objektu (č.p. 805, 804, 803, 390 a 99) kompletně demontovány. Demontovány budou ocelová potrubí včetně izolace, armatury a tvarovky. Stávající ocelové konstrukce uložení (profil U65) budou zachovány.

## 4.4 Technická galerie T.G.9

stávající technická galerie

Vnitřní půdorysné rozměry stávající technické galerie jsou 6,0 m x 5,5 m x světlá výška cca 4,0 m. V technické galerii budou instalovány uzavírací a vypouštěcí armatury.

- 	topná voda přívod 	stávající mezipřírub. klapka	DN150, PN16

vypouštění	přivařovací kulový kohout	DN40, PN16

- 	topná voda zpátečka 	mezipřírubová klapka	DN150, PN16

mezipřírubová klapka	DN125, PN16

vypouštění	přivařovací kulový kohout	DN40, PN16

Umístění armatur v technické galerii viz výkres - technická galerie T.G.9 (výkres 520.D.2.1-A2-05).

## 4.5 Vstup do topného kanálu - komplex KAHAN

Topný kanál z technické galerie T.G.9 je oddělen od topného kanálu komplex Kahan zděnou příčkou, ve které bude nově vyhotoven dveřní otvor 600/1970 mm. V průchozím topném kanálu (před vstupem do TK Kahan) budou na hlavním rozvodu a na odbočce pro č.p. 805 instalovány uzavírací a vypouštěcí armatury.

hlavní rozvod DN100

- 	topná voda přívod 	přivařovací kulový kohout	DN100, PN16

vypouštění	přivařovací kulový kohout	DN40, PN16

- 	topná voda zpátečka 	přivařovací kulový kohout	DN100, PN16

vypouštění	přivařovací kulový kohout	DN40, PN16

odbočka DN65 pro č.p. 805

- 	topná voda přívod 	přivařovací kulový kohout	DN65, PN16

vypouštění	přivařovací kulový kohout	DN20, PN16

- 	topná voda zpátečka 	přivařovací kulový kohout	DN65, PN16

vyvážení	přírubový vyvažovací ventil	DN65, PN25

vypouštění	přivařovací kulový kohout	DN20, PN16

Umístění armatur u vstupu do topného kolektoru - komplex Kahan viz výkres - odbočka pro č.p. 805 (výkres 520.D.2.1-A2-06).

## 4.6 Napojené objekty - komplex KAHAN

část objetu č.p. 805 (topný výkon 135 kW)

Odbočka DN65 pro část objektu č.p.805 je napojena z hlavního rozvodu DN 125 u vstupu do TK Kahan (viz výše - odstavec 4.5). Odbočka bude ukončena v TK pod částí č.p. 805 napojením na stávající objektové rozvody DN80. V místě napojení (č.p. 805) budou instalovány uzavírací a odvzdušňovací armatury.

napojovací rozvod DN65 pro č.p. 805

- 	topná voda přívod 	přivařovací kulový kohout	DN65, PN16

odvzdušnění 	automatický odvzduš. ventil 	DN15, PN16

závitový kulový kohout	DN15, PN16

- 	topná voda zpátečka 	přivařovací kulový kohout	DN65, PN16

odvzdušnění 	automatický odvzduš. ventil 	DN15, PN16

závitový kulový kohout	DN15, PN16

Umístění armatur v místě napojení na stávající objektové rozvody ústředního vytápění viz výkres - napojení č.p. 805 (výkres 520.D.2.1-A2-08).

část objetu č.p. 804 (topný výkon 135 kW)

Odbočka DN65 pro část objektu č.p.804 je napojena z hlavního rozvodu DN100 mezi sloupy 6-7 a C-D. Odbočka bude ukončena v TK pod částí č.p. 804 napojením přechodem 65/100 na stávající objektové rozvody DN100. V místě napojení (č.p. 804) budou instalovány uzavírací a vypouštěcí armatury.

odbočka DN65 pro č.p. 804

- 	topná voda přívod 	přivařovací kulový kohout	DN65, PN16

vypouštění	závitový kulový kohout	DN20, PN16

- 	topná voda zpátečka 	přivařovací kulový kohout	DN65, PN16

vyvážení	přírubový vyvažovací ventil	DN65, PN25

vypouštění	závitový kulový kohout	DN20, PN16

Umístění armatur v místě napojení na stávající objektové rozvody ústředního vytápění viz výkres - napojení č.p. 804 (výkres 520.D.2.1-A2-09).

část objetu č.p. 803 (topný výkon 80 kW)

Odbočka DN50 pro část objektu č.p.803 je napojena z hlavního rozvodu DN80 mezi sloupy 4-5 a B-C. Odbočka bude ukončena v TK pod částí č.p. 803 napojením přechodem 50/65 na stávající objektové rozvody DN65. V místě napojení (č.p. 803) budou instalovány uzavírací a vypouštěcí armatury.

odbočka DN50 pro č.p. 803

- 	topná voda přívod 	přivařovací kulový kohout	DN50, PN16

vypouštění	závitový kulový kohout	DN20, PN16

- 	topná voda zpátečka 	přivařovací kulový kohout	DN50, PN16

vyvážení	závitový vyvažovací ventil	DN50, PN25

vypouštění	závitový kulový kohout	DN20, PN16

Umístění armatur v místě napojení na stávající objektové rozvody ústředního vytápění viz výkres - napojení č.p. 803 (výkres 520.D.2.1-A2-10).

část objetu č.p. 99 (topný výkon 40 kW)

Odbočka DN50 pro část objektu č.p.99 je napojena z hlavního rozvodu DN65 mezi sloupy 1-2 a B-C. Odbočka bude ukončena ve strojovně vytápění č.p. 99 napojením na stávající objektové rozvody DN65. Na odbočce a ve strojovně vytápění (č.p. 803) budou instalovány uzavírací a vypouštěcí armatury.

odbočka DN50 pro č.p. 99

- 	topná voda přívod 	přivařovací kulový kohout	DN50, PN16

vypouštění	závitový kulový kohout	DN20, PN16

- 	topná voda zpátečka 	přivařovací kulový kohout	DN50, PN16

vyvážení	závitový vyvažovací ventil	DN40, PN25

vypouštění	závitový kulový kohout	DN20, PN16

strojovna vytápění č.p. 99

- 	topná voda přívod 	přivařovací kulový kohout	DN50, PN16

vypouštění	závitový kulový kohout	DN20, PN16

odvzdušnění 	automatický odvzduš. ventil 	DN15, PN16

závitový kulový kohout	DN15, PN16

- 	topná voda zpátečka 	přivařovací kulový kohout	DN50, PN16

vyvážení	závitový vyvažovací ventil	DN50, PN25

vypouštění	závitový kulový kohout	DN20, PN16

Umístění armatur na odbočce pro část objektu č.p. 99 viz výkres - odbočka pro č.p. 99 (výkres 520.D.2.1-A2-07).

Umístění armatur ve strojovně vytápění č.p. 99 v místě napojení na stávající objektové rozvody vytápění viz výkres - strojovna č.p. 99 (výkres 520.D.2.1-A2-12).

část objetu č.p. 390 (topný výkon 80 kW)

Za odbočkou pro část objektu č.p.99 je připojovací rozvod zredukován na DN50 a je dál zaveden do strojovny vytápění č.p. 390. Ve strojovně vytápění (č.p. 390) bude připojovací rozvod ukončen napojením na stávající objektové armatury.

napojovací rozvod DN50 pro č.p. 390

- 	topná voda přívod 	přivařovací kulový kohout	DN50, PN16

vypouštění	závitový kulový kohout	DN20, PN16

- 	topná voda zpátečka 	přivařovací kulový kohout	DN50, PN16

vyvážení	závitový vyvažovací ventil	DN50, PN25

vypouštění	závitový kulový kohout	DN20, PN16

strojovna vytápění č.p. 390

- 	topná voda přívod 	přírubový ventil (stávající) 	DN50, PN16 			odvzdušnění 	automatický odvzduš. ventil 	DN15, PN16

závitový kulový kohout	DN15, PN16

- 	topná voda zpátečka 	přírubová klapka (stávající) 	DN50, PN16

odvzdušnění 	automatický odvzduš. ventil 	DN15, PN16

závitový kulový kohout	DN15, PN16

Umístění armatur na připojovacím rozvodu pro část objektu č.p. 390 viz výkres - odbočka pro č.p. 99 (výkres 520.D.2.1-A2-07).

Umístění armatur ve strojovně vytápění č.p. 390 v místě napojení na stávající objektové rozvody vytápění viz výkres - strojovna č.p. 390 (výkres 520.D.2.1-A3-11).

## 4.7 Konstrukční materiály

#### 4.7.1 Potrubí

topná voda přívod a zpátečka (80/60°C)

Část klasická - hlavní rozvody a napojení v objektech

Teplovodní rozvody ústředního vytápění (ÚT-P přívod a ÚT-Z zpátečka) vedené v průchozím topném kanálu (kolektoru) budou provedeny z trub ocelových bezešvých tvářených za tepla třídy mat. 11 353.1 obalených tepelnou izolací. Veškerá potrubí jsou navržena jako celosvařovaná s min. počtem přírubových spojů. Jednotlivé dimenze jsou patrny z výkresové části a ze specifikace zařízení a materiálu

Tloušťka stěny ocelových komponent a úprava těsnicích ploch přírub je volena dle stávajících použitých potrubních tříd tzn. PN16, uhlíková ocel, krkové příruby a hrubá těsnící lišta.

U potrubí je úprava těsnicích ploch přírub hrubá těsnící lišta (dle EN 1514-1) s plochým těsněním z expandovaného grafitu s kovovou vložkou o tloušťce 1,5 mm.

Část předizolovaná - vedení v topném kanále

Teplovodní rozvody ústředního vytápění (ÚT-P přívod a ÚT-Z zpátečka) vedené v nejnižší části topném kanálu (pod komunikací - průjezd) budou provedeny z předizolovaného potrubí s vnitřní ocelovou trubkou DN80 (trasa 10,7 m), s jednovrstvou izolací PUR pěny a vnějším pláštěm z PEHD potrubí ø180 třídy izolace 2. Spojky potrubí budou dvojitě smrštitelné.

Po skončení tlakové zkoušky se svarové spoje očistí ocelovým kartáčem, provede se základní nátěr a nakonec se doizolují spoje včetně plášťové trubky.

Postup montáže spojů viz. příloha č.1 - montážní postup spojů, DSJ dvojitě těsněny smrštitelný spoj.

#### 4.7.2 Armatury

Jako uzavírací armatury budou použity kulové kohouty (typ 214,  PN16, 175°C, přivařovací, provedení páka).

Pro vypouštění DN40 budou použity kulové kohouty (typ 214,  PN16, 175°C, přivařovací, provedení páka). Pro vypouštění DN25 a DN20 budou použity kulové kohouty (PN16, závitové, provedení motýl). Vypouštěcí armatury budou proti náhodnému otevření zajištěny na výstupu uzavírací šestihrannou závitovou zátkou.

Jako odvzdušňovací armatury budou použity automatické odvzdušňovače DN15, PN16 s uzavíracím kulovým kohoutem (PN16, závitové, provedení motýl).

Závitové vyvažovací ventily budou napojeny rozebíratelným spojem-šroubením.

#### 4.7.3 Uložení

Teplovodní rozvody ústředního vytápění (ÚT-P přívod a ÚT-Z zpátečka) vedené v průchozím topném kanálu budou volně položeny na stávající ocelové konzole U65 (volné uložení) kotvené do stěny topného kanálu. Po demontáži starého potrubí budou stávající konzole očištěny a opatřeny novým nátěrem.

Osové vedení (O.V.) bude provedeno na stávající konzole pomocí třmenů z ocelových tyčí ON 130625.1 provedení se čtyřmi maticemi.

Pevný bod (P.B.) bude proveden na stávající konzole pomocí třmenů z ocelových tyčí ON 130625 provedení se dvěma maticemi.

Předizolované rozvody vedené volně v tělese TK budou uloženy pomocí podpěr P1 (výška V = 140 mm) na stávající ocelové konzoly U65. Podpěry budou s úpravou povrchu žárovým zinkováním. Detaily podpěr viz výkresová část.

Nové doplňkové uložení (část přípojky DN65 pro č.p. 805) bude provedeno pomocí profilových instalačních konzol K1 40/60 - délka L=560 s povrchovou úpravou žárovým zinkováním. Profilové konzole budou kotveny do betonové stěny topného kanálu (chemická kotva M12 - 120 mm).

Vypouštěcí potrubí budou uložena na podpěry z ocelových profilů L50 pomocí třmenů ON 130625.1 provedení se čtyřmi maticemi.

## 4.8 Kompenzace potrubního vedení

Ke kompenzaci teplotních dilatací je využito výhradně směrových lomů (přirozená kompenzace).

Ve výkresech jsou popsána místa pevných bodů, které budou vytvořeny pomocí ocelových třmenů a úhelníkových konzol.

U pevných bodů na trase není nutno vytvořit předpětí.

## 4.9 Výpočty dimenze potrubí

Při návrhu potrubního rozvodu byly přepočteny dimenze stávajícího rozvodu podle podkladů předaných objednatelem.

Pro výpočet ÚT bylo vycházeno z naměřených průtoků topné vody a teplotního spádu (naměřené hodnoty - měřič tepla). Dále byl zohledněn rozměr zdrojového potrubí a rozměry přípojek jednotlivých objektů.

Při výpočtu byly uvažovány topné výkony

č.p. 805	topný výkon 135 kW	dimenze napojení DN65

č.p. 804	topný výkon 135 kW	dimenze napojení DN65

č.p. 803	topný výkon 80 kW	dimenze napojení DN50

č.p. 390	topný výkon 80 kW	dimenze napojení DN50

č.p. 99	topný výkon 40 kW	dimenze napojení DN50

T.G.9	topný výkon 470 kW	dimenze přípojky DN125

## 4.10 Měření odběru topného média

technická galerie T.G.9 (hlavní společné měření)

V technické galerii T.G.9 bude instalován na hlavní přípojce zpátečky topné vody stávající (demontovaný - přemístěný) fakturační měřič tepla 65-5-CMBH, DN80, PN25, délka L=300 mm (qp = 40 m3/h, qi = 0.4 m3/h, qs=80 m3/h).

objekt č.p. 805

Stávající fakturační měřič tepla 2WR5 DN50 (qp = 15 m3/h, qs = 0.15 m3/h, qs=30 m3/h) je instalován v topném kanále na zpátečce před hlavním uzávěrem - kulový kohout DN65. Stávající měřič tepla bude zachován.

objekt č.p. 804

Stávající fakturační měřič tepla 2WR5 DN65 (qp = 25 m3/h, qs = 0.25 m3/h, qs=50 m3/h) je instalován ve strojovně vytápění č.p. 804 na zpátečce topné vody. Stávající měřič tepla bude zachován.

objekt č.p. 803

Stávající fakturační měřič tepla UH50 DN40 (qp = 10 m3/h, qs = 0.1 m3/h, qs=20 m3/h) je instalován ve strojovně vytápění č.p. 804 na zpátečce topné vody. Stávající měřič tepla bude zachován.

objekt č.p. 390

Stávající fakturační měřič tepla UH50 DN25 (qp = 6 m3/h, qs = 0.06 m3/h, qs=12 m3/h) je instalován ve strojovně vytápění č.p. 390 na zpátečce topné vody. Stávající měřič tepla bude zachován.

objekt č.p. 99

Stávající fakturační měřič tepla UH50 DN40 (qp = 10 m3/h, qs = 0.1 m3/h, qs=20 m3/h) je instalován ve strojovně vytápění č.p. 99 na zpátečce topné vody. Stávající měřič tepla bude zachován.

# 5. Zkoušky

Stavební zkouška

Po úplném dohotovení a smontování potrubí bude provedena stavební zkouška, kterou se zjišťuje, zda celkové provedení a použitý materiál odpovídá požadavkům realizačního projektu a ČSN EN 13480-5 (kovová průmyslová potrubí - část 5: kontrola a zkoušení) a kontroluje se připravenost k tlakovým zkouškám. O výsledku stavební zkoušky bude zhotovitelem vydáno potvrzení o splnění stavební zkoušky.

Dilatační zkouška

Dilatační zkouška nebude samostatně prováděna, funkčnost kompenzačních útvarů, pohyb uložení a těsnost uzavíracích armatur bude zkontrolována při prvém najetí do zkušebního provozu. Při pozvolném nahřívání nesmí být jeho rychlost vyšší než 60°C za hodinu.

Vizuální kontrola

Zabezpečuje ji zhotovitel svářečských prací odborným pracovníkem průběžně během montáže potrubí. O kontrolách a jejich výsledcích musí být v souladu s postupem prací vedeny pravidelné záznamy ve stavebních (montážním) deníku. Při vizuální kontrole se uplatňuje hodnocení dle ČSN EN 25817.

Tlaková zkouška

Tlaková zkouška přípojky topné vody bude provedena dle ČSN EN 139 41 (38 33 70) vodou teplou do 40°C, kterou si zajistí na vlastní náklady zhotovitel stavby (stejně tak, jako ostatní nutná média potřebná pro výkon zhotovitele stavby).

Před zahájením tlak. zkoušky bude potrubí BK zasypáno mimo svařené spoje potrubí.

Zkušební tlak (ocel)……………………………… 0,6 MPa

Doba zkoušky …………………………………… 2 hod.

Po dobu zkoušky nesmí klesnout tlak.

O úspěšně provedené zkoušce se sepíše protokol, který je nedílnou součástí dokladové části při předání díla. Tlaková zkouška je provedena na náklady dodavatele.

Po skončení tlakové zkoušky se doizolují spoje včetně plášťové trubky. Postup montáže spojů viz. příloha č.1 - montážní postup spojů, DSJ dvojitě těsněny smrštitelný spoj.

# 6. Požadavky na montáž a materiál

## 6.1 Provádění svářečských prací - ocelové potrubí

Svařování tlakového potrubí může provádět pouze osoba (právnická či fyzická), která splňuje podmínky ČSN EN ISO 3834-2 „Vyšší požadavky na jakost“ a ČSN EN 13 480. Na svařování musí dohlížet osoba, která splňuje kvalifikační požadavky normy ČSN EN ISO 14731 a požadavky jakosti při svařování dle ČSN EN ISO 3834-2 včetně realizace průběžných záznamů o kontrolách ve stavebním deníku.

Provádění svářečských prací, tj. svařování potrubí, svařování a přivařování kalníků vč. vypouštěcího potrubí a svařování konstrukcí lze pouze v souladu se směrnicí GŘ objednatele č. SM-UE-1806 „Pravidla řízení a kontroly kvality svařování“ na základě kvalifikovaných postupů svařování (WPS) dle ČSN EN ISO 15607; ČSN EN ISO 15614-1, svářeči kvalifikovanými podle ČSN EN ISO 9606-1.

V dokumentaci bude uveden požadavek objednatele na zhotovitele díla, týkající se předložení postupů WPS, kvalifikace postupu svařování (WPQR), vč. předání dokladů o odborné způsobilosti Svářečského dozoru, odborné způsobilosti svářečů a personálu NDT (nedestruktivních kontrol).

Kontrola jakosti svarů sekundárního potrubí - rozsah NDT stanovený objednatelem:

VT - B/100% včetně protokolu 	     (ČSN EN ISO 17637; ČSN EN ISO 5817)

UT - 2/50%	                  	              (ČSN EN ISO 17640; ČSN EN ISO 11666)

RT - 2/2%       (ČSN EN ISO 17636-1; ČSN EN ISO 17636-2; ČSN EN 12517-1)

Svary určené pro NDT (popř. úseky svarů) určí zástupce objednatele.

Při zjištění nevyhovujících svarů bude postupováno v souladu s

ČSN EN 13480-5 čl. 8.1.3 (obr. 8.1-1).

## 6.2 Montáž a bezpečnost při výstavbě

Montáž zařízení a potrubí bude provedena podle příslušné výkresové dokumentace za dodržení platných předpisů.

Při provádění stavebních prací je nutno řídit se nařízením vlády č. 591/2006 Sb. Vláda nařizuje podle § 21 písm. a) k provedení § 3 odst. 3, § 15, § 18 odst. 1 písm. c) a § 18 odst. 2 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně-právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Montáž bude provedena za dodržení platných předpisů dle Sbírky zákonů č.48/1982. Vyhlášky stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, které jsou organizace podléhající dozoru orgánů státního odborného dozoru nad bezpečností práce ve své výrobní i nevýrobní činnosti povinny zabezpečit. Vyhlášky dále stanoví některé bezpečnostně technické pojmy vyjadřující charakteristiku předmětů, činností, opatření nebo požadavků týkajících se zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

Z ostatních částí vyhlášky č. 48/1982 Sb. upozorňujeme zejména na:

4 .  Část Úprava a zpracování materiálů

11. Oddíl Svařování a termické řezání - §110 - §112

13. Oddíl Úpravy nátěrovými hmotami - §121 - §128

11. Část  Elektrická zařízení (zejména paragraf §197)

12. Část Nářadí a pracovní pomůcky (zejména paragraf §200 až §202)

Pro všechny montážní práce musí být zvolen takový technologický postup, aby nevzniklo nedovolené namáhání potrubí. V případě, že je třeba provést montáž potrubí jinak, než určuje výkresová dokumentace, musí každou tuto změnu projektant schválit a zapsat do montážního deníku.

## 6.3 Prohlášení o shodě

U výrobků užitých v této projektové dokumentaci musí být doloženo prohlášením o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění nebo inspekčním certifikátem.

# 7. Požadavky na související profese

## 7.1 Tepelné izolace

Ocelové potrubí vedené uvnitř topného kanálu bude izolováno do tepelné izolace. Budou použity lamelové skružované pásy nebo pouzdra s hliníkovou fólií, s minimální objemovou hmotností 80 kg/m3.

Finální úprava tepelné izolace bude provedena vyztuženou fólií pro povrchovou úpravu průmyslových izolací. Vázací drát bude s žárově zinkovanou úpravou v min. tl. 0,8 mm.

Instalace zařízení určeného k izolaci:

• 	izolační práce provádět vždy až po tlakových zkouškách na základě předávacích protokolů nebo zápisu ve stavebním deníku.

• 	zařízení předat suché, čisté a opatřené základním antikorozní nátěrem.

• 	veškeré tepelné izolace jsou nepochůzné a je nutno je chránit před jakýmkoliv mechanickým namáháním.

• 	provedené izolační práce musí mít požadované vlastnosti a vyhovovat provozním podmínkám.

## 7.2 Nátěry

Nové ocelové potrubí bude opatřeno 2 x základním nátěrem S2000 (pod izolaci). Povrch potrubí bude před nátěrem očištěn, popř. dle potřeby odmaštěn.

Stávající konzoly a konstrukce použité pro nové potrubí budou natřeny 2 x syntetickým nátěrem S 2013 odstín tmavá zelená se základním nátěrem S 2000. Před nátěrem budou stávající ocelové konzole U65 očištěny ocelovým kartáčem.

Ostatní nové závěsné prvky jsou již opatřeny protikorozní povrchovou úpravou (povrchová úpravou žárovým zinkováním).

## 7.3 Alarm systém

Nebude instalován. Předizolované potrubí je v průchozím topném kanálu.

# 8. Bezpečnost při realizaci a užívání

Při všech prováděných pracích budou dodržovány platné ČSN a prováděcí předpisy pro jednotlivé postupy.  Na stavbě musí být dodržováno v celém rozsahu nařízení vlády 591/2006 Sb. o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

# 9. Normy, vyhlášky a předpisy použité v projektu

Technická zařízení objektů a vnitřní sekundární rozvody jsou projektovány v souladu s následujícími předpisy, normami a směrnicemi, nebo jejich platnými částmi. Tyto normy pro účely realizace díla jsou považovány za závazné.

ČSN 13 0101	-	Bezpečnostní technika. Potrubí pro páru a horkou vodu.

ČSN 38 33 50	-	Zásobování teplem. Všeobecné zásady.

ČSN 06 02 20	-	Ústřední vytápění. Dynamické stavy.

ČSN 06 03 10	- 	Ústřední vytápění. Projektování a montáž.

ČSN 06 11 02	-	Otopná tělesa - navrhování

ČSN 73 05 40 část  1 až 4 - Tepelná ochrana budov

ČSN 83 06 16	-	Jakost teplé vody užitkové

ČSN 07 07 11	-	Provoz zařízení pro úpravu vody

ČSN 01 3452	-	Výkresy ve stavebnictví. Výkresy ústředního vytápění

ČSN 01 3502	-	Výkresy potrubí. Značky pro kreslení potrubí.

ČSN 01 3504	-	Výkresy potrubí. Označování potrubí podle provozní látky.

ČSN 38 3360	-	Tepelné sítě. Strojní a stavební část – projektování.

ČSN 38 3365	-	Tepelné sítě. Provádění, montáž, zkoušení a předávání do provozu.

ČSN EN 253	-	Bezkanálové sdružené konstrukce vodních tepelných sítí. Sdružená konstrukce sestavená z ocelové teplonosné trubky, z polyuretanové tepelné izolace a z vnějšího pláště z polyetylénu.

ČSN EN 448	-	Bezkanálové sdružené konstrukce vodních tepelných sítí. Sdružené tvarovky sestavené z ocelové teplonosné trubky, z polyuretanové tepelné izolace a z vnějšího pláště z polyetylénu.

ČSN EN 488	-	Bezkanálové sdružené konstrukce vodních tepelných sítí. Uzavírací armatury pro ocelové teplonosné trubky s polyuretanovou tepelnou izolací a s vnějším pláštěm z polyetylénu.

ČSN EN 489	-	Bezkanálové sdružené konstrukce vodních tepelných sítí. Spojky pro ocelové teplonosné trubky s polyuretanovou tepelnou izolací a s vnějším pláštěm z polyetylénu.

# 10. Závěr

Venkovní a vnitřní rozvody jsou projektovány v souladu s platnými předpisy, normami a směrnicemi nebo jejich platnými částmi.

Použité výrobky a pracovní postupy splňují podmínky uvedené ve stavebním zákoně č.183/2006 Sb. a vyhlášce 499/2006. Všechny výrobky, u kterých je to požadováno ve smyslu zák. č. 22/97 Sb., musí být doloženy prohlášením o shodě nebo certifikátem. odkladem

Vypracoval: Ing. Václav Remuta

Most, říjen 2020