## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {ed1a99cf-ed7a-4bad-8d15-df3ed2b262b5}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,01
|  | Kód: |  |  |  |  | 2260 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Stod – ÚV III – doplnění technologického stupně úpravy vody | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Stod | [6 empty] | Datum: |  | 19. 9. 2024 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: |  | 00257265 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Město Stod | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: |  | 62623508 | [14 empty] | False
|  |  | Vodohospodářský podnik a.s. | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: |  | 62623508 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vodohospodářský podnik a.s. | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 2260
| Stavba: | [6 empty] | Stod – ÚV III – doplnění technologického stupně úpravy vody
| Místo: | [6 empty] | Stod |  |  |  |  | Datum: |  | 19. 9. 2024
| Zadavatel: | [6 empty] | Město Stod |  |  |  |  | Projektant: |  | Vodohospodářský podnik a.s. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [11 empty] | Zpracovatel: |  | Vodohospodářský podnik a.s.
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {ed1a99cf-ed7a-4bad-8d15-df3ed2b262b5} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | SO 01 |  |  |  | Objekt úpravny vody a vodojemu | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {061918cf-d305-4122-88d8-42b1b27bf717} | {ed1a99cf-ed7a-4bad-8d15-df3ed2b262b5} |  | 2
/ |  |  | SO 01.1 |  |  |  | Demoliční a demontážní práce |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {eb11a213-cbcd-4b44-bed1-f422fddc8bcf} | {061918cf-d305-4122-88d8-42b1b27bf717}
/ |  |  | SO 01.2 |  |  |  | Stavební a sanační práce |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {6604bb37-ff6e-4bf0-b9fb-c65d41677841} | {061918cf-d305-4122-88d8-42b1b27bf717}
/ |  |  | SO 01.3 |  |  |  | Vzduchotechnika |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {261f385f-906f-4322-99e3-09550a494291} | {061918cf-d305-4122-88d8-42b1b27bf717}
/ |  | SO 02 |  |  |  | Venkovní trubní vedení | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {f37861cf-acc7-487c-a19e-671ce9448777} | {ed1a99cf-ed7a-4bad-8d15-df3ed2b262b5} |  | 2
/ |  | SO 03 |  |  |  | Kanalizační přípojka pro VDJ | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {282c44db-0f81-434d-8930-2e2aeab993b9} | {ed1a99cf-ed7a-4bad-8d15-df3ed2b262b5} |  | 2
/ |  | SO 04 |  |  |  | Oplocení VDJ | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {9a6faecb-2f1c-4493-a511-f0f7d4a5fecc} | {ed1a99cf-ed7a-4bad-8d15-df3ed2b262b5} |  | 2
/ |  | SO 05 |  |  |  | Provizorium | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {dec2b629-4c43-4586-be98-57085d5eab3d} | {ed1a99cf-ed7a-4bad-8d15-df3ed2b262b5} |  | 2
|  | PS 01 |  |  |  | Objekt úpravny vody a vodojemu | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | PRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {ee476da1-879d-4e32-8f38-a8048c83de47} | {ed1a99cf-ed7a-4bad-8d15-df3ed2b262b5} |  | 2
/ |  |  | DPS 01.1 |  |  |  | Strojní část |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {31bb409c-e70d-4841-9a51-4462fbcca2c6} | {ee476da1-879d-4e32-8f38-a8048c83de47}
/ |  |  | DPS 01.2 |  |  |  | Elektromotorická část, ASŘTP, přenos informací |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {520046a1-c8d1-4430-957f-c170844cccaf} | {ee476da1-879d-4e32-8f38-a8048c83de47}
|  | PS 02 |  |  |  | Provizorium | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | PRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {e58155d0-6857-4c58-bb62-60174fca26e4} | {ed1a99cf-ed7a-4bad-8d15-df3ed2b262b5} |  | 2
/ |  |  | DPS 02.1 |  |  |  | Strojní část |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {2b9315de-a86b-4759-b49a-e185742dada6} | {e58155d0-6857-4c58-bb62-60174fca26e4}
/ |  |  | DPS 02.2 |  |  |  | Elektromotorická část, ASŘTP |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {6c1602fb-a1df-4ba8-be9e-ea8bf5345623} | {e58155d0-6857-4c58-bb62-60174fca26e4}
/ |  | VON |  |  |  | Vedlejší a ostatní náklady | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | VON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {c8ef4355-e235-4ef8-b694-215f19cb5a8d} | {ed1a99cf-ed7a-4bad-8d15-df3ed2b262b5} | 814 13 | 2

## SO 01.1 - Demoliční a dem...
{eb11a213-cbcd-4b44-bed1-f422fddc8bcf}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stod – ÚV III – doplnění technologického stupně úpravy vody
Objekt:
SO 01 - Objekt úpravny vody a vodojemu
Soupis:
SO 01.1 - Demoliční a demontážní práce
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Stod |  |  | Datum: | 19. 9. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00257265
|  | Město Stod |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 62623508
|  | Vodohospodářský podnik a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 62623508
|  | Vodohospodářský podnik a.s. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stod – ÚV III – doplnění technologického stupně úpravy vody
Objekt:
SO 01 - Objekt úpravny vody a vodojemu
Soupis:
SO 01.1 - Demoliční a demontážní práce
Místo: |  |  | Stod |  |  | Datum: | 19. 9. 2024
Zadavatel: |  |  | Město Stod |  |  | Projektant: | Vodohospodářský podnik a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Vodohospodářský podnik a.s.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stod – ÚV III – doplnění technologického stupně úpravy vody
Objekt:
SO 01 - Objekt úpravny vody a vodojemu
Soupis:
SO 01.1 - Demoliční a demontážní práce
Místo: |  |  | Stod |  |  | Datum: | 19. 9. 2024
Zadavatel: |  |  | Město Stod |  |  | Projektant: | Vodohospodářský podnik a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Vodohospodářský podnik a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.001723 |  | 108.0929 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.001723 |  | 103.1528 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.001723 |  | 103.1528 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 961055111 | Bourání základů z betonu železového | m3 | 0.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1.2 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 963220548
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961055111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.01-D1.1.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*1,0*0,25 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 962031132 | Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do 100 mm | m2 | 63.89 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 11.5641 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 348286703
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962031132 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.01-D1.1.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přizdívka - ochrana hydroizolace pod ÚT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,65+2*5,3+6,3+2,6-0,3)*1,1 |  | 22.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25*1,26*1,3 |  | 40.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 63.89 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 962032112 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel keramických děrovaných na maltu vápenocementovou, objemu přes 1 m3 | m3 | 2.28 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.28 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -499352637
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962032112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.01-D1.1.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "krček" (2*1,8+1,0)*2,0*0,15 |  | 1.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,2+0,5)*2,0*0,45 |  | 0.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zvětšení otvoru pro dveře" (0,2+0,1)*1,98*0,45 |  | 0.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 962052210 | Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3 | m3 | 1.88 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 4.512 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -485091714
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962052210 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.01-D1.1.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ŽB věnec" 1,3*0,15*0,1+2*1,8*0,15*(0,1+0,19)/2+1,5*0,45 |  | 0.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ŽB blok" 3,58*0,815*0,38 |  | 1.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.88 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 962081131 | Bourání příček nebo přizdívek ze skleněných tvárnic, tl. do 100 mm | m2 | 1.65 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.165 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1894894561
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962081131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.01-D1.1.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1,1 |  | 1.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 963012510 | Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z desek, š. do 300 mm tl. do 140 mm | m3 | 0.23 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.483 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8151012
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/963012510 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.01-D1.1.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PZD desky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*1,3*0,1 |  | 0.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.23 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 963012520 | Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z panelů, š. přes 300 mm tl. přes 140 mm | m3 | 24.68 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 39.488 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1454669836
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/963012520 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.01-D1.1.03 - předpoklad | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stropní deska VDJ" 26*5,095*1,24*0,15 |  | 24.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*0,3*0,4 |  | 0.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24.68 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 964073211R | Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném délky do 4 m, hmotnosti do 10 kg/m | kg | 10.84 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00124 | 0.013442 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2007978756
| VV |  | "8,34 kg/m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "I100" 1,3*8,34 |  | 10.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 965042141 | Bourání mazanin betonových tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 19.55 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 43.01 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1237819795
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965042141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.01-D1.1.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "čerpací stanice | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,2*5,4+1,1*0,45+2,0*1,0)*0,08 |  | 2.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podesta" (2,0*1,0+1,0*1,05)*0,05 |  | 0.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "armaturní komora | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,2*5,4*0,1 |  | 2.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střecha" (5,8*4,9+2,3*1,5)*0,1+1,5*0,15*0,1 |  | 3.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "na stropní desce VDJ" 26*5,195*1,26*0,07 |  | 11.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.55 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 966055121R | Vybourání markýzy ze železobetonu | m | 0.16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0.02992 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 255678595
| VV |  | "příloha D1.1.01-D1.1.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*1,4*(0,15+0,1)/2 |  | 0.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 968072455 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 1.77 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.13452 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1682746279
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072455 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.01-D1.1.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*1,97 |  | 1.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.77 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 968072456 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | m2 | 4.33 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.27279 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -915983011
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072456 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.01-D1.1.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,1*1,97 |  | 4.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.33 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 977211111 | Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm | m | 1.4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.000112 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1331847986
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977211111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "markýza" 1,4 |  | 1.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 977211124 | Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárnic hloubka řezu přes 420 do 520 mm | m | 3.58 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00045 | 0.001611 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2046028079
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977211124 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.01-D1.1.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zvětšení otvoru pro dveře | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2,0*0,45 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,98*0,45 |  | 1.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.58 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 997013151 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 21.69 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 143102950
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013151 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "betony | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výměra z pol. 965042141" 19,55*2,2 |  | 43.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 43.01 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Žb | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výměra z pol. 961055111" 0,5*2,4 |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výměra z pol. 962052210" 1,88*2,4 |  | 4.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výměra z pol. 963012510" 0,23*2,1 |  | 0.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výměra z pol. 963012520" 24,68*1,6 |  | 39.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výměra z pol. 966055121R" 0,16*2,4 |  | 0.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 46.06 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "cihelné zdivo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výměra z pol. 962031132" 63,89*0,181 |  | 11.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výměra z pol. 962032112" 2,28*1,0 |  | 2.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 13.84 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "luxfery, výměra z pol. 962081131" 1,65*0,1 |  | 0.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0.17 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "železný šrot | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,013+0,015 |  | 0.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ODD 767" 0,25 |  | 0.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rámy dveří" 4,33*0,063+1,77*0,076 |  | 0.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ODD 764" 0,291 |  | 0.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0.98 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dřevo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ODD 766" 0,024 |  | 0.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0.02 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dlažba - kabřinec | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ODD 781" 0,482 |  | 0.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0.48 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "polystyren - ODD 713" 0,308 |  | 0.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "asf. hydroizolace - ODD 711" 3,585 |  | 3.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 108.46 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "předpoklad 20% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 108,46/100*20 |  | 21.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.69 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 86.77 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 696313708
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.997013211, předpoklad 80% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 108,46/100*80 |  | 86.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 86.77 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 108.46 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1299673749
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.997013211 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 108,46 |  | 108.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 108.46 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 1409.98 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 459839815
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skládka 14 km, 13x příplatek" 108,46*13 |  | 1409.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1409.98 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 997221612 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot | t | 108.46 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 706777434
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221612 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 108,46 |  | 108.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 997013645 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 3.59 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -206275522
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013645 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3,585 |  | 3.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 997013814 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04 | t | 0.31 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2041551124
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013814 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,308 |  | 0.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 997013804 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02 | t | 0.17 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1903068140
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013804 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,17 |  | 0.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 997013811 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01 | t | 0.02 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2089157000
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,024 |  | 0.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 997013861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 43.01 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2086220950
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013861 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 43,01 |  | 43.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 997013862 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 46.06 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1979749309
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013862 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 46,06 |  | 46.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 997013867 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03 | t | 13.84 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -586273882
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013867 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 13,84 |  | 13.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4.9401 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3.585 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 711131812R | Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z hydroizolačních pásů na bázi asfaltu z plochy vodorovné | m2 | 80.04 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.32016 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -945273927
| VV |  | "příloha D1.1.01-D1.1.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "akumulační nádrž VDJ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dno | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26*4,945*1,2/2 |  | 77.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,2*1,2 |  | -1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,0*1,65 |  | -3.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jímka ve dně | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*1,1+2,0*0,9+2,0*0,8 |  | 5.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,9*0,8 |  | 1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,75*0,8/2 |  | 0.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 80.04 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 711132812R | Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z hydroizolačních pásů na bázi asfaltu z plochy svislé | m2 | 120.21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.48084 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1829588018
| VV |  | "příloha D1.1.01-D1.1.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "akumulační nádrž VDJ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26*1,2*3,5 |  | 109.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "středový sloup" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1,2*0,08 |  | 0.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*(0,6+1,2)/2*0,63 |  | 2.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,6-0,3*0,3 |  | 0.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*0,3*1,95 |  | 2.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*(0,3+0,8)/2*0,56 |  | 1.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*0,8*0,2 |  | 0.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1,5-0,8*0,8 |  | 1.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1,5*0,378 |  | 2.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 120.21 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 711141811 | Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z přitavených pásů NAIP z plochy vodorovné V jednovrstvé | m2 | 435.69 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0055 | 2.3963 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1593626594
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.01-D1.1.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střecha čarpací stanice" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(5,8*4,9+2,2*1,5) |  | 63.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,8*4,9+2,3*1,5) |  | 31.87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "na stropní desce VDJ" 2*26*5,195*1,26 |  | 340.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 435.69 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 711142811 | Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z přitavených pásů NAIP z plochy svislé S jednovrstvé | m2 | 70.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0055 | 0.38775 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1967239103
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711142811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.01-D1.1.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny atiky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,84*0,38+2*4,87*(0,38+0,65)/2 |  | 7.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny vodojemu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25*1,26*1,3 |  | 40.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny čerpací stanice | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,65+2*5,3+6,3+2,6-0,3)*1,07 |  | 22.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 70.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.30807 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 713130851 | Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných lepením z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm | m2 | 11.6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.029 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1290710477
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713130851 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.01-D1.1.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2,05*(2,18+2,04)/2+1,3*2,04 |  | 11.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*0,3 |  | 0.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 713140861 | Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací připevněných lepením z polystyrenu suchého, tloušťka izolace do 100 mm | m2 | 111.63 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.27908 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1047009991
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713140861 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.01-D1.1.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,8*4,9+2,2*1,5 |  | 31.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,14*(5,12)^2-1,6*1,5 |  | 79.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 111.63 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.0004 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 751398821 | Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 5e-05 | 0.0004 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -101084127
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 8,0 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.29057 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 764001821 | Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti | m2 | 37.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00594 | 0.22453 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -732955660
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764001821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.01-D1.1.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,8*4,9+2,3*1,6 |  | 32.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vč.vytažení stěny atiky" 5,8*0,2+2*4,9*(0,2+0,44)/2 |  | 4.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "markýza nyd vstupem" 1,0*1,4 |  | 1.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 764002841 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti | m | 15.94 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00191 | 0.030445 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -575655165
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002841 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.01-D1.1.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*5,05+5,84 |  | 15.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.94 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 764002851 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti | m | 1.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00167 | 0.002505 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2005161988
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002851 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 764004801 | Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0026 | 0.026 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1758343912
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764004801 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.01-D1.1.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,67+1,76+2,57+2*2,0 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 764004861 | Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti | m | 1.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00394 | 0.007092 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -524419641
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764004861 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,8 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.024 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 766691914 | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.024 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1824823158
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691914 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.2503 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 767161813 | Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg | m | 5.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.088 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1572867516
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767161813 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.01-D1.1.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1+3,4 |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 767691823 | Ostatní práce - vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy přes 2 m2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1797432996
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767691823 | [14 empty] | Online PSC | 2
42 | K | 767833802 | Demontáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.15 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 519629801
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767833802 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3,0 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 767996701 | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg | kg | 12.3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.0123 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1554779984
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767996701 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "10,6kg/m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "U100" 2*0,58*10,6 |  | 12.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.48171 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 781473810R | Demontáž obkladů z kabřince | m2 | 17.71 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0272 | 0.48171 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -167839988
| VV |  | "vnější obklad soklu" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,3*0,5 |  | 3.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2,05*0,3 |  | 1.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,1*0,73-1,25*0,73 |  | 2.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,2*0,7 |  | 7.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,65*0,7 |  | 1.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,7*0,6 |  | 2.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.71 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## SO 01.2 - Stavební a sana...
{6604bb37-ff6e-4bf0-b9fb-c65d41677841}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stod – ÚV III – doplnění technologického stupně úpravy vody
Objekt:
SO 01 - Objekt úpravny vody a vodojemu
Soupis:
SO 01.2 - Stavební a sanační práce
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Stod |  |  | Datum: | 19. 9. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00257265
|  | Město Stod |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 62623508
|  | Vodohospodářský podnik a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 62623508
|  | Vodohospodářský podnik a.s. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stod – ÚV III – doplnění technologického stupně úpravy vody
Objekt:
SO 01 - Objekt úpravny vody a vodojemu
Soupis:
SO 01.2 - Stavební a sanační práce
Místo: |  |  | Stod |  |  | Datum: | 19. 9. 2024
Zadavatel: |  |  | Město Stod |  |  | Projektant: | Vodohospodářský podnik a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Vodohospodářský podnik a.s.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 985 - Sanace | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 777 - Podlahy lité | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stod – ÚV III – doplnění technologického stupně úpravy vody
Objekt:
SO 01 - Objekt úpravny vody a vodojemu
Soupis:
SO 01.2 - Stavební a sanační práce
Místo: |  |  | Stod |  |  | Datum: | 19. 9. 2024
Zadavatel: |  |  | Město Stod |  |  | Projektant: | Vodohospodářský podnik a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Vodohospodářský podnik a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 355.5051 |  | 6.1076 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 348.2609 |  | 6.1076 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0214 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 111211101 | Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5 | m2 | 65 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -343376936
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111211101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha C2, D1.0.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 65,0 |  | 65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 112155311 | Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého | m2 | 65 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1962009512
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112155311 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 65,0 |  | 65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 480 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0144 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 824404611
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | " předpokládaná doba čerpání 2 měsíc/8 hod." 2*30*8 |  | 480 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -695372632
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101301 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "předpokládaná doba čerpání 2 měsíce" 2*30 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 121151113 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 350 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120017630
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.0.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "cca" 350,0 |  | 350 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "POZNÁMKA: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | !! Odkopávka krycího násypu akumulační komory VDJ lze provádět strojně, ale je nutné nevjíždět na strop akumulační komory těžkou technikou. !! | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 350 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 122251102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 | m3 | 21.02 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -142126370
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha C2, D1.0.01, D1.1.01-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "na aku nádrží VDJ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,14*(5,73)^2*0,36-2,0*1,5*0,36 |  | 36.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-ornice" -(3,14*(5,73)^2*0,15-2,0*1,5*0,15) |  | -15.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "POZNÁMKA: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | !! Odkopávka krycího násypu akumulační komory VDJ lze provádět strojně, ale je nutné nevjíždět na strop akumulační komory těžkou technikou. !! | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.02 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 132251253 | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 | m3 | 74.58 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1554471668
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251253 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha C2, D1.0.01, D1.1.01-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kolem objektu s šikmou stěnou | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+0,6)/2*1,2*(5,95+6,2+8,2) |  | 22.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+0,6)/2*1,2*33,7 |  | 37.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+0,53)/2*0,5*33,7 |  | 14.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "POZNÁMKA: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | !! Odkopávka krycího násypu akumulační komory VDJ lze provádět strojně, ale je nutné nevjíždět na strop akumulační komory těžkou technikou. !! | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 74.58 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 130001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti stávajících objektů | m3 | 95.6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1087283581
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/130001101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 21,02+74,58 |  | 95.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 297.08 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1725096984
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "zemina k zásypům a násypům na mezideponii | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 62,24+33,8 |  | 96.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ornice" 350,0*0,15 |  | 52.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 148.54 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zemina z mezideponie k zásypům" 62,24 |  | 62.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zemina z mezideponie k násypům" 33,8 |  | 33.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ornice" 350,0*0,15 |  | 52.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 148.54 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 297.08 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 148.54 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -470765046
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "zemina na mezideponii k zásypům" 62,24 |  | 62.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zemina na mezideponii k násypům" 33,8 |  | 33.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ornice" 350,0*0,15 |  | 52.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 148.54 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 14.57 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -345167586
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "přebytečná zemina na trvalou skládku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.132251253" 74,58 |  | 74.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.122251102" 36,03 |  | 36.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-násypy" -33,8 |  | -33.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-zásypy " -62,24 |  | -62.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.57 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 43.71 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -961740685
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skládka 13 km, příplatek 3x | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,57*3 |  | 43.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 14.57 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1408860898
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 14,57 |  | 14.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.57 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 29.14 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2070260513
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 14,57*2,0 |  | 29.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 171151103 | Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti | m3 | 33.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1348284930
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171151103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "cca" 260,0*0,13 |  | 33.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 171151101 | Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu | m2 | 260 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1631471365
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "cca" 260,0 |  | 260 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 62.24 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -529694980
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol. 122251102" 36,03 |  | 36.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.131251253" 74,58 |  | 74.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 110.61 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-drenáž, výpočet v pol.211531111R" -36,64 |  | -36.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-stropní deska" -26*5,26*1,28/2*(0,42-0,32) |  | -8.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-okap chodníček" -(7,4+4,53)*0,25 |  | -2.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | -48.37 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 62.24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 181351103 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 555930739
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha C2, cca" 90,0 |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1114061654
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha C2, cca" 90,0 |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 182251101 | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině | m2 | 260 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1050405431
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182251101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "cca" 260,0 |  | 260 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 182351123 | Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 260 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1410810330
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182351123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha C2, cca" 260,0 |  | 260 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 260 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 181411132 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2 | m2 | 260 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2053724249
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411132 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha C2, cca" 260,0 |  | 260 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 260 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | M | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 65717133
| VV |  | 350,0*0,02 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 12.222 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 212751104 | Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100 | m | 55.1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.20449 | 11.2674 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -919860970
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212751104 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha C2, D1.0.01, D1.1.04-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36,5+18,6 |  | 55.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 55.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 211531111R | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16/32 mm | m3 | 36.64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1356705589
| VV |  | "příloha C2, D1.0.01, D1.1.04-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,6*0,27*0,95 |  | 4.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,4*(0,45+0,28)/2*0,27 |  | 1.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,5*0,27*1,6 |  | 13.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,0*(0,4+0,25)/2*0,27 |  | 2.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,14*(5,55)^2-2,0*1,5)*0,15 |  | 14.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36.64 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 211971122 | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m | m2 | 143.84 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.038837 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1922749985
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/211971122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha C2, D1.0.01, D1.1.04-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "drenážní systém kolem objektu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,4*3,1+31,0*2,7 |  | 143.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ochrana hydroizilace nad akumulační nádrží v pol.711491272 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 143.84 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | 69311082 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 | m2 | 172.61 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.086305 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1922675111
| VV |  | "ztratné+přesahy - 20% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 143,84*1,2 |  | 172.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 172.61 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 275322611R | Železobetonové bloky pod čerpadla, stroje a potrubí tř. C 30/37 - XC2, XA2 (bez výztuže) | m3 | 0.33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 0.82562 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 621061660
| VV |  | "příloha D1.0.01, D1.1.04-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*1,0*0,25 |  | 0.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*1,5*0,15 |  | 0.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.33 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 275351121 | Bednění základů patek zřízení | m2 | 1.45 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00264 | 0.003828 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 346714016
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275351121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.0.01, D1.1.04-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(0,4+1,0)*0,25 |  | 0.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,0+1,5)*0,15 |  | 0.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.45 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 275351122 | Bednění základů patek odstranění | m2 | 1.45 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1094659440
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275351122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,45 |  | 1.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 82.1863 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 310232075 | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými broušenými cihlami plochy přes 1 m2 do 4 m2 na tenkovrstvou maltu, tl. zdiva 440 mm | m2 | 1.65 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.30624 | 0.5053 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -596783314
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/310232075 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.0.01, D1.1.04, D1.1.05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*1,5 |  | 1.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 337171110R | Montáž a dodávka - ocelová podpěrná konstrukce stropu z HEB profilů - Z7 - provedení z oceli S 235, povrchová úprava žárovým pozinkováním - v uzavřených profilech vrtat pomocné díry pro zinkování - vč.kotvícího a spojovacího materiálu - nerezová ocel - izolační podložky na styku s pizinkem - kotvení do podlahy chemickými kotvami 3x4xM16/8.8, vč. vrtání otvoru - detailně řešeno v příloze D1.1.07.8 - montáž v stísněném prostoru | kg | 941.25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.94125 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 823772621
| VV |  | "příloha D1.1.07.8, D1.1.07.9 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 941,25 |  | 941.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 380326342R | Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového s obsahem skelných vláken pro zamezení vzniku mikrothlin z dotvarování, bez výztuže a bednění pro konstrukce bílých van tř. C 30/37 XC2, XA1, XF1 | m3 | 29.63 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.536 | 75.1423 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 563383373
| VV |  | "příloha D1.1.04, D1.1.05, D1.1.07.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stropní deska akumulační nádrže VDJ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26*5,097*1,24/2*0,25 |  | 20.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,35*1,3*(0,25-0,175) |  | -0.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*0,68*0,175 |  | -0.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*0,3*0,4 |  | 0.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 20.35 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "žb.stěny vstupního prostoru do VDJ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,7*1,9*0,2 |  | 0.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,35*(1,87+2,0)/2 |  | 5.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,45*(2,07+2,1)/2 |  | 1.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,45*2,0*0,2 |  | 0.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,45*2,0*0,5 |  | 0.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 8.38 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nabetonování stávající stropní desky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*1,7*0,075+0,02*0,075 |  | 0.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*2,0*0,075 |  | 0.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0.27 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní deska vstupního prostoru do VDJ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,7*2,254*0,165 |  | 0.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0.63 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29.63 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 380356231 | Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení | m2 | 28.81 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00162 | 0.046672 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -911174876
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/380356231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.04, D1.1.05, D1.1.07.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "žb.stěny vstupního prostoru do VDJ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,7*1,9 |  | 3.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*1,95 |  | 2.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,35*(1,95+2,07)/2 |  | 5.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,55*(1,86+2,0)/2 |  | 5.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*0,45*(2,07+2,09)/2 |  | 3.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,45+0,2)*1,97 |  | 1.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,3+0,45+0,5)*1,97 |  | 2.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 24.66 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nabetonování stávající stropní desky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*1,0+2,0)*0,075 |  | 0.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0.3 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní deska vstupního prostoru do VDJ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*2,254+1,7)*0,165 |  | 1.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,85*1,3+0,25*1,7 |  | 2.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3.85 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28.81 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 380356231R | Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízeníí - ztížená montáž bednění | m2 | 88.96 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00162 | 0.14412 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1348587122
| VV |  | "příloha D1.1.04, D1.1.05, D1.1.07.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stropní deska akumulační nádrže VDJ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25*1,24*0,25 |  | 7.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(0,68+0,8)*0,175 |  | 0.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26*5,095*1,24/2 |  | 82.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,2*1,2 |  | -1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 88.96 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | !!!noutno v ceně zohlednit způsob provádění s ohledem na malý přístupový otvor do nádrže!!! | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 88.96 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 380356232 | Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění | m2 | 28.81 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -343579708
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/380356232 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 28,81 |  | 28.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 380356232R | Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění- ztížená demontáž bednění | m2 | 88.96 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256537424
| VV |  | !!!noutno v ceně zohlednit způsob provádění s ohledem na malý přístupový otvor do nádrže!!! | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 88,96 |  | 88.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 88.96 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 380361006 | Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli B 550b | t | 4.53 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1.1091 | 5.0241 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1074804834
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/380361006 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.07.1-D1.1.07.4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vč.distančních mřížek, kční výztuže | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4533,95/1000 |  | 4.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.53 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 380361011 | Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 0.36 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 0.3826 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2113743430
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/380361011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.07.1-D1.1.07.4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kari 8/8 - 100/100 mm" 357,33/1000 |  | 0.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.36 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.075117 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 411354313 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení | m2 | 85.36 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.075117 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 251833774
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354313 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.04, D1.1.05, D1.1.07.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stropní deska akumulační nádrže VDJ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26*5,095*1,24/2 |  | 82.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní deska vstupního prostoru do VDJ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,85*1,3+0,25*1,7 |  | 2.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zaslepované otvory ve stropní desce" 0,4 |  | 0.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 85.36 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 411354314 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění | m2 | 85.36 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -769447495
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354314 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 85,36 |  | 85.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 24.7205 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 611325421 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tl. jádrové omítky do 20 mm a tl. štuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10% | m2 | 24.73 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00571 | 0.14121 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1367275999
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611325421 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.04, D1.1.05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,21*5,4 |  | 22.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podesta" 2,0*1,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24.73 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 612325421 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tl. jádrové omítky do 20 mm a tl. štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10% | m2 | 88.52 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00571 | 0.50545 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -11188476
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325421 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.04, D1.1.05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,4*4,68 |  | 25.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*4,2*(4,44+4,68)/2 |  | 38.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,4*4,44-1,0+1,975 |  | 24.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 88.52 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 612325302 | Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková dvouvrstvá | m2 | 1.3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.03468 | 0.045084 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1533437841
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325302 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,4*0,25+2*1,9*0,25 |  | 1.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 621131101 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně podhledů | m2 | 1.75 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 0.012862 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1849171841
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621131101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.621531022" 1,75 |  | 1.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 622131101 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn | m2 | 111.55 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 0.81989 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -990332303
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622131101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.622531022" 92,43 |  | 92.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.622511112" 19,12 |  | 19.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 111.55 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 621142001 | Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu podhledů | m2 | 1.75 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00438 | 0.007665 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1913432102
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621142001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.621531022" 1,75 |  | 1.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 622142001 | Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn | m2 | 111.55 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00438 | 0.48859 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 697056868
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622142001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.622531022" 92,43 |  | 92.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.622511112" 19,12 |  | 19.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 111.55 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 621531022 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm podhledů | m2 | 1.75 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00336 | 0.00588 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 933775390
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621531022 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.04, D1.1.05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4*0,25 |  | 0.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,9*0,25 |  | 0.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*0,2 |  | 0.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*0,2 |  | 0.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 622531022 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn | m2 | 92.43 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0033 | 0.30502 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1802166659
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622531022 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.04, D1.1.05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,25*5,02-1,4*1,71+2*0,25*1,71 |  | 24.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,5*5,02 |  | 32.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,25*1,9 |  | 9.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*3,12+3,7*3,12/2 |  | 10.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2,05*(1,32+1,2)/2+2*0,25*0,412 |  | 5.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,9*1,2 |  | 2.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*1,31+0,47*0,6 |  | 2.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*1,31+0,47*0,6 |  | 3.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 92.43 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 622511112 | Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrnná stěn | m2 | 19.12 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0057 | 0.10898 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1465521599
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622511112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.04, D1.1.05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sokl: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,25*0,5-1,4*0,19-2,0*0,31+2*0,25*0,19 |  | 1.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,5*(0,4+0,3)/2 |  | 2.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,65*0,3+4,75*0,3 |  | 1.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2,05*0,36+1,9*0,36 |  | 2.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*0,36 |  | 0.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*0,36+1,38*0,72/2 |  | 1.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 10.34 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "opěrná zeď: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,1*0,22 |  | 0.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,2+3,9+0,85)*0,3 |  | 1.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,8*0,85+0,2*1,58+3,6*1,58/2 |  | 6.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 8.78 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 631311225 | Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 30/37 | m3 | 2.11 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 5.2789 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -272867913
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311225 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.04, D1.1.05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "armaturní prostor - mazanina spádovaná do jímky 300x300 v rohu místnosti, tl 50-100 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,4*4,2*0,1 |  | 2.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-bet. bloky pod technologická zařízení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,5*1,0*0,1 |  | -0.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,1*1,0*0,1 |  | -0.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.11 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 631311215R | Vyztužený spádový beton s probetonováním zaslepovaných otvorů ve stropě z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 30/37 - XC2, XA2 | m3 | 1.82 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 4.5534 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1454524331
| VV |  | "příloha D1.1.04, D1.1.05, D1.1.07.5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlaha UV - spádovaná do podlahové vpusti | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,4*4,2*0,08 |  | 1.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*1,2*0,08 |  | -0.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1.72 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "+ zaslepované otvory ve stropní desce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,18*0,15*0,25 |  | 0.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,24*0,24*0,25 |  | 0.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*0,2*0,25 |  | 0.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,23*0,23*0,25 |  | 0.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,33*0,25*0,25 |  | 0.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,29*0,2*0,25 |  | 0.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0.1 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.82 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 631351101 | Bednění v podlahách rýh a hran zřízení | m2 | 0.34 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.01607 | 0.0054638 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1630470866
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2*(0,9+1,2)*0,08 |  | 0.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 631351102 | Bednění v podlahách rýh a hran odstranění | m2 | 0.34 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 101694739
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,34 |  | 0.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 631351111 | Bednění v podlahách otvorů a prostupů zřízení | m2 | 0.43 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.01773 | 0.0076239 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 333820728
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | " zaslepované otvory ve stropní desce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,18*0,15 |  | 0.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,24*0,24 |  | 0.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*0,2 |  | 0.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,23*0,23 |  | 0.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,33*0,25 |  | 0.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,29*0,2 |  | 0.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jímka ve dně" 2*0,3*0,05 |  | 0.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.43 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 631351112 | Bednění v podlahách otvorů a prostupů odstranění | m2 | 0.43 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1061501120
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,43 |  | 0.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 631361821 | Výztuž mazanin 10 505 (R) nebo B 550b | t | 0.08 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1.0416 | 0.083329 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2140763602
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.07.6-7 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vč. distanční mřížky a konstrukční výztuže" 79,37/1000 |  | 0.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.08 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 631362021 | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 0.22 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 0.23381 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1629865635
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631362021 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.07.6-7 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vč. distanční mřížky" 222,98/1000 |  | 0.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.22 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 635111241 | Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 8-16 | m3 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 2.16 | 2.16 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -380338484
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/635111241 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha C2, D1.1.04, D1.1.05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "okapový chodníček - podkladní vrstva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,53*0,15 |  | 0.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vstupní podesta do VDJ - podkladní vrstva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,13*0,15 |  | 0.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 635111241R | Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 4-8 | m3 | 0.27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.23 | 0.6021 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1422369659
| VV |  | "příloha C2, D1.1.04, D1.1.05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "okapový chodníček - kladecí vrstva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,53*0,04 |  | 0.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vstupní podesta do VDJ - kladecí vrstva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,13*0,04 |  | 0.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.27 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 637211131R | Vstupní podesta z dlaždic betonových do kameniva s vyplněním spár drobným kamenivem, tl. dlaždic 40 mm | m2 | 2.13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.20893 | 0.44502 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1175089687
| VV |  | "příloha C2, D1.1.04, D1.1.05 - vstup do VDJ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*0,9+1,3*0,25 |  | 2.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.13 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 637211132 | Okapový chodník z dlaždic betonových do kameniva s vyplněním spár drobným kamenivem, tl. dlaždic 60 mm | m2 | 4.53 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.24384 | 1.1046 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -827655650
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/637211132 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha C2, D1.1.04, D1.1.05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,5+1,55)*0,5 |  | 4.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.53 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 637121114 | Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 250 mm | m2 | 7.4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.4593 | 3.3988 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1602974904
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/637121114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha C2, D1.1.04, D1.1.05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,7+2,5+1,9+2,5+4,7+1,5)*0,5 |  | 7.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 637311131 | Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého | m | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.12895 | 3.6106 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -971833928
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/637311131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha C2, D1.1.04, D1.1.05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,0+10,0 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 637311141R | Vstupní podesta z obrubníků betonových silničních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého s boční opěrkou | m | 3.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.22116 | 0.79618 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1530690459
| VV |  | "příloha C2, D1.1.04, D1.1.05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0+2*0,8 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.05243 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
67 | M | 799405000R | Montáž a dodávka - multitoleranční spojka pro PE potrubí, jištění proti posunu, hrdlo/příruba PN 16, pro potrubí d63 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00508 | 0.01016 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 914204442
| VV |  | 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
68 | M | 799415000R | Montáž a dodávka - multitoleranční spojka pro PE potrubí, jištění proti posunu, hrdlo/příruba PN 16, pro potrubí d180 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01664 | 0.01664 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1774269457
| VV |  | 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | M | 799408000R | Montáž a dodávka - multitoleranční spojka pro PE potrubí, jištění proti posunu, hrdlo/příruba PN 16, pro potrubí d90 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00704 | 0.01408 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -97909381
| VV |  | 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 877211101 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1522768232
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877211101 | [14 empty] | Online PSC | 2
71 | M | 28615972 | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.00022 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1680879877
72 | M | 28653133 | nákružek lemový PE 100 SDR11 63mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.00019 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -690528464
73 | M | 28654365 | příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 63 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0022 | 0.0022 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 161910385
74 | K | 877241101 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1421425843
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877241101 | [14 empty] | Online PSC | 2
75 | M | 28615974 | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00039 | 0.00078 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 775460830
76 | M | 28653135 | nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00048 | 0.00096 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 846438592
77 | M | 28654368 | příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 90 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0036 | 0.0072 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 358649398
78 | K | 877000001R | Napojení dešťové kanalizace PVC-KG DN125 na stávající potrubí DN 200 vsazením plastové odbočky a vhodných přesuvek | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 195782922
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.48278 |  | 0.23947 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
79 | K | 939941112 | Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou | m | 31.72 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00885 | 0.28072 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -182969579
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/939941112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.04, D1.1.05, D1.1.07.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26*1,22 |  | 31.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31.72 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | M | 56284705R | plech těsnící s oboustranným krystalizačním nátěrem do pracovních spár betonových konstrukcí | m | 33.31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.029313 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212173270
| VV |  | "ztratné 5%" 31,72*1,05 |  | 33.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 977151113R | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 50 mm | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.0043 | 0.0043 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1758009150
| VV |  | "ostatní malé prostupy " 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 977151113 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm | m | 0.25 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00097 | 0.0002425 | 0.0043 | 0.001075 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -700133621
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.04-D1.1.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25 |  | 0.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 977151116 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 70 do 80 mm | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00113 | 0.00113 | 0.011 | 0.011 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1596122717
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151116 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.04-D1.1.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*0,25 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 977151118 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm | m | 0.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00123 | 0.000615 | 0.017 | 0.0085 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 820071257
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151118 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.04-D1.1.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,25 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 977151122 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 mm | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00142 | 0.00142 | 0.029 | 0.029 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 398584569
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.04-D1.1.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*0,25 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 977151123 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm | m | 0.4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00147 | 0.000588 | 0.039 | 0.0156 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -453700091
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.04-D1.1.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4 |  | 0.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 977151125 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm | m | 0.4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00281 | 0.001124 | 0.069 | 0.0276 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1758391629
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151125 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.04-D1.1.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4 |  | 0.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 977151132 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 400 do 450 mm | m | 0.4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0062 | 0.00248 | 0.35 | 0.14 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -623985511
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151132 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.04-D1.1.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,2 |  | 0.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 411380007R | Těsnění vrtaných prostupů těsnícím řetězem z elastomerových prvků, ocelové prvky v provedení nerez s atestem pro odpadní vody - Ø vývrtu/ Ø potrubí - 150/100 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0172 | 0.0172 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -96179373
| VV |  | "příloha D1.1.04-D1.1.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "poznámka 1)" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 411380008R | Těsnění vrtaných prostupů těsnícím řetězem z elastomerových prvků, ocelové prvky v provedení nerez s atestem pro odpadní vody - Ø vývrtu/ Ø potrubí - 200/150 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.00088 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 669480120
| VV |  | "příloha D1.1.04-D1.1.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "poznámka 1)" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 411000001R | Těsnění prostupu - protažení potrubí vrtaným otvorem, dotěsnění PU pěnou a z viditelných stran začištění trvale pružným tmelem | kus | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1940748926
| VV |  | "příloha D1.1.04-D1.1.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "poznámka 2)" 11,0 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 411000002R | Těsnění prostupu - vložení VZT potrubí do přepřipraveného otvoru, fixace a zatěsnění PU pěnou | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2046713614
| VV |  | "příloha D1.1.04-D1.1.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "poznámka 3)" 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 411380021R | Těsnění prostupů (protažení potrubí stávajícím ocelovým potrubím-chráničkou) těsnícím řetězem z elastomerových prvků, ocelové prvky v provedení nerez s atestem pro odpadní vody - Ø vývrtu/ Ø potrubí - 100/63 mm, 100/50 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0172 | 0.0516 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1771285899
| VV |  | "příloha D1.1.04-D1.1.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "poznámka 4) - plastové potrubí" 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "těsnění ze strany VDJ systémem hydroclick, započítáno v pol.985300001R | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "poznámka 6) - nerezové potrubí" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
94 | M | 28613853R | trubka vodovodní jednovrstvá PE100 RC PN 10 SDR17 s ochranným pláštěm z PP 63x3,8mm | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00105 | 0.0042 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1472272615
| VV |  | "příloha D1.0.01, D1.1.04-D1.1.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,0 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 411380009R | Těsnění prostupů (protažení potrubí stávajícím ocelovým potrubím-chráničkou) těsnícím řetězem z elastomerových prvků, ocelové prvky v provedení nerez s atestem pro odpadní vody - Ø vývrtu/ Ø potrubí - 200/180 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.00088 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2113739812
| VV |  | "příloha D1.1.04-D1.1.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "poznámka 4)" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "těsnění ze strany VDJ systémem hydroclick, započítáno v pol.985300001R | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
96 | M | 28613580 | potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR17 180x10,7mm | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00577 | 0.01154 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1858156533
| VV |  | "příloha D1.0.01, D1.1.04-D1.1.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 411380004R | Protažení potrubí havarijního přelivu mezi prostorem armaturní komory a VDJ vhodnou bezvýkopovou metodou, vč.těsnění prostupů (protažení potrubí stávajícím ocelovým potrubím-chráničkou) těsnícím řetězem z elastomerových prvků, ocelové prvky v provedení nerez s atestem pro odpadní vody - Ø vývrtu/ Ø potrubí - 150/90 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0344 | 0.0344 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -518522469
| VV |  | "příloha D1.1.04-D1.1.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "protažení souvrstvím tl.1150 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "poznámka 5) - z obou stran - těsnící řetěz 2x" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plastové potrubí bude svařeno instalovanými plastovými deskami hydroclick, započítáno v pol.985300001R | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
98 | M | 28613871 | trubka vodovodní jednovrstvá PE100 RC PN 10 SDR17 s ochranným pláštěm z PP 90x5,4mm | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00146 | 0.00584 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1650518052
| VV |  | "příloha D1.0.01, D1.1.04-D1.1.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,0 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 411380005R | Těsnění prostupů (protažení potrubí stávajícím ocelovým potrubím-chráničkou) těsnícím řetězem z elastomerových prvků, ocelové prvky v provedení nerez s atestem pro odpadní vody - Ø vývrtu/ Ø potrubí - 150/80 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0172 | 0.0172 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1133874380
| VV |  | "příloha D1.1.04-D1.1.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "poznámka 6) - nerezové potrubí" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 985331212 | Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 10 mm | m | 0.9 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.000297 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1033841367
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985331212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.04, D1.1.05, D1.1.07.4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nabetonování stávající stropní desky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "trn profil 10 mm, dl. 110 mm - 15 ks" 15*0,06 |  | 0.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výztuž v pol.380361006 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | 985331214 | Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 14 mm | m | 2.4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00055 | 0.00132 | 0.001 | 0.0024 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1547639919
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985331214 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.0.01, D1.1.04-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "bet. bloky pod technologická zařízení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16*0,15 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
102 | M | 13021014 | tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 14mm | kg | 4.96 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.00496 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 601447248
| VV |  | "hmotnost 1,24kg/m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16*0,25*1,24 |  | 4.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.96 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | 941111131 | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m montáž | m2 | 182.09 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1148384241
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "fasáda" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*5,1+6,3+1,7+2,6+3*1,5)*5,3 |  | 134.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vnitřní omítky, malby" 2*(4,2+5,4)*2,5 |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 182.09 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 941111231 | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití | m2 | 5462.7 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 421717258
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "fasáda - předpoklad předpoklad 1 měsíce" 182,09*30,0 |  | 5462.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5462.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | 941111831 | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m demontáž | m2 | 182.09 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1791860804
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111831 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 182,09 |  | 182.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 949111112 | Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m montáž | sada | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -445972647
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949111112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "pomocné lešení - sanace" 4,0 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | 949111212 | Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m příplatek k ceně za každý den použití | sada | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 805700671
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949111212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "předpoklad 3 měsíců" 3*4 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
108 | K | 949111812 | Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m demontáž | sada | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244440582
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949111812 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 4,0 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
109 | K | 952901221 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou jakékoliv výšky podlaží | m2 | 32.13 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0009639 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1052845895
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901221 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "cca" 5,1*6,3 |  | 32.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
110 | K | 952903112 | Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m | m2 | 86.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.000865 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -564610016
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952903112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 86,5 |  | 86.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
111 | K | 952903119 | Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů Příplatek k ceně za vyčištění prostorů v přes 3,5 m | m2 | 86.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1364444992
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952903119 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 86,5 |  | 86.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
112 | K | 933901111 | Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3 | m3 | 277 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1185854933
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/933901111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "cca" 277,0 |  | 277 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
113 | M | 08211321 | voda pitná pro ostatní odběratele | m3 | 277 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -116805405
| VV |  | 277,0 |  | 277 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
114 | K | 900000003R | Popisy a nápisy místností a objektu, samolepicí fólie, výška písma min.10mm | kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1374540567
115 | M | 44932211R | D+M přístroj hasicí ruční PHP CO2 89B | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1899406612
| VV |  | 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 985 | Sanace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 228.5004 |  | 5.8681 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
116 | K | 985000000R | Odtrhové zkoušky | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2117849111
| VV |  | 9,0 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
117 | K | 985000001R | Vzduchotechnické zařízení odvětrání prostoru během provádění prací | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -925480378
118 | K | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | m2 | 248.63 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 602563194
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985131111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.0.01, D1.1.04-D1.1.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "předpoklad 100% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.985112112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 168,59 |  | 168.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.985112112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 80,04 |  | 80.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 248.63 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
119 | K | 985112112 | Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm | m2 | 8.43 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0.55638 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 528309699
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985112112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.0.01, D1.1.04-D1.1.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "předpoklad 5% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sanace akumulační nadrže VDJ: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26*1,2*3,5 |  | 109.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 109.2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "středový sloup" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1,2*0,08 |  | 0.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*(0,6+1,2)/2*0,63 |  | 2.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,6-0,3*0,3 |  | 0.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*0,3*1,95 |  | 2.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*(0,3+0,8)/2*0,56 |  | 1.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*0,8*0,2 |  | 0.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1,5-0,8*0,8 |  | 1.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1,5*0,378 |  | 2.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 11.01 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sanace armaturní komora: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny" 2*(4,2+5,4)*2,52 |  | 48.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 48.38 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 168.59 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 168,59*0,05 |  | 8.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.43 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
120 | K | 985112132 | Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 10 do 30 mm | m2 | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0.264 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1701488692
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985112132 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.0.01, D1.1.04-D1.1.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "předpoklad 5% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sanace akumulační nadrže VDJ: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26*4,945*1,2/2 |  | 77.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,2*1,2 |  | -1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,0*1,65 |  | -3.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 72.4 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jímka ve dně | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*1,1+2,0*0,9+2,0*0,8 |  | 5.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,9*0,8 |  | 1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,75*0,8/2 |  | 0.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 7.64 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 80.04 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 80,04*0,05 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
121 | K | 985121122 | Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů | m2 | 48.38 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 3.3866 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 588736399
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985121122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.0.01, D1.1.04-D1.1.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "předpoklad 100% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.985112112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sanace armaturní komora: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny" 48,38 |  | 48.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48.38 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
122 | K | 985121222 | Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů | m2 | 23.73 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 1.6611 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2064619479
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985121222 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.0.01, D1.1.04-D1.1.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "předpoklad 100% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sanace armaturní komora: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop" 4,2*5,4+2*(1,2+0,9)*0,25 |  | 23.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.73 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
123 | K | 985131311 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči | m2 | 48.38 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 585665007
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985131311 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.0.01, D1.1.04-D1.1.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "předpoklad 100% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.985112112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sanace armaturní komora: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny" 48,38 |  | 48.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48.38 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
124 | K | 985132311 | Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči | m2 | 23.73 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1022226965
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985132311 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.0.01, D1.1.04-D1.1.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "předpoklad 100% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.985121222 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sanace armaturní komora: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop" 23,73 |  | 23.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.73 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
125 | K | 985321111 | Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů | m2 | 9.62 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00153 | 0.014719 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 430685333
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985321111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.0.01, D1.1.04-D1.1.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "předpoklad 5% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "např.MasterEmaco P 5000 AP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.985112112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 168,59*0,05 |  | 8.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.985121222 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,73*0,05 |  | 1.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.62 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
126 | K | 985321112 | Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi rubu kleneb a podlah | m2 | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00134 | 0.00536 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1278167171
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985321112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.0.01, D1.1.04-D1.1.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "předpoklad 5% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "např.MasterEmaco P 5000 AP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.985112112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 80,04*0,05 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
127 | K | 985311114 | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 30 do 40 mm | m2 | 8.43 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.08057 | 0.67921 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2037327848
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985311114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.0.01, D1.1.04-D1.1.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "předpoklad 5% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "např.MasterEmaco S 488 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sanace akumulační nadrže VDJ (mokré prostředí) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sanace armaturní komora (suché prostředí) - stěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.985112112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 168,59*0,05 |  | 8.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.43 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
128 | K | 985311214 | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 30 do 40 mm | m2 | 1.19 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.08447 | 0.10052 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1368337911
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985311214 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.0.01, D1.1.04-D1.1.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "předpoklad 5% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "např.MasterEmaco S 488 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sanace armaturní komora (suché prostředí) - strop | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.985121222 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,73*0,05 |  | 1.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.19 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
129 | K | 985311314 | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 30 do 40 mm | m2 | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.08374 | 0.33496 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 145437002
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985311314 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.0.01, D1.1.04-D1.1.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "předpoklad 5% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "např.MasterEmaco S 488 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sanace akumulační nadrže VDJ (mokré prostředí) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.985112112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 80,04*0,05 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
130 | K | 985312114 | Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm | m2 | 48.38 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.4838 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -432067931
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985312114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.0.01, D1.1.04-D1.1.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "předpoklad 100% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.985112112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sanace armaturní komora: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny" 48,38 |  | 48.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48.38 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
131 | K | 985312124 | Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 5 mm | m2 | 23.73 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.01067 | 0.2532 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1488373498
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985312124 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.0.01, D1.1.04-D1.1.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "předpoklad 100% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sanace armaturní komora (suché prostředí) - strop | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.985121222 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,73 |  | 23.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.73 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
132 | K | 985324211 | Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný s impregnací S2 (OS-B) | m2 | 72.11 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00109 | 0.0786 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1300026758
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985324211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.0.01, D1.1.04-D1.1.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "předpoklad 100% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nař. MasterProtect 320 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sanace armaturní komora (suché prostředí) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.985112112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny" 48,38 |  | 48.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sanace armaturní komora (suché prostředí) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.985121222 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,73 |  | 23.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 72.11 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
133 | K | 985300001R | Obložení vntřního povrchu vodojemu kompletním systémem plastových (polyethylenových) desek AGRUSAFE HYDROCLICK - dodávka, doprava, montáž - výroba a montáž podkladních a ukončovacích lišt - dodávka desek AGRUSAFE HYDROCLICK PE80 modrá barva (cca 394 m2) - veškerý pomocný materiál (svařovací drát, kotevní a spojovací mat. ...) - výroba a montáž prostupů - výroba a montáž prvků sloupu - výroba a montáž prvků jímky - veškeré montážní práce (cca 290 m2) - svary extruzní (cca 158 m) - kontrola svar.spojů vysokým napětím a VT - vypracování dokumentace svařování pro předání - tuzemská doprava | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 226.55 | 226.55 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1462789119
| VV |  | !!!noutno v ceně zohlednit způsob provádění s ohledem na malý přístupový otvor do nádrže!!! | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
134 | K | 998021021 | Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo betonovou monolitickou vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní, pro haly výšky do 20 m | t | 348.25 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1065791052
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998021021 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.2442 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.9479 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
135 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním | m2 | 115.56 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1678438522
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711111001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.04-D1.1.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stropní panely nad ÚV" 4,88*5,84 |  | 28.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní deska nad vstupem do VDJ" 2,3*1,7 |  | 3.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atika" 2*5,15*0,25+5,84*0,2 |  | 3.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stropní deska VDJ" 26*5,097*1,24/2-1,7*1,62 |  | 79.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 115.56 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
136 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním | m2 | 50.29 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 381297456
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711112001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.04-D1.1.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vytažení na atiku" 5,84*0,38+2*4,97*(0,38+0,66)/2 |  | 7.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VDJ" 25*1,24*1,2 |  | 37.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vytažení na stěny vstupu do VDJ" (2*2,0+1,7)*1,0 |  | 5.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50.29 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
137 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.05 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -728167901
| VV |  | "spotřeba 0,3 kg/m2" (115,56+50,29)*0,3/1000 |  | 0.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
138 | K | 711131111 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepícího asfaltového pásu na ploše vodorovné V | m2 | 84.64 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1267125378
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711131111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.04-D1.1.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stropní deska VDJ" 26*5,26*1,28/2-1,7*1,7 |  | 84.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 84.64 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
139 | K | 711132111 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepícího asfaltového pásu na ploše svislé S | m2 | 55.92 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2006457303
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711132111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.04-D1.1.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VDJ" 25*1,28*1,6 |  | 51.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vytažení na stěny vstupu do VDJ" (2*2,0+1,9)*0,8 |  | 4.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 55.92 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
140 | M | 62866281 | pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm | m2 | 168.67 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.67468 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -687634887
| VV |  | "ztratné 20%" (84,64+55,92)*1,2 |  | 168.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 168.67 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
141 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V | m2 | 200.2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.08008 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -173971591
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141559 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.04-D1.1.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.711111001" 115,56 |  | 115.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stropní deska VDJ - výpočet v pol.711131111" 84,64 |  | 84.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 200.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
142 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S | m2 | 106.21 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.042484 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1494131028
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711142559 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.04-D1.1.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.711112001" 50,29 |  | 50.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VDJ+ vytažení na stěny vstupu do VDJ - výpočet v pol.711132111" 55,92 |  | 55.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 106.21 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
143 | M | 62856011 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2 | 199.02 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0047 | 0.93539 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2125545625
| VV |  | "ztratné 20%" (115,56+50,29)*1,2 |  | 199.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 199.02 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
144 | M | 62855011R | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s aditivy proti prorůstání kořenů, s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 5,3mm | m2 | 168.67 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0066 | 1.1132 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1489066154
| VV |  | "ztratné 20%" (84,64+55,92)*1,2 |  | 168.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 168.67 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
145 | K | 711491172 | Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná | m2 | 84.64 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1242440211
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711491172 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.04-D1.1.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stropní deska VDJ - výpočet v pol.711131111" 84,64 |  | 84.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 84.64 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
146 | K | 711491272 | Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná | m2 | 55.92 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -331477368
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711491272 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.04-D1.1.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VDJ+ vytažení na stěny vstupu do VDJ - výpočet v pol.711132111" 55,92 |  | 55.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 55.92 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
147 | M | 69311081 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 | m2 | 147.59 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.044277 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1281557193
| VV |  | "ztratné 5%" (84,64+55,92)*1,05 |  | 147.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 147.59 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
148 | K | 711111053 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným nátěrem krystalickou hydroizolací | m2 | 8.31 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1020175926
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711111053 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.0.01 - krystalizační nátěr v případě vzniku mikrothlin | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " předpoklad 10% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příloha D1.1.04, D1.1.05, D1.1.07.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stropní deska akumulační nádrže VDJ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26*5,095*1,24/2 |  | 82.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,2*1,2 |  | -1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 80.69 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní deska vstupního prostoru do VDJ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,85*1,3 |  | 2.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.41 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 83.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " předpoklad 10%" 83,1*0,1 |  | 8.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.31 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
149 | K | 711112053 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem krystalickou hydroizolací | m2 | 1.36 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1827196015
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711112053 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.0.01 - krystalizační nátěr v případě vzniku mikrothlin | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " předpoklad 10% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příloha D1.1.04, D1.1.05, D1.1.07.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "žb.stěny vstupního prostoru do VDJ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*1,95 |  | 2.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,35*(1,95+2,07)/2 |  | 5.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,45*(2,07+2,09)/2 |  | 1.87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,45+0,2)*1,97 |  | 1.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,3+0,45+0,5)*1,97 |  | 2.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.58 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " předpoklad 10%" 13,58*0,1 |  | 1.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.36 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
150 | M | 24551050 | stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby | kg | 7.74 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.00774 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1814980284
| VV |  | "spotřeba 0,8 kg/m2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,31+1,36)*0,8 |  | 7.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.74 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
151 | K | 998711102 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 2.95 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -599269022
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.12838 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
152 | K | 712363504R | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní, vnější a okrajové pole, vč.vakuové zkoušky | m2 | 43.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.004796 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 930232079
| VV |  | "příloha D1.1.04-D1.1.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,76*5,6 |  | 26.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4*1,7 |  | 4.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vytažení na atiku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,76*0,32 |  | 1.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*4,85*(0,32+0,59)/2 |  | 4.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*5,25*0,47+4,76*0,42 |  | 6.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
153 | M | 28322012 | fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm | m2 | 52.32 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0019 | 0.099408 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1190366764
| VV |  | "ztratné 20%" 43,6*1,2 |  | 52.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 52.32 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
154 | K | 712391172 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné | m2 | 43.6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1470122111
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712391172 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.04-D1.1.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol. 712363504R | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 43,6 |  | 43.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
155 | M | 69311070 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 400g/m2 | m2 | 60.43 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.024172 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 210796841
| VV |  | "ztratné 20%" 43,6*1,2 |  | 52.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 52.32 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 52,32*1,155 'Přepočtené koeficientem množství |  | 60.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
156 | K | 998712102 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.13 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1006551817
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998712102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.2593 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
157 | K | 713123112 | Montáž tepelně izolačního systému základové desky z XPS desek na vodorovné ploše jednovrstvého tloušťky izolace přes 100 do 200 mm | m2 | 84.64 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0025392 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1734884587
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713123112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.04-D1.1.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stropní deska AKU nádrže VDJ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26*5,26*1,28/2-1,7*1,7 |  | 84.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 84.64 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
158 | M | 28376460 | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPA λ=0,035 tl 160mm | m2 | 91.41 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0048 | 0.43877 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -627006780
| VV |  | "ztratné 8%" 84,64*1,08 |  | 91.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
159 | K | 713131241 | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace do 100 mm | m2 | 118.09 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00612 | 0.72271 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1000545879
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713131241 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.04-D1.1.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny vstupu do VDJ - XPS 80 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2,0*(0,8+0,85)/2+1,9*0,8 |  | 4.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4.82 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zděné stěny ÚV - XPS 100 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,9+6,2)*0,27-1,4*0,27 |  | 2.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*0,27 |  | 0.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,65*0,27+2,5*0,27 |  | 1.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,7*1,37 |  | 6.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 10.61 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "EPS 100: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny vstupu do AKU nádrže VDJ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2,0*(1,06+1,18)/2+1,9*1,06 |  | 6.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny atika | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,8*0,25 |  | 1.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*4,85*(0,25+0,49)/2 |  | 3.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,47*0,6 |  | 0.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesah střechy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,9*(0,43+0,15)+2*0,15*0,18 |  | 1.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny ÚV | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,8*4,98-1,4*(1,9-0,27)+0,2*3,0 |  | 22.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,5*4,98 |  | 32.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,1*4,98-3,66*3,12/2 |  | 19.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,0+2,6)*1,3+(2,0+2,6)*0,2 |  | 6.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 94.43 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "EPS 50 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atika" 6,5*0,4+2*4,83*0,45 |  | 6.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostění" 2*1,9*0,25+1,3*0,25 |  | 1.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 8.23 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 118.09 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
160 | M | 28375945 | deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 50mm | m2 | 8.64 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00115 | 0.009936 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1103181876
| VV |  | "ztratné 5%" 8,23*1,05 |  | 8.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
161 | M | 28375950 | deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 100mm | m2 | 99.15 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0023 | 0.22804 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2101640907
| VV |  | "ztratné 5%" 94,43*1,05 |  | 99.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
162 | M | 28376442 | deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA λ=0,035 tl 80mm | m2 | 5.21 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0024 | 0.012504 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -877614350
| VV |  | "ztratné 8%" 4,82*1,08 |  | 5.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
163 | M | 28376443 | deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA λ=0,035 tl 100mm | m2 | 11.46 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.03438 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1830721807
| VV |  | "ztratné 8%" 10,61*1,08 |  | 11.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
164 | K | 713131243 | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace přes 140 do 200 mm | m2 | 58.92 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0063 | 0.3712 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 775842988
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713131243 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.04-D1.1.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ŽB stěny ÚV - XPS 150 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,9+6,2)*1,1 |  | 12.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2*1,1 |  | 3.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,65*1,1+2,5*1,1+1,38*0,6 |  | 5.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 21.12 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny AKU nádrže VDJ - XPS 160 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25*1,26*1,2 |  | 37.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 37.8 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 58.92 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
165 | M | 28376446 | deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA λ=0,035 tl 150mm | m2 | 22.81 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 0.10264 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2052561313
| VV |  | "ztratné 8%" 21,12*1,08 |  | 22.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
166 | M | 28376447 | deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA λ=0,035 tl 160mm | m2 | 40.82 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0048 | 0.19594 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 293275092
| VV |  | "ztratné 8%" 37,8*1,08 |  | 40.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
167 | K | 713141136 | Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá nízkoexpanzní (PUR) pěnou | m2 | 32.56 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0039072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -189519631
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141136 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.04-D1.1.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střecha ÚV + vstup do AKU nádže VDJ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,86*5,8+2,3*1,9 |  | 32.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32.56 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
168 | M | 28372319 | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 160mm | m2 | 34.19 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.13676 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1139044044
| VV |  | "ztratné 5%" 32,56*1,05 |  | 34.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
169 | K | 998713102 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m | t | 2.26 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1613972137
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.05289 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
170 | K | 721173317R | Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 160, vč.tvarovek | m | 11.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00308 | 0.03542 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 289933910
| VV |  | "příloha D1.0.01, D1.1.04-D1.1.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,5 |  | 11.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
171 | K | 721174005R | Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 110, vč.tvarovek a úchytů | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00137 | 0.00685 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1465513851
| VV |  | "příloha D1.0.01, D1.1.04-D1.1.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,0 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
172 | K | 721174006R | Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 125, vč.tvarovek a úchytů | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00141 | 0.00564 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1978772030
| VV |  | "příloha D1.0.01, D1.1.04-D1.1.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,0 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
173 | K | 721174043R | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50, vč.tvarovek a úchytů | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.002 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -50797450
| VV |  | "příloha D1.0.01, D1.1.04-D1.1.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,0 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
174 | K | 72121103R | Podlahová vposť sifonová 150x150 nerez | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00148 | 0.00148 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2133385672
| VV |  | 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
175 | K | 721242105 | Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 110 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.0015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -442508797
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721242105 | [14 empty] | Online PSC | 2
176 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 | m | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1486507711
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721290111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 9,0 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
177 | K | 721290112 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200 | m | 11.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1498426714
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721290112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 11,5 |  | 11.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
178 | K | 998721101 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | t | 0.05 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1896613624
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.01689 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
179 | K | 725000001R | Montáž a dodávka - nouzová sprcha kombinovaná vč.oční sprchy | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -624000716
| VV |  | 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
180 | K | 725211703 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby malá (umývátka) stěnová 450 mm | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.01447 | 0.01447 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2064631427
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725211703 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
181 | K | 725813112R | Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 3/8" | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.00024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1063630822
| VV |  | 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
182 | K | 725822611R | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti, vč. propojovacích hadiček na rohový ventil | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.0018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -730997260
| VV |  | 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
183 | K | 725851325 | Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové bez přepadu G 5/4" | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.00014 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1579632975
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725851325 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
184 | K | 725861102 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.00024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -671490228
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725861102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
185 | K | 998725101 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | t | 0.02 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 285692919
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998725101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.26891 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
186 | K | 764212661 | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 150 mm | m | 9.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00159 | 0.015582 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -555747140
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764212661 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.04-D1.1.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "připojovací plechová lišta k okapnici" 9,8 |  | 9.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
187 | K | 764212664R | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 265 mm | m | 9.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00297 | 0.029106 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 119727961
| VV |  | "příloha D1.1.04-D1.1.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " okapnice" 9,8 |  | 9.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
188 | K | 764214603R | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 120 mm | m | 15.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00222 | 0.03441 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1248655405
| VV |  | "příloha D1.1.04-D1.1.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " vnější roh atiky" 15,5 |  | 15.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
189 | K | 764214605 | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 400 mm | m | 4.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00351 | 0.015795 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1446359260
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764214605 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.04-D1.1.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "oplechování zhlaví opěrné zdi" 4,5 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
190 | K | 764214608 | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm | m | 16.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00653 | 0.10775 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1231773705
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764214608 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.14.01.09-10, D1.14.01.21, D1.14.01.23 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "oplechování atiky " 16,5 |  | 16.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
191 | K | 764311613R | Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 120 mm | m | 15.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0022 | 0.0341 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 164477952
| VV |  | "příloha D1.14.01.09-10, D1.14.01.21, D1.14.01.23 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vnitřní kout napojení atiky na střechu " 15,5 |  | 15.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
192 | K | 764511602 | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm | m | 9.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00274 | 0.026852 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1426665978
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511602 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.04-D1.1.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2,1+2,04+2,06+1,5 |  | 9.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
193 | K | 764511622 | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 330 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00081 | 0.00324 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1040973413
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511622 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.04-D1.1.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "roh" 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kout" 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
194 | K | 764511642 | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -663046115
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511642 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.04-D1.1.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
195 | K | 764518622 | Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm | m | 1.6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00111 | 0.001776 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -620412020
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764518622 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.04-D1.1.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
196 | K | 998764102 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.27 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 928873230
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.09718 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
197 | K | 766641131R | Montáž dveří plastových včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.00024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -321432351
| VV |  | "příloha D1.1.04-D1.1.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ozn.V2" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
198 | M | 61140500R | vnitřní plastové dveře jednokřídlové, rozměr křídel 800/1875 mm - pravé, 5ti komorová kce, plná izolační dveřní výplň (max.Ud=1,2 W/m2K) - vč. kování, cylidrické vložky, rámu a prahové lišty, ovládání klika/klika - barva bílá | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0387 | 0.0387 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 348316826
| VV |  | "příloha D1.1.04-D1.1.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ozn.V2" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
199 | K | 766660451 | Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlíku | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.00084 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -885190300
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660451 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.04-D1.1.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ozn.V1" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
200 | M | 61140506R | vstupní plastové dveře dvoukřídlové, rozměr křídel 800+400/1800 mm - 5ti komorová kce, plná izolační dveřní výplň (max.Ud=1,2 W/m2K) - vč. kování, cylidrické vložky, rámu a prahové lišty, ovládání klika/koule - barva hnědá, dekor dřeva (upřesní investor) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.055 | 0.055 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2046960626
| VV |  | "příloha D1.1.04-D1.1.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ozn.V1" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
201 | K | 766660716R | Montáž dveřních doplňků samozavírače na rám a dveřní křídlo plastové | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -586007144
| VV |  | "příloha D1.1.04-D1.1.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ozn.V2" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
202 | M | 54917250 | samozavírač dveří hydraulický | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0024 | 0.0024 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -820151535
203 | K | 998766101 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | t | 0.1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1641400616
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.3554 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
204 | K | 767163121R | Montáž a dodávka - dvoutrubkové zábradlí v.1100 - Z2 s okopovým plechem v.150 mm celková délka 1,60 m součástí zábradlí je samouzavíratelná branka š.600 mm provedení z nerezové oceli (DIN 1.4404) vč.kotevního a spojovacího materiálu - nerezová ocel, chemické kotvy | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -381075714
| VV |  | "příloha D1.1.04, D1.1.05" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skutečné rozměry ověřovat na stavbě před zadáním do výroby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
205 | K | 767163122R | Montáž a dodávka - dvoutrubkové zábradlí v.1100 - Z4 s okopovým plechem v.150 mm celková délka 3,90 m součástí zábradlí je samouzavíratelná branka š.600 mm provedení z nerezové oceli (DIN 1.4404) vč.kotevního a spojovacího materiálu - nerezová ocel, chemické kotvy | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.076 | 0.076 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1440303861
| VV |  | "příloha D1.1.04, D1.1.05" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skutečné rozměry ověřovat na stavbě před zadáním do výroby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
206 | K | 767163123R | Montáž a dodávka - dvoutrubkové zábradlí v.1100 - Z6 s okopovým plechem v.150 mm celková délka 1,30 m součástí zábradlí je samouzavíratelná branka š.600 mm provedení z nerezové oceli (DIN 1.4404) vč.kotevního a spojovacího materiálu - nerezová ocel, chemické kotvy | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1741895832
| VV |  | "příloha D1.1.04, D1.1.05" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skutečné rozměry ověřovat na stavbě před zadáním do výroby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
207 | K | 767831022R | Montáž a dodávka - příčlový žebřík z nerezové oceli Z1 - šíře příčlí 400 mm - délka žebříku 2,8 m - příčle z bezpečnostních žebříkových příčlí - vč.výstupní části v. 1,1 m - nerezová ocel 1.4404, vč. kotvícího materiálu - nerez - chemické kotvy | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.057 | 0.057 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1360208284
| VV |  | "příloha D1.1.04, D1.1.05" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skutečné rozměry ověřovat na stavbě před zadáním do výroby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
208 | K | 767831023R | Montáž a dodávka - příčlový žebřík z nerezové oceli Z3 - šíře příčlí 400 mm - délka žebříku 2,3 m - příčle z bezpečnostních žebříkových příčlí - vč.výstupních madel napojených na zábradlí - nerezová ocel 1.4404, vč. kotvícího materiálu - nerez - chemické kotvy | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.042 | 0.042 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1939610364
| VV |  | "příloha D1.1.04, D1.1.05" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skutečné rozměry ověřovat na stavbě před zadáním do výroby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
209 | K | 767831024R | Montáž a dodávka - příčlový žebřík z nerezové oceli Z5 - šíře příčlí 400 mm - délka žebříku 3,8 m - příčle z bezpečnostních žebříkových příčlí - vč.výstupních madel napojených na zábradlí - nerezová ocel 1.4404, vč. kotvícího materiálu - nerez - chemické kotvy | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0694 | 0.0694 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1922504870
| VV |  | "příloha D1.1.04, D1.1.05" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skutečné rozměry ověřovat na stavbě před zadáním do výroby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
210 | K | 767995001R | Montáž a dodávka - poklop z nerezové oceli - slzičkový plech, Z8 - pro světlost otvoru 1200x900 mm s vyříznutým otvorem 600x770 mm - vč. nosných podpěrných prvků, snadno vyjímatelné - materiálové provedení DIN 1.4404 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2060747239
| VV |  | "příloha D1.1.04, D1.1.05" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skutečné rozměry ověřovat na stavbě před zadáním do výroby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
211 | K | 998767102 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.36 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -719984920
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 777 | Podlahy lité |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.55322 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
212 | K | 777111101 | Příprava podkladu před provedením litých podlah zametení | m2 | 47.17 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -624731317
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777111101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.777511105" 47,17 |  | 47.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
213 | K | 777111111 | Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí | m2 | 47.17 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1715437112
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777111111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.777511105" 47,17 |  | 47.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
214 | K | 777131101 | Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý | m2 | 55.6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.01668 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 129145534
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777131101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.777511105" 47,17 |  | 47.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.777511181" 8,43 |  | 8.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 55.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
215 | K | 777511105 | Krycí stěrka dekorativní epoxidová, tloušťky přes 2 do 3 mm | m2 | 55.6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 0.30024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1651621140
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777511105 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.04-D1.1.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlaha ÚV" 5,4*4,2-0,9*1,2 |  | 21.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlaha armaturní prostor" 5,4*4,2-0,4*1,0-1,0*1,5 |  | 20.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vstup do ÚV" 2,0*1,0+1,8*1,3+1,0*0,45 |  | 4.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 47.17 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.777511181" 8,43 |  | 8.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 55.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
216 | K | 777511107 | Krycí stěrka dekorativní polyuretanová, tloušťky protiskluzná úprava prosyp pískem | m2 | 55.6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.2224 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 760013040
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777511107 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.777511105" 47,17 |  | 47.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.777511181" 8,43 |  | 8.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 55.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
217 | K | 777511181 | Krycí stěrka Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše podlahových | m2 | 8.43 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 524810226
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777511181 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.04-D1.1.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlaha ÚV" 2*(5,4+4,2)*0,15 |  | 2.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlaha armaturní prostor" 2*(5,4+4,2)*0,15 |  | 2.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(0,4+1,0)*0,25+2*(1,0+1,5)*0,15 |  | 1.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vstup do ÚV" 2*(1,8+1,3)*0,15+2*0,45*0,15+1,0*0,15 |  | 1.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.43 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
218 | K | 777612101R | Záškrab barvou ve vybraném odstínu RAL do sypaného podkladu, vč. soklíku | m2 | 55.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.0139 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 747351642
| VV |  | "výpočet v pol.777511105" 47,17 |  | 47.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.777511181" 8,43 |  | 8.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 55.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
219 | K | 777612151 | Záškrab barvou Příplatek za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše podlahových | m2 | 8.43 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1967245196
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777612151 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.777511181" 8,43 |  | 8.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
220 | K | 998777101 | Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | t | 0.55 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 718722514
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998777101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.017829 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
221 | K | 783009421R | Bezpečnostní šrafování rohových hran stěnových nebo podlahových, vč. zábradlí a žebříků | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.0105 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1417418973
| VV |  | "cca" 50,0 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
222 | K | 783301303R | Očištění zámečnických konstrukcí před provedením základního nátěru | m2 | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00014 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 908518937
| VV |  | "stávající rám, odhad" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stávající dvířka rozvaděče, cca" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
223 | K | 783306801 | Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením | m2 | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -687478328
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783306801 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "stávající rám, odhad" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stávající dvířka rozvaděče, cca" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
224 | K | 783324201 | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový | m2 | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.00032 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1449270393
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783324201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "stávající rám, odhad" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stávající dvířka rozvaděče, cca" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
225 | K | 783327101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový | m2 | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.00034 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1714462347
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783327101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "stávající rám, odhad" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stávající dvířka rozvaděče, cca" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
226 | K | 783823101 | Penetrační nátěr omítek hladkých betonových povrchů akrylátový | m2 | 18.31 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.0014648 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -434237375
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783823101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.04, D1.1.05, D1.1.07.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "žb.stěny vstupního prostoru do VDJ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*1,95 |  | 2.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,35*(1,95+2,07)/2 |  | 5.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*0,45*(2,07+2,09)/2 |  | 3.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,45+0,2)*1,97 |  | 1.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,3+0,45+0,5)*1,97 |  | 2.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,85*1,3+0,45*1,0 |  | 2.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.31 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
227 | K | 783827103 | Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.) silikátový | m2 | 18.31 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.0049437 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1539957142
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783827103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.04, D1.1.05, D1.1.07.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "žb.stěny vstupního prostoru do VDJ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*1,95 |  | 2.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,35*(1,95+2,07)/2 |  | 5.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*0,45*(2,07+2,09)/2 |  | 3.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,45+0,2)*1,97 |  | 1.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,3+0,45+0,5)*1,97 |  | 2.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,85*1,3+0,45*1,0 |  | 2.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.31 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.5463 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
228 | K | 784111005 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m | m2 | 114.55 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -398057942
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784111005 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.611325421" 24,73 |  | 24.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.612325421" 88,52 |  | 88.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.612325302" 1,3 |  | 1.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 114.55 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
229 | K | 784181113 | Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 114.55 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.024056 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1361431086
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.784111005" 114,55 |  | 114.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
230 | K | 784211113 | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 114.55 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.034365 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -430898005
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.784111005" 114,55 |  | 114.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
231 | K | 784660101 | Linkrustace s vrchním nátěrem latexovým v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 55.63 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00877 | 0.48788 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1429928821
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784660101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.04, D1.1.05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ÚV" 2*(5,4+4,2)*1,5-1,0*1,975 |  | 26.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "armaturní prostor" 2*(5,4+4,2)*1,5 |  | 28.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 55.63 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## SO 01.3 - Vzduchotechnika
{261f385f-906f-4322-99e3-09550a494291}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stod – ÚV III – doplnění technologického stupně úpravy vody
Objekt:
SO 01 - Objekt úpravny vody a vodojemu
Soupis:
SO 01.3 - Vzduchotechnika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Stod |  |  | Datum: | 19. 9. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00257265
|  | Město Stod |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 62623508
|  | Vodohospodářský podnik a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 62623508
|  | Vodohospodářský podnik a.s. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stod – ÚV III – doplnění technologického stupně úpravy vody
Objekt:
SO 01 - Objekt úpravny vody a vodojemu
Soupis:
SO 01.3 - Vzduchotechnika
Místo: |  |  | Stod |  |  | Datum: | 19. 9. 2024
Zadavatel: |  |  | Město Stod |  |  | Projektant: | Vodohospodářský podnik a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Vodohospodářský podnik a.s.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - AKUMULAČNÍ NÁDRŽ VODOJEMU | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stod – ÚV III – doplnění technologického stupně úpravy vody
Objekt:
SO 01 - Objekt úpravny vody a vodojemu
Soupis:
SO 01.3 - Vzduchotechnika
Místo: |  |  | Stod |  |  | Datum: | 19. 9. 2024
Zadavatel: |  |  | Město Stod |  |  | Projektant: | Vodohospodářský podnik a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Vodohospodářský podnik a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | AKUMULAČNÍ NÁDRŽ VODOJEMU |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1.01 | Filtrační sestava KG SYSTEM DN400 délky 0,5m Filtrační zařízení odpovídající požadavkům EN 1508, sestává: - trouba PVC-KG 400 - 0,5m - filtrační vložka: • rounová (netkaná) textilie typu 63/15 (zachycuje jemný zvířený a vláknitý prach, částice, plošná hmotnost je 150 g/m2, tloušťka 2,5 mm a filtrační průliny O90 144 μm) • protipylová zábrana • rounová textilie sycená aktivním uhlím (eliminuje plísně a pachy) • rounová textilie typu 63/15 Hmotnost: ~6,0 kg Materiál:PVC-KG+ vícevrstvá filtrační vložka | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 1.02 | Protidešťová žaluzie nerezová pro zakrytí otvoru D400mm, o vnějším rozměru 500x500mm, pro obousměrné proudění vzduchu, lamely pevné, umístění na fasádu objektu, integrovaná síť proti vniku ptactva. Hmotnost: ~9,0 kg Materiál: Nerez ocel | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 01.01 | Izolace potrubí minerální vlnou tl. 25mm vč. opláštění AL fólií | m2 | 0.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 01.02 | Ostatní podružný materiál Podružný materiál pro kompletaci zařízení (řezací kotouče, šrouby, těsnění, silikon, zinkový spray, atd.) | kg | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 01.03 | Značení strojů, zařízení, snímačů a čidel Dodávka štítků a samolepících popisek a provedení barevného a slovního značení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 01.04 | Zkoušky těsnostní potrubí dle příslušných norem, revize, komplexní vyzkoušení, uvedení do provozu, zpracování návrhu provozních předpisů, zaškolení obsluhy pro provozní soubor | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 01.05 | Protokol o funkčnosti VZT zařízení Protokol nastavení a měření výkonu VZT zařízení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 01.06 | Přesun hmot po stavbě a doprava na stavbu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16

## SO 02 - Venkovní trubní v...
{f37861cf-acc7-487c-a19e-671ce9448777}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stod – ÚV III – doplnění technologického stupně úpravy vody
Objekt:
SO 02 - Venkovní trubní vedení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Stod |  |  | Datum: | 19. 9. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00257265
|  | Město Stod |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 62623508
|  | Vodohospodářský podnik a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 62623508
|  | Vodohospodářský podnik a.s. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stod – ÚV III – doplnění technologického stupně úpravy vody
Objekt:
SO 02 - Venkovní trubní vedení
Místo: |  |  | Stod |  |  | Datum: | 19. 9. 2024
Zadavatel: |  |  | Město Stod |  |  | Projektant: | Vodohospodářský podnik a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Vodohospodářský podnik a.s.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stod – ÚV III – doplnění technologického stupně úpravy vody
Objekt:
SO 02 - Venkovní trubní vedení
Místo: |  |  | Stod |  |  | Datum: | 19. 9. 2024
Zadavatel: |  |  | Město Stod |  |  | Projektant: | Vodohospodářský podnik a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Vodohospodářský podnik a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 18.4542 |  | 67.0956 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 18.4542 |  | 67.0956 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.74803 |  | 63.1951 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 112101121 | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 984586545
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "(thuja)" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 112155215 | Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene do 300 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 490647037
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112155215 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 112251101 | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 680174555
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 113106171 | Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva | m2 | 66.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 19.6175 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1708438118
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106171 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha C.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,0*2,0 |  | 54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,0*2,5 |  | 12.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 66.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 113106190 | Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice strojně plochy jednotlivě do 50 m2 se spárami vyplněnými kamenivem | m2 | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 7.2 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -800127624
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106190 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha C.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,0*3,0 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 113107311 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm | m2 | 31.32 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 5.6376 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1184560965
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107311 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha C.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zámková dlažba, podkl.vrstvy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,6*1,6 |  | 5.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*1,3 |  | 1.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,0*1,0 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31.32 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 113107321 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm | m2 | 31.32 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 5.3244 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1914639076
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107321 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha C.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zámková dlažba, podkl.vrstvy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.113107311" 31,32 |  | 31.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31.32 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 113107322 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 5.22 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1616455945
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107322 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha C.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "panely, podkl.vrstvy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.113106190" 18,0 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 113107324 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm | m2 | 31.32 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 18.1656 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1506829438
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107324 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha C.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zámková dlažba, podkl.vrstvy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.113107511" 31,32 |  | 31.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31.32 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 113201112 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých | m | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 2.03 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 191602513
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113201112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "cca" 7,0 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0036 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1317793921
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "předpoklad 15 dní/8 hodin denně" 15*8 |  | 120 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1790539746
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101301 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "předpoklad 15 dní" 15,0 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 119001405 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0369 | 0.1107 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -63019324
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001405 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha C.2, D1.2.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "voda v místech napojení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PE d63" 0,5 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PE d110" 2*0,5 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PVC 100" 0,5 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PE d160" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0369 | 0.4428 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1477358697
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001421 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "NN" 6,2+5,8 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 121151103 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -343869508
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha C2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "cca" 100,0 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 132254204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | m3 | 75.83 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1161338089
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254204 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha C.2, D1.2.02, D1.2.04, D1.2.05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "napojení zásobních řadů - větev 1+ souběh výtlak z vrtů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,15*1,3*(2,11+1,93)/2 |  | 10.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,65*1,3*(1,93+1,4)/2 |  | 36.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,5*1,3*(1,4+1,51)/2 |  | 34.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (23,3+0,5)*1,0*(1,51+1,6)/2 |  | 37.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozšíření pro el.kabel | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39,3*0,3*0,6 |  | 7.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtlak z vrtů" 1,2*1,0*1,6 |  | 1.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozšíření pro el.kabel" 1,2*0,3*0,6 |  | 0.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "větev 2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,4+0,5)*1,0*(1,93+1,53)/2 |  | 10.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-ornice" -((26,5+5,3)*1,6+5,9*1,0)*0,15 |  | -8.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-bet.panely" -3,7*1,6*0,3 |  | -1.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-zámková dl." -(3,6*1,6+1,2*1,3+24,0*1,0)*0,63 |  | -19.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 108.33 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 108.33 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zatřídění hornin: tř.1 - skupina 3-70%; tř.2 - skupina 4-30% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 108,33/100*70 |  | 75.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 75.83 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 132354204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 | m3 | 32.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -577115187
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132354204 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.132254204 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zatřídění hornin: tř.1 - skupina 3-70%; tř.2 - skupina 4-30% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 108,33/100*30 |  | 32.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 139001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 24.96 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1616931624
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139001101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha C.2, D1.2.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "voda v místech napojení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PE d63" 0,5*1,06*1,56 |  | 0.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PE d110" 2*0,5*1,11*1,61 |  | 1.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PVC 100" 0,5*1,1*1,6 |  | 0.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PE d160" 1,0*1,16*1,66 |  | 1.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NN" 12,0*1,05*1,55 |  | 19.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24.96 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 224.32 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.18843 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -516430022
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha C.2, D1.2.02, D1.2.04, D1.2.05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "napojení zásobních řadů - větev 1+ souběh výtlak z vrtů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*4,15*(2,11+1,93)/2 |  | 16.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*16,65*(1,93+1,4)/2 |  | 55.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*18,5*(1,4+1,51)/2 |  | 53.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(23,3+0,5)*(1,51+1,6)/2 |  | 74.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtlak z vrtů" 2*1,2*1,6 |  | 3.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "větev 2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(5,4+0,5)*(1,93+1,53)/2 |  | 20.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 224.32 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 224.32 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1976832552
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 224,32 |  | 224.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 315.92 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1920070234
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "zemina k zásypům na mezideponii | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "potřebná zemina k zásypům, výpočet v pol.174151101" 57,96 |  | 57.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ornice na mezideponii" 100,0 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 157.96 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zemina k zásypům z mezideponie" 57,96 |  | 57.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ornice z mezideponie" 100,0 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 157.96 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 315.92 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 157.96 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1644980817
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "zemina na mezideponii | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 57,96 |  | 57.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ornice na mezideponii | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 100,0 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 157.96 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 17.87 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 195748826
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "přebytečný výkopek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.13254204" 75,83 |  | 75.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-zemina k zásypum " -57,96 |  | -57.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.87 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 71.48 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1726266712
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skládka 14 km, příplatek 4x | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*17,87 |  | 71.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 71.48 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 33.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -778283413
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "přebytečný výkopek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.13354204" 33,5 |  | 33.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 162751139 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 134 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1500472080
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751139 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skládka 14 km, příplatek 4x | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*33,5 |  | 134 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 134 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 51.37 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1815627432
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 17,87+33,5 |  | 51.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51.37 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 102.74 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1089055080
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 51,37*2,0 |  | 102.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 102.74 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 57.96 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -999215588
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.132254204" 108,33 |  | 108.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 108.33 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-podsyp, výpočet v pol.451573111" -9,42 |  | -9.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-obsyp, výpočet v pol.175151101" -40,95 |  | -40.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | -50.37 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 57.96 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 40.95 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1046721722
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha C.2, D1.2.02, D1.2.04, D1.2.05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "napojení zásobních řadů - větev 1+ souběh výtlak z vrtů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39,3*1,3*0,46 |  | 23.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (23,3+0,5)*1,0*0,46 |  | 10.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozšíření pro el.kabel | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39,3*0,3*0,3 |  | 3.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtlak z vrtů" 1,2*1,0*0,36 |  | 0.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozšíření pro el.kabel" 1,2*0,3*0,3 |  | 0.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "větev 2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,4+0,5)*1,0*0,41 |  | 2.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40.95 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | M | 58331200 | štěrkopísek netříděný | t | 81.9 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1482809777
| VV |  | 40,95*2,0 |  | 81.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 181351003 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90193284
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351003 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "cca" 100,0 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2101176113
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "cca" 100,0 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | M | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 2.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.0025 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1173860426
| VV |  | 100,0*0,025 |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.088312 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 451573111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | m3 | 9.42 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -318835645
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha C.2, D1.2.02, D1.2.04, D1.2.05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "napojení zásobních řadů - větev 1+ souběh výtlak z vrtů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39,3*1,3*0,1 |  | 5.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (23,3+0,5)*1,0*0,1 |  | 2.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozšíření pro el.kabel | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39,3*0,3*0,1 |  | 1.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtlak z vrtů" 1,2*1,0*0,1 |  | 0.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozšíření pro el.kabel" 1,2*0,3*0,1 |  | 0.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "větev 2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,4+0,5)*1,0*0,1 |  | 0.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.42 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 452313131 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15 | m3 | 1.7 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -913994916
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452313131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.2.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B1" 2*0,23 |  | 0.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B2" 2*0,31 |  | 0.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B3" 2*0,31 |  | 0.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 452353111 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zřízení | m2 | 6.65 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.01328 | 0.088312 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -491528195
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452353111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.2.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B1" 2*(3*0,85*0,28+0,85*0,14) |  | 1.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B2" 2*4*0,89*0,35 |  | 2.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B3" 2*4*0,89*0,35 |  | 2.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 452353112 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí odstranění | m2 | 6.65 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1433430319
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452353112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 12.2386 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 584121109 | Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 15 do 50 m2 | m2 | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0835 | 1.503 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 444287722
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/584121109 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.2.01, C2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet z pol.113106190 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,0 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | M | 59381009 | panel silniční 3,00x1,00x0,15m | kus | 0.56 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1.12 | 0.6272 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1334467612
| VV |  | "použity stávající panely, předpoklad výměny dvou panelů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,278 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
41 | K | 564851011 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1800969196
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.2.01, C2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet z pol.113106190 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,0 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 596212312 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 100 mm skupiny A, pro plochy do 300 m2 | m2 | 66.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.11303 | 7.5165 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -602172177
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596212312 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.2.01, C2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet z pol.113106171 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 66,5 |  | 66.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 66.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | M | 59245296 | dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 100mm přírodní | m2 | 13.57 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.191 | 2.5919 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1025461374
| VV |  | "použita stávající dlažba, předpoklad 20% výměna za novou | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 66,5/100*20 |  | 13.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 13,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 13.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
44 | K | 564710001 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 31.32 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 810611699
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564710001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.2.01, C2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.113107311" 31,32 |  | 31.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31.32 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 564871016R | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 350 mm | m2 | 31.32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2109979312
| VV |  | "příloha D1.2.01, C2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.113107311" 31,32 |  | 31.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31.32 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 564231011 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm | m2 | 31.32 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1489598150
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564231011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "fr.0-8 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příloha D1.2.01, C2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.113107311" 31,32 |  | 31.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31.32 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.76 |  | 3.7505 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 890351851R | Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 5 m3 ze železobetonu | m3 | 6.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 2.268 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -556033818
| VV |  | "stávající vodoměrná šachta" 2,1*1,5*2,0 |  | 6.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 871275811 | Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN do 150 | m | 5.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.0275 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1668307617
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871275811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Napojení na distribuční řady" 5,5 |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 871291811 | Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D přes 90 do 140 mm | m | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0055 | 0.495 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1924453125
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871291811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výtlak z vrtů do původního objektu úpravny vody" 26,0 |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Výtlak upravené vody z původní úpravny do VDJ" 64,0 |  | 64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 871351811 | Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D přes 140 do 225 mm | m | 64 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.96 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1569814359
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871351811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Napojení na distribuční řady" 64,0 |  | 64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 64 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 871211211R | Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 d 63 x 3,8 mm, vč. SEK potrubí | m | 40.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -189085570
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtlak z vrtů" 39,8 |  | 39.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "napojení zásobních řadů - větev 1" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | M | 28613853R | trubka vodovodní jednovrstvá PE100 RC PN 10 SDR17 s ochranným pláštěm z PP 63x3,8mm, vč. SEK potrubí | m | 41.41 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00105 | 0.04348 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1817945849
| VV |  | "výtlak z vrtů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "napojení zásobních řadů - větev 1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ztratné 1,5%" 40,8*1,015 |  | 41.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 41.41 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 871251221R | Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 d 110 x 6,6 mm, vč.SEK potrubí | m | 5.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -51331222
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "napojení zásobních řadů - větev 2" 5,4 |  | 5.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | M | 28613872R | trubka vodovodní jednovrstvá PE100 RC PN 10 SDR17 s ochranným pláštěm z PP 110x6,6mm, vč.SEK potrubí | m | 5.56 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00217 | 0.012065 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2000125660
| VV |  | "napojení zásobních řadů - větev 2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ztratné 1,5%" 5,4*1,015 |  | 5.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.48 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 5,48*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
55 | K | 871321221R | Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 d 160 x 9,5 mm, vč.SEK potrubí | m | 62.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1999601422
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "napojení zásobních řadů - větev 1" 62,6 |  | 62.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 62.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | M | 28613875R | trubka vodovodní jednovrstvá PE100 RC PN 10 SDR17 s ochranným pláštěm z PP 160x9,5mm, vč.SEK potrubí | m | 64.49 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00452 | 0.29149 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1383172867
| VV |  | "napojení zásobních řadů - větev 1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ztratné 1,5%" 62,6*1,015 |  | 63.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 63.54 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 63,54*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 64.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
57 | K | 877211101 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 671312277
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877211101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtlak z vrtů" 8,0 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | M | 28615972 | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.00176 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 987107072
| VV |  | "objímka s lehce odstranitelným dorazem | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtlak z vrtů" 8,0 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | M | 28653133 | nákružek lemový - dlouhé provedení PE 100 SDR11 63mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.00019 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -693650528
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtlak z vrtů" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | M | 28654365R | příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu s ocelovou výztuhou 63/DN50 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0022 | 0.0022 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -576523744
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtlak z vrtů" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | M | TMP.753120911R | koleno 30°, PE 100,SDR11, PN16, d63 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00084 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 565786755
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtlak z vrtů" 4,0 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 877251101 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -901520770
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877251101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtlak z vrtů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "redukce" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "napojení zásobních řadů - větev 2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "objímka" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | M | 28614978R | elektroredukce PE 100 PN16 D 110-63mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.0008 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -710631633
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtlak z vrtů" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | M | 28615975 | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00072 | 0.00072 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -895342691
| VV |  | "objímka s lehce odstranitelným dorazem | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "napojení zásobních řadů - větev 2" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | M | 28653136 | nákružek lemový - dlouhé provedení PE 100 SDR11 110mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00072 | 0.00072 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2096548042
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "napojení zásobních řadů - větev 2" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | M | 28654410 | příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu s ocelovou výztuhou, 110/DN100 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1588468816
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "napojení zásobních řadů - větev 2" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 877251110R | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 30° d 110 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 734531929
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "napojení zásobních řadů - větev 2" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | M | 28614949R | elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00126 | 0.00126 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -966168650
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "napojení zásobních řadů - větev 2" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 877321101 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 160 | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1546045217
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877321101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "napojení zásobních řadů - větev 2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "objímka" 7,0 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | M | 28615978 | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00177 | 0.01239 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 297877247
| VV |  | "objímka s lehce odstranitelným dorazem | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "napojení zásobních řadů - větev 1" 7,0 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | M | 28653139 | nákružek lemový - dlouhé provedení PE 100 SDR11 160mm | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.01204 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1528020316
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "napojení zásobních řadů - větev 1" 7,0 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | M | 28612398R | příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu s ocelovou výztuhou, 160/DN150 | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.0084 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1691679164
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "napojení zásobních řadů - větev 1" 7,0 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 877321110R | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 30° d 160 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310895886
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "napojení zásobních řadů - větev 1" 3,0 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | M | 28614951R | elektrokoleno 30° PE 100 PN16 D 160mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00387 | 0.01161 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1981933899
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "napojení zásobních řadů - větev 1" 3,0 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 877212001 | Montáž svěrných (mechanických) spojek na vodovodním potrubí spojek, kolen 90° nebo redukcí d 63 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -178866478
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877212001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "napojení zásobních řadů - větev 1" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | M | 6300063063R | tvarovka ISO spojka 63-63 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0023 | 0.0023 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1992986272
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "napojení zásobních řadů - větev 1" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 857312122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00282 | 0.00282 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19334297
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/857312122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "napojení zásobních řadů - větev 1" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | M | 55253616 | přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový, PN16, DN 150/80 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0137 | 0.0137 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1093710850
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "napojení zásobních řadů - větev 1" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 857242122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00167 | 0.00835 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1274435626
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/857242122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "napojení zásobních řadů - větev 1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "patní koleno" 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "TP-kus, dl.200" 3,0 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | M | 55251810 | koleno přírubové s patkou pro připojení k hydrantu 80/90mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0134 | 0.0268 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 848511722
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "napojení zásobních řadů - větev 1" 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | M | 8500080200R | tvarovka TP-kus, PN16, DN 80/dl. 200 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0092 | 0.0276 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1417968978
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "napojení zásobních řadů - větev 1" 3,0 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | M | 7994100000R | Montáž a dodávka - multitoleranční spojka pro PE potrubí, jištění proti posunu, hrdlo/příruba PN 16, DN 100/100 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0125 | 0.0125 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1860449686
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "napojení zásobních řadů - větev 1" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
83 | M | 7974100000R | Montáž a dodávka - multitoleranční spojka pro PE potrubí, jištění proti posunu, hrdlo/hrdlo PN 16, DN 100/100 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0125 | 0.0125 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1423972020
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "napojení zásobních řadů - větev 2" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 877000000R | Přírubový spoj DN 50, PN16, vč.4 šroubů M16,vč. matic, podložek a těsnění - nerez D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00074 | 0.00074 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1941539266
| VV |  | "příloha D.1.1.5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtlak z vrtů" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 877000002R | Přírubový spoj DN 80, PN16, vč.8 šroubů M16, vč. matic, podložek a těsnění - nerez D+M | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0014 | 0.014 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -197576485
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "napojení zásobních řadů - větev 1" 10,0 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 877000003R | Přírubový spoj DN 100, PN16, vč.8 šroubů M16, matic, podložek a těsnění - nerez D+M | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0014 | 0.007 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2144210702
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "napojení zásobních řadů - větev 1" 3,0 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "napojení zásobních řadů - větev 1" 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 877000004R | Přírubový spoj DN 150, PN16, vč.8 šroubů M20, matic, podložek a těsnění - nerez D+M | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00262 | 0.02358 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1609133216
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "napojení zásobních řadů - větev 1" 9,0 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 891241112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00162 | 0.00324 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1348431146
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891241112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "napojení zásobních řadů - větev 1" 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
89 | M | 42221116R | šoupátko měkcetěsnící klínové s hladkým a volným průtok. kanálem, zákl.materiál tvárná litina, těžká protikorozní ochrana, krátké provedení PN16, DN 80 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01847 | 0.03694 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1760441130
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "napojení zásobních řadů - větev 1" 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 891261112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00165 | 0.0033 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 577788384
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891261112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "napojení zásobních řadů - větev 1" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "napojení zásobních řadů - větev 2" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
91 | M | 42221117 | šoupátko měkcetěsnící klínové s hladkým a volným průtok. kanálem, zákl.materiál tvárná litina, těžká protikorozní ochrana, krátké provedení PN16, DN 100 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0245 | 0.049 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 592869175
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "napojení zásobních řadů - větev 1" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "napojení zásobních řadů - větev 2" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 891311112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 150 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00281 | 0.00281 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1666507498
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891311112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "napojení zásobních řadů - větev 1" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
93 | M | 42221119R | šoupátko měkcetěsnící klínové s hladkým a volným průtok. kanálem, zákl.materiál tvárná litina, těžká protikorozní ochrana, krátké provedení PN16, DN 150 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0405 | 0.0405 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -493740125
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "napojení zásobních řadů - větev 1" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
94 | M | 42291038 | souprava zemní teleskopická pro E2 šoupatka DN 50-100mm Rd 1,3-1,8m | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0073 | 0.0292 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1771305705
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "napojení zásobních řadů - větev 1" 2,0+1,0 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "napojení zásobních řadů - větev 2" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
95 | M | 42291040 | souprava zemní teleskopická pro E2 šoupatka DN 125-150mm Rd 1,3-1,8m | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0073 | 0.0073 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2065529288
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "napojení zásobních řadů - větev 1" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 891211321R | Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky se závitovým a ISO koncem PN16 otevřený výkop 63-2" | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00061 | 0.00061 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -776742356
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "napojení zásobních řadů - větev 1" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
97 | M | 42221424 | šoupátko přípojkové přímé DN 50 ISO/vnější závit PN16, 63x2" | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0083 | 0.0083 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1565295801
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "napojení zásobních řadů - větev 1" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
98 | M | 42291044 | souprava zemní pro domovní šoupátka, krytí potrubí 1,3-1,8m | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0033 | 0.0033 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -345241744
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "napojení zásobních řadů - větev 1" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.04 | 0.24 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1113730364
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899401112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "napojení zásobních řadů - větev 1" 4,0+1,0 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "napojení zásobních řadů - větev 2" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
100 | M | 1750000000R | uliční poklop "tuhý" šoupátkový, litinový | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0113 | 0.0565 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1286024368
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "napojení zásobních řadů - větev 1" 4,0 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "napojení zásobních řadů - větev 2" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
101 | M | 1650000000R | uliční poklop "tuhý" pro domovní šoupátka, litinový | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0071 | 0.0071 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -774686481
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "napojení zásobních řadů - větev 1" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
102 | M | 42210050 | deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0018 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1838496153
| VV |  | 6,0 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | 891247112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00136 | 0.00272 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 437889864
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891247112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "napojení zásobních řadů - větev 1" 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
104 | M | 42273620R | hydrant podzemní plnoprůtokový s vypouštěním, PN16, krytí potrubí 1,5 m, DN80 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0395 | 0.079 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 35684307
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "napojení zásobních řadů - větev 1" 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.05 | 0.1 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1057408685
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899401113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "napojení zásobních řadů - větev 1" 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
106 | M | 195000000R | uliční poklop "tuhý" hydrantový, litinový | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.021 | 0.042 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1565721518
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "napojení zásobních řadů - větev 1" 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
107 | M | 28326001 | obal drenážní k hydrantům | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.003 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1314807032
| VV |  | 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
108 | M | 348200000R | podkladová deska hydrantová | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -307800511
| VV |  | 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
109 | K | 891269111 | Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1307228203
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891269111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "napojení zásobních řadů - větev 1" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
110 | M | 42273451R | pás navrtávací z tvárné litiny pro PE potrubí DN 100 se závitovým výstupem 2" | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.0025 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1420997928
| VV |  | "příloha D1.2.01, D1.2.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "napojení zásobních řadů - větev 1" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
111 | K | 892241111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 | m | 40.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -59858882
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892241111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 39,8+1,0 |  | 40.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
112 | K | 892271111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 | m | 5.4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1036291863
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892271111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 5,4 |  | 5.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
113 | K | 892351111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 | m | 62.6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 628294636
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892351111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 62,6 |  | 62.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
114 | K | 892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 46.2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1442490010
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892273122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 39,8+1,0+5,4 |  | 46.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | 892353122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 | m | 62.6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1387593419
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892353122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 62,6 |  | 62.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
116 | K | 892372111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.45937 | 2.2969 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1526900920
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892372111 | [14 empty] | Online PSC | 2
117 | K | 899721111R | Signalizační vodič CY 6 mm2 na potrubí DN do 150 mm, vč.jeho revize | m | 109 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.02071 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1464237225
| VV |  | "příloha D.1.1.5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtlak z vrtů" 40,0 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "napojení zásobních řadů - větev 1" 63,0 |  | 63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "napojení zásobních řadů - větev 2" 6,0 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 109 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
118 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm | m | 109 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00981 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78740755
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D.1.1.5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtlak z vrtů" 40,0 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "napojení zásobních řadů - větev 1" 63,0 |  | 63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "napojení zásobních řadů - větev 2" 6,0 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 109 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
119 | K | 899712111 | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.00264 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 510785421
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899712111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 7,0+1,0 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
120 | K | 899910211 | Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových cementopopílkovou suspenzí pod tlakem, délky do 50 m | m3 | 0.1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1.5298 | 0.15299 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1938041550
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899910211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.0.01, C2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Výtlak z vrtů do původního objektu úpravny vody - LT – DN100 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,14*(0,05)^2*7,0 |  | 0.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výtlak upravené vody z původní úpravny do VDJ - PE DN110 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,14*(0,05)^2*7,0 |  | 0.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.6193 |  | 0.15 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
121 | K | 916131113 | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.20219 | 1.4153 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 886030145
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 7,0 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
122 | M | 59217034 | obrubník silniční betonový 1000x150x300mm | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.102 | 0.204 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 588171130
| VV |  | "původní obrubník, předpoklad výměny 2 kusů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
123 | K | 966072121R | Demontáž přístřešku z tvarovaných ocelových plechů , půdorysný rozměr 2,0 x2,3 m výšky 2,0 m | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -109520817
| VV |  | 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
124 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 3.91 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -32150165
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "žb jímka, z pol.890351851R" 6,3*0,36 |  | 2.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.27 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PE, PVC potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "z pol.871275811" 5,5*0,005 |  | 0.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "z pol.871291811" 90,0*0,0055 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "z pol.871351811" 64,0*0,015 |  | 0.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1.49 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plechový přístřešek, z pol.966072121R" 1,0*0,15 |  | 0.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0.15 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.91 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
125 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 50.83 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 115089271
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skládka 14 km, příplatek 13x | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,91*13 |  | 50.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
126 | K | 997013813 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03 | t | 1.49 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 889112025
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013813 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,49 |  | 1.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
127 | K | 997013862 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 2.27 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1404885263
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013862 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2,27 |  | 2.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
128 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 34.35 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2136746443
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "z pol.113107321, 113107311, 113107324, 113107322 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,32*0,17 |  | 5.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,32*0,18 |  | 5.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,32*0,58 |  | 18.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,0*0,29 |  | 5.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 34.35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
129 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 446.55 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2001102314
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skládka 14 km, příplatek 13x | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,35*13 |  | 446.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
130 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 6.9 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -269981392
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221561 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "poškozená dlažba, zpol.113106171, předpoklad 20% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 66,5*0,295/100*20 |  | 3.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "poškozené panely, z pol.113106190, předpoklad 2 kusy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3,0*0,4 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "poškozené obrubníky, z pol.113201112, předpoklad 2 kusy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,29 |  | 0.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
131 | K | 997221569 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 89.7 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1481611498
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221569 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skládka 14 km, příplatek 13x | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,9*13 |  | 89.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
132 | K | 997221611 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | 34.35 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -362754201
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221611 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 34,35 |  | 34.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
133 | K | 997221612 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot | t | 10.81 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1963251278
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221612 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 6,9+3,91 |  | 10.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
134 | K | 997221861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 4.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -737195993
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3,92+0,58 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
135 | K | 997221862 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 2.4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -359844221
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221862 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2,4 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
136 | K | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 34.35 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 502352298
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 34,35 |  | 34.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
137 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 18.45 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -829930995
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101 | [14 empty] | Online PSC | 2

## SO 03 - Kanalizační přípo...
{282c44db-0f81-434d-8930-2e2aeab993b9}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stod – ÚV III – doplnění technologického stupně úpravy vody
Objekt:
SO 03 - Kanalizační přípojka pro VDJ
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Stod |  |  | Datum: | 19. 9. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00257265
|  | Město Stod |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 62623508
|  | Vodohospodářský podnik a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 62623508
|  | Vodohospodářský podnik a.s. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stod – ÚV III – doplnění technologického stupně úpravy vody
Objekt:
SO 03 - Kanalizační přípojka pro VDJ
Místo: |  |  | Stod |  |  | Datum: | 19. 9. 2024
Zadavatel: |  |  | Město Stod |  |  | Projektant: | Vodohospodářský podnik a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Vodohospodářský podnik a.s.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stod – ÚV III – doplnění technologického stupně úpravy vody
Objekt:
SO 03 - Kanalizační přípojka pro VDJ
Místo: |  |  | Stod |  |  | Datum: | 19. 9. 2024
Zadavatel: |  |  | Město Stod |  |  | Projektant: | Vodohospodářský podnik a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Vodohospodářský podnik a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 15.1341 |  | 64.6088 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 15.1341 |  | 64.6088 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.13021 |  | 64.6088 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113106171 | Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva | m2 | 92.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 27.376 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1822925154
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106171 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha C.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,0*3,3+5,5*8,2+3,6*10,5 |  | 92.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 92.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113107311 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm | m2 | 23.6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 4.248 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -268668036
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107311 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha C.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zámková dlažba, podkl.vrstvy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (14,1+9,5)*1,0 |  | 23.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 113107321 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm | m2 | 23.6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 4.012 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 676025546
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107321 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha C.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zámková dlažba, podkl.vrstvy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.113107311" 23,6 |  | 23.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 113107322 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 24.4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 7.076 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1595965245
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107322 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha C.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "asf. komunikace, podkl.vrstvy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (11,7+0,5)*1,0 |  | 12.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 vrstvy" 12,2 |  | 12.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 113107324 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm | m2 | 23.6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 13.688 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1337730763
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107324 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha C.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zámková dlažba, podkl.vrstvy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.113107511" 23,6 |  | 23.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 113107342 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 12.2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 2.684 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1313556516
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107342 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha C.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "asf. komunikace, podkl.vrstvy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.113107322" 12,2 |  | 12.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 113154512 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm | m2 | 24.4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.000244 | 0.092 | 2.2448 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 936734224
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154512 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha C.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "asf. komunikace, podkl.vrstvy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (11,7+0,5)*2,0 |  | 24.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 113202111 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 3.28 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 579571206
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha C.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,0 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0024 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1650411742
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "předpoklad 10 dní/8 hodin denně" 10*8 |  | 80 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1475522824
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101301 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "předpoklad 10 dní" 10,0 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 119001401 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00868 | 0.00868 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 547824812
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001401 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha C2, D1.3.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plyn, ocel DN80" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 119001412 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.01269 | 0.01269 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1177786125
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001412 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha C2, D1.3.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stávající potrubí v místě napojení, kam. DN400" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 132254204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | m3 | 29.99 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1940373553
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254204 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha C.2, D1.3.01, D1.3.04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (25,8+0,5)*1,0*(2,53+1,5)/2 |  | 52.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,5*1,0*(1,5+0,65)/2 |  | 10.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-asf.komunikace" -(11,7+0,5)*1,0*0,45 |  | -5.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-zámková dl." -(14,1+9,5)*1,0*0,63 |  | -14.87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 42.84 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 42.84 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zatřídění hornin: tř.1 - skupina 3-70%; tř.2 - skupina 4-30% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42,84/100*70 |  | 29.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29.99 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 132354204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 | m3 | 12.85 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1580943972
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132354204 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.132254204 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zatřídění hornin: tř.1 - skupina 3-70%; tř.2 - skupina 4-30% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42,84/100*30 |  | 12.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.85 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 139001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 4.37 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -812135210
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139001101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "plyn, ocel DN80" 1,0*1,08*1,58 |  | 1.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stávající potrubí v místě napojení, kam. DN400" 1,0*1,4*1,9 |  | 2.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.37 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 126.42 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.10619 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1439335048
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha C.2, D1.3.01, D1.3.04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(25,8+0,5)*(2,53+1,5)/2 |  | 105.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*9,5*(1,5+0,65)/2 |  | 20.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 126.42 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 126.42 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2136260078
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 126,42 |  | 126.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 45.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 421322611
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "zemina k zásypům na mezideponii | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "potřebná zemina k zásypům, výpočet v pol.174151101" 22,75 |  | 22.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 22.75 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zemina k zásypům z mezideponie" 22,75 |  | 22.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 22.75 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 22.75 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1899887324
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "zemina na mezideponii | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,75 |  | 22.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 4.24 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1801922904
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "přebytečný výkopek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.13254204" 29,99 |  | 29.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-zemina k zásypum " -25,75 |  | -25.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 16.96 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2106625076
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skládka 14 km, příplatek 4x | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*4,24 |  | 16.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.96 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 12.85 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 472427878
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "přebytečný výkopek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.13354204" 12,85 |  | 12.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.85 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 162751139 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 51.4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1026794768
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751139 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skládka 14 km, příplatek 4x | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*12,85 |  | 51.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 17.09 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1116426154
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 4,24+12,85 |  | 17.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.09 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 34.18 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1112483114
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 17,09*2,0 |  | 34.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 34.18 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 22.75 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1267883392
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.132254204" 42,84 |  | 42.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 42.84 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-podsyp, výpočet v pol.451573111" -3,58 |  | -3.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-obsyp, výpočet v pol.175151101" -16,11 |  | -16.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-Š" -0,4 |  | -0.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | -20.09 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 16.11 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -728911976
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha C.2, D1.3.01, D1.3.04, D1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (35,3+0,5)*1,0*0,45 |  | 16.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.11 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | M | 58331200 | štěrkopísek netříděný | t | 32.22 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 394583362
| VV |  | 16,11*2,0 |  | 32.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 451573111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | m3 | 3.58 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -976368013
| VV |  | "příloha C.2, D1.3.01, D1.3.04, D1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (35,3+0,5)*1,0*0,1 |  | 3.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.58 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 12.4009 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 577134111R | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ 50/70 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm | m2 | 24.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 623003894
| VV |  | "výpočet v pol. 113154512" 24,4 |  | 24.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 573231106 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 24.4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -863034456
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573231106 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 24,4 |  | 24.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 565145101R | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ 50/70(obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm | m2 | 12.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1840284628
| VV |  | "výpočet v pol. 113107322" 12,2 |  | 12.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 564851011 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 12.2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -145933877
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "podkladní vr. asf. komunikace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol. 113107322" 12,2 |  | 12.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 564861011 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 12.2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1328851016
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "podkladní vr. asf. komunikace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol. 113107322" 12,2 |  | 12.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 596212312 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 100 mm skupiny A, pro plochy do 300 m2 | m2 | 82 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.11303 | 9.2685 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -734534709
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596212312 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.00.01, C2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet z pol.113106171 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,0*11,5+3,6*10,5 |  | 83.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2,0 |  | -1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 82 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | M | 59245296 | dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 100mm přírodní | m2 | 16.4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.191 | 3.1324 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -387301744
| VV |  | "použita stávající dlažba, předpoklad 20% výměna za novou | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 82,0/100*20 |  | 16.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 564710001 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 23.6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 534339892
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564710001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.00.01, C2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.113107311" 23,6 |  | 23.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 564871016R | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 350 mm | m2 | 23.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 668720158
| VV |  | "příloha D1.00.01, C2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.113107311" 23,6 |  | 23.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 564231011 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm | m2 | 23.6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1856909223
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564231011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "fr.0-8 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příloha D1.00.01, C2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.113107311" 23,6 |  | 23.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.63102 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 871313122 | Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 10 DN 160 | m | 35.3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.000353 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1597062990
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871313122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.00.01, D1.3.01, C2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,3 |  | 35.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | M | 28611173 | trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN10 | m | 36.36 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00241 | 0.087628 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1559616333
| VV |  | "ztratné 3%" 35,3*1,03 |  | 36.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 877310310 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1266016789
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310310 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.00.01, D1.3.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | M | 28612202 | koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/45° SN12/16 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0014 | 0.0028 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1918328849
| VV |  | 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 877315123R | Montáž navrtávacího odbočky Fabekun kanalizační přípojky v otevřeném výkopu pro hlavní potrubí betonové nebo kameninové, přípojka DN 150 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 3e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 469004526
| VV |  | "příloha D1.00.01, D1.3.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | M | 28651315R | navrtávací odbočka pro napojení na kameninové potrubí FABEKUN DN/OD 160 pro potrubí DN 400 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.0035 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1672710336
| VV |  | "příloha D1.00.01, D1.3.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 894812312 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 průtočné 30°,60°,90° | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.1056 | 0.1056 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1492713651
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812312 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.00.01, D1.3.03 - 90° | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 894812332 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.02424 | 0.02424 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1172094762
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812332 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.00.01, D1.3.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 894812339 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 789892608
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812339 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 894812377 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.21008 | 0.21008 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -499968914
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812377 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.00.01, D1.3.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 899104112 | Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1891029610
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899104112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.00.01, D1.3.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | M | 55241402 | poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 bez odvětrání | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.102 | 0.102 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1202817103
| VV |  | "příloha D1.00.01, D1.3.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 892312121 | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150 | úsek | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152348451
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892312121 | [14 empty] | Online PSC | 2
53 | K | 892353922R | Proplach potrubí jednoduchý DN od 150 do 200 | m | 35.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1914551979
| VV |  | 35,3 |  | 35.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 899722114 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm | m | 35.3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.004589 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2088750010
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 35,3 |  | 35.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 359901211 | Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace | m | 35.3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1954618352
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/359901211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 35,3 |  | 35.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.972 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
56 | K | 916131212 | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.11519 | 1.7279 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -272132078
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha C2" 15,0 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | M | 59217031 | obrubník silniční betonový 1000x150x250mm | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.08 | 0.24 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1124241609
| VV |  | "použity stávající obrubníky, předpoklad 20% výměna za nové | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,0/100*20 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 24.4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 622657439
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "asf. komunikace - nad rýhou" 2*(11,7+0,5) |  | 24.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 919731122 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm | m | 24.4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1475033604
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919731122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "asf. komunikace - nad rýhou" 2*(11,7+0,5) |  | 24.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 919122122R | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm | m | 24.4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.004148 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1938238723
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919122122R | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "asf. komunikace - nad rýhou" 2*(11,7+0,5) |  | 24.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 979024443 | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních | m | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1224055055
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979024443 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 16,0 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 979054451 | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem | m2 | 92.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 353109314
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979054451 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výměra z pol.113106171" 92,8 |  | 92.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
63 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 33.63 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1914776614
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "štěrk - z pol.113107321, 113107311, 113107324, 113107322 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,26*0,17 |  | 3.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,26*0,18 |  | 4.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,26*0,58 |  | 13.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,4*0,29 |  | 7.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 28.71 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "živice - 113107342, 113154512 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,2*0,22 |  | 2.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,4*0,092 |  | 2.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4.92 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33.63 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 437.19 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2105199477
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skládka 14 km, příplatek 13x | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,63*13 |  | 437.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 8.85 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 233632840
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221561 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "poškozená dlažba, zpol.113106171, předpoklad 20% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (92,8-82,0)*0,295 |  | 3.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 82,0*0,295/100*20 |  | 4.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "poškozené obrubníky, z pol113202111 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,0*0,205 |  | 0.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.85 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 997221569 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 115.05 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 784574566
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221569 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skládka 14 km, příplatek 13x | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,85*13 |  | 115.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 997221611 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | 28.71 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1838249715
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221611 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 28,71 |  | 28.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 997221612 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot | t | 8.85 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 493084732
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221612 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 8,85 |  | 8.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 997221861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 8.85 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1277377624
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 8,85 |  | 8.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 28.71 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3743909
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 28,71 |  | 28.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 4.92 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 936363878
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 4,92 |  | 4.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
72 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 15.13 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 917032519
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101 | [14 empty] | Online PSC | 2

## SO 04 - Oplocení VDJ
{9a6faecb-2f1c-4493-a511-f0f7d4a5fecc}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stod – ÚV III – doplnění technologického stupně úpravy vody
Objekt:
SO 04 - Oplocení VDJ
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Stod |  |  | Datum: | 19. 9. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00257265
|  | Město Stod |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 62623508
|  | Vodohospodářský podnik a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 62623508
|  | Vodohospodářský podnik a.s. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stod – ÚV III – doplnění technologického stupně úpravy vody
Objekt:
SO 04 - Oplocení VDJ
Místo: |  |  | Stod |  |  | Datum: | 19. 9. 2024
Zadavatel: |  |  | Město Stod |  |  | Projektant: | Vodohospodářský podnik a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Vodohospodářský podnik a.s.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stod – ÚV III – doplnění technologického stupně úpravy vody
Objekt:
SO 04 - Oplocení VDJ
Místo: |  |  | Stod |  |  | Datum: | 19. 9. 2024
Zadavatel: |  |  | Město Stod |  |  | Projektant: | Vodohospodářský podnik a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Vodohospodářský podnik a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 8.5519 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 8.5519 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 111211101 | Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5 | m2 | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -413986151
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111211101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 10,0 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 112101121 | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1938328473
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "(thuja)" 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 112155215 | Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene do 300 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -530310977
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112155215 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 112155311 | Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého | m2 | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2075355643
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112155311 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 10,0 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 112251101 | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1037840358
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 131151343 | Vrtání jamek strojně průměru přes 200 do 300 mm | m | 0.78 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1469894410
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131151343 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.0.01, C.2, D1.4.01" 13,0*0,06 |  | 0.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.78 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 133251101 | Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | m3 | 0.4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 155731606
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/133251101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.0.01, C.2, D1.4.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zákl.patka k brance" 2*0,2 |  | 0.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 181000001R | Rozprostření zbylého výkopku na místě | m3 | 1.18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1467628427
| VV |  | 0,78+0,4 |  | 1.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.8072 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 275313511 | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 | m3 | 1.22 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 2.301 | 2.8072 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1060044962
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275313511 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.0.01, C.2, D1.4.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ozn.5)" 13*0,06 |  | 0.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ozn.7)" 2*0,2 |  | 0.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1.18 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "+3,5% pro betonáž přimo do výkopu" 1,18*0,035 |  | 0.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.22 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.7446 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 338171123 | Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek | kus | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.17489 | 4.3722 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 637893190
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/338171123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.0.01, C.2, D1.4.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ozn.2)" 13,0 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ozn.3)" 10,0 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupky k brance(materiál součástí dodávky branky)" 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 338171125 | Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m ukotvením k pevnému podkladu | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 929776039
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/338171125 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.0.01, C.2, D1.4.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ozn.2)" 3,0 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | 55342264R | sloupek ocelový plotový, povrchová úprava pozinkováním (vně i uvnitř) + venkovním poplastováním, vč. plastové čepičky a horní úchytky napínacího drátu - 2600/48x1,5mm | kus | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0047 | 0.0846 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1163372871
| VV |  | "příloha D1.0.01, C.2, D1.4.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "barva zelená RAL6005 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ozn.2)" 18,0 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | M | 55342272R | vzpěra plotová ocelová, povrchová úprava pozinkováním (vně i uvnitř) + venkovním poplastováním, držáku na podhradbovou desku, napojovací čepičky a spoj.materiálu - 1750/38x1,25mm | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0027 | 0.027 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1817779055
| VV |  | "příloha D1.0.01, C.2, D1.4.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "barva zelená RAL6005 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ozn.3)" 10,0 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | M | 55342163R | patka s plotnou ke sloupku 48 mm, plotna 150x150 mm, povrch žárově zinkovaný, vč. kotvícího materiálu | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0006 | 0.0018 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1896053532
| VV |  | "příloha D1.0.01, C.2, D1.4.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ozn.9)" 3,0 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 348101210 | Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2126903237
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348101210 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.0.01, C.2, D1.4.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "barva zelená RAL6005 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ozn.6)" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 55342334 | portálová otočná křídlová branka - úhlet otvírání 90°, ruční ovládání, s dorazem a závěsným bezpečnostním zámkem - z pozinkované oceli potažené plastem, výplň čtyřharnným pletivem s okem 55x55 mm - výška 1,75m, šířka 1,00m, osová vzdálenost sloupků min. 1130 mm - součástí dodávky jsou i sloupky a stavitelné závěsy | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.04566 | 0.04566 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -7039126
| VV |  | "příloha D1.0.01, C.2, D1.4.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "barva zelená RAL6005 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ozn.6)" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 348121221 | Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.0144 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -614241765
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348121221 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.0.01, C.2, D1.4.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ozn.8)" 12,0 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | M | 59233120R | deska plotová betonová, zpevněná ocelovou výtuží, rozměr 2450x50x300mm, vč.stabilizačních držáků z pozinkovaného plechu | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.096 | 1.152 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2060635549
| VV |  | "příloha D1.0.01, C.2, D1.4.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ozn.8)" 12,0 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 348401120 | Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty do 1,6 m | m | 33 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -258736016
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348401120 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.0.01, C.2, D1.4.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ozn.1)" 33,0 |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | M | 31327512R | čtyřhranné pletivo povrchová úprava pozinkováním + poplastováním, velikost oka 55x55 mm, průměr drátu 2,5mm, v. 1500mm | m | 33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0013 | 0.0429 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -428785477
| VV |  | "příloha D1.0.01, C.2, D1.4.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ozn.1)" 33,0 |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "barva zelená RAL6005 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 348401350 | Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu napínacího | m | 99 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -162374443
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348401350 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "ve třech řadách, ozn.4) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,0*3 |  | 99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 348401360 | Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu přiháčkování pletiva k napínacímu drátu | m | 99 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 410653248
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348401360 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 33,0*3 |  | 99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | M | 15619100R | drát kruhový napínací průměr 3,4 mm, vč.příslušenství (napínáky, příchytky), povrchová úprava pozinkováním + poplastováním | m | 99 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00396 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1270797767
| VV |  | "příloha D1.0.01, C.2, D1.4.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "barva zelená RAL6005 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ozn.4)" 99,0 |  | 99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 99 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00012 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 953961113 | Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00012 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1638887630
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953961113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.0.01, C.2, D1.4.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ozn.9)" 3*4,0 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 998231311R | Přesun hmot | t | 8.55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1812373408

## SO 05 - Provizorium
{dec2b629-4c43-4586-be98-57085d5eab3d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stod – ÚV III – doplnění technologického stupně úpravy vody
Objekt:
SO 05 - Provizorium
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Stod |  |  | Datum: | 19. 9. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00257265
|  | Město Stod |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 62623508
|  | Vodohospodářský podnik a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 62623508
|  | Vodohospodářský podnik a.s. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Případné další konstrukce, zařízení nebo stavební přípomoci, které bude zhotovitel potřebovat pro výše popsanou úpravu provizorního provozu ÚV a VDJ si musí zohlednit v nacenění jednotlivých položek daného stavebního objektu.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stod – ÚV III – doplnění technologického stupně úpravy vody
Objekt:
SO 05 - Provizorium
Místo: |  |  | Stod |  |  | Datum: | 19. 9. 2024
Zadavatel: |  |  | Město Stod |  |  | Projektant: | Vodohospodářský podnik a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Vodohospodářský podnik a.s.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stod – ÚV III – doplnění technologického stupně úpravy vody
Objekt:
SO 05 - Provizorium
Místo: |  |  | Stod |  |  | Datum: | 19. 9. 2024
Zadavatel: |  |  | Město Stod |  |  | Projektant: | Vodohospodářský podnik a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Vodohospodářský podnik a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 15.7012 |  | 20.8166 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 15.7012 |  | 20.8166 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.68423 |  | 20.7 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113106190 | Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice strojně plochy jednotlivě do 50 m2 se spárami vyplněnými kamenivem | m2 | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 12 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1305960324
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106190 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha C.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "po ukončení provizorního provozu ÚV | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,0*6,0 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113107322 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 8.7 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 676612471
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107322 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha C.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "panely, podkl.vrstvy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.113106190" 30,0 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0024 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1979394669
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "předpoklad 10 dní/8 hodin denně" 10*8 |  | 80 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1913402449
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101301 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "předpoklad 10 dní" 10,0 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | m | 13.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0369 | 0.50922 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1922379434
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001421 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "při pokládce potrubí" 5,9+1,0 |  | 6.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "při odstraňování potrubí" 6,9 |  | 6.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 121151103 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 130.9 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 538658916
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha C2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "cca" 6,7*7,0+17,0*2,0+25,0*2,0 |  | 130.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 130.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 132254204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | m3 | 66.15 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -631176024
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254204 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha C.2, D1.0.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (17,0+25,0)*1,0*1,2 |  | 50.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-ornice" -(17,0+25,0)*1,0*0,15 |  | -6.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 44.1 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zatřídění hornin: tř.1 - skupina 3-70%; tř.2 - skupina 4-30% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44,1/100*70 |  | 30.87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "po ukončení provizorního provozu ÚV " 50,4/100*70 |  | 35.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 66.15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 132354204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 | m3 | 28.35 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 518654673
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132354204 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.132254204 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zatřídění hornin: tř.1 - skupina 3-70%; tř.2 - skupina 4-30% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44,1/100*30 |  | 13.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "po ukončení provizorního provozu ÚV" 50,4/100*30 |  | 15.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28.35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 139001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 22.46 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1999240674
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139001101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha C.2, D1.2.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NN" 2*6,9*1,05*1,55 |  | 22.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22.46 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 201.6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.16934 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 561622958
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha C.2, D1.0.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(17,0+25,0)*1,2 |  | 100.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "po ukončení provizorního provozu ÚV , DTTO" 100,8 |  | 100.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 201.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 201.6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1906497599
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 201,6 |  | 201.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 398.93 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1614202593
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "zemina k zásypům na mezideponii | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "potřebná zemina k zásypům, výpočet v pol.174151101" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pokládka potrubí" 30,87 |  | 30.87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "po ukončení provizorního provozu ÚV " 24,15 |  | 24.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ornice na mezideponii" 130,9 |  | 130.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 185.92 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zemina k zásypům z mezideponie | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pokládka potrubí" 24,15 |  | 24.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "po ukončení provizorního provozu ÚV" 57,96 |  | 57.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ornice z mezideponie" 130,9 |  | 130.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 213.01 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 398.93 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 185.92 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -12674701
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "zemina na mezideponii | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pokládka potrubí" 24,15 |  | 24.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "po ukončení provizorního provozu ÚV " 30,87 |  | 30.87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ornice na mezideponii | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 130,9 |  | 130.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 185.92 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 56.7 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -234267204
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "zemina k zásypům na mezideponii | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,35 |  | 28.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 28.35 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zemina k zásypům z mezideponie | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "po ukončení provizorního provozu ÚV" 28,35 |  | 28.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 28.35 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 56.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 68.25 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1605412673
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "položení potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.132254204" 44,1 |  | 44.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 44.1 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-podsyp, výpočet v pol.451573111" -4,2 |  | -4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-obsyp, výpočet v pol.175151101" -15,75 |  | -15.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | -19.95 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24.15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "po ukončení provizorního provozu ÚV | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50,4 |  | 50.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-ornice" -(17,0+25,0)*1,0*0,15 |  | -6.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 44.1 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,15 |  | 24.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44,1 |  | 44.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 68.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 15.75 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1182688923
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha C.2, D1.0.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (17,0+25,0)*1,0*0,375 |  | 15.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | 58331200 | štěrkopísek netříděný | t | 31.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -554136580
| VV |  | 15,75*2,0 |  | 31.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 181351003 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 130.9 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1632753647
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351003 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "cca" 130,9 |  | 130.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 130.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 130.9 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -120794592
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "cca" 130,9 |  | 130.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 130.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | M | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 3.27 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.00327 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -895169285
| VV |  | 130,9*0,025 |  | 3.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.023976 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 310321111R | Zabetonování otvorů ve zdivu nadzákladovém včetně bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) plochy do 1 m2, vč. zatěsnění | m3 | 0.01 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.3976 | 0.023976 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248776403
| VV |  | "po ukončení provizorního provozu ÚV | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "cca" 0,01 |  | 0.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.01 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 451573111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | m3 | 4.2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1192672029
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha C.2, D1.0.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (17,0+25,0)*1,0*0,1 |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 13.08 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 564851011 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2071721108
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.0.01, C2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,0*6,0 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 584121109 | Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 15 do 50 m2 | m2 | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0835 | 2.505 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 440847645
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/584121109 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.0.01, C2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,0*6,0 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | 59381004 | panel silniční 3,00x2,00x0,15m | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 2.115 | 10.575 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 125968068
| VV |  | 5,0 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.9119 |  | 0.105 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 871251811 | Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D přes 50 do 90 mm | m | 42 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.105 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1945924037
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871251811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 25,0+17,0 |  | 42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 871231221R | Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 d 75 x 4,5 mm | m | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1363767831
| VV |  | "příloha D1.0.01, C2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "provizorní trubní vedení " 17,0 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "provizorní sání AT stanice" 25,0 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 42 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | M | 28613854R | trubka vodovodní jednovrstvá PE100 RC PN 10 SDR17 s ochranným pláštěm z PP 75x4,5mm, vč.tvarovek a SEK potrubí | m | 42.63 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00147 | 0.062666 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1775330178
| VV |  | "ztratné 1,5%" 42,0*1,015 |  | 42.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 42.63 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 892233122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 | m | 42 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1937205290
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892233122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 17,0+25,0 |  | 42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 892241111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 | m | 42 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 785881214
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892241111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 42,0 |  | 42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 892372111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.45937 | 1.8375 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -894601885
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892372111 | [14 empty] | Online PSC | 2
32 | K | 899721111R | Signalizační vodič CY 6 mm2 na potrubí DN do 150 mm, vč.jeho revize | m | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.00798 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2081492711
| VV |  | 42,0 |  | 42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm | m | 42 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00378 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -121651339
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 42,0 |  | 42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.001128 |  | 0.0116 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 977151122 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 mm | m | 0.4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00142 | 0.000568 | 0.029 | 0.0116 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -871572627
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,4 |  | 0.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 411380014R | Těsnění vrtaných prostupů těsnícím řetězem z elastomerových prvků, ocelové prvky v provedení nerez s atestem pro odpadní vody - Ø vývrtu/ Ø potrubí - 125/75 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00056 | 0.00056 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1758360489
| VV |  | 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 0.11 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -837294460
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "PE potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "z pol.871251811" 42,0*0,0025 |  | 0.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.11 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 1.43 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2038691894
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skládka 14 km, příplatek 13x | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,11*13 |  | 1.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 997013813 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03 | t | 1.43 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -278915376
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013813 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,43 |  | 1.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2105535116
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221561 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | " z pol.113106190 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,0*0,4 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 997221612 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot | t | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100970474
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221612 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 12,0 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 15.7 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 466694474
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101 | [14 empty] | Online PSC | 2

## DPS 01.1 - Strojní část
{31bb409c-e70d-4841-9a51-4462fbcca2c6}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stod – ÚV III – doplnění technologického stupně úpravy vody
Objekt:
PS 01 - Objekt úpravny vody a vodojemu
Soupis:
DPS 01.1 - Strojní část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Stod |  |  | Datum: | 19. 9. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00257265
|  | Město Stod |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 62623508
|  | Vodohospodářský podnik a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 62623508
|  | Vodohospodářský podnik a.s. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Podrobný popis jednotlivých položek je uveden v příloze D2.1.02/ Seznam strojů a zařízení
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stod – ÚV III – doplnění technologického stupně úpravy vody
Objekt:
PS 01 - Objekt úpravny vody a vodojemu
Soupis:
DPS 01.1 - Strojní část
Místo: |  |  | Stod |  |  | Datum: | 19. 9. 2024
Zadavatel: |  |  | Město Stod |  |  | Projektant: | Vodohospodářský podnik a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Vodohospodářský podnik a.s.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - STROJE A ZAŘÍZENÍ | [5 empty] | 0
| D2 - ARMATURY | [5 empty] | 0
| D3 - POTRUBÍ A DROBNÉ ARMATURY | [5 empty] | 0
| D4 - NÁTĚRY A BAREVNÉ ZNAČENÍ | [5 empty] | 0
| D5 - DEMONTÁŽE | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stod – ÚV III – doplnění technologického stupně úpravy vody
Objekt:
PS 01 - Objekt úpravny vody a vodojemu
Soupis:
DPS 01.1 - Strojní část
Místo: |  |  | Stod |  |  | Datum: | 19. 9. 2024
Zadavatel: |  |  | Město Stod |  |  | Projektant: | Vodohospodářský podnik a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Vodohospodářský podnik a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 13.9648 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | STROJE A ZAŘÍZENÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.2798 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1.1.01 | Tlakový filtr s náplní, s vystrojeným zhlavím Průmyslový ocelový filtr s násobnou filtrační vrstvou s náplní, zhlaví filtru vystrojené 5 ks membránových pneumatických ventilů s napojovacím potrubím PVC-U, praní vodou. Filtrační hmota: - multivrstvá filtrační náplň: podložní štěrk, písek, antracit) Parametry: - provozní průtok: 5,4 m³/h - provozní tlak: 1,5 - 6,0 bar - filtrační rychlost při průtoku 5,4 m³/h: v =7,6 m/h - max. tlaková ztráta: 1 bar - prací průtok: max. 27 m³/h - trvání pracího cyklu: 10 - 15 min - spotřeba prací vody: do 6,5 m³/praní Hmotnost: přepravní / provozní 1850 / 2980 kg Rozměry: - Průměr filtru: 950 mm - výška: 2560 mm Přípojky nádoby: vstup, výstup (DN50), odvzdušnění, horní a boční servisní otvor Včetně vystrojení zhlaví - 5ks membránových pneumatických ventilů, sestava manometru se vzorkovacím kohoutem Přívod prací vody opatřen restriktory pro dosažení požadovaných parametrů (průtok a tlak) prací vody. Materiálové provedení: - ocelové tělo filtru uvnitř s nátěry epoxidové pryskyřice a zvnějšku syntetickým nátěrem - PVC rozvody a ventily Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace. viz. Příloha D2.1.04 ÷ D2.1.08 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.85 | 1.85 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 1.1.02 | Tlakový filtr s náplní, s vystrojeným zhlavím Průmyslový ocelový filtr s násobnou filtrační vrstvou s náplní primárně pro odmanganování upravované vody, zhlaví filtru vystrojené 5 ks membránových pneumatických ventilů s napojovacím potrubím PVC-U, praní vodou. Filtrační hmota: - multivrstvá filtrační náplň: podložní štěrk, písek, pyrolusite, antracit) Parametry: - provozní průtok: 5,4 m³/h - provozní tlak: 1,5 - 6,0 bar - filtrační rychlost při průtoku 5,4 m³/h: v =7,6 m/h - max. tlaková ztráta: 0,5 bar - prací průtok: max. 21 m³/h - trvání pracího cyklu: 10 - 15 min - spotřeba prací vody: do 6 m³/praní Hmotnost: přepravní / provozní 1850 / 2980 kg Rozměry: - Průměr filtru: 950 mm - výška: 2560 mm Přípojky nádoby: vstup, výstup (DN50), odvzdušnění, horní a boční servisní otvor Včetně vystrojení zhlaví - 5ks membránových pneumatických ventilů, sestava manometru se vzorkovacím kohoutem Přívod prací vody opatřen restriktory pro dosažení požadovaných parametrů (průtok a tlak) prací vody. Materiálové provedení: - ocelové tělo filtru uvnitř s nátěry epoxidové pryskyřice a zvnějšku syntetickým nátěrem - PVC rozvody a ventily Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace. viz. Příloha D2.1.04 ÷ D2.1.08 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.85 | 1.85 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 1.1.03 | Dovystrojení tlakového filtru s aktivním uhlím Zhlaví filtru bude dovystrojeno 5 ks membránových pneumatických ventilů s napojovacím potrubím PVC-U. Včetně potřebného potrubí a přílušenství. Přívod prací vody opatřen restriktorem pro dosažení požadovaných parametrů (průtok a tlak) prací vody. Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace. viz. Příloha D2.1.04 ÷ D2.1.08 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 1.1.04 | Elektrorozvaděč RM - nástěnná plastová rozvodnice, rozměr (v)1250 x (š)1250 x (h)320 mm, krytí IP65/20, dvojité dveře vnější průhledné, přívody/vývody horem -na vnitřních dveří výřezy pro ovládací přístroje, štítky, materiál skříně polyester, RAL 7035 -Rozsah připojovaných zařízení do RM - viz. příloha: D2.2.04 Vnější spoje rozvaděče RM, komplet přepěťové ochrany tř. B,C,D, -řídící systém, panel operátora 15" -komunikace RS485: přenosový modem dispečink, 2x radiomodem pro vrty -součástí dodávky je i kompletní kabeláž, trasy a zapojení zařízení, připojených do rozvaděče RM -součástí dodávky jsou vývody pro externí zařízení v dodávkách DPS01.1., DPS01.2 výroba, vnitřní zapojení, zkouška funkce zapojení a doprava rozvaděče - software, vč. odladění - revize Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné výrobní dokumentace. Rozvaděč je výrobkem. Výzbroj určuje výrobce dle výrobní dokumentace! viz. Příloha D2.1.04 ÷ D2.1.08, D2.2.04 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 1.1.05 | Ponorné nerezové čerpadlo do vrtu S1 s elektromotorem a chladícím pláštěm - pro řízení pomocí FM (30 ÷ 50Hz) - medium: surová voda - atest pro styk s pitnou vodou - provozní bod: Q = 1 ÷ 1,5 l/s, H = 50 ÷ 70 m.v.sl. (H dle výšky hladiny ve vrtu, Q dle potřeby vody) Parametry čerpadla: - rozsah čerpaného množství: (při 50Hz) Qč = 0,2 ÷ 2,5 l/s - rozsah výtlačných výšek: (při 50Hz) Hč = 104 ÷ 48 m.v.sl. - napojení výtlaku: Rp 1 1/2" - elektromotor: PM = 2,2 kW, 400 V/50 Hz, I = 5,8 A, 2870 ot/min, IP 68 - ø čerpadla: 101 mm Další příslušenství / vybavení zařízení: - kabel 30 m (4x4) + spojka GR2 - chladící plášť - frekvenční měnič - ochrana motoru proti napěťovým špičkám - LC sinus filtr - hmotnost: 27,8 kg Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace. viz. Příloha D2.1.04 ÷ D2.1.08 ozn.M01 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0278 | 0.0278 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 1.1.06 | Ponorné nerezové čerpadlo do vrtu HJ1 s elektromotorem a chladícím pláštěm - pro řízení pomocí FM (30 ÷ 50Hz) - medium: surová voda - atest pro styk s pitnou vodou - provozní bod: Q = 0,5 l/s, H = 50 ÷ 70 m.v.sl. (H dle výšky hladiny ve vrtu) Parametry čerpadla: - rozsah čerpaného množství: (při 50Hz) Qč = 0,1 ÷ 0,75 l/s - rozsah výtlačných výšek: (při 50Hz) Hč = 105 ÷ 29 m.v.sl. - napojení výtlaku: Rp 1 1/4" - elektromotor: PM = 1,1 kW, 400 V/50 Hz, I = 2,8 A, 2850 ot/min, IP 68 - ø čerpadla: 101 mm Další příslušenství / vybavení zařízení: - kabel 30 m (4x4) + spojka GR2 - chladící plášť - frekvenční měnič - ochrana motoru proti napěťovým špičkám - LC sinus filtr - hmotnost: 15 kg Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace. viz. Příloha D2.1.04 ÷ D2.1.08 ozn.M02 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 1.1.07 | Zařízení pro skladování a dávkování KMnO4 (manganistan draselný) Dávkovací čerpadlo: - magnetické membránové dávkovací čerpadlo Parametry: - max. výkon 3,6 l/h do 16 barů - sací výška max 5 m.v.s. - 0,30 ml/zdvih, počet zdvihů 200/min - velikost přípojky ø6xø4 mm - univerzální síťový zdroj 100 - 230V, 50/60 Hz (průměrný příkon 25/30W) - provozní řídící režimy (volitelné v menu): start/stop (beznapěťový kontakt nebo pomocí tlačítka na panelu), impulsní, analogový 4-20mA - materiálové provedení: PPT (hlava - Polypropylen, přípojky a sedlo - PVDF, těsnění - PTFE, koule - keramika) Skladovací nádoba: - objem 250l - rozměry: ø650mm, výška 1100mm, váha 17,5kg - materiál: UV stabilní polyethylen PE - elektrické míchací zařízení: - P = 250W (400V, IP55), hřídel a vrtule z nerezové oceli Další příslušenství: - zpotrubnění (od sání čerpadla (patní ventil) po místo dávkování, včetně vstřikovacího ventilu), hadice a ventily, chránička, konzole pro vynesení potrubí (hadice), konzole pro upevnění dávkovacího čerpadla (na rozpouštěcí nádrž) - vzdálenost trasy mezi skladovací nádobou a místem dávkování cca 5m - materiálové provedení PP, PE, PVC, pryžové a plastové hadice - Společná plastová záchytná vana pro veškerou provozní chemii, min. objem 600l. Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace. viz. Příloha D2.1.04 ÷ D2.1.08 ozn.DČ02, M04 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 1.1.08 | Zařízení pro skladování a dávkování Na2CO3 (uhličitan sodný) Dávkovací čerpadlo: - magnetické membránové dávkovací čerpadlo Parametry: - max. výkon 3,6 l/h do 16 barů - sací výška max 5 m.v.s. - 0,30 ml/zdvih, počet zdvihů 200/min - velikost přípojky ø6xø4 mm - univerzální síťový zdroj 100 - 230V, 50/60 Hz (průměrný příkon 25/30W) - provozní řídící režimy (volitelné v menu): start/stop (beznapěťový kontakt nebo pomocí tlačítka na panelu), impulsní, analogový 4-20mA - materiálové provedení: PVT (hlava - PVDF, přípojky a sedlo - PVDF, těsnění - PTFE, koule - keramika) Skladovací nádoba: - objem 250l - rozměry: ø650mm, výška 1100mm, váha 17,5kg - materiál: UV stabilní polyethylen PE - elektrické míchací zařízení: - P = 250W (400V, IP55), hřídel a vrtule z nerezové oceli Další příslušenství: - zpotrubnění (od sání čerpadla (patní ventil) po místo dávkování, včetně vstřikovacího ventilu), hadice a ventily, chránička, konzole pro vynesení potrubí (hadice), konzole pro upevnění dávkovacího čerpadla (na rozpouštěcí nádrž) - vzdálenost trasy mezi skladovací nádobou a místem dávkování cca 6m - materiálové provedení PP, PE, PVC, pryžové a plastové hadice Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace. viz. Příloha D2.1.04 ÷ D2.1.08 ozn.DČ03, M05 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 1.1.09 | Zařízení pro skladování a dávkování NaClO (chlornan sodný) Dávkovací čerpadlo: - magnetické membránové dávkovací čerpadlo - 1ks Parametry DČ01 a DČ04: - max. výkon 3,6 l/h do 16 barů - sací výška max 5 m.v.s. - 0,30 ml/zdvih, počet zdvihů 200/min - velikost přípojky ø6xø4 mm - univerzální síťový zdroj 100 - 230V, 50/60 Hz (průměrný příkon 25/30W) - provozní řídící režimy (volitelné v menu): start/stop (beznapěťový kontakt nebo pomocí tlačítka na panelu), impulsní, analogový 4-20mA - materiálové provedení: PVT (hlava - PVDF, přípojky a sedlo - PVDF, těsnění - PTFE, koule - keramika) Skladovací nádoba: - objem 100l - rozměry: ø500mm, výška 760mm, váha 7kg - materiál: UV stabilní polyethylen PE Další příslušenství: - sestava limitních spínačů hladiny v zásobníku NaClO - výstupní relé Porucha „Fault indicartig relay“, kód 4, 3-vodičový kabel - zpotrubnění (od sání čerpadla (patní ventil) po místo dávkování, včetně vstřikovacího ventilu), hadice a ventily,chránička, konzole pro vynesení potrubí (hadice), konzole pro upevnění dávkovacího čerpadla (na zeď) - 1kpl - vzdálenost trasy mezi skladovací nádobou a místem dávkování cca 6m - materiálové provedení PP, PE, PVC, pryžové a plastové hadice Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace. viz. Příloha D2.1.04 ÷ D2.1.08 ozn. DČ01 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 1.1.10 | Prací čerpadla (2ks) Sestava čerpadel 1+1 - medium: pitná voda - atest pro styk s pitnou vodou Parametry čerpadla: - čerpané množství: Qč = 33,85 m³/h - výtlačná výška: Hč = 25,7 m.v.sl. - napojení sání a výtlaku: DN65 - elektromotor: PM = 4 kW, 400 V/50 Hz, I = 7,9 A, 2920 ot/min - rozměr čerpadla (V x Š x D): 933 x 260 x 256 mm Materiálové provedení: - těleso (hlava a patní část): litina GJL-200 - části přicházející do styku s čerpaným médiem: nerez ocel 1.4301 - ložiska SiC Pohon: - PM = 4 kW, 2920 ot/min, 400V, 50 Hz, třída účinnosti IE3 Další příslušenství: - řídící rozvaděč (střídání čerpadel, možnost přenosu provozních stavů do velínu, signalizace) - blokování proti chodu na sucho (relé na hlídání min. hladiny) - sada potrubí a armatur Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace. viz. Příloha D2.1.04 ÷ D2.1.08 ozn.M6.1, M6.2 |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 1.1.11 | Zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil DN 2", PN 6 Medium: pitná voda Parametry: - největší odvzdušňovací výkon: 3,2 m3/min - odvzdušňovací průřez: 900/2 mmm2 - provozní tlak: 0,1 ÷ 6,0 bar Rozměry: - připojovací rozměr: příruba DN50 - odpad: Rp 1¼" vnitřní Materiál: - těleso a přípojný lapač: POM - sedlo těsnění: CuZn35Pb3As - plovák: POM - těsnění ventilu: elastomer - ochranné víčko UV: PE Hmotnost 2,9 kg Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace viz. Příloha D.2.1.04, D.2.1.05 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 1.1.12 | Průtokoměry, měření a další přislušenství filtrační linky - Měřicí komplet pH a zbytkového chlóru Cl2 (QI07), médium pitná voda, převodník s displejem, napájení 230V, sondy - rozsah zbytkového chlóru 0 až 5mg/l, rozsah pH 0 až 12pH, indikace zavodnění měrné armatury, příslušenství, ovládané armatury nátoku vzorkované vody, zpotrubnění - indukční průtokoměr pro měření průtoku prací vody (FIC08), oddělená verze, snímač: DN65; IP67; médium: pitná voda; propojovací kabely 10m; převodník: montáž na stěnu; napájení 230V; IP65; vstup/výstup 4÷20mA; impulz á 0,01m3. - tlaková čidla PIR02,PIR03, PIR04, montáž do potrubí, rozsah 0÷6bar, výstup 4÷20mA Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace viz. Příloha D.2.1.04, D.2.1.05 ozn.Ql07, FIC08, PIR02, PIR03, PIR04 |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 1.1.13 | Zdroj tlakového vzduchu - minikompresor 230V - Pi = 1,2 Kw - včetně příslušenství (manometr, pojistný ventil, tlakový spínač) - potrubí/hadice pro rozvod tlakového vzduchu Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace. viz. Příloha D2.1.03 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 1.1.14 | Automatická tlaková čerpací stanice Instalace ATS na finální pozici na základový blok. Dopojení na nové nerezové potrubí. Přeprogramování SW na nové provozní parametry. Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace. viz. Příloha D2.1.04 ÷ D2.1.08 ozn.M3.1, M3.2 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| D | D2 | ARMATURY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.185 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 1.2.01 | Přírubové měkce těsnící šoupátko DN 80, PN 10 s ovládáním ručním kolem - měkcetěsnicí klínové šoupátko dle EN 1074-1 a EN 1074-2 s volným průtokovým kanálem - stavební délka: 180 mm - připojovací rozměry příruby dle EN 1092-2 (ISO 7005-2) PN 10 Medium: upravená pitná voda Materiálové provedení: - těleso a víko šoupátka tvárná litina s vnitřní i vnější epoxidovou povrchovou úpravou - vřeteno nerezová ocel s válcovaným závitem - klín z tvárné litiny s uvnitř i vně navulkanizovaným elastomerem - vedení klínu z otěruvzdorného plastu - matice klínu mosaz - několikanásobné utěsnění O-kroužkem z elastomeru - pouzdro O-kroužků z mosazi usazené ve vrchním dílu Ovládání: - ručním kolem z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou Hmotnost 16,5 kg Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace viz. Příloha D2.1.04 ÷ D2.1.08 | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.017 | 0.034 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | 1.2.02 | Přírubové měkce těsnící šoupátko DN 50, PN 10 s ovládáním ručním kolem - měkcetěsnicí klínové šoupátko dle EN 1074-1 a EN 1074-2 s volným průtokovým kanálem - stavební délka: 150 mm - připojovací rozměry příruby dle EN 1092-2 (ISO 7005-2) PN 10 Medium: upravená pitná voda Materiálové provedení: - těleso a víko šoupátka tvárná litina s vnitřní i vnější epoxidovou povrchovou úpravou - vřeteno nerezová ocel s válcovaným závitem - klín z tvárné litiny s uvnitř i vně navulkanizovaným elastomerem - vedení klínu z otěruvzdorného plastu - matice klínu mosaz - několikanásobné utěsnění O-kroužkem z elastomeru - pouzdro O-kroužků z mosazi usazené ve vrchním dílu Ovládání: - ručním kolem z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou Hmotnost 10 kg Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace viz. Příloha D2.1.04 ÷ D2.1.08 | kpl | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | 1.2.03 | Přírubové měkce těsnící šoupátko DN 100, PN 10 s ovládáním ručním kolem - měkcetěsnicí klínové šoupátko dle EN 1074-1 a EN 1074-2 s volným průtokovým kanálem - stavební délka: 190 mm - připojovací rozměry příruby dle EN 1092-2 (ISO 7005-2) PN 10 Medium: upravená pitná voda Materiálové provedení: - těleso a víko šoupátka tvárná litina s vnitřní i vnější epoxidovou povrchovou úpravou - vřeteno nerezová ocel s válcovaným závitem - klín z tvárné litiny s uvnitř i vně navulkanizovaným elastomerem - vedení klínu z otěruvzdorného plastu - matice klínu mosaz - několikanásobné utěsnění O-kroužkem z elastomeru - pouzdro O-kroužků z mosazi usazené ve vrchním dílu Ovládání: - ručním kolem z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou Hmotnost 20,5 kg Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace viz. Příloha D2.1.04 ÷ D2.1.08 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | 1.2.04 | Přírubové měkce těsnící šoupátko DN 150, PN 10 s ovládáním ručním kolem - měkcetěsnicí klínové šoupátko dle EN 1074-1 a EN 1074-2 s volným průtokovým kanálem - stavební délka: 210 mm - připojovací rozměry příruby dle EN 1092-2 (ISO 7005-2) PN 10 Medium: upravená pitná voda Materiálové provedení: - těleso a víko šoupátka tvárná litina s vnitřní i vnější epoxidovou povrchovou úpravou - vřeteno nerezová ocel s válcovaným závitem - klín z tvárné litiny s uvnitř i vně navulkanizovaným elastomerem - vedení klínu z otěruvzdorného plastu - matice klínu mosaz - několikanásobné utěsnění O-kroužkem z elastomeru - pouzdro O-kroužků z mosazi usazené ve vrchním dílu Ovládání: - ručním kolem z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou Hmotnost 37 kg Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace viz. Příloha D2.1.04 ÷ D2.1.08 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.037 | 0.037 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 1.2.05 | Potrubní spojka pro nerezové potrubí ø 84 x 2 mm - axiálně pevné spojení nahrazující konvenční spojení (přírubový spoj, svařovaný spoj) - potrubní spojka bez axiální pevnosti v tahu pro potrubí o vnějším průměru 83,2 ÷ 84,8 mm, PN 10 - možnost vyosení 3° - šířka spojky B = 94 mm Medium: pitná voda - výrobek splňující hygienické požadavky pro přímý styk s pitnou vodou Materiálové provedení: - plášť i šroubové spoje spojky nerez ocel AISI 316 L - těsnící manžeta EPDM pro media bez obsahu uhlovodíků o teplotě od -20 do +100 °C Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace viz. Příloha D2.1.04 ÷ D2.1.08 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | 1.2.06 | Potrubní spojka pro nerezové potrubí ø 54 x 2 mm - axiálně pevné spojení nahrazující konvenční spojení (přírubový spoj, svařovaný spoj) - potrubní spojka bez axiální pevnosti v tahu pro potrubí o vnějším průměru 53,5 ÷ 54,5 mm, PN 10 - možnost vyosení 3° - šířka spojky B = 77 mm Medium: pitná voda - výrobek splňující hygienické požadavky pro přímý styk s pitnou vodou Materiálové provedení: - plášť i šroubové spoje spojky nerez ocel AISI 316 L - těsnící manžeta EPDM pro media bez obsahu uhlovodíků o teplotě od -20 do +100 °C Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace viz. Příloha D2.1.04 ÷ D2.1.08 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | 1.2.07 | Bezpřírubový klapkový motýlkový uzávěr DN 65, PN 10 s ovládací pákou Centrická bezpřírubová klapka DN 65, PN 10 Médium: - pitná voda Umístění: - suterén strojovny vodojemu Připojovací rozměry: • Stavební délka dle EN 558 / 5, serie 20. • Přírubové vrtání dle EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16. Ovládání: - ruční ovládací pákou s aretací Materiál: - těleso z tvárné litiny GJS-400-15 (GGG-40) - disk klapky z nerez ocel 1.4057 - čep hřídele, vřeteno z nerez oceli 1.4057 - těsnící manžeta, O-kroužek EPDM pryž - ložiska bronz, alubronz Ochrana proti korozi: - povrstvení epoxidovým práškem Hmotnost 4,0 kg Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace viz. Příloha D2.1.04 ÷ D2.1.08 | kpl | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.016 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | 1.2.08 | Zpětná klapka DN 65, PN 10 - jednosměrná přírubová zpětná armatura bez páky a závaží - stavební délka dle EN 558-1 GR 48 - vrtání přírub dle EN 1092-2 PN 10 - médium: pitná voda Materiálové provedení: - těleso, uzavírací disk/rameno: šedá litina s epoxidovou úpravou - koule: jádro z hliníkové slitiny, vulkanizována NBR pryží - těsnění: EPDM - hřídel, šrouby a matice nerezová ocel - vnitřní a vnější epoxidová povrchová úprava dle DIN 30677-2 Hmotnost 15 kg Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace viz. Příloha D2.1.04 ÷ D2.1.08 | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 0.03 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | 1.2.09 | Membránový ventil PVC-U/EPDM, d63 DN50 - ruční kolo s aretačním mechanismem - tlaková třída PN 10 - materiál těsnění o - kroužku FKM Hmotnost 2,5 kg Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace viz. Příloha D2.1.04 ÷ D2.1.08 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | 1.2.10 | Kulový ventil PVC-U/EPDM, d75 DN65 - s lineárním průtokem - ruční páka s aretačním mechanismem - tlaková třída PN 10 - vyrobeno dle EN ISO 16135, testováno dle ISO 9393-2, EN 12266-1 (stupeň A) Hmotnost 4,3 kg Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace viz. Příloha D2.1.04 ÷ D2.1.08 | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.008 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | 1.2.11 | Koncovka přípojky pro FEKA vůz - se záslepkou na řetízku - materiál nerez ocel 316L Hmotnost 5kg Pozn: - přesný typ upřesní investor/budoucí provozovatel Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace viz. Příloha D2.1.04 ÷ D2.1.08 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| D | D3 | POTRUBÍ A DROBNÉ ARMATURY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 1.3.01 | PVC-U armatury a tvarovky do DN50 - kulové kohouty d63, DN50, PN10 - 12ks - zpětný ventil d63, DN50, PN10 - 1ks - navrtávací pásy pro vzorkovací/vypouštěcí ventily, pro vstřikovací ventily dávkování chemie, pro zařízení MaR - 11ks viz. Příloha D2.1.03 ÷ D2.1.08 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | 1.3.02 | Sací potrubí z vodojemu - potrubí Ø 154 x 2 - 3,6 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu - 1kpl - potrubí Ø 54 x 2 - 0,6 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu - 1kpl - potrubí Ø 69 x 2 - 0,5 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu - 1kpl - konzole se sedlem a třmenem z ploché nerezové oceli, konstrukce z profilového materiálu, nosný a kotevní materiál, pro kotvení potrubí k podlaze/zdi - 3 kpl - oblouk 90° DN150 - 1 ks - přechod DN 150/100 - 1 ks - přírubový spoj DN 150, PN 10 - 2 kpl (včetně potřebných přírub) - přírubový spoj DN 100, PN 10 - 1 kpl (včetně potřebných přírub) - vevařit odbočku DN65 - 2ks - vevařit odbočku DN50 - 2ks viz. Příloha D2.1.03 ÷ D2.1.08 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | 1.3.03 | Potrubí prací vody - potrubí Ø 69 x 2 - 7 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu - 1kpl - potrubí Ø 54 x 2 - 1 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu - 1kpl - potrubí Ø 63 x 3 - 0,8 m, PN10, materiál PVC-U, rozměr dle DIN 8061/62, včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu - 1kpl - potrubí Ø 75 x 3,6 - 1,6 m, PN10, materiál PVC-U, rozměr dle DIN 8061/62, včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu - 1kpl - konzoly se sedlem a třmenem, konstrukce z profilového materiálu, nosný a kotevní materiál, pro kotvení potrubí k podlaze/zdi - Pozn.: - prostupy a jejich utěsnění dodávka stavby viz. Příloha D2.1.03 ÷ D2.1.08 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | 1.3.04 | Potrubí výtlaku ATS - potrubí Ø 84 x 2 - 7,8 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu - 1kpl - potrubí Ø 69 x 2 - 0,6 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu - 1kpl - Pozn.: - prostupy a jejich utěsnění dodávka stavby - konzoly se sedlem a třmenem, konstrukce z profilového materiálu, nosný a kotevní materiál, pro kotvení potrubí k podlaze/zdi viz. Příloha D2.1.03 ÷ D2.1.08 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | 1.3.05 | Potrubí přípojky pro feka vůz - potrubí Ø 104 x 2 - 6 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu - 1kpl - přírubový spoj DN 100 PN10 - 3 kpl (včetně potřebných přírub) - konzoly se sedlem a třmenem, konstrukce z profilového materiálu, nosný a kotevní materiál, pro kotvení potrubí k podlaze/zdi - Pozn.: - prostupy a jejich utěsnění dodávka stavby viz. Příloha D2.1.03 ÷ D2.1.08 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | 1.3.06 | Potrubí výtlaku z vrtů - potrubí Ø 54 x 2 - 7,7 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu - 1kpl - konzoly se sedlem a třmenem, konstrukce z profilového materiálu, nosný a kotevní materiál, pro kotvení potrubí k podlaze/zdi - Pozn.: - prostupy a jejich utěsnění dodávka stavby viz. Příloha D2.1.03 ÷ D2.1.08 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | 1.3.07 | PVC-U potrubí napojení filtrační linky, propoje jednotlivých filtrů, výtlak na vodojem - potrubí Ø 63 x 3 - 22 m, PN10, materiál PVC-U, rozměr dle DIN 8061/62, včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu - 1kpl - držáky potrubí včetně konstrukcí z profilového materiálu, nosný a kotevní materiál, pro kotvení potrubí k podlaze/zdi viz. Příloha D2.1.03 ÷ D2.1.08 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | 1.3.08 | PVC-U potrubí odpadní vody z praní filtrů - potrubí Ø 63 x 3 - 1,5m, PN10, materiál PVC-U, rozměr dle DIN 8061/62, včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu - 1kpl - potrubí Ø 75 x 3,6 - 3 m, PN10, materiál PVC-U, rozměr dle DIN 8061/62, včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu - 1kpl Pozn.: Potrubí volně zaústěna do KG potrubí v podlaze (dodávka stavby) tak, aby bylo možno odebírat vzorky - držáky potrubí včetně konstrukcí z profilového materiálu, nosný a kotevní materiál, pro kotvení potrubí k podlaze/zdi viz. Příloha D2.1.03 ÷ D2.1.08 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | 1.3.09 | Potrubí výtlaku upravené vody do vodojemu - v prostorách strojovny i vodojemu - potrubí Ø 54 x 2 - 20 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu - 1kpl - konzoly se sedlem a třmenem, konstrukce z profilového materiálu, nosný a kotevní materiál, pro kotvení potrubí k podlaze/zdi - v prostoru vodojemu konzoly pro uložení potrubí kompatibilní se systémem hydroclick - Pozn.: - prostupy a jejich utěsnění dodávka stavby - s ohledem na technologičnost vhodně umístit přírubové spoje/šroubení (uvnitř vodojemu nebude možno kvůli PE výstelce provádět svary na nerezovém potrubí) viz. Příloha D2.1.03 ÷ D2.1.08 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | 1.3.10 | Potrubí bezpečnostního přepadu vodojemu - v prostorách strojovny i vodojemu - potrubí Ø 84 x 2 - 11,5 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu - 1kpl - konzoly se sedlem a třmenem, konstrukce z profilového materiálu, nosný a kotevní materiál, pro kotvení potrubí k podlaze/zdi - v prostoru vodojemu konzoly pro uložení potrubí kompatibilní se systémem hydroclick - Pozn.: - prostupy a jejich utěsnění dodávka stavby - s ohledem na technologičnost vhodně umístit přírubové spoje/šroubení (uvnitř vodojemu nebude možno kvůli PE výstelce provádět svary na nerezovém potrubí) viz. Příloha D2.1.03 ÷ D2.1.08 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | 1.3.11 | Potrubí provozní vody - potrubí Ø 28 x 1,5 - 5 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu - 1kpl - potrubí DN25 - 13 m, materiál PP-R PN16, včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu - 1kpl - 2x přívod pro plnění zásobních nádrží KMnO4 a Na2CO3 (uzávěry + hadicové přípojky), 1x odbočka pro ostřiky s koncovkou na hadici, 1x přívod pro umyvadlo - hadice 1" - 20m - včetně potřebných armatur viz. Příloha D2.1.03 ÷ D2.1.08 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | 1.3.12 | Potrubí zavzdušňovacího/odvzdušňovacího ventilu - potrubí Ø 35 x 1,5 - 5 m, materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu - 1kpl - Pozn.: - prostupy a jejich utěsnění dodávka stavby viz. Příloha D2.1.03 ÷ D2.1.08 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | 1.3.13 | Návarky, tvarovky a jiné příslušenství pro připojení a montáž měřících přístrojů a snímačů MaR - potrubí do DN50 pro návarky a jako ochraná/vodící potrubí snímačů - materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, fitinek, armatur, šroubení, kotevního a nosného materiálu - nosníky a konzole pro kotvení snímačů a potrubí + spojovací a kotevní materiál Pozn.: - snímače a jejich zapojení dod. ASŘTP | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | 1.3.14 | Nespecifikované armatury a potrubí do DN 50 - odvzdušnění, zavzdušnění, napouštění, vypouštění, odkalení, návarky a tvarovky pro připojení měřících přístrojů a snímačů MaR včetně uzavíracích armatur, redukcí, manometrů s měřícími sestavami - včetně tvarovek, fitinek, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, mosaz, PE-HD, PP-R, PVC-U | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | 1.3.15 | Tlaková zkouška dle dle ČSN EN 13480-5 Kovová průmyslová potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení - vyčištění potrubí profukem nebo proplachem - hydrostatická tlaková zkouška, zkušební médium voda - zkušební přetlak potrubí 1,43 násobek max. provozního přetlaku - zaslepení zkoušeného úseku potrubí - přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou - montáž a demontáž koncových tvarovek, zaslepovací příruby, zaslepení odboček a jiné armatury - desinfekce vodným roztokem obsahem chloru 50 mg/l vody - proplach potrubí vč.odběru vzorku a jeho analýzy v akreditované laboratoři | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | 1.3.16 | Zkoušky svarů provedení a rozsah: - 100 % vizuální kontrola svarů dle EN ISO 17637 - hodnocení dle ČSN ISO 5817/C stupeň C - 100 % penetrační metodou dle ČSN EN ISO 23277 DLE PŘEDPISU 2x - 2 % obvodové svary, 5 % podélné svary rentgenovou zkouškou dle EN ISO 17635, dle stanoveného stupně EN ISO 5817-C použít techniku ISO 17636-B stupeň propustnosti 2 dle EN ISO 10675-1 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| D | D4 | NÁTĚRY A BAREVNÉ ZNAČENÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 1.4.01 | Oprava poškozených nátěrů a protikorozní ochrany nových zařízení, potrubí a konstrukcí Dodávka nátěrových hmot, úprava povrchu a provedení nátěru v rozsahu: kartáčování (stupeň CR 3), oprášení, odmaštění, 1x základní nátěr, 2x vrchní nátěr. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | 1.4.02 | Nátěry dotčených stávajících zařízení, potrubí, uložení a nosných konstrukcí Dodávka nátěrových hmot, úprava povrchu a provedení nátěru v rozsahu: kartáčování (stupeň CR 3), oprášení, odmaštění, 1x základní nátěr, 2x vrchní nátěr. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | 1.4.03 | Značení strojů, zařízení, snímačů a čidel Dodávka štítků a samolepících popisek a provedení barevného a slovního značení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | 1.4.04 | Značení potrubí dle druhu a směru protékajícího media Dodávka nátěrových hmot, štítků a samolepících popisek a provedení barevného a slovního značení potrubí dle protékajícího media a vyznačení směru toku šipkou | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| D | D5 | DEMONTÁŽE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 9.5 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | 1.5.01 | Demontáže stávajících strojů, zařízení, potrubí a pomocných konstrukcí v prostorách budovy vodojemu Kompletní demontáž veškerého starého technologického vybavení - 3ks čerpadel Sigma, včetně veškerého přidruženého potrubí - 2ks tlakových nádob, včetně potrubí a příslušenství - kompresor Orlík, rozvody tlakového vzduchu a příslušenství - demontáž technologie v suterénu (potrubí, armatury) Demontáž do šrotu včetně odvozu na místo uložení stanovené investorem. Pozn.: - některá z výše uvedených zařízení již budou demontována v rámci provizoria | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | 1.5.02 | Demontáže stávajících strojů, zařízení, potrubí a pomocných konstrukcí v prostorách stávající ÚV Kompletní demontáž veškerého technologického vybavení - veškerá technologie spojena s filtrační linkou (tlakové filtry, potrubí, armatury) - kompletní systém dávkování chemikálií Demontáž do šrotu včetně odvozu na místo uložení stanovené investorem | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94

## DPS 01.2 - Elektromotoric...
{520046a1-c8d1-4430-957f-c170844cccaf}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stod – ÚV III – doplnění technologického stupně úpravy vody
Objekt:
PS 01 - Objekt úpravny vody a vodojemu
Soupis:
DPS 01.2 - Elektromotorická část, ASŘTP, přenos informací
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Stod |  |  | Datum: | 19. 9. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00257265
|  | Město Stod |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 62623508
|  | Vodohospodářský podnik a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 62623508
|  | Vodohospodářský podnik a.s. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Podrobný popis jednotlivých položek je uveden v příloze D2.2.02/ technická specifikace
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stod – ÚV III – doplnění technologického stupně úpravy vody
Objekt:
PS 01 - Objekt úpravny vody a vodojemu
Soupis:
DPS 01.2 - Elektromotorická část, ASŘTP, přenos informací
Místo: |  |  | Stod |  |  | Datum: | 19. 9. 2024
Zadavatel: |  |  | Město Stod |  |  | Projektant: | Vodohospodářský podnik a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Vodohospodářský podnik a.s.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| E 01 - DODÁVKY: ROZVADĚČE | [5 empty] | 0
| E 02 - Zařízení připojené z rozvaděčů | [5 empty] | 0
| E 03 - MONTÁŽ, KABELOVÉ ROZVODY | [5 empty] | 0
| E 04 - SOFTWARE - celkově | [5 empty] | 0
| E 05 - STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE | [5 empty] | 0
| E 06 - SPECIFIKACE POLNÍ INSTRUMENTACE | [5 empty] | 0
| E 07 - ZEMNÍ PRÁCE - propojení: sdružený objekt - dílčí objekty | [5 empty] | 0
| E 08 - DEMONTÁŽE | [5 empty] | 0
| E 09 - OSTATNÍ | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stod – ÚV III – doplnění technologického stupně úpravy vody
Objekt:
PS 01 - Objekt úpravny vody a vodojemu
Soupis:
DPS 01.2 - Elektromotorická část, ASŘTP, přenos informací
Místo: |  |  | Stod |  |  | Datum: | 19. 9. 2024
Zadavatel: |  |  | Město Stod |  |  | Projektant: | Vodohospodářský podnik a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Vodohospodářský podnik a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.006 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | E 01 | DODÁVKY: ROZVADĚČE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | E 01.1 | Nástěnný rozvaděč RH hlavní rozvaděč objektu rozměr (v)1250 x (š)750 x (h)320 mm, krytí IP65/20, dvojité dveře vnější průhledné, přívody/vývody horem na vnitřních dveřích rozvaděče výřezy pro ovládací přístroje, štítky, materiál skříně polyester, ral 7035 přístrojová náplň rozvaděče RH - specifikace přístrojů a schéma zapojení viz. příloha: D2.2.03 Schéma a vnější spoje rozvaděče RH komplet přepěťové ochrany T1, T2 25kA výroba, vnitřní zapojení, zkouška funkce zapojení a doprava rozvaděče. Dodávka vč. montáže Rozvaděč je výrobkem. Výzbroj určuje výrobce dle výrobní dokumentace! | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | E 01.2 | Nástěnný rozvaděč RS stavební elektroinstalace objektu rozměr (v)460 x (š)448 x (h)160 mm, krytí IP65/20, dveřeí průhledné, přívody/vývody horem, RAL 7035, 2x18 modulů přístrojová náplň rozvaděče RS - specifikace přístrojů a schéma zapojení viz. příloha: D2.2.05 Schéma a vnější spoje rozvaděče RS komplet přepěťové ochrany tř. B,C výroba, vnitřní zapojení, zkouška funkce zapojení a doprava rozvaděče. Dodávka vč. montáže Rozvaděč je výrobkem. Výzbroj určuje výrobce dle výrobní dokumentace! | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | E 01.4 | Rozvaděč RM1 u vrtu S1 na plastovém soklu a se stříškou rozměr (v)1000 x (š)750 x (h)320 mm, krytí IP54/20, dvojité dveře vnější osazené nezáměným zámkem FAB, přívody/vývody spodem na vnitřních dveřích rozvaděče výřezy pro ovládací přístroje, štítky, materiál skříně, soklu a stříšky polyester, ral 7035 přístrojová náplň rozvaděče RM1 - specifikace přístrojů a schéma zapojení viz. příloha: D2.2.04 Schéma a vnější spoje rozvaděče RH, rozvaděč RM1 od listu č.7 - FM a sin.filtr dodávka technologie DPS 01.1 komplet přepěťová ochrana tř. B,C výroba, vnitřní zapojení, zkouška funkce zapojení a doprava rozvaděče. Dodávka vč. montáže Rozvaděč je výrobkem. Výzbroj určuje výrobce dle výrobní dokumentace! | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
4 | K | E 01.5 | Rozvaděč RM2 u vrtu HJ-1 na plastovém soklu a se stříškou rozměr (v)1000 x (š)750 x (h)320 mm, krytí IP54/20, dvojité dveře vnější osazené nezáměným zámkem FAB, přívody/vývody spodem na vnitřních dveřích rozvaděče výřezy pro ovládací přístroje, štítky, materiál skříně, soklu a stříšky polyester, ral 7035 přístrojová náplň rozvaděče RM1 - specifikace přístrojů a schéma zapojení viz. příloha: D2.2.04 Schéma a vnější spoje rozvaděče RH, rozvaděč RM1 od listu č.7 - FM a sin. filtr dodávka technologie DPS01.1 komplet přepěťová ochrana tř. B,C výroba, vnitřní zapojení, zkouška funkce zapojení a doprava rozvaděče. Dodávka vč. montáže Rozvaděč je výrobkem. Výzbroj určuje výrobce dle výrobní dokumentace! | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| D | E 02 | Zařízení připojené z rozvaděčů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | E 02.1 | Přenosové bezdrátové zařízení k RM1 a RM2 z RM. Přenos linky RS232/RS485, komplet 1x vysílač + 1x přijímač Kompatibilní s protokolem MODBUS Maximální dosah 4 km Komunikační frekvence 863 až 870 MHz Rozsah pracovních teplot: -30 °C až 70 °C Vysílací výkon: 25 mW Integrovaná anténa: všesměrová 14 dBm Konektory: D-SUB9 (Cannon) Stupeň krytí: IP41 Zdroj 12V/5A Dodávka vč. montáže | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
6 | K | E 02.2 | Universální telemetrická a řídící jednotka s přípojnou deskou : 8x AIN, 6x BIN, SDI-12, 2x RS485; OUT: 2x rele, Un= Pb aku, Uext. 13,8 V, skříň nástěná 300x200x170 mm, IP66 vystrojená, zamykatelná klička, 5x kabelová vývodka, SIM+tarif,nastavení, SW, datahosting. Dodávka vč. montáže | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
7 | K | E 02.3 | Přívodka 63A/400V/5P, IP67, pro připojení náhradního zdroje. Dodávka vč. montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
8 | K | E 02.4 | stávající rozpojovací kabelová skříň SR3 umístěná na objektu - doplnění pojistky nožové 100A gG. Dodávka vč. montáže | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
9 | K | E 02.5 | připojení rozvaděče R-ATS, bez kabeláže. Montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| D | E 03 | MONTÁŽ, KABELOVÉ ROZVODY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | E 03.1 | Kabel CYKY-J 4x25; uložení pevné na kabelovém nosném systému, včetně montáže + připojení z PSH02 v SR3 | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
11 | K | E 03.2 | Kabel AYKY-J 4x35; zemní uložení + uložení pevné na kabelovém nosném systému, včetně montáže + připojení v KŠ+RH, kabelová spojka | m | 72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
12 | K | E 03.3 | Kabel CYKY-J19x1,5; zemní uložení + uložení pevné na kabelovém nosném systému, včetně montáže + připojení v KŠ+RM, kabelová spojka | m | 72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
13 | K | E 03.4 | Kabel CYKY-J 5x16; uložení pevné na kabelovém nosném systému, včetně montáže + připojení | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
14 | K | E 03.5 | Kabel CYKY-J 5x10; uložení pevné na kabelovém nosném systému, včetně montáže + připojení | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
15 | K | E 03.6 | Kabel CYKY-J 5x6; pevné uložení na kabelovém nosném systému, včetně montáže + připojení | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
16 | K | E 03.7 | Kabel CYKY-J 5x4; pevné uložení na kabelovém nosném systému, včetně montáže + připojení | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
17 | K | E 03.8 | Kabel CYKY-J 5x2,5; uložení pevné na kabelovém nosném systému, včetně montáže + připojení | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
18 | K | E 03.9 | Kabel CYKY-J 4x2,5; uložení pevné na kabelovém nosném systému, včetně montáže + připojení | m | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
19 | K | E 03.10 | Kabel CYKY-J 7x1,5; uložení pevné na kabelovém nosném systému, včetně montáže + připojení | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
20 | K | E 03.11 | Kabel CYKY-J 3x2,5; uložení pevné na kabelovém nosném systému, včetně montáže + připojení | m | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
21 | K | E 03.12 | Kabel CYKY-J 3x1,5; uložení pevné na kabelovém nosném systému, včetně montáže + připojení | m | 960 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
22 | K | E 03.13 | Kabel CYKY-O 3x1,5; uložení pevné na kabelovém nosném systému, včetně montáže + připojení | m | 86 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
23 | K | E 03.14 | Kabel H05W-F 3G1; uložení pevné na kabelovém nosném systému, včetně montáže + připojení | m | 260 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
24 | K | E 03.15 | Kabel H0VV-F 2G1; uložení pevné na kabelovém nosném systému, včetně montáže + připojení | m | 56 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
25 | K | E 03.16 | Kabel UTP 4x2x0,55 Cat. 6a pro RS485; uložení pevné na kabelovém nosném systému, včetně montáže + připojení, montážní příslušenství | m | 34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
26 | K | E 03.17 | Kabel CMFM 4G1; uložení pevné na kabelovém nosném systému, včetně montáže + připojení | m | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
27 | K | E 03.18 | Kabel CMFM 3G1; uložení pevné na kabelovém nosném systému, včetně montáže + připojení | m | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
28 | K | E 03.19 | Kabel CMFM 2G1; uložení pevné na kabelovém nosném systému, včetně montáže + připojení | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
29 | K | E 03.20 | Kabel 1-CXKH-V-J 3x1,5 FE180/P60; uložení pevné na kabelovém požárně odolném nosném systému, včetně montáže + připojení | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
30 | K | E 03.21 | Vodič CYA16 mm2, zelenožlutý, uložení pevné, včetně montáže + připojení | m | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
31 | K | E 03.22 | Vodič CY 6 mm2, zelenožlutý, uložení pevné, včetně montáže + připojení a svorek | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
32 | K | E 03.23 | Svorkovnice EPS s krytem; vč. montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
33 | K | E 03.24 | Skříňka Total stop pod sklem 1Z+2V, požární krabice 120x120x50, IP55, montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
34 | K | E 03.25 | Drátěný kabelový nosný systém - žlab 50/50mm, provedení v kvalitě materiál A2 nerez AISI 304L, veškeré systémové, nosné, spojovací a upevňovací díly a ostatní systémové montážní příslušenství, včetně montáže. | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
35 | K | E 03.26 | Drátěný kabelový nosný systém - žlab 150/50mm, provedení v kvalitě materiál A2 nerez AISI 304L, veškeré systémové, nosné, spojovací a upevňovací díly a ostatní systémové montážní příslušenství, včetně montáže. | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
36 | K | E 03.27 | Kanál PVC bílý vč. víka, š 180 mm, v 60 mm, vč. rohů, koncovek, ...; vč. montáže | m | 46 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
37 | K | E 03.28 | Kanál PVC bílý vč. víka, š 60 mm, v 60 mm, vč. rohů, koncovek, ...; vč. montáže | m | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
38 | K | E 03.29 | Elektroinstalační vkládací lišta LV18x13 pro koncové části rozvodu; vč. montáže | m | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
39 | K | E 03.30 | Elektroinstalační vkládací lišta LV24x22 pro koncové části rozvodu; vč. montáže | m | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
40 | K | E 03.31 | Tuhá elektroinstalační PVC trubka prům 25mm/22,6mm, 320N, barva pláště šedá, vč. montážního příslušenství, dodávka + montáž | m | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
41 | K | E 03.32 | Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička, červená, průměr DN110 mm, vnitřní průměr 96 mm, primárně určena k ochraně vedení uloženého pod zemí. Včetně uložení ve výkopu. | m | 175 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
42 | K | E 03.33 | Zemnící pásek 30x4 (1kg = 1,05m), FeZn, L = 20m, včetně napojení na stávající uzemňovací soustavu, montážní příslušenství, svorky, tyče, ALP. Dodávka vč. montáže | m | 124 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
43 | K | E 03.34 | Pomocné nerezové konstrukce, pro kabelové trasy, přístroje; vč. montáže | kg | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
44 | K | E 03.35 | Segmentová kabelová zemní komora pro napojení stávajících kabelů AYKY 4x35 a CYKY 19x1,5, rozměr 715x1020mm, dvojitá konstrukce stěny, mat. plast HDPE, 8x segmenty 150mm pro hloubku uložení 1200mm, litinový poklop pro tř. zatížení D400 v komunikaci. Vodotěsné kabelové ucpávky. Podkladní beton, obetonování C25/30. Dodávka vč. montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
45 | K | E 03.36 | Kabelová skříň MX3 (RM3) v pilíři se svorkami pro spojení stávajících kabelů AYKY 4x35, CYKY 19x1,5 a CYKY 12x1,5; vč. montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
46 | K | E 03.43 | Doplnění stávající kabelové skříně SR3 o nožové pojistky PN1 100AgG. Dodávka vč. montáže | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
47 | K | E 03.44 | Propojení kabelů AYKY 4x35 a CYKY 19x1,5 v nové zemní kabelové šachtě zemními spojkami, vč. odzkoušení a změření izolačního stavu. Montáž | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
48 | K | E 03.45 | Protahování kabelů chráničkou do 10kg/m. Montáž | m | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
49 | K | E 03.46 | Ochranné pospojování - kompletní dodávka a montáž pospojení | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
50 | K | E 03.47 | Ostatní elektromontážní podružný materiál nutný pro uložení vodičů, kabelových tras, ukončení apod. (kabelová oka, štítky). Dodávka vč. montáže | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
51 | K | E 03.48 | Zhotovení potřebných průrazů a vývrtů v betonových stěnách, stropech, podlahách do pr.100mm, zpětné utěsnění, začištění, výmalba. | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
52 | K | E 03.49 | Ostatní podružné montážní práce a montážní materiál | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
53 | K | E 03.50 | Ostatní podružné stavební práce a stavební materiál, stavební přípomoci | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
54 | K | E 03.51 | Zhotovení vodotěsného prostupu systémovou ucpávkou | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
55 | K | E 03.52 | Jádrové vrtání průměr díry 125mm, v betonu, zdivu | m | 2.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
56 | K | E 03.53 | Kabelové štítky a označení. Dodávka vč. montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| D | E 04 | SOFTWARE - celkově |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | E 04.3 | Komunikační SW pro externí zařízení 1 ks komunikace s telemetrickou a řídicí jednotkou pro přenos dat na dispečink 2ks komunikace s přenosovým bezdrátovým zařízením pro vrty S1, HJ-1 - komunikace s frekvenčními měniči | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| D | E 05 | STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
58 | K | E 05.1 | ZS1, ZS2 1x zásuvková skříň IP66 - 16 DIN 2x zásuvka 230V/16A třípólová vestavná šikmá, IP67 1x zásuvka 400V/16A pětipólová vestavná, šikmá, IP67 1x proudový chránič iID - 4P/25A/30mA, typ AC 1x modulární jistič iC60N - 3P/16A char. B 2x modulární jistič iC60N - 1P/16A char. C dodávka vč. montáže | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
59 | K | E 05.2 | LED svítidlo prachotěsné, 44W, 4000K, 6920lm, délka 1572mm, životnost při 25°C 200000h, IP66. D+M | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
60 | K | E 05.3 | LED Svítidlo nouzové LED, 3W, 150lm, AC220-240V, 50-60Hz, IP65, 3h. D+M | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
61 | K | E 05.4 | LED reflektor, PIR sensor, 30W, 230VAC, 4000K symetrická optika 100S, IP65. D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
62 | K | E 05.5 | Spínač jednopólový IP54, řazení 1, barva šedá. D+M | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
63 | K | E 05.6 | Zásuvka 230V/16A IP54, barva šedá. D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
64 | K | E 05.7 | Prostorový termostat průmyslový 230V/10A IP54 AZT-A524510. D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
65 | K | E 05.8 | Sálavý panel 700W, IP66, bílý. Závěsná montáž. D+M | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
66 | K | E 05.9 | Kompaktní elektrický ohřívač vody, 2200W, 230V, 20L. D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
67 | K | E 05.10 | Rozbočovací krabice: IP65.. D+M | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
68 | K | E 05.11 | Hromosvody dle přílohy D.2.2.10 drát, jímací tyče, jímací svorky, spojovací, zemnící, okapové a zkušební svorky, podpěry - vedení pod střešní krytinu, ochranný úhelník, držáky do zdi, svody, označení montážní materiál. Ochranný ALP nátěr. D+M | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
| D | E 06 | SPECIFIKACE POLNÍ INSTRUMENTACE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
69 | K | E 06.1 | Digitální PIR detektor pohybu, 230V, rozsak 6m průměr na zemi, barva šedá, IP55, optimální montážní v. nad zemí 2,5m. D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
70 | K | E 06.2 | Magnetický drátový detektor na dveře a okna. D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
71 | K | E 06.3 | Ponorný limitní spínač, výstup přepínací kontakt 230VAC, dvojité pouzdro, PVC kabel 10m, závaží, IP68, médium pitná voda. Atest pitná voda. D+M | kpl | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
72 | K | E 06.4 | Indukční průtokoměr - oddělená verze (průtok surové vody FICR01), snímač: DN50; IP67; médium: surová voda; propojovací kabely 10m; převodník: montáž na stěnu; napájení 230V; IP67; vstup/výstup 4÷20mA; impulz á 0,01m3. Dodávka; montáž; zapojení; nastavení a zprovoznění zařízení; bez kalibrace. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
73 | K | E 06.5 | Impusní převodník hlavice vodoměru (průtok za filtrací FIRC06 pro dávkování), 0 až 5,4m3/h, vč. zapojení. Vodoměr je součástí dodávky strojní | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
74 | K | E 06.7 | Indukční průtokoměr - oddělená verze (průtok vody do spotřebiště FIRC09), snímač: DN65; IP67; médium: pitná voda; propojovací kabely 10m; převodník: montáž na stěnu; napájení 230V; IP67; vstup/výstup 4÷20mA; impulz á 0,01m3. Dodávka; montáž; zapojení; nastavení a zprovoznění zařízení; bez kalibrace. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
75 | K | E 06.8 | TI13, MI13 - Vnitřní snímač teploty. Snímač teploty a vlhkosti, rozsah měření -30 až +80 °C, 0-100% vlhkost, 4÷20mA, IP65. D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
76 | K | E 06.9 | LI12 - Vodivostní snímač hladiny zaplavení vč.vyhodnocovacího relé na DIN . D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
77 | K | E 06.10 | LCA11 - Hydrostatická ponorná sonda 0÷4m, výstup 4÷20mA, kabel 10m, vč. spec. přechodové krabice IP66, mat. nerez, atest pitná voda. D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
78 | K | E 06.12 | PIR10 - Tlakový snímač do potrubí, rozsah 0 až 10 bar, výstup 4 až 20mA, dodávka, montáž a zprovoznění. D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
| D | E 07 | ZEMNÍ PRÁCE - propojení: sdružený objekt - dílčí objekty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.006 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
79 | K | E 07.1 | Vypískání, vytýčení případných stávajících podzemních sítí ve volném terénu | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
80 | K | E 07.2 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm | m2 | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
81 | K | E 07.4 | Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 65 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -561156282
82 | K | E 07.5 | Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 65 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1423902813
83 | K | E 07.6 | Zásyp kabelových rýh strojně v omezeném prostoru s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 80 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22115701
84 | K | E 07.7 | Zásyp kabelových rýh strojně v omezeném prostoru s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 80 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1182318852
85 | K | E 07.8 | Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté cihlami, šířky přes 45 do 60 cm | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2046017928
86 | K | E 07.9 | Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 35 do 40 cm | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.006 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2021565037
| D | E 08 | DEMONTÁŽE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
87 | K | E 08.1 | Řízená postupná demontáž stávajících rozvaděčů. Stávající ÚV | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
88 | K | E 08.2 | Demontáž kabelů, tras, elektroinstalace, odpojování s součinností s provozovatelem. Stávající ÚV | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
89 | K | E 08.3 | Řízená postupná demontáž stávajících rozvaděčů. Stávající vodojem | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
90 | K | E 08.4 | Demontáž kabelů, tras, elektroinstalace, odpojování s součinností s provozovatelem. Stávající vodojem | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
91 | K | E 08.5 | Řízená postupná demontáž stávajících rozvaděčů RM1, RM2, RM3. Stávající vrty | kpl. | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
92 | K | E 08.5.1 | Uskladnění demontovaného elektromateriálu | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
93 | K | E 08.6 | Demontáž provizorií realizovaných před zahájením stavby | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
94 | K | E 08.7 | Demontáž provizorií realizovaných během stavby - PS 02 Provizoria | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
95 | K | E 08.8 | Doprava + ekologická likvidace | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
96 | K | E 08.9 | Demontáž určených kabelových tras, vč. likvidace. Použití lešení/plošiny | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
| D | E 09 | OSTATNÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
97 | K | E 09.1 | Výchozí revize. vč. revizní zprávy | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
98 | K | E 09.2 | Výškové práce - lešení, mobilní plošina | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
99 | K | E 09.3 | Dílčí provozní zkoušky zařízení | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
100 | K | E 09.4 | Dokumentace skutečného provedení | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
101 | K | E 09.5 | Zařízení staveniště, sklad materiálu. | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222

## DPS 02.1 - Strojní část
{2b9315de-a86b-4759-b49a-e185742dada6}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stod – ÚV III – doplnění technologického stupně úpravy vody
Objekt:
PS 02 - Provizorium
Soupis:
DPS 02.1 - Strojní část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Stod |  |  | Datum: | 19. 9. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00257265
|  | Město Stod |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 62623508
|  | Vodohospodářský podnik a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 62623508
|  | Vodohospodářský podnik a.s. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Podrobný popis jednotlivých položek je uveden v příloze D2.3.02/ Seznam strojů a zařízení
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stod – ÚV III – doplnění technologického stupně úpravy vody
Objekt:
PS 02 - Provizorium
Soupis:
DPS 02.1 - Strojní část
Místo: |  |  | Stod |  |  | Datum: | 19. 9. 2024
Zadavatel: |  |  | Město Stod |  |  | Projektant: | Vodohospodářský podnik a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Vodohospodářský podnik a.s.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - STROJE A ZAŘÍZENÍ | [5 empty] | 0
| D2 - POTRUBÍ A DROBNÉ ARMATURY | [5 empty] | 0
| D3 - NÁTĚRY A BAREVNÉ ZNAČENÍ | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stod – ÚV III – doplnění technologického stupně úpravy vody
Objekt:
PS 02 - Provizorium
Soupis:
DPS 02.1 - Strojní část
Místo: |  |  | Stod |  |  | Datum: | 19. 9. 2024
Zadavatel: |  |  | Město Stod |  |  | Projektant: | Vodohospodářský podnik a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Vodohospodářský podnik a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.72 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | STROJE A ZAŘÍZENÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.72 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 3.1.01 | Manipulace a přemístění AT stanice Z důvodu odstavení vodojemu bude přepojeno sací potrubí ATS. Další manipulace s potrubím a ATS v průběhu stavebních prací. - potrubí DN80 - 4 m, materiál PP-R, včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu - 1kpl - potrubí DN50 - 4 m, materiál PP-R, včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu - 1kpl Dodávka je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace. viz. Příloha D2.1.03 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.85 | 1.85 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 3.1.02 | Manipulace a přemístění GAU filtru a dávkování NaClO Nezbytná manipulace s filtrem při provádění stavebních prací. Změny v potrubním vedení jeho připojení, dle dostupných stavebních prostupů v průběhu stavby. - potrubí DN50 - 5 m, materiál PP-R, včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu - 1kpl Dodávka je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace. viz. Příloha D2.1.03 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.85 | 1.85 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 3.1.03 | Montážní práce spojené s vystrojením provizorních akumulačních nádrží Nádrže budou osazeny spínačy hladiny SL01, SL02, SL03 a výstupy z nich zakomponovány do řídících systému čerpadel ve vrtech a AT stanice (dodávka ASŘTP) Spojovací materiál, konzole, pomocné konstrukce. Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace. viz. Příloha D2.1.03 ozn.SL01, SL02, SL03 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| D | D2 | POTRUBÍ A DROBNÉ ARMATURY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 3.3.01 | Nespecifikované armatury a potrubí do DN 50 - odvzdušnění, zavzdušnění, napouštění, vypouštění, odkalení, návarky a tvarovky pro připojení měřících přístrojů a snímačů MaR včetně uzavíracích armatur, redukcí, manometrů s měřícími sestavami - včetně tvarovek, fitinek, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu materiál nerez ocel DIN 1.4404 / AISI 316L, mosaz, PE-HD, PP-R, PVC-U | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| D | D3 | NÁTĚRY A BAREVNÉ ZNAČENÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 3.4.01 | Oprava poškozených nátěrů a protikorozní ochrany nových zařízení, potrubí a konstrukcí Dodávka nátěrových hmot, úprava povrchu a provedení nátěru v rozsahu: kartáčování (stupeň CR 3), oprášení, odmaštění, 1x základní nátěr, 2x vrchní nátěr. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 3.4.02 | Nátěry dotčených stávajících zařízení, potrubí, uložení a nosných konstrukcí Dodávka nátěrových hmot, úprava povrchu a provedení nátěru v rozsahu: kartáčování (stupeň CR 3), oprášení, odmaštění, 1x základní nátěr, 2x vrchní nátěr. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 3.4.03 | Značení strojů, zařízení, snímačů a čidel Dodávka štítků a samolepících popisek a provedení barevného a slovního značení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 3.4.04 | Značení potrubí dle druhu a směru protékajícího media Dodávka nátěrových hmot, štítků a samolepících popisek a provedení barevného a slovního značení potrubí dle protékajícího media a vyznačení směru toku šipkou | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16

## DPS 02.2 - Elektromotoric...
{6c1602fb-a1df-4ba8-be9e-ea8bf5345623}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stod – ÚV III – doplnění technologického stupně úpravy vody
Objekt:
PS 02 - Provizorium
Soupis:
DPS 02.2 - Elektromotorická část, ASŘTP
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Stod |  |  | Datum: | 19. 9. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00257265
|  | Město Stod |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 62623508
|  | Vodohospodářský podnik a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 62623508
|  | Vodohospodářský podnik a.s. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Podrobný popis jednotlivých položek je uveden v příloze D2.4.02/ technická specifikace
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stod – ÚV III – doplnění technologického stupně úpravy vody
Objekt:
PS 02 - Provizorium
Soupis:
DPS 02.2 - Elektromotorická část, ASŘTP
Místo: |  |  | Stod |  |  | Datum: | 19. 9. 2024
Zadavatel: |  |  | Město Stod |  |  | Projektant: | Vodohospodářský podnik a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Vodohospodářský podnik a.s.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| E 01 - DODÁVKY: ROZVADĚČE | [5 empty] | 0
| E 03 - MONTÁŽ, KABELOVÉ ROZVODY | [5 empty] | 0
| E 06 - SPECIFIKACE POLNÍ INSTRUMENTACE SKŘ | [5 empty] | 0
| E 07 - ZEMNÍ PRÁCE | [5 empty] | 0
| E 08 - DEMONTÁŽE | [5 empty] | 0
| E 09 - OSTATNÍ | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stod – ÚV III – doplnění technologického stupně úpravy vody
Objekt:
PS 02 - Provizorium
Soupis:
DPS 02.2 - Elektromotorická část, ASŘTP
Místo: |  |  | Stod |  |  | Datum: | 19. 9. 2024
Zadavatel: |  |  | Město Stod |  |  | Projektant: | Vodohospodářský podnik a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Vodohospodářský podnik a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | E 01 | DODÁVKY: ROZVADĚČE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | E01.1 | GSM komunikátor, DIN 4TE, vstup 5xIN bepotenciálový galv. oddělený 12V, výstup 3+1 OUT 230V, napájení 230V, SIM vč. aktivace, 10 telefonních čísel | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| D | E 03 | MONTÁŽ, KABELOVÉ ROZVODY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | E 03.1 | Kabel TCEKFY 4Px0,8; zemní uložení + provizorní pevné uložení na stáv.kabelovém nosném systému, včetně montáže + připojení | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | E 03.2 | Ohebná elektroinstalační PVC trubka vysoká mechanická odolnost vč. UV, pr.21,2mm, di=16,5mm, barva pláště černá, vč. montážního příslušenství, dodávka + montáž | bm | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | E 03.3 | Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička, červená, průměr DN50 mm, vnitřní průměr 40 mm, primárně určena k ochraně vedení uloženého pod zemí. Včetně uložení ve výkopu. | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | E 03.4 | Elektroinstalační vkládací lišta LV40x20 pro koncové části rozvodu; montáž | m | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | E 05.5 | Rozbočovací krabice vč. svorkovnice a vývodek: IP65. Dodávka vč. montáže | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | E 03.6 | Ostatní elektromontážní podružný materiál nutný pro uložení vodičů, kabelových tras, ukončení apod. (kabelová oka, štítky) | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | E 03.7 | Zhotovení potřebných průrazů a vývrtů v betonových stěnách, stropech, podlahách do pr.100mm, zpětné vodotěsné utěsnění, začištění, výmalba. | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | E 03.8 | Ostatní podružné montážní práce a montážní materiál | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | E 03.9 | Ostatní podružné stavební práce a stavební materiál, stavební přípomoci | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | E 03.10 | Kabelové štítky a označení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| D | E 06 | SPECIFIKACE POLNÍ INSTRUMENTACE SKŘ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | E 06.1 | Ponorný limitní spínač, výstup přepínací kontakt 230VAC, kabel 10m PUR, IP68, médium pitná voda atest, vč. nosného systému do plastové nádrže | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| D | E 07 | ZEMNÍ PRÁCE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | E 07.1 | Zřízení pískového lože o tloušťce 2x 100 mm, včetně mechanické ochrany chránička, uložení kabelu. Zemní práce viz. stavební část | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | E 07.2 | Zához, hutnění rýhy 400 x 600 mm | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| D | E 08 | DEMONTÁŽE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | E 08.1 | Demontáž dočasného provizorního napojení plováků SL01÷03 v provizorních akumulačních nádržích vč. zemní kabelové trasy (vytažení kabelu z chráničky, bez zemních prací) - po odstávce VDJ | kpl. | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | E 08.2 | Demontáž plovákových spínačů v akumulační nádrži vodojemu 250m3 (odstávka), vč. kabeláží do RM1 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | E 08.3 | Uskladnění demontovaného elektromateriálu | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | E 08.4 | Doprava + ekologická likvidace | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | E 08.5 | Demontáž určených kabelových tras, vč. likvidace. | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| D | E 09 | OSTATNÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | E 09.1 | Výchozí revize. vč. revizní zprávy | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | E 09.2 | Dílčí provozní a funkční zkoušky zařízení, nastavení. | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | E 09.3 | Dokumentace skutečného provedení | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44

## VON - Vedlejší a ostatní ...
{c8ef4355-e235-4ef8-b694-215f19cb5a8d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stod – ÚV III – doplnění technologického stupně úpravy vody
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
| KSO: |  | 814 13 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Stod |  |  | Datum: | 19. 9. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00257265
|  | Město Stod |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 62623508
|  | Vodohospodářský podnik a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 62623508
|  | Vodohospodářský podnik a.s. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stod – ÚV III – doplnění technologického stupně úpravy vody
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: |  |  | Stod |  |  | Datum: | 19. 9. 2024
Zadavatel: |  |  | Město Stod |  |  | Projektant: | Vodohospodářský podnik a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Vodohospodářský podnik a.s.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stod – ÚV III – doplnění technologického stupně úpravy vody
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: |  |  | Stod |  |  | Datum: | 19. 9. 2024
Zadavatel: |  |  | Město Stod |  |  | Projektant: | Vodohospodářský podnik a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Vodohospodářský podnik a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 011144000 | Rozbor zeminy | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2015080125
2 | K | 011144001 | Rozbor asfaltové směsi dle Vyhlášky č. 283/2023 Sb. | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2019624820
3 | K | 012103000R | Vytýčení stávajících inženýrských sítí | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1340492111
4 | K | 012203000R | Vytýčení stavby, vytýčení obvodu staveniště, vytýčení hranic pozemků | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1213828185
5 | K | 012303501 | Geodetické zaměření stavby | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1220906316
6 | K | 013254000R | Dokumentace skutečného provedení stavby ve 4 stejnopisech + v digitální podobě | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 840666556
7 | K | 013203000R | Výrobní (dodavatelská) dokumentace | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 2072764971
8 | K | 011503000 | Zajištění pasportizace a fotodokumentace stávajících objektů před zahájením prací | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -504153972
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 644010138
10 | K | 033203000 | Energie pro zařízení staveniště - připojení a spotřeba energií pro zařízení staveniště | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 883701909
11 | K | 030001002R | Náklady na zpevněné staveništní komunikace, plochy pro očistu vozidel, zajištění proti splavování zemin, vč. průběžného úklidu komunikací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2182246
12 | K | 034403000 | Dopravní značení na staveništi - DIO, vč.aktualizace DIO | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1469042527
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 040001000 | Inženýrská činnost | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 812783145
14 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1183586857
15 | K | 042903001 | Havarijní plán pro stavbu | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 611393958
16 | K | 042503000 | Kontrolní plán BOZP na staveništi | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 961562206
17 | K | 043101000 | Individuální a komplexní zkoušky zařízení, vč. přípravy komplexních zkoušek a potřebných zkušebních médií | kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1674987715
| VV |  | "dokumentace provedení zkoušek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "energie a média pro provedení zkoušek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zaškolení obsluhy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "návody na obsluhu strojů, zařízení, elektro, dispenčinku ASŘ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zohlednění postupného a dílčího provádění zkoušek a uvedení do provozu" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "provedení komplexního testu automatizace a řízení ve zkušebním provozu do odladění SW" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 079002000 | Provozní vlivy - prostředí investora | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1538279232
| VV |  | "omezení provozem investora, rekonstrukce za provozu, metodika ÚRS, popis v příloze B" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 090001000 | Ostatní náklady na straně zhotovitele související s výstavbou, např. zakrytí stávajících kontrukcí, ochrana strojně technologických zařízení, provoz investora apod. | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1518934672
20 | K | 091504001 | Úprava stávajícího provozního řádu | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1637426283
21 | K | 091504001.1 | Provizorní provozní řád po dobu výstavby | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 622596602
22 | K | 092203000 | Náklady na zaškolení obsluhy | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1880270691
23 | K | 091504000 | Náklady související s publikační činností |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -509792451
24 | K | 091502000 | Publikační činnost - Dočasný velkoplošný informační panel o rozměru 2100 x 2200 mm dle Grafického manuálu publicity | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 743293834

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
fig |  |  | N |  | Rozpad figur | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST