### Projekt „Fotovoltaika v obecních objektech Dolní Beřkovice - 
design and build“

### Minimální technické požadavky hardware

### Fotovoltaické panely

| Parametr | Požadavek | Způsob doložení |
| --- | --- | --- |
| Technologie článku | monokrystalický | Data-sheet či jeho ekvivalent |
| Účinnost panelu | min. 22 % | Data-sheet či jeho ekvivalent |
| Mechanická odolnost vítr (sání) / sníh (tíha) | min. ≥ 2400 Pa / ≥ 5400 Pa | Data-sheet či jeho ekvivalent |
| Provedení | glass-glass, full-black | Data-sheet či jeho ekvivalent |
| Jmenovitý výkon při STC | min. 480 Wp | Data-sheet či jeho ekvivalent |
| Provozní teplota | min. v rozsahu -40 °C až + 85 °C | Data-sheet či jeho ekvivalent |
| Záruka na mechanické provedení | min. 20 let | Data-sheet či jeho ekvivalent |
| Záruka na výkon | min. 30 let záruka na degradaci výkonu o maximálně 15 % z původní hodnoty | Data-sheet či jeho ekvivalent |
| Certifikáty | IEC 61215 a IEC 61730 | Certifikát vydaný subjektem akreditovaným podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013, včetně národních mutací. |

### Bateriové úložiště

| Parametr | Hodnota | Způsob doložení |
| --- | --- | --- |
| Technologie baterií | LFP nebo LTO | Data-sheet či jeho ekvivalent |
| Maximální rychlost pro kontinuální nabíjení/vybíjení baterií | min. 1C | Data-sheet či jeho ekvivalent |
| Aktivní vyhřívání bateriových článků | ano | Data-sheet či jeho ekvivalent |
| Provozní teplota okolí | min. v rozsahu -10 °C až +50 °C | Data-sheet či jeho ekvivalent |
| Záruka | 10 let nebo 6000 cyklů (25℃, 0.5C/0.5C, 70%EOL) | Data-sheet či jeho ekvivalent |
| Certifikáty | IEC 630056:2020 nebo IEC 62619:2017 nebo IEC 62620:2014 | Certifikát vydaný subjektem akreditovaným podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013, včetně národních mutací. |

### Měniče hybridní napojené na distribuční síť

| Parametr | Hodnota | Způsob doložení |
| --- | --- | --- |
| Euro účinnost | min. 97 % | Data-sheet či jeho ekvivalent |
| Typologie | transformátorový | Data-sheet či jeho ekvivalent |
| Provozní teplota okolí | min. v rozsahu -35 °C až +60 °C | Data-sheet či jeho ekvivalent |
| Krytí | min. IP65 | Data-sheet či jeho ekvivalent |
| Záruka | min. 10 let na bezodkladnou výměnu nebo náhradu | Data-sheet či jeho ekvivalent |
| Certifikáty | IEC 61727 nebo IEC 62116 nebo EN 50549-1/EN50549-2 | Certifikát vydaný subjektem akreditovaným podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013, včetně národních mutací. |
| Certifikáty | soulad s Pravidly provozování distribuční soustavy umožňující jejich trvalý provoz | Certifikátu vydaný subjektem akreditovaným podle ČSN EN ISO/IEC 17025-2018 nebo protokolem vydaným laboratoří ČEZ distribuce a.s. nebo EG.D., a.s.. |

### Měniče síťové napojené na distribuční síť

| Parametr | Hodnota | Způsob doložení |
| --- | --- | --- |
| Euro účinnost | min. 97 % | Data-sheet či jeho ekvivalent |
| Typologie | beztransformátorový | Data-sheet či jeho ekvivalent |
| Provozní teplota okolí | min. v rozsahu -35 °C až +60 °C | Data-sheet či jeho ekvivalent |
| Krytí | min. IP65 | Data-sheet či jeho ekvivalent |
| Garantovaná kompatibilita s výkonovými optimizéry | ano | Data-sheet či jeho ekvivalent |
| Záruka | min. 10 let na bezodkladnou výměnu nebo náhradu | Data-sheet či jeho ekvivalent |
| Certifikáty | IEC 61727 nebo IEC 62116 nebo EN 50549-1/EN50549-2 | Certifikát vydaný subjektem akreditovaným podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013, včetně národních mutací. |
| Certifikáty | soulad s Pravidly provozování distribuční soustavy umožňující jejich trvalý provoz | Certifikátu vydaný subjektem akreditovaným podle ČSN EN ISO/IEC 17025-2018 nebo protokolem vydaným laboratoří ČEZ distribuce a.s. nebo EG.D., a.s.. |

Výkonové optimizéry

| Parametr | Hodnota | Způsob doložení |
| --- | --- | --- |
| Účinnost | min. 97 % | Data-sheet či jeho ekvivalent |
| Provozní teplota okolí | min. v rozsahu -35 °C až +60 °C | Data-sheet či jeho ekvivalent |
| Krytí | min. IP68 | Data-sheet či jeho ekvivalent |
| Jmenovité vstupní napětí při pohotovostním režimu | max 1 V | Data-sheet či jeho ekvivalent |
| Garantovaná kompatibilita se síťovými měniči | ano | Data-sheet či jeho ekvivalent |
| Záruka | min. 15 let na bezodkladnou výměnu nebo náhradu | Data-sheet či jeho ekvivalent |
| Certifikáty | IEC 61000 a IEC 62109 | Certifikát vydaný subjektem akreditovaným podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013, včetně národních mutací. |

### MC4 konektory

| Parametr | Hodnota | Způsob doložení |
| --- | --- | --- |
| Kompatibilita MC4 konektory panelů a technologií pro zajištění bezpečného napětí na DC vedení | ano | Data-sheet či jeho ekvivalent |
| Kryty MC4 konektorů | Teplotní odolnost minimálně 900 °C a životnost minimálně 15 let | Data-sheet či jeho ekvivalent |
| Certifikát MC4 konektorů | IEC 62852 | Certifikát vydaný subjektem akreditovaným podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013, včetně národních mutací. |

Základní popis technického řešení navrženého uchazečem

Uchazeč popíše jím navržené technické řešení pro jednotlivé budovy minimálně v tomto rozsahu: popis základních použitých komponent (zejména panely, měniče, bateriové moduly, optimizéry), popis systému řízení FVE včetně napojení na systém komunitní energetiky, napojení jednotlivých technologií hardwarově a komunikačně, popis technologie vedení a ochrany kabelových tras, popis opatření pro zvýšení požární bezpečnosti, popis zajištění kybernetické bezpečnosti atd.

FVE Obecní úřad (Popis technického řešení) FVE SDH (Popis technického řešení) FVE Knihovna (Popis technického řešení) FVE Výměník (Popis technického řešení) FVE Restaurace (Popis technického řešení) FVE ZŠ (Popis technického řešení) FVE ZŠ 1. stupeň (Popis technického řešení) FVE MŠ (Popis technického řešení)