## přehled_SO+mistnosti
Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3
[5 empty] | AA - Teplota okolí | AB - Atmosférická vlhkost | AC - Nadmořská výška | AD - Výskyt vody | AE - Výskyt cizích pevných těles | AF - Výskyt korosivních nebo znečišťujících látek | AG - Ráz | AH - Vibrace | AJ - Ostatní mechanické namáhání | AK - Výskyt rostlinstva nebo plísní | AL - Výskyt živočichů | AM - Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení | AN - Sluneční záření | AP - Seizmické účinky | AQ - Bouřková činnost | AR - Pohyb vzduchu | AS - Vítr | BA - Schopnost osob | BB - Elektrický odpor lidského těla | BC - Kontakt osob s potenciálem země | BD - Podmínky úniku v případě nebezpečí | BE - Povaha zpracovávaných nebo skladovaných materiálů | CA - Stavební materiál | CB - Provedení (kostrukce budovy) | Poznámka
SO | Název SO | místnost
101 | Příjem a úprava dřevní štěpky | č. | název | plocha
| +0,0 | 1.01 | ventilovna | 45 | AA5 | AB5 | AC1 | AD2 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 | voda/volně kapající kapky
|  | 1.05 | lávka | 28.7 | AA7 | AB7 | AC1 | AD1 | AE 6 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE3 | CA1 | CB1 | prach, Ex
|  | 1.06 | plošina PD3 | 152.6 | AA7 | AB7 | AC1 | AD1 | AE 6 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE3 | CA1 | CB1 | prach, Ex
|  | 1.07 | vykládka nákladního auta | 76.6 | AA7 | AB7 | AC1 | AD1 | AE 6 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE3 | CA1 | CB1 | prach, Ex
|  | 1.08 | schodiště | 10 | AA5 | AB5 | AC1 | AD1 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1
|  | 1.09 | plocha pro VZT | 149.1
| -3,4 | 1.01 | plocha PD1 | 161 | AA7 | AB7 | AC1 | AD1 | AE 6 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE3 | CA1 | CB1 | prach, Ex
|  | 1.02 | schodiště | 8.5 | AA5 | AB5 | AC1 | AD1 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1
|  | 1.03 | chodba | 17.5 | AA5 | AB5 | AC1 | AD1 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1
| -5,4 | 2.01 | plocha PD3 | 862.6 | AA7 | AB7 | AC1 | AD1 | AE 6 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE3 | CA1 | CB1 | prach, Ex
|  | 2.02 | plocha PD5 | 87.9 | AA7 | AB7 | AC1 | AD1 | AE 6 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE3 | CA1 | CB1 | prach, Ex
|  | 2.03 | plocha PD2 | 142.2 | AA7 | AB7 | AC1 | AD1 | AE 6 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE3 | CA1 | CB1 | prach, Ex
|  | 2.04 | plocha PD1 | 53.1 | AA7 | AB7 | AC1 | AD1 | AE 6 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE3 | CA1 | CB1 | prach, Ex
|  | 2.05 | plocha PD3 kaskády | 192.8 | AA7 | AB7 | AC1 | AD1 | AE 6 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE3 | CA1 | CB1 | prach, Ex
102 | Sklad dřevní štěpky
| -5,2 | 1.01 | podlaží -5,2 m | 201.1 | AA5 | AB5 | AC1 | AD1 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE3 | CA1 | CB1 | prach, Ex
| 0,0 | 1.01 | technická místnost | 10.2 | AA5 | AB5 | AC1 | AD1 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1
|  | 1.02 | ventilovna | 60.8 | AA5 | AB5 | AC1 | AD2 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 | voda/volně kapající kapky
|  | 1.03 | technická místnost | 10.2 | AA5 | AB5 | AC1 | AD1 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1
|  | 1.04 | výtahová šachta | 14.7 | AA7 | AB7 | AC1 | AD1 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1
|  | 1.05 | rozvodna NN | 54.1 | AA5 | AB5 | AC1 | AD1 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA5 |  | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1
|  | 1.06 | rozvodna VN | 38.1 | AA5 | AB5 | AC1 | AD1 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA5 |  | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1
|  | 1.07 | přesuvna štěpky | 3961.9 | AA7 | AB7 | AC1 | AD1 | AE 6 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE3 | CA1 | CB1 | prach, Ex
| +2,5 | 2.01 | obslužná plošina | 1259.5 | AA7 | AB7 | AC1 | AD1 | AE 6 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE3 | CA1 | CB1 | prach, Ex
| +28,73 | 3.01 | obslužná plošina | 2882 | AA7 | AB7 | AC1 | AD1 | AE 6 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE3 | CA1 | CB1 | prach, Ex
|  | 3.02 | schodiště č.1 | 17.6 | AA5 | AB5 | AC1 | AD1 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1
|  | 3.03 | schodiště č.2 | 18.3 | AA5 | AB5 | AC1 | AD1 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1
|  | 3.04 | výtah | 6.4 | AA7 | AB7 | AC1 | AD1 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1
| +35,10 | 4.01 | střešní obslužná plošina 1 | 316.3 | AA7 | AB7 | AC1 | AD2 | AE5 | AF2 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN3 | AP1 | AQ3 | AR3 | AS3 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 | mírná prašnost, voda/volně kapající kapky, mírná prašnost
|  | 4.02 | spojovací lávka 1 | 4.2 | AA7 | AB7 | AC1 | AD2 | AE5 | AF2 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN3 | AP1 | AQ3 | AR3 | AS3 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 | voda/volně kapající kapky, mírná prašnost
|  | 4.03 | obslužná plošina +35,1 | 214.2 | AA7 | AB7 | AC1 | AD2 | AE5 | AF2 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN3 | AP1 | AQ3 | AR3 | AS3 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 | voda/volně kapající kapky, mírná prašnost
|  | 4.04 | spojovací lávka 2 | 5.2 | AA7 | AB7 | AC1 | AD2 | AE5 | AF2 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN3 | AP1 | AQ3 | AR3 | AS3 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 | voda/volně kapající kapky, mírná prašnost
|  | 4.05 | střešní obslužná plošina 2 | 316.9 | AA7 | AB7 | AC1 | AD2 | AE5 | AF2 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN3 | AP1 | AQ3 | AR3 | AS3 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 | voda/volně kapající kapky, mírná prašnost
103 | Doprava dřevní štěpky do skladu - 1.NP
|  | 1.09 | technická místnost SLP a rozvodna NN | 9.5 | AA5 | AB5 | AC1 | AD1 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE3 | CA1 | CB1 | prach, Ex
|  | 1.10 | neobsazeno
|  | 1.11 | neobsazeno
|  | 1.12 | neobsazeno
|  | 1.13 | neobsazeno
|  | 1.14 | úklidová místnost | 1.8 | AA5 | AB5 | AC1 | AD4 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-1 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 | voda/stříkající voda
|  | 1.15 | WC ženy | 1.1 | AA5 | AB5 | AC1 | AD3 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-1 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 | voda/vodní tříšť
|  | 1.16 | WC ženy | 1.1 | AA5 | AB5 | AC1 | AD3 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-1 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 | voda/vodní tříšť
|  | 1.17 | WC ženy | 4.5 | AA5 | AB5 | AC1 | AD3 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-1 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 | voda/vodní tříšť
|  | 1.18 | WC předsíň ženy | 1.7 | AA5 | AB5 | AC1 | AD3 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-1 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 | voda/vodní tříšť
|  | 1.19 | chodba | 12.7 | AA5 | AB5 | AC1 | AD1 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-1 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1
|  | 1.20 | technická místnost | 2.1 | AA5 | AB5 | AC1 | AD2 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 | voda/volně kapající kapky
|  | 1.21 | denní místnost zaměstnanců | 14.5 | AA5 | AB5 | AC1 | AD4 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-1 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 | voda/stříkající voda
|  | 1.22 | WC předsíň zam. | 2 | AA5 | AB5 | AC1 | AD3 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-1 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 | voda/vodní tříšť
|  | 1.23 | WC zam. | 3.3 | AA5 | AB5 | AC1 | AD3 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-1 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 | voda/vodní tříšť
|  | 1.24 | WC zam. | 1.6 | AA5 | AB5 | AC1 | AD3 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-1 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 | voda/vodní tříšť
|  | 1.25 | WC zam. | 1.6 | AA5 | AB5 | AC1 | AD3 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-1 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 | voda/vodní tříšť
103 | pásová doprava do skladu | 103.007.1 | most PD5 |  | AA7 | AB7 | AC1 | AD1 | AE 6 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE3 | CA1 | CB1 | prach, Ex
|  | 103.007.2 | přesypová věž 1 - přízemí | 144 | AA7 | AB7 | AC1 | AD1 | AE 6 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE3 | CA1 | CB1 | prach Ex
|  | 103.007.3 | přesypová věž 1 - 1.NP | 144 | AA7 | AB7 | AC1 | AD1 | AE 6 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE3 | CA1 | CB1 | prach, Ex
|  | 103.007.4 | přesypová věž 1 - střecha | 144 | AA7 | AB7 | AC1 | AD2 | AE5 | AF2 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN3 | AP1 | AQ3 | AR3 | AS3 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 | voda/volně kapající kapky, mírná prašnost
|  | 103.108.1 | most PD6 |  | AA7 | AB7 | AC1 | AD1 | AE 6 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE3 | CA1 | CB1 | prach, Ex
|  | 103.108.2 | přesypová věž 2 - přízemí | 156 | AA7 | AB7 | AC1 | AD1 | AE 6 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE3 | CA1 | CB1 | prach, Ex
|  | 103.108.3 | přesypová věž 2- 1.NP | 156 | AA7 | AB7 | AC1 | AD1 | AE 6 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE3 | CA1 | CB1 | prach, Ex
|  | 103.108.4 | přesypová věž 2 - střecha | 156 | AA7 | AB7 | AC1 | AD2 | AE5 | AF2 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN3 | AP1 | AQ3 | AR3 | AS3 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 | voda/volně kapající kapky, mírná prašnost
|  | 103.010.1 | most PD7 | 2926 | AA7 | AB7 | AC1 | AD1 | AE 6 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE3 | CA1 | CB1 | prach, Ex
|  | 103.010.2 | horní nástavba sil - PD8 | 2926 | AA7 | AB7 | AC1 | AD1 | AE 6 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE3 | CA1 | CB1 | prach, Ex
|  | 103.010.3 | horní nástavba sil - přesyp PD7/PD8 | 2926 | AA7 | AB7 | AC1 | AD1 | AE 6 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE3 | CA1 | CB1 | prach, Ex
|  | 103.010.4 | horní nástavba sil-střecha | 2926 | AA7 | AB7 | AC1 | AD2 | AE5 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN3 | AP1 | AQ3 | AR3 | AS3 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 | voda/volně kapající kapky, mírná prašnost
104 | Doprava dřevní štěpky do kotelen
|  | 104.013.1 | most PD11 |  | AA7 | AB7 | AC1 | AD1 | AE 6 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE3 | CA1 | CB1 | prach, Ex
|  | 104.013.2 | přesypová věž 3 - přízemí | 144 | AA7 | AB7 | AC1 | AD1 | AE 6 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE3 | CA1 | CB1 | prach, Ex
|  | 104.013.3 | přesypová věž 3 - 1 NP | 144 | AA7 | AB7 | AC1 | AD1 | AE 6 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE3 | CA1 | CB1 | prach, Ex
|  | 104.013.4 | přesypová věž - střecha | 144 | AA7 | AB7 | AC1 | AD2 | AE5 | AF2 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN3 | AP1 | AQ3 | AR3 | AS3 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 | voda/volně kapající kapky, mírná prašnost
|  | 104.014.1 | most PD12 |  | AA7 | AB7 | AC1 | AD1 | AE 6 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE3 | CA1 | CB1 | prach, Ex
|  | 104.014.2 | přesypová věž 4 - přízemí | 144 | AA7 | AB7 | AC1 | AD1 | AE 6 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE3 | CA1 | CB1 | prach, Ex
|  | 104.014.3 | přesypová věž 4 - 1NP | 144 | AA7 | AB7 | AC1 | AD1 | AE 6 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE3 | CA1 | CB1 | prach, Ex
|  | 104.014.4 | přesypová věž 4 - 2NP | 144 | AA7 | AB7 | AC1 | AD1 | AE 6 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE3 | CA1 | CB1 | prach, Ex
|  | 104.014.5 | přesypová věž 4 - střecha | 144 | AA7 | AB7 | AC1 | AD2 | AE5 | AF2 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN3 | AP1 | AQ3 | AR3 | AS3 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 | voda/volně kapající kapky, mírná prašnost
|  | 104.014.6 | most PD13 - věž 4-K20 |  | AA7 | AB7 | AC1 | AD1 | AE 6 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE3 | CA1 | CB1 | prach, Ex
|  | 104.014.7 | most PD13 - K20 - K80/90 |  | AA7 | AB7 | AC1 | AD1 | AE 6 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE3 | CA1 | CB1 | prach, Ex
|  | 104.016.1 | horní nástavba K80/90-přesyp PD13,PD15 | 344 | AA7 | AB7 | AC1 | AD1 | AE 6 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE3 | CA1 | CB1 | prach, Ex
|  | 104.016.2 | kotelna K80/90-přesyp PD15/PD16 | 344 | AA7 | AB7 | AC1 | AD1 | AE 6 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE3 | CA1 | CB1 | prach, Ex
105 | SHZ - strojovna a základy nádrže | 101 | strojovna SHZ | 245 | AA5 | AB5 | AC1 | AD2 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA5 |  | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 | voda/volně kapající kapky
|  | 102 | základy pod nádrže | 301.3 | AA7 | AB7 | AC1 | AD2 | AE5 | AF2 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 | voda/volně kapající kapky, mírná prašnost
106 | Elektrorozvodna hospodářství dřevní štěpky
| +0,0 | 1.02a | technická místnost SLP | 48.4 | AA5 | AB5 | AC1 | AD1 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1
| +0,0 | 1.02b | technická místnost EPS | 4 | AA5 | AB5 | AC1 | AD1 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1
| +0,0 | 1.03 | rozvodna MaR | 53.7 | AA5 | AB5 | AC1 | AD1 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA5 |  | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1
| +0,0 | 1.04 | rozvodna elektro | 106.5 | AA5 | AB5 | AC1 | AD1 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA5 |  | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1
109 | Přesuvna vagónů
|  | 1.01 | přesuvna | 780.1 | AA7 | AB7 | AC1 | AD2 | AE5 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN3 | AP1 | AQ3 | AR3 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 | voda/volně kapající kapky, mírná prašnost
111 | Sadové úpravy a zatravněné plochy
112 | Vzorkovna DŠ (laboratoř) - 1.NP | 1.01a | příjem vzorků | 18 | AA5 | AB5 | AC1 | AD1 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE3 | CA1 | CB1 | prach, Ex
|  | 1.01b | sklad vzorků | 17.9 | AA5 | AB5 | AC1 | AD1 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE3 | CA1 | CB1 | prach, Ex
|  | 1.02 | úpravna | 50.7 | AA5 | AB5 | AC1 | AD1 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1
|  | 1.03 | laboratoř | 50.2 | AA5 | AB5 | AC1 | AD1 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1
|  | 1.04 | denní místnost lab. | 20.2 | AA5 | AB5 | AC1 | AD4 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 | voda/stříkající voda
|  | 1.05 | šatna | 9.2 | AA5 | AB5 | AC1 | AD1 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1
|  | 1.06 | WC předsíň | 4.5 | AA5 | AB5 | AC1 | AD4 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 | voda/stříkající voda
|  | 1.07 | WC lab. | 1.4 | AA5 | AB5 | AC1 | AD3 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 | voda/vodní tříšť
|  | 1.08a | WC lab. | 1.4 | AA5 | AB5 | AC1 | AD3 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 | voda/vodní tříšť
|  | 1.08b | sprcha lab. | 2.6 | AA5 | AB5 | AC1 | AD4 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 | voda/stříkající voda
113 | Silniční váhy
201 202 | Kotelna K20
| +0,0 | 1.01 | kotelna | 838.5 | AA5 | AB5 | AC1 | AD4 | AE6 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE3 | CA1 | CB1 | prach, Ex
|  | 1.02 | trafostanice | 37.3 | AA5 | AB5 | AC1 | AD1 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA5 |  | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 | suché trafa
|  | 1.03 | partie za kotlem | 484.5 | AA5 | AB5 | AC1 | AD4 | AE6 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE3 | CA1 | CB1 | prach, Ex
|  | 1.04 | kompresorová stanice | 149.7 | AA5 | AB5 | AC1 | AD2 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE2 | CA1 | CB1 | olej separovaný z kondenzátu, voda/volně kapající kapky nebezpečí šíření ohně
|  | 1.05 | místnost FM | 81.7 | AA5 | AB5 | AC1 | AD1 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA5 |  | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1
| +6,75 | 2.01 | plošina na +6,75 | 272.2 | AA5 | AB5 | AC1 | AD2 | AE6 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE3 | CA1 | CB1 | prach, Ex, voda/volně kapající kapky
|  | 2.02 | plošina na +6,75 | 81.6 | AA5 | AB5 | AC1 | AD2 | AE6 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE3 | CA1 | CB1 | prach, Ex, voda/volně kapající kapky
|  | 2.03 | střecha kompresorovny | 110.27 | AA5 | AB5 | AC1 | AD2 | AE6 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE3 | CA1 | CB1 | prach, Ex, voda/volně kapající kapky
|  | 2.04 | hlavní tech. Místnost | 36.4 | AA5 | AB5 | AC1 | AD1 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1
|  | 2.05 | kabelový prostor, rozvodna elektro | 122.2 | AA5 | AB5 | AC1 | AD1 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA5 |  | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1
| +11,2 | 3.01 | plošina na +11,2 | 268.3 | AA5 | AB5 | AC1 | AD2 | AE6 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE3 | CA1 | CB1 | prach, Ex, voda/volně kapající kapky
|  | 3.02 | partie za kotlem | 83.6 | AA5 | AB5 | AC1 | AD2 | AE6 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE3 | CA1 | CB1 | prach, Ex, voda/volně kapající kapky
|  | 3.03 | rozvodna ASŘ | 124.2 | AA5 | AB5 | AC1 | AD1 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA5 |  | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1
| +18,0 | 4.01 | plošina +18,0 | 515.8 | AA5 | AB5 | AC1 | AD2 | AE6 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE3 | CA1 | CB1 | prach, Ex, voda/volně kapající kapky
|  | 4.02 | obslužná plošina +16,9 | 17.75 | AA5 | AB5 | AC1 | AD2 | AE6 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE3 | CA1 | CB1 | prach, Ex, voda/volně kapající kapky
|  | 4.03 | obslužná plošina +20,5 | 14 | AA5 | AB5 | AC1 | AD2 | AE6 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE3 | CA1 | CB1 | prach, Ex, voda/volně kapající kapky
|  | 4.04 | obslužná plošina +20,5 | 14 | AA5 | AB5 | AC1 | AD2 | AE6 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE3 | CA1 | CB1 | prach, Ex, voda/volně kapající kapky
| +23,6 | 5.01 | plošina +23,6 | 535.5 | AA5 | AB5 | AC1 | AD2 | AE6 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE3 | CA1 | CB1 | prach, Ex, voda/volně kapající kapky
|  | 5.02 | obslužná plošina +20,5 | 9.7 | AA5 | AB5 | AC1 | AD2 | AE6 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE3 | CA1 | CB1 | prach, Ex, voda/volně kapající kapky
|  | 5.03 | obslužná plošina +24,0 | 8.9 | AA5 | AB5 | AC1 | AD2 | AE6 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE3 | CA1 | CB1 | prach, Ex, voda/volně kapající kapky
| +28,0 | 6.01 | plošina +23,6 | 252.5 | AA5 | AB5 | AC1 | AD2 | AE6 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE3 | CA1 | CB1 | prach, Ex, voda/volně kapající kapky
|  | 6.02 | obslužní plošina jeřábu | 57.9 | AA5 | AB5 | AC1 | AD2 | AE6 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE3 | CA1 | CB1 | prach, Ex, voda/volně kapající kapky
| +33,7 | 7.01 | plošina +33,7 | 250.1 | AA5 | AB5 | AC1 | AD2 | AE6 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE3 | CA1 | CB1 | prach, Ex, voda/volně kapající kapky
| +40,4 | 8.01 | plošina +38,8 | 513 | AA5 | AB5 | AC1 | AD2 | AE6 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE3 | CA1 | CB1 | prach, Ex, voda/volně kapající kapky
|  | 8.02 | obslužní plošiny pro dopravníky | 59.22 | AA5 | AB5 | AC1 | AD2 | AE6 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE3 | CA1 | CB1 | prach, Ex, voda/volně kapající kapky
203 | Úpravy kotelny K80/90
| +7,5 | 2.01 | plošina +7,5 | 316.8 | AA5 | AB5 | AC1 | AD2 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE3 | CA1 | CB1 | prach, Ex, voda/volně kapající kapky
| +12,0 | 3.01 | plošina +12,0 | 181.1 | AA5 | AB5 | AC1 | AD2 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE3 | CA1 | CB1 | prach, Ex, voda/volně kapající kapky
| +18,0 | 4.01 | plošina +18,0 | 150.2 | AA5 | AB5 | AC1 | AD2 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE3 | CA1 | CB1 | prach, Ex, voda/volně kapající kapky
|  | 4.02 | montážní plošina +19,0 | 21.7 | AA5 | AB5 | AC1 | AD2 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE3 | CA1 | CB1 | prach, Ex, voda/volně kapající kapky
| +36,0 | 6.01 | plošina +36,0 | 214.7 | AA5 | AB5 | AC1 | AD2 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE3 | CA1 | CB1 | prach, Ex, voda/volně kapající kapky
| +40,3 | 7.01 | plošina +40,3 | 82.7 | AA5 | AB5 | AC1 | AD2 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE3 | CA1 | CB1 | prach, Ex, voda/volně kapající kapky
| +44,25 | 8.01 | plošina +44,25 | 265.6 | AA5 | AB5 | AC1 | AD2 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 |  | AK1 | AL1 | AM1-2 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 |  | BC2 | BD1 | BE3 | CA1 | CB1 | prach, Ex, voda/volně kapající kapky
204 | Vnější kouřovody - konstrukce a základy
205 | Odpopílkování - potrubní most a základy