| ZHOTOVITEL: | AFRY CZ s.r.o. |  |  | OBJEDNATEL: | ŠKO-ENERGO, s.r.o. Tř. Václav Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4 www.afry.com |  |  |  |  |  |
| NÁZEV PROJEKTU: | Modernizace teplárny Mladá Boleslav |  |  |  |  |  |
| ČÁST/NÁZEV DOKUMENTU: | Protokol o určení vnějších vlivů |  |  |  |  |  |
| STUPEŇ: | Dokumentace pro vydání stavebního povolení |  |  |  |  |  |
| PROFESE/ PŘÍLOHA: |  |  |  |  |  |  |
| DATUM: | 05/2023 | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: | Ing. Urbánek |  |  |  |
| ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: | 0404T21 | VYPRACOVAL: | Kolektiv |  |  |  |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO: | S404T21-TB000_010 | KONTROLOVAL: | Ing. Foltýn |  |  |  |
| REVIZE: | A | SCHVÁLIL: | Ing. Urbánek |  |  |  |

Revize

| ČÍSLO REVIZE | DATUM | DOTČENÉ LISTY | POČET LISTŮ PŘED ZMĚNOU | POČET LISTŮ PO ZMĚNĚ | POPIS ZMĚNY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 15.12.2022 |  |  |  |  |
| A | 23/5/23 |  |  |  | Zapracování komenmtářů SKOE |

Obsah

1	Složení komise	3

2	Podklady použité pro vypracování protokolu	4

3	Popis objektu	4

4	Seznam vnějších vlivů	4

5	Rozhodnutí komise	6

5.1	Navrhovaná opatření	6

6	Závěr	7

- Složení komise

Jméno			Funkce				Podpis

Předseda	 Ing. Tomáš Urbánek	    	Projektový manažer	………………………………

Členové	Ing. Karel Čáp		    	Projektant strojní	………………………………

Mgr. Tomáš Topinka	    	Projektant strojní	………………………………

Ing. David Foltýn		Projektant elektro	………………………………

- Podklady použité pro vypracování protokolu

Jako podklad pro vytvoření tohoto protokolu sloužila projektová dokumentace,

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy,

ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem,

ČSN 33 2000-1 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice a normy související.

- Popis objektu

Předmětem projektové dokumentace pro stavební povolení je modernizace teplárny Mladá Boleslav v areálu ŠKO-ENERGO Mladá Boleslav (nový kotel K20, retrofit stávajících kotlů K80/90, nové skladování s dopravou štěpky).

- Seznam vnějších vlivů

A 	Prostředí:

AA	Teplota okolí:			AA1	-60°C ÷ +5°C

AA2	-40°C ÷ +5°C

AA3	-25°C ÷ +5°C

AA4	-5°C ÷ +40°C

AA5	+5°C ÷ +40°C

AA6	+5°C ÷ +60°C

AA7	-25°C ÷ +55°C

AA8	-50°C ÷ +40°C

AB	Vlhkost a teplota:		AB1	-60°C ÷ +5°C, 3% ÷ 100%

AB2	-40°C ÷ +5°C, 10% ÷ 100%

AB3	-25°C ÷ +5°C, 10% ÷ 100%

AB4	-5°C ÷ +40°C, 5% ÷ 95%

AB5	+5°C ÷ +40°C, 5% ÷ 85%

AB6	+5°C ÷ +60°C, 10% ÷ 100%

AB7	-25°C ÷ +55°C, 10% ÷ 100%

AB8	-50°C ÷ +40°C, 10% ÷ 100%

AC	Nadmořská výška:		AC1	≤ 2000m

AC2	> 2000m

AD	Voda:				AD1	zanedbatelná

AD2	volně padající kapky

AD3	vodní tříšť

AD4	stříkající voda

AD5	tryskající voda

AD6	vlny

AD7	mělké ponoření

AD8	hluboké ponoření

AE	Cizí tělesa:			AE1	zanedbatelná

AE2	malé předměty

AE3	velmi malé předměty

AE4	lehká prašnost

AE5	mírná prašnost

AE6	silná prašnost

AF	Korosivní působení:		AF1	zanedbatelná

AF2	atmosférická

AF3	občasné

AF4	trvalé

AG	Ráz:				AG1	mírný

AG2	střední

AG3	silný

AH	Vibrace:			AH1	mírné

AH2	střední

AH3	vysoké

AJ	Ostatní mechanické namáhání

AK	Rostlinstvo:			AK1	bez nebezpečí

AK2	nebezpečné

AL	Živočichové:			AL1	bez nebezpečí

AL2	nebezpečné

AM	Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení

AN	Sluneční záření:		AN1	zanedbatelné

AN2	střední

AN3	silné

AP	Seismické působení:		AP1	normální

AP2	nízké

AP3	střední

AP4	silné

AQ	Bouřková činnost:		AQ1	zanedbatelná

AQ2	nepřímé ohrožení

AQ3	přímé ohrožení

AR	Pohyb vzduchu:		AR1	pomalý

AR2	střední

AR3	silný

AS	Vítr:				AS1	malý

AS2	střední

AS3	velký

B	Využití:

BA	Schopnosti osob:		BA1	běžná

BA2	děti

BA3	osoby se zdravotním postižením

BA4	osoby poučené

BA5	osoby znalé

BB	Elektrický odpor lidského těla

BC	Dotyk se zemí:		BC1	žádný

BC2	výjimečný

BC3	častý

BC4	trvalý

BD	Únik v případě nebezpečí:

BD1	málo lidí/snadný únik

BD2	málo lidí/obtížný únik

BD3	vysoký počet lidí/snadný únik

BD4	vysoký počet lidí/obtížný únik

BE	Látky v objektu:		BE1	bez nebezpečí

BE2	nebezpečí šíření ohně

BE3	nebezpečí výbuchu

BE4	nebezpečí kontaminace

C	Budovy:

CA	Konstrukční materiály:	CA1	nehořlavé

CA2	hořlavé

CB	Provedení budovy:		CB1	zanedbatelné nebezpečí

CB2	nebezpečí šíření ohně

CB3	nebezpečí posunu

CB4	poddajné/nebo nestabilní

- Rozhodnutí komise

Přiřazení vnějších vlivů pro jednotlivé místnosti v rámci projektu je obsaženo v přehledné tabulce, která je přiložena.

ZHOTOVITEL zpracuje nový protokol o určení vnějších vlivů (PoUVV) dle nově instalované technologie. V následujícím stupni projektu bude uveden detailní popis Ex zón pro minimalizování nákladů elektro, z důvodu, aby celé místnosti kotelny nemusely být v Ex prostředí. Bude řešeno definováním zón dle konkrétního technického řešení technologie dle návrhu ZHOTOVITELE.

- Navrhovaná opatření

Pro prostory s vnějšími vlivy AA3, AA4: Elektrická zařízení musí odolávat teplotám, kterým bude vystaveno. Elektrické stroje, přístroje, svítidla a rozváděče musí mít stupeň ochrany krytem alespoň IP 20.

Pro prostory s vnějšími vlivy AB3, AB4: Elektrické zařízení musí odolávat současně vlhkosti a teplotě (dané třídou vnějšího vlivu) a vodě srážející se na elektrickém zařízení a jeho okolí.

Pro prostory s vnějšími vlivy AD3: Minimální krytí IPX3.

Pro prostory s vnějšími vlivy AE4: Minimální krytí IP5X.

Pro prostory s vnějšími vlivy AF2: Minimální krytí IP44. Při kladení kabelů v tomto prostředí se nesmí provádět ostré ohyby kabelů a vystavovat pláště kabelů přídavnému namáhání. Dovolené poloměry ohybů kabelů se doporučuje zvětšovat na dvojnásobek.

Pro prostory s vnějšími vlivy AN2: Při uvedených vnějších vlivech je nutno učinit zvláštní opatření, například dohodou mezi projektantem instalace a dodavatelem zařízení o (například) použití zvlášť navrženého zařízení. Těmito opatřeními mohou být:

- materiály odolné proti ultrafialovému záření,

- speciální barevný nátěr,

- vložení clon.

Pro prostory s vnějšími vlivy AQ3: Nebezpečí ohrožení zařízení. Pokud je ochrana před bleskem důležitá, se provede v souladu se souborem EN 62305. Části instalace umístěné vně budov. Ohrožení AQ2 a AQ3 se určí v závislosti na místní bouřkové činnosti.

Pro prostory s vnějšími vlivy AS3: Při uvedených vnějších vlivech je nutno učinit zvláštní opatření, například dohodou mezi projektantem instalace a dodavatelem zařízení o (například) použití zvlášť navrženého zařízení.

Prostory s vnějšími vlivy BE3: Prostory s nebezpečím výbuchu. Zařízení umístěné v prostorech s nebezpečím výbuchu BE 3 musí splňovat požadavky nařízení vlády č. 116/2016 Sb. resp. směrnice 2014/34/EU.

- Závěr

Pro provoz el. zařízení v objektu bude nutno zajistit:

Zařízení před uvedením do provozu musí být zrevidováno a musí být zajištěn souhlasný stav dokumentace se skutečným stavem. Revizní technik předá zprávu o výchozí revizi, bez níž nesmí být zařízení uvedeno do provozu.

Zpracování provozního předpisu provozovatelem, ve kterém budou zahrnuty požadavky technických podmínek zařízení. Je nutno jednoznačně stanovit podmínky a povinnosti pracovníků zajišťujících provoz a údržbu elektrického zařízení.

Pro provoz a práce na zařízení, údržbu a kontrolu je uživatel povinen zpracovat, eventuálně nechat si zpracovat provozní a bezpečnostní pokyny. Dále je povinen zajišťovat pravidelné revize a údržbu zařízení zejména s ohledem na existující vnější vlivy a odpovídající vyhodnocení prostorů.

V dalších stupních projektu, při realizaci a též za provozu, je nutno posuzovat, zda nedošlo ke změně podmínek, za kterých byl protokol zpracován. V případě změny je nutno vnější vlivy potvrdit, nebo přehodnotit a vypracovat protokol nový.