| Dokumentace o ochraně před výbuchem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| vypracovaná v souladu s § 6 NV 406/2004 Sb. |  |  |  |
| Posouzení rizika výbuchu ve ŠKO-ENERGO, s.r.o. Modernizace teplárny - instalace technologie spalování biomasy |  |  |  |
| Číslo dokumentu | DV-2022-08-04 |  |  |
| Zaměstnavatel | ŠKO-ENERGO, s.r.o. |  |  |
| Sídlo zaměstnavatele | tř. Václava Klementa 869 293 60 Mladá Boleslav Česká republika www.sko-energo.cz |  |  |
| IČ | 61675938 |  |  |
| Objekt | technologie dopravy, zpracování a spalování biomasy |  |  |
| Adresa | tř. Václava Klementa 869 293 60 Mladá Boleslav |  |  |
| Datum vypracování | 8/2023 |  |  |
| Aktuální verze | 2 | ze dne | 8. listopadu 2022 |
| Aktuální revize | 0 | ze dne | — |
| Zhotovitel | igniscon s.r.o. Dolní Raškovice 33 535 01 Svinčany www.igniscon.cz |  |  |
| Vypracoval | Jan Petrus Osoba odborně způsobilá v požární ochraně, č. osv. Z-OZO-43/2014 +420 603 532 051 jan.petrus@igniscon.cz |  |  |
| Kontroloval | Jan Frydrych Osoba odborně způsobilá v prevenci rizik, č. osv. ROVS/800/PREV/2021 +420 776 111 364 jan.frydrych@igniscon.cz |  |  |
| Výtisk č. | 1 |  |  |

Historie dokumentu

| číslo: | verze | revize | platné od | vypracoval | kontroloval | za zaměstnavatele převzal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | 0 | 8. 11. 2022 | Jan Petrus igniscon s.r.o. | Jan Frydrych igniscon s.r.o. |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |

Obsah:

1.	Úvod	6

1.1	Účel dokumentace	6

1.2	Zodpovědnost a dohled nad DOPV	7

1.3	Verze a revize dokumentu, popis změn	7

1.3.1	Revize dokumentace	7

1.3.2	Verze dokumentace	7

1.3.3	Popis provedených změn dokumentace	8

2.	Popis provozu	8

2.1	Vymezení rozsahu posouzení	8

2.2	Popis technologického postupu	8

3.	Vstupní údaje	12

3.1	Legislativa	12

3.2	Další použité podklady	12

3.3	Požárně technické charakteristiky	13

3.3.1	Vliv technologického procesu	14

3.3.2	Vyhodnocení vlivu technologického procesu	15

3.3.3	Rozptyly parametrů požárně technických charakteristik	15

4.	Iniciační zdroje	17

5.	Analýza rizik	19

5.1	Zóny	19

5.2	Iniciační zdroje	20

5.3	Úniky výbušných látek	20

5.3.1	Těsnost spojů	21

5.3.2	Určení stupně a spolehlivosti rozřeďování	21

5.3.3	Trvalé, primární a sekundární úniky plynů a par hořlavých kapalin	21

5.3.4	Trvalá přítomnost hořlavého prachu	21

5.3.5	Primární úniky hořlavého prachu	21

5.3.6	Sekundární úniky hořlavého prachu	22

5.4	Matice rizika	22

5.4.1	Pravděpodobnost vzniku výbuchu	22

5.4.2	Míra následků případného výbuchu	22

5.4.3	Třída rizika	23

5.4.4	Výchozí matice rizika	23

6.	Analýza rizik pro jednotlivá zařízení	24

6.1	Příjmové násypky štěpky	24

6.1.1	Popis prostoru a zařízení	24

6.1.2	Určení zón	24

6.1.3	Analýza iniciačních zdrojů	24

6.1.4	Matice rizika	24

6.1.5	Návrh opatření	24

6.2	Pásové dopravníky, včetně přesypů	25

6.2.1	Popis prostoru a zařízení	25

6.2.2	Určení zón	25

6.2.3	Analýza iniciačních zdrojů	25

6.2.4	Matice rizika	27

6.2.5	Návrh opatření	27

6.3	Hvězdicové třídiče	28

6.3.1	Popis prostoru a zařízení	28

6.3.2	Určení zón	28

6.3.3	Analýza iniciačních zdrojů	28

6.3.4	Matice rizika	28

6.3.5	Návrh opatření	28

6.4	Drtiče	29

6.4.1	Popis prostoru a zařízení	29

6.4.2	Určení zón	29

6.4.3	Analýza iniciačních zdrojů	29

6.4.4	Matice rizika	29

6.4.5	Návrh opatření	29

6.5	Skladovací sila	30

6.5.1	Popis prostoru a zařízení	30

6.5.2	Určení zón	30

6.5.3	Analýza iniciačních zdrojů	30

6.5.4	Matice rizika	31

6.5.5	Návrh opatření	32

6.6	Provozní zásobníky kotlů	33

6.6.1	Popis prostoru a zařízení	33

6.6.2	Určení zón	33

6.6.3	Analýza iniciačních zdrojů	33

6.6.4	Matice rizika	33

6.6.5	Návrh opatření	33

6.7	Doprava paliva v rámci kotelen	35

6.7.1	Popis prostoru a zařízení	35

6.7.2	Určení zón	35

6.7.3	Analýza iniciačních zdrojů	35

6.7.4	Matice rizika	36

6.7.5	Návrh opatření	36

6.8	Systémy odprášení dopravních tras	37

6.8.1	Popis prostoru a zařízení	37

6.8.2	Určení zón	39

6.8.3	Analýza iniciačních zdrojů	40

6.8.4	Matice rizika	41

6.8.5	Návrh opatření	41

6.9	Systém centrálního vysavače	42

6.9.1	Popis prostoru a zařízení	42

6.9.2	Určení zón	42

6.9.3	Analýza iniciačních zdrojů	43

6.9.4	Matice rizika	45

6.9.5	Návrh opatření	45

7.	Sumarizace zón a analýzy rizik	46

7.1	Sumarizace zón	46

7.2	Sumarizace analýzy rizik – bez realizovaných opatření	47

7.2.1	Prostory a zařízení se zanedbatelnou třídou rizika (třída rizika I)	47

7.2.2	Prostory a zařízení s akceptovatelnou třídou rizika (třída rizika II)	47

7.2.3	Prostory a zařízení s akceptovatelnou třídou rizika vyžadující dodatečná opatření (třída rizika III)	47

7.2.4	Prostory a zařízení s neakceptovatelnou třídou rizika (třída rizika IV)	47

7.3	Sumarizace analýzy rizik – po realizování navržených opatření	48

7.3.1	Prostory a zařízení se zanedbatelnou třídou rizika (třída rizika I)	48

7.3.2	Prostory a zařízení s akceptovatelnou třídou rizika (třída rizika II)	48

7.3.3	Prostory a zařízení s akceptovatelnou třídou rizika vyžadující dodatečná opatření (třída rizika III)	48

7.3.4	Prostory a zařízení s neakceptovatelnou třídou rizika (třída rizika IV)	48

8.	Změny rozhodných skutečností	49

8.1	Změna používaných látek	49

8.2	Změna technologického procesu	49

8.3	Změna technologických zařízení nebo jejich uspořádání	49

8.4	Změna zaměstnavatele a organizačních opatření	49

9.	Opatření proti výbuchu	50

9.1	Všeobecná opatření platná pro celý provoz	50

9.1.1	Organizační opatření	50

9.1.2	Opatření před účinky statické elektřiny a atmosférického přepětí	50

9.2	Úsadba prachu a úklidový plán pro prostory s výbušným prachem	52

9.3	Opatření pro rozřeďování výbušné atmosféry	52

9.4	Specifická opatření pro vstupní násypky, opatření týkající se zpracovávaného materiálu	52

9.5	Specifická opatření pro pásové dopravníky a šnekové dopravníky na kotelnách	53

9.6	Specifická opatření pro skladovací sila a provozní zásobníky kotlů	53

9.7	Výběr zařízení	54

9.7.1	Požadavky na zařízení	54

9.7.2	Značení zařízení	56

9.7.3	Požadavky na ochranné systémy	57

9.8	Informace o materiálech	58

10.	Organizační opatření	60

10.1	Implementace opatření proti výbuchu	60

10.2	Kvalifikace a školení zaměstnanců a osob vstupujících do provozu	61

10.2.1	Krátkodobý pobyt, návštěvy	61

10.2.2	Zaměstnanci, vedoucí zaměstnanci	61

10.2.3	Zaměstnanci externích firem	62

10.3	Práce se zvýšeným rizikem	62

10.4	Značení prostorů	63

11.	Závěr	64

12.	Přílohy	65

# Úvod

## Účel dokumentace

Předmětem této Dokumentace o ochraně před výbuchem (dále jen „DOPV“) je posouzení prostorů a zařízení s možným výskytem prachů, popř. plynů nebo par hořlavých kapalin, které tvoří nebo mohou tvořit se vzduchem výbušnou směs a s potenciálním rizikem výbuchu v rámci společnosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. v rámci akce Modernizace teplárny, kdy jsou doplňovány technologie pro příjem, úpravu, dopravu a spoluspalování biomasy do stávajících prostorů teplárny. Tyto prostory se nacházejí na adrese objednatele tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav.  Tato DOPV je vypracována pro veškeré prostory, ve kterých zaměstnanci zaměstnavatele definovaného na titulní straně, popř. jeho právních nástupců, vykonávají práci na základě pracovně-právního vztahu.

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění. DOPV se tak vypracovává pouze jedenkrát pro dané pracoviště a dohodou zaměstnavatelů je závazná pro všechny zaměstnance všech zaměstnavatelů, kteří na daném pracovišti vykonávají činnosti. Toto se nevztahuje na provádění prací dodavatelským způsobem (např. při provádění oprav, kontrol, revizí, rekonstrukcí, výstavby apod.), kdy zaměstnanci nemají v daném objektu určeno trvalé pracovní místo. Takové případy jsou řešeny v kapitole 10.3, která se týká provádění prací se zvýšeným rizikem.

V případě krátkodobého výskytu jiných osob na pracovišti (např. návštěvy, kontroly, revize) má zaměstnavatel povinnost tyto osoby přiměřeným způsobem a v přiměřeném rozsahu seznámit s opatřeními, která se na tyto osoby vztahují nebo mohou vztahovat v rámci jejich činnosti, před vstupem těchto osob. V případě, že jsou tyto osoby doprovázeny po celou dobou náležitě proškoleným a poučeným zaměstnancem zaměstnavatele, není toto seznámení nutné.

Tato DOPV je vypracována dle požadavků legislativy, konkrétně §4, §6 NV 406/2004 Sb. a ČSN EN 60 079-10-1, resp. ČSN EN 60 079-10-1 a ČSN EN 1127-1 a souvisejících technických norem.

Předmětem DOPV je:

- provedení identifikace nebezpečí výbuchu a specifikace ohrožení, posouzení rizika výbuchu,

- klasifikace prostorů podle přílohy 1 NV 406/2004 Sb. (rozdělení do zón),

- určení potenciálních iniciačních zdrojů a možností vznícení výbušné atmosféry,

- určení prostorů, ve kterých je třeba uplatnit dodatečná preventivní opatření, organizační opatření nebo technická opatření proti výbuchu,

- zhodnocení přijatých a návrh dodatečných preventivních opatření proti výbuchu,

- požadavky na provedení staveb, stavebně technické vybavení a návrh technických opatření proti výbuchu,

- stanovení pravidel součinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů a opatření k zajištění této spolupráce.

Tato DOPV nepokrývá rizika tzv. technologických výbuchů, tedy výbuchů bez přítomnosti explozivního hoření látek. Technologickým výbuchem se rozumí např. roztržení tlakových nádob vlivem vyššího přetlaku, než je konstrukce schopná snést (např. parní generátory, jímky na stlačený vzduch apod.), roztržení tlakových nádob při jejich nadměrném zahřátí (např. tlakové lahve při požáru) apod.

Tato DOPV se nevztahuje na:

- prostory na vyšetření a ošetření pacientů,

- používání zařízení na spalování plynných paliv, která byla uvedena do provozu před 21. 4. 2018,

- nakládání s výbušninami a chemicky nestabilními látkami,

- hornickou činnost, činnost prováděnou hornickým způsobem a podléhající vrchnímu dozoru podle zvláštního zákona.

## Zodpovědnost a dohled nad DOPV

Tato DOPV je vypracována na základě údajů poskytnutých objednatelem. Zodpovědnost za vedení této DOPV v aktuální podobě má zaměstnavatel, jehož zaměstnanci vykonávají práci či dozor v předmětném provozu.

Povinnost vypracovat, resp. nechat vypracovat DOPV nese výhradně zaměstnavatel, jehož zaměstnanci vykonávají činnost na pracovištích, kde mohou být případně ohroženi výbuchem.

Podle ČSN 60 079-10-1 / resp. ČSN 60 079-10-2 by měl zaměstnavatel ve složitějších případech při tvorbě DOPV přizvat odborníky na danou problematiku.

DOPV je dokument vztahující se na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  a jako takový spadá pod oblast BOZP. Kontrola dodržování opatření a kontrola vypracování této DOPV náleží Státnímu úřadu inspekce práce.

## Verze a revize dokumentu, popis změn

Tato DOPV podléhá pravidelným revizím. Jednotlivé změny jsou pak realizovány formou číslovaných verzí této dokumentace.

### Revize dokumentace

Revize dokumentace znamená, že pověřená osoba zaměstnavatele nebo zhotovitele této DOPV provedla kontrolu aktuálnosti dokumentace (zpravidla formou fyzické prohlídky objektu, kontroly bezpečnostních listů zpracovávaných látek, kontroly pracovních postupů a související dokumentace zaměstnavatele), přičemž bylo konstatováno, že není nutné dokumentaci aktualizovat, popř. byly provedeny pouze drobné, nevýznamné změny a úpravy (např. úprava názvosloví apod.). Revize dokumentace se musí rovněž provést vždy v případě, že byla DOPV vypracována již před instalací technologie na daném místě (což je výhodné pro stanovení podmínek pro nová zařízení nebo zařízení znovu uvedená do provozu a pro předcházení budoucím konfliktům v provedení zařízení). V tomto případě je nutné provést revizi dokumentace po instalaci technologie, ale před jejím uvedením do provozu, byť zkušebního.

Záznamy o provedených revizích a verzích dokumentace s uvedením data, od kterého platí, jsou uvedeny na straně 2 této DOPV.

### Verze dokumentace

Vypracování nové číslované verze dokumentace se provádí tehdy, pokud jsou prováděny změny ve struktuře dokumentace, mění se její východiska nebo závěry a další obsahově významné změny.

### Popis provedených změn dokumentace

K datu 11. listopadu 2022 byla vypracována verze 1 dokumentace.

# Popis provozu

## Vymezení rozsahu posouzení

Předmětem této dokumentace je soubor objektů a technologických zařízení určený pro zásobování kotlů biomasou v rámci areálu společnosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. Společnost ŠKO-ENERGO s.r.o. Mladá Boleslav vyrábí teplo a elektrickou energii v kogeneračním cyklu. Objekty stavby se nacházejí v areálu teplárny ŠKO-ENERGO, s.r.o. Jedná se o průmyslovou zónu města Mladá Boleslav. Teplárna ŠKO-ENERGO je situována na východním okraji městské časti Mladá Boleslav. Z východní strany je areál závodu ohraničen drážním tělesem, na které navazují pozemky ostatních ploch bez využití. Ze severu je lokalita obklopena průmyslovou zástavbou. Na západ a jih od areálu jsou lokalizovány zastavené plochy městské časti, východní okraj areálu vymezen dálnicí D10.

Účel souboru objektů a zařízení souvisí s dekarbonizací teplárny (ukončení spalování uhlí), což je umožněno nově spalováním biomasy ve formě dřevní štěpky spolu s již se spoluspalováním rostlinných peletek v rámci původních kotlů K80 a K90. S touto změnou byl realizován technologický proces, který technicky a technologicky zajišťuje příjem, skladování a dopravy štěpky, jak ke starším rekonstruovaným kotlům K80 a K90, tak i do novějšího kotle K20.

Nový kotel K20 byl instalován pro pokrytí chybějících parního výkonů kotlů K80 a K90, což nastalo po záměně paliva těchto kotlů z uhlí na dřevní štěpku. Snížení parního výkonu kotlů K80 a K90 ze 140 t/h vysokotlaké páry na 100 t/h vedlo ke snížení parního výkonu o celkem 80 t/h, který byl nahrazen výkonem kotle K20. Parní kotelny K20/K80/K90 jsou využívány k výrobě vysokotlaké páry a jejímu využití v parních turbínách ve vysoce účinné kogenerační výrobě elektřina a tepla pro vytápění města a pro zásobování sousedního výrobního areálu společnosti ŠKODA AUTO, a.s.

Rozsah posouzení touto Dokumentací o ochraně před výbuchem počíná vstupem štěpky z kontejnerů nebo silničních návěsů do příjmových násypek a končí vstupem materiálu do provozních zásobníků paliva kotlů K20, K80 a K90. Posouzení zahrnuje prostory vně technologie v nově budovaných objektech SO 101, SO 102, SO 103, SO 104, SO 112, SO 201 a SO 203. Ostatní prostory jsou předmětem stávajících nebo samostatných dokumentací o ochraně před výbuchem.

Pro technologii příjmu, skladování a dopravy fytobiomasy bylo VST Engineering, spol. s r.o. provedeno posouzení provozu z hlediska nebezpečí výbuchu dle NV 406/2004 Sb. (TZ06-P0140-03-A „Spalování peletek v kotlích ŠKOENERGO“), ve kterém jsou určeny prostory s nebezpečím výbuchu. Tento dokument je Dokumentací o ochraně před výbuchem pro danou část provozu.

## Popis technologického postupu

Z kontejnerů dopravovaných po železnici bude probíhat vykládka dřevěné štěpky. Mezi další způsoby zavážení jsou k dispozici náhradní vykládka z kamionů a náhradní vykládka kontejnerů vysokozdvižným vozíkem.

V areálu se nachází systém dopravy dřevěné štěpky od vykládky k mostům s dopravníky vedoucí k zásobníkům. Během dopravy štěpky v objektu bude štěpka tříděna včetně separace nežádoucího obsahu ve štěpce. Vlastní vykládka je prováděna zvednutím kontejneru z vagónu a vyklopením obsahu kontejneru pomocí vyklápěcího mechanismu do násypky.

Tabulka: Seznam stavebních objektů dotčených touto dokumentací:

| Číslo stavebního objektu | Účel stavebního objektu |
| --- | --- |
| SO 101 | Příjem biomasy a úprava dřevní štěpky |
| SO 102 | Sklad dřevní štěpky |
| SO 103 | Doprava paliva do skladu |
| SO 104 | Doprava paliva do kotelen |
| SO 112 | Vzorkovna dřevní štěpky |
| SO 201 | Kotelna K20 |
| SO 203 | Úpravy kotelny K80 / K90 |

Dřevní štěpka je do areálu teplárny dopravována přednostně pomocí železničního nákladních vozů s kontejnerovým systémem. Alternativně lze štěpku dopravovat též pomocí silničních vozidel s kontejnerovými systémy nebo volně ložená.

Vykládku železničních kontejnerů zajištuje výklopna kontejnerových nástaveb. Dle typu železničního vozu je možné dopravovat 3 nebo 4 kontejnery na jednom voze. Po vyklopení a vrácení kontejneru na vůz je prázdný vůz posunut na přesuvnu a po sousední koleji vracen zpět.

Kontejnery jsou vyklápěny mechanismem do příjmové násypky, která je umístěna pod úrovní terénu. Násypka má jehlanovité dno, rozdělné na dvě sekce. Každá sekce má na dně šneková pole, která štěpku dopravují vždy na dvojici pásových dopravníků (2A/2B, resp. 2C/2D).

V případě poruchy stacionárního vykladače budou přistavené vagóny vykládány mobilním manipulátorem kontejnerů do podzemní násypky, umístěné mezi vlečkou a vykládkou kamionů. Toto řešení umožňuje souběh havarijní a kamionové dopravy.

Vykládka kamionů (se systémem „walking floor“ ) je možná na celkem čtyřech pozicích. Jednotlivé výsypky jsou jehlanovitého tvaru a dna mají tvořena šnekovými poli. Z výsypek 1 a 2 se štěpka dopravuje pásovými dopravníky 1A a 1B, z výsypek 3 a 4 pak pásovými dopravníky 1C a 1D (přičemž každá z dvojice výsypek může být vyprazdňována libovolným dopravníkem z příslušné dvojice).

Vstupní násypka pro havarijní vyprazdňování kontejnerů pomocí kolového vykladače (manipulátoru) je shodná se násypkami pro příjem štěpky z kamionů. Šnekové pole na dně této násypky ústí na pásový dopravník 1E.

Štěpka je následně dopravována čtveřicí pásových dopravníků 3A, 3B, 3C, 3D do čtveřice hvězdicových třídičů.

Pás 3A je plněn štěpkou z pásového dopravníku 2B (příjem z vagónů), z dopravníku 1A (příjem z kamionů) nebo 1E (příjem z havarijního příjmu kontejnerů). Pás 3B je plněn štěpkou z pásového dopravníku 2A (příjem z vagónů) a z dopravníku 1B (příjem z kamionů). Pás 3C je plněn štěpkou z pásového dopravníku 2C (příjem z vagónů) a z dopravníku 1C (příjem z kamionů). Pás 3D je plněn štěpkou z pásového dopravníku 2D (příjem z vagónů) a z dopravníku 1D (příjem z kamionů).

Na koncových přesypech každého pásového dopravníku 3A až 3D je umístěn magnetický buben pro separaci cizích kovových částic a separátor železných částic. Z jednotlivých magnetických bubnů jsou zachycené částice dopravovány společným pásovým dopravníkem do sběrného kontejneru. Z magnetického separátoru jsou částice dopravovány rovněž samostatným pásovým dopravníkem rovněž do sběrného kontejneru.

Hvězdicové třídiče jsou zařízení určená pro oddělení případných hrud a klastrů nebo nadrozměrných kusů dřevní hmoty. Tyto částice padají přímo do navazujících drtičů. Hvězdicové třídiče jsou tvořeny soustavou hřídelí s disky, kterými propadává materiál (štěpka) o vyhovující zrnitosti (max. rozměr částic 100 × 60 × 40 mm). Větší kusy procházejí třídičem do koncového skluzného žlabu, který je dopravuje do dvouhřídelových drtičů nadrozměrné frakce. Každý třídič má vlastní drtič.

Vhodná frakce z každé dvojice třídič – drtič padá na společný pásový dopravník 4A až 4D a z nich na pásové dopravníky 5A až 5D. V přesypové věži č. 1 se mění směr dopravovaného materiálu o 90° na přesypech mezi pásovými dopravníky 5A až 5D na 6A až 6D a v přesypové věži č. 2 se stejným způsobem sype materiál z dopravníků 6A až 6D na 7A až 7D, které vedou po dopravníkovém mostě do objektu skladovacích sil. Dopravníky 7A až 7D končí na úrovni cca +32 m nad skladovými sily.

Skladovacích sil na štěpku je celkem pět, každé o objemu cca 8500 m3. Jejich plnění zajišťují reverzační pojízdné pásové dopravníky 8A až 8D. Na tyto dopravníky je předávána štěpka z pásových dopravníků 7A až 7D, přičemž uspořádání reverzačních pásových dopravníků umožňuje plnit libovolné silo z libovolného pásového dopravníku 7A až 7D.

Skladová sila jsou válcová, železobetonová o průměru 29 m, výšce 20 m a užitečném objemu 9000 m3 (celkový objem je 13 210 m3). Každé silo je plněno shora výpady z reverzačních pásových dopravníků. Každé silo je také vybaveno systémem odsávání prachu s integrovaným filtračním zařízením, které je přímo na víku každého sila (prach zachycený tímto filtrem je oklepáván přímo zpět do sila).

Sila mají plochá dna. Jejich vyprazdňování zajišťuje šnekové vyprazdňovací zařízení (otočné šnekové rameno, které štěpku přihrnuje do středního vyprazdňovacího otvoru. Každé silo je vybaveno pojízdným vyprazdňovacím pásovým dopravníkem (9A až 9E), který v prostoru pod silem předává štěpku na pásový dopravník 10A až 10C.  Z nich je (stále v prostoru pod sily) štěpka předávána na pásové dopravníky 11A až 11C, které jsou uloženy v dopravním mostě, který končí v přesypové věži č. 3, kde se mění směr dopravy o 90° na přesypech z pásových dopravníků 11A až 11C na dopravníky 12A až 12C. Ty jsou uloženy v dopravním mostě, který končí v přesypové věži č. 4, kde se opět mění směr dopravy o 90° přesypem z dopravníků 12A až 12C na dopravníky 13A až 13C.

Všechny tři dopravníky 13 jsou uloženy paralelně v dopravním mostě, který má šikmou (vzestupnou) část, která je zakončena v budově nového kotle K20. Zde jsou z dopravníků 13B a 13C šípové shozy, dopravník 13A zde končí přesypem na pás 14B. Šípové shozy převádí štěpku spádovými potrubími na dva pásové dopravníky 14A a 14B, které jsou určeny pro plnění dvou zásobníků paliva kotle K20 (shozy umožňují převádět štěpku z kteréhokoliv dopravníku 13A nebo 13B na kterýkoliv dopravník 14A nebo 14B).

Pásové dopravníky 13A až 13C postupují z budovy kotelny K20 vodorovnou částí dopravního mostu do budovy kotlů K80/K90. Zde jsou tyto dopravníky zakončeny přesypy na dva reverzační pojízdné pásové dopravníky 15A a 15B (pás 13A ústí na pás 15A a pás 13B ústí na pás 15B). Štěpka je z pásů 15A a 15B následně převáděna na reverzační pásové dopravníky 16A a 16B, kdy každý z těchto dopravníků umožňuje plnit libovolný zásobník paliva kotlů K80 a K90 (každý kotel má 2 zásobníky).

V rámci kotelny K20 se palivo sype z pásových dopravníků 14A a 14B do dvojice shodných zásobníků paliva (oba zásobníky je možné plnit oběma pásovými dopravníky). Zásobníky jsou válcové, s plochým dnem a plochým víkem. Objem zásobníků je 385 m3. Vyprazdňování zásobníků probíhá pomocí rotačního šnekového ramene, které štěpku přisouvá do centrálního výpadu, na který navazuje spádové potrubí do šnekového podavače. Šnekový podavač předává palivo do hlavní svodky paliva do kotle, ve které je umístěn oddělovací rotační podavač. Vstupem paliva do spalovací komory kotle končí cesta paliva do kotle K20.

V rámci kotelny K80/K90 se palivo sype z pásových dopravníků 16A a 16B do dvojice shodných zásobníků paliva pro každý kotel – celkem se zde nacházejí čtyři shodné zásobníky umístěné v prostoru bývalých zásobníků uhlí. Každý zásobník je možné plnit oběma pásovými dopravníky. Zásobníky jsou válcové, s plochým dnem a plochým víkem. Objem zásobníků je 360 m3. Vyprazdňování zásobníků probíhá pomocí rotačního šnekového ramene, které štěpku přisouvá do centrálního výpadu, na který navazuje spádové potrubí do šnekového podavače – toto spádové potrubí je tvořeno rozšiřující se trubkou délky 7,5 m a průměru 215 mm v horní části, resp. cca 1000 mm ve spodní části. Šnekový podavač předává palivo do hlavní svodky paliva do kotle. Vstupem paliva do spalovací komory kotle končí cesta paliva do kotle K80 resp. K90.

V rámci palivové základny pro kotle K80 a K90 se zde dále vyskytuje systém příjmu, skladování a dopravy peletek z tzv. fytobiomasy . Potrubí pneumatické dopravy peletek o celkové délce 115 m začíná u vykládky pelet v budově číslo E18. Dále pokračuje k budově popelových sil, kde přechází na potrubní most (výška +9,0 m) a pokračuje až k budově samotné kotelny. Potrubí pneumatické dopravy peletek vstupuje do kotelny v prostoru nad vjezdovými vraty v úrovni +10,3 m. V kotelně pokračuje potrubí na úrovni +10,25 m podél sila peletek na úroveň +33,8 m, kde je za obloukem umístěn vstup do sila.

Prostory příjmu štěpky, zpracování štěpky, skladování, dopravy a plnění do zásobníků paliva u kotlů je vybaven aspirací (odsávání polétavé prašnosti) a také systémem centrálního vysavače.

Aspirační systémy jsou koncipovány jako decentralizované, tj. každá část stavby má samostatně fungující systém odsávání prachu (nejčastěji se jedná o přesypy pásových dopravníků a podobná místa). Každý systém se skládá z odsávacího potrubí, které přivádí zaprášenou vzdušinu do filtrační jednotky (resp. jednotek) a externího ventilátoru, který přefiltrovanou vzdušinu vyfukuje do atmosféry. Jednotlivé systémy jsou popsány podrobně v kapitole 6.7.

Centrální vysavač se stabilním potrubním rozvodem je určen pro úklid prachu v jednotlivých prostorách objektů. Rozvody průmyslového vysavače pokrývají všechny prostory příjmu a třídění paliva, všech čtyř přesypových věží. V kotelně K20 je instalován samostatný systém centrálního vysavače pro tento objekt. V prostoru kotelny K80/K90 je instalován pevný potrubní rozvod určený pro připojení mobilní centrální jednotky průmyslového vysavače.

Strojovna stacionárního průmyslového vysavače je umístěna na stropu 4. sila vedle objektu horní stavby sil.  Odloučený materiál z filtru (odprašky) bude kontinuálně odváděn vynášecím zařízením, šnekovým dopravníkem a výstupní svodkou do mezi zásobníku, odkud bude prach odvážen a likvidován.

# Vstupní údaje

## Legislativa

- NV 406/2004 Sb. (Evropská směrnice 99/92/EC)

- NV 116/2016 Sb. (Evropská směrnice 2014/34/EU)

- NV 375/2017 Sb.

- ČSN EN 11 27-1 Výbušná prostředí – Zamezení a ochrana proti výbuchu

- ČSN EN 13 463-1 Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu – část 1: Základní principy a požadavky

- ČSN EN 33 203 Elektrostatika – Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny

- ČSN EN 50 495 Bezpečnostní zařízení nutné pro bezpečnou funkci zařízení z hlediska ochrany proti výbuchu

- ČSN EN 60 079-0 Výbušné atmosféry – Část 0: Zařízení – obecné požadavky

- ČSN EN 60 079-10-2 Výbušné atmosféry - Část 10-2: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné atmosféry s hořlavým prachem

- ČSN EN 60 079-17 Revize elektrických zařízení

- ČSN CLC-TR 60079-32-1 Výbušné atmosféry – Část 32-1 – Návod na ochranu před účinky statické elektřiny

- ČSN EN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – výrobní objekty

- ČSN EN 14 373 Systémy pro potlačení výbuchu

- ČSN EN 15 089 Systémy pro oddělení výbuchu

- Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

- ČSN EN 14 491 Ochranné systémy pro odlehčení výbuchu prachu

- ČSN EN 15 089 Systémy pro oddělení výbuchu

- ČSN EN 16 447 Zpětné protiexplozní klapky

Všechny výše uvedené předpisy a normy byly využity ve verzích platných v době vypracování poslední provedené aktualizace dokumentu.

## Další použité podklady

- požárně bezpečnostní řešení stavby,

- výkresová dokumentace (generel, PBŘ, řezy, půdorysy),

- projektová dokumentace vzduchotechniky, odsávání, centrálního vysavače,

- technický popis třídičů a drtičů,

- technologické schema toku materiálu,

- průvodní zpráva,

- souhrnná technická zpráva,

- konzultace.

## Požárně technické charakteristiky

Látkou, která se v předmětném provozu vyskytuje a která může tvořit se vzduchem výbušnou směs, je biomasa, resp. dřevní štěpka, která může obsahovat drobné příměsi rovněž jiných látek. Základem je však dřevní hmota z různých druhů dřev - předpoklad je převaha smrku - nicméně je nutné očekávat různé zastoupení různých druhů dřev a případně také jiných rostlinných částic. Jako stabilizační a najížděcí palivo se dále vyskytuje zemní plyn.

Pro stanovení požárně technických charakteristik byly proto vybrány položky prachů z dřevní hmoty používané v dřevozpracujícím průmyslu. Tyto parametry však mohou být proměnlivé a budou proměnlivé v závislosti na faktorech uvedených níže.

Zemní plyn má parametry přesně dané technickou specifikací a bezpečnostním listem. Vzhledem k tomu, že zemní plyn se skládá z převážné části z metanu, jsou parametry níže uvedeny pro čistý metan (na straně bezpečnosti).

Tabulka: Požárně technické charakteristiky – pevná paliva

| Parametr | Jednotka | dřevní prach (štěpka) | prach z fytobiomasy |
| --- | --- | --- | --- |
| Spodní mez výbušnosti | g/m3 | 60 | 60 |
| Střední velikost zrna | µm | 20 | 17 |
| Teplota vznícení rozvířeného prachu | °C | 450 | 390 |
| Teplota žhnutí usazeného prachu | °C | 320 | 330 |
| Max. výbuchový tlak | bar | 9,7 | 8,3 |
| Min. iniciační energie | mJ | 30 | 10 |
| Konstanta číselně rovná max. rychlosti nárůstu tlaku v objemu 1 m3 („Konstanta KST“) | bar*m/s | 150 | 155 |
| Třída výbušnosti | — | St 1 | St 1 |
| Hodnoty pro dřevní prach převzaty z databáze GESTIS Dust-Ex – kombinace vzorků č. 7037, 32, 33. Hodnoty pro fytobiomasu převzaty z databáze GESTIS Dust-Ex – vzorek č.7774. |  |  |  |

Tabulka: Požárně technické charakteristiky – zemní plyn

| Parametr | Jednotka | Výbušný plyn |
| --- | --- | --- |
|  |  | zemní plyn |
| Spodní mez výbušnosti | %obj. | 4,4 |
| Horní mez výbušnosti | %obj. | 17,0 |
| Měrná hmotnost (vzduch: 1,2 kg/m3) | kg/m3 | 0,72 |
| Tlak par (20 °C) | kPa | 4641 |
| Teplota vznícení | °C | 537 |
| Skupina výbušnosti | — | IIA |
| MESG | mm | 1,15 |
| Údaje převzaty z bezpečnostních listů výrobců. |  |  |

### Vliv technologického procesu

Vliv technologického procesu na požárně technické charakteristiky látek může být způsoben odchylkami v konkrétním provozu od klimatických, resp. laboratorních podmínek, při kterých byly stanoveny výše uvedené charakteristiky.

      - Výbušné prachy

Vliv technologického procesu a okamžité vlastnosti materiálů jsou v případě výbušných prachů zejména:

- rozdíly ve vlhkosti,

- rozdíly v zrnitosti prachu (jiná střední velikost zrna),

- jiný výchozí tlak (u zařízení pracujících v přetlaku nebo podtlaku vůči normální atmosféře),

- rozdíly v počáteční teplotě okolí.

Rozdíly ve vlhkosti ovlivňují teplotu vznícení a žhnutí, maximální výbuchový tlak a konstantu KST, resp. zvýšená vlhkost ovlivňuje vůbec možnost tvorby oblaků prachu a tvorby výbušné atmosféry (vlhčí materiál má menší schopnost přetrvávat ve vznosu a tvořit výbušnou atmosféru). Vyšší vlhkost tak může znamenat, že daný materiál je hodnocen jako nevýbušný.

Rozdílná zrnitost ovlivňuje jednak samotnou možnost tvorby oblaků prachu, a tedy vznik výbušné atmosféry (s rostoucí zrnitostí ztrácí prach schopnost přetrvávat ve vznosu a tvořit oblaka prachu).  Výrazné snížení střední velikosti zrna vede ke snížení minimální iniciační energie, zvýšení hodnot maximálního výbuchového tlaku a konstanty KST, a to včetně možnosti změny zatřídění prachu do vyšší skupiny výbušnosti. Tento efekt se projevuje u všech typů prachů, nicméně nejvýznamněji u prachů kovových.

Rozdíly ve výchozím tlaku mají vliv především na maximální výbuchový tlak  a v menší míře též na KST.

Rozdíly v počáteční teplotě mají vliv na minimální iniciační energii a v malé míře také na konstantu KST.

      - Výbušné plyny, páry hořlavých kapalin

Vliv technologického procesu na okamžité vlastnosti materiálů jsou v případě výbušných plynů a par hořlavých kapalin zejména:

- podíl hořlavé kapaliny ve směsi s nehořlavou,

- jiný výchozí tlak (v případě hořlavých kapalin u zařízení pracujících v přetlaku nebo podtlaku vůči normální atmosféře); expanze plynů a s tím spojená změna teploty plynu,

- rozdíly v počáteční teplotě okolí.

V předmětné části provozu se nevyskytují prostory a zařízení s potenciálním výskytem hořlavých kapalin nebo výbušných plynů v množství vyžadujícím opatření. Zařízení pro zásobování kotlů plynným palivem pro najíždění, popř. stabilizaci jsou zařazena jako „spoje se zvýšenou těsností“ podle ČSN 1127-1, ed. 3 a jako takové nevytvářejí ve svém okolí prostory s nebezpečím výbuchu založené na případné netěsnosti spojů. Na potrubních trasách nejsou místa, kde by bylo možné řízeně nebo havarijně uvolňovat plyn do vnitřních prostorů staveb.

### Vyhodnocení vlivu technologického procesu

Technologický proces působí na požárně technické charakteristiky vyskytujících se látek následujícím způsobem:

- vlhkost materiálu není nikde v procesu zvyšována (vlhčením, skrápěním apod.) ani snižována (sušením). Samotná štěpka má velmi proměnlivou okamžitou vlhkost, která je závislá zejména na momentálních povětrnostních vlivech a také na zdroji materiálu. Není možné vyloučit rovněž přítomnost většího množství suchého prachu.

- střední velikost zrna není nikde v procesu upravována (granulací nebo mletím). Drtiče, které jsou umístěny za hvězdicovými třídiči, slouží pouze k drcení nadrozměrných částic, přičemž výstupním materiálem jsou stále kusy s velikostí větší než 0,5 mm. Drtiče nejsou určeny pro mletí částic na prach, jejich přítomnost je proto irelevantní ve vztahu ke změně velikosti částic. Množství prachu, které se v materiálu vyskytuje na začátku procesu je prakticky konstantní (množství prachu vznikajícího otěrem nebo třením při dopravě a zpracování je zanedbatelné). Prach odsávaný z přesypů a dalších zařízení aspiračními zařízeními je vracen zpět do materiálu a celkové množství zpracované štěpky tak obsahuje stále stejný podíl prachových částic jako na začátku procesu.

Zpracovávaným materiálem je štěpka, u které není podíl prachu výrazně limitován (je možné zpracování štěpky s vyšším či nižším podílem prachu bez významného vlivu na technologický proces), je tedy třeba předpokládat, že podíl prachu bude dostatečný pro existenci rizika vzniku výbušné atmosféry. Přítomnost většího množství částic se zrnitostí výrazně vyšších než prach (500 μm) je v daném případě irelevantní, protože tyto částice se případného výbuchu neúčastní nebo jen s malým vlivem.

- žádná část technologického procesu nepracuje s tlakem výrazně vyšším nebo nižším oproti atmosféře. Zařízení vzduchotechniky, jako jsou aspirační systémy nebo centrální vysavač, pracují v podtlaku v řádech setin nebo maximálně desetin bar, přičemž maximální výbuchový tlak dané prachovzdušné směsi může být až téměř 10 bar. Podtlak v aspiračních systémech a v centrálním vysavači tak má pouze zanedbatelný vliv na požárně technické charakteristiky.

- v žádné části technologického procesu není výrazně snižována nebo zvyšována teplota okolí mimo běžné klimatické podmínky. Zpracovávaný materiál není nahříván ani chlazen. Změny teploty v rozmezí -30 / +50 °C nemají vliv na požárně technické charakteristiky.

- v žádné části procesu není zvyšována ani snižována úroveň kyslíku – žádná část procesu není inertizována, ani není množství kyslíku uměle zvyšováno nad běžnou úroveň.

Technologický postup má pouze zanedbatelný nebo žádný vliv na požárně technické charakteristiky látek.

### Rozptyly parametrů požárně technických charakteristik

Požárně technické charakteristiky látek jsou určovány v laboratorních podmínkách na základě standardizovaných zkušebních postupů. V reálném provozu ale dochází k průběžné drobné fluktuaci parametrů vlivem změny momentálních vlastností látek, stavu technologie a vnějších vlivů.

Tyto fluktuace jsou zejména způsobeny:

- různým složením štěpky (prach z různých dřevin),

- proměnlivým podílem prachu a jeho různou zrnitostí,

- proměnlivou okamžitou vlhkostí.

Z těchto důvodů je třeba výše uvedené charakteristiky chápat jako referenční údaje a spíše horní hranici hodnot, kterých daný parametr může nabývat. Pro stanovení analýzy rizik v rámci tohoto dokumentu, při návrhu instalace elektrických a neelektrických zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu a pro stanovení preventivních a organizačních opatření je třeba zajistit odpovídající úroveň bezpečnosti a parametry látek uvedené výše je třeba upravit o bezpečnostní koeficienty dané normami (např. ČSN 60 079-10-x), nebo počítat s hodnotami na horní (dolní) hranici rozsahů.

Pro stanovení analýzy rizik se v případě daného provozu uvažuje s následujícími bezpečnostními rezervami požárně technických charakteristik par hořlavých kapalin:

Tabulka: Bezpečnostní rezervy

| Parametr | Hodnota, rezerva |
| --- | --- |
| střední velikost zrna | uvažováno s poloviční hodnotou oproti údajům v kapitole 3.3 |
| spodní mez výbušnosti | uvažována hodnota uvedená v kapitole 3.3 |
| teplota vznícení rozvířeného prachu | uvažována hodnota 2/3 z teploty v kapitole 3.3 (dle ČSN) |
| teplota žhnutí usazeného prachu | uvažována hodnota snížená o 75 °C z teploty v kapitole 3.3 (dle ČSN) |
| maximální výbuchový tlak | uvažována hodnota uvedená v kapitole 3.3 |
| konstanta KST | uvažována hodnota 150 bar × m/s – nejvyšší ze všech vzorků |
| teplotní třída | upravené hodnoty teplot žhnutí a vznícení dle kapitoly 9.5 |

# Iniciační zdroje

Působení vnějších vlivů, normální provoz zařízení a očekávané nebo výjimečné poruchy mohou mít za následek výskyt iniciačních zdrojů, z nichž některé mohou mít dostatečnou schopnost iniciovat výbušnou atmosféru v daném zařízení nebo prostoru. Seznam možných iniciačních zdrojů – viz tabulka  níže.

Tabulka: Iniciační zdroje

| Iniciační zdroj |  | Příčina | Relevantní v předmětném provozu |
| --- | --- | --- | --- |
| Horké povrchy |  | tření pohyblivých a rotujících součástí, zařízení pracující za vysokých teplot, poruchy tepelné izolace, broušení, poruchy spojek a ložisek, zadření mechanismů | ANO |
| Plameny, horké plyny, žhavé částice |  | spalování, sušení, práce s plamenem | NE |
| Mechanicky vznikající jiskry |  | tření, nárazy, abrazivní procesy (broušení, leštění, řezání), cizí předměty v zařízeních, poruchy brzd, ložisek a rotujících mechanismů | ANO |
| Elektrická zařízení |  | zapínání a rozpínání obvodů, uvolnění kontaktů a spojů, elektrické oblouky, oteplení, poruchy osvětlovacích těles | ANO |
| Rozptylové elektrické proudy |  | zpětné proudy, poruchy izolací a zařízení, závady v elektroinstalacích, magnetická indukce, obvody zpětných proudů | ANO |
| Statická elektřina |  | poruchy uzemnění, rychle probíhající oddělovací a třecí postupy | ANO |
| Úder blesku |  | blesk, ohřátí bleskosvodu, indukce statické elektřiny i bez úderu blesku | ANO |
| Vysokofrekvenční elektromagnetické vlny |  | poruchy rozhlasových a jiných vysílačů, poruchy měřících a lékařských přístrojů, VF generátory (sušení, kalení, svařování, řezání) | NE |
| Elektromagnetické vlny |  | soustředěné paprsky a vlny (čočky, reflektory), lasery (včetně měřící techniky), zdroje silného záření | NE |
| Ionizující záření |  | RTG paprsky, radioaktivita, mikrovlnné záření | NE |
| Ultrazvuk |  | absorpce ultrazvukových vln | NE |
| Adiabatická komprese a rázové vlny |  | teplo při výrazných a rychlých adiabatických kompresích, teplo při průchodu rázové vlny potrubím | NE |
| Exotermické chemické reakce |  | samovznícení, biochemické procesy, chemické reakce, pyroforní látky, polymerační reakce | ANO |
| POZNÁMKY: |  |  |  |
| ANO | Iniciační zdroj se může teoreticky vyskytnout v daném provozu (bez ohledu na to, zda se může vyskytnout současně s výbušnou atmosférou). |  |  |
| NE | Iniciační zdroj se v předmětném provozu nemůže vyskytnout nebo jeho působení bude tak nevýznamné, že je možné jej zanedbat bez snížení bezpečnosti daného provozu. |  |  |

Tyto iniciační zdroje jsou posuzovány s ohledem na možnost jejich výskytu v předmětném provozu, nikoliv současně s výskytem výbušné atmosféry v daném prostoru nebo uzavřeném zařízení. Iniciační zdroje, které připadají v úvahu u jednotlivých zařízení – viz analýza rizik jednotlivých zařízení – kapitola 6. V analýze rizik není uvažováno se vznikem iniciačních zdrojů způsobených nestandardními pracemi na zařízení (údržba, úpravy, rekonstrukce apod.), které nemají charakter běžné manipulace. Tato rizika jsou řešena v kapitole 10.3, která se týká povolování prací se zvýšeným nebezpečím. V analýze rizik se nebere v potaz výskyt iniciačních zdrojů způsobených jevy, jako jsou:

- úmyslné zlé jednání (sabotáž)

- násilné jednání (zásah ozbrojených složek, terorismus, ozbrojený konflikt apod.)

- živelní katastrofy velkého rozsahu (povodně, rozsáhlé požáry, zemětřesení, vichřice apod.)

a jiné zásahy tzv. vyšší moci

Pro tyto jevy nelze zpravidla stanovit preventivní a ochranná opatření s výjimkou dílčích opatření proti přírodním jevům – ochrana před povodní a požárem – které jsou zpracovány zpravidla na úrovních přesahující předmět této Dokumentace o ochraně před výbuchem (ochrana rozsáhlejšího území), popř. jsou předmětem samostatných dokumentů (Požárně bezpečnostní řešení stavby, Požární řád, Požární poplachová směrnice, Evakuační plán apod.).

# Analýza rizik

Analýza rizik je postup, který zahrnuje analýzu vstupních údajů, rozdělení prostorů na prostory s nebezpečím vzniku výbušné atmosféry (zóny) a bez nebezpečí vzniku výbušné atmosféry, analýzu možných iniciačních zdrojů a vyhodnocení matice rizika. Výsledkem analýzy rizik je stanovení potřeby dodatečných preventivních nebo technických opatření.

Postup analýzy rizik:

## Zóny

Výskyt prostorů s nebezpečím výbuchu v daném provozu znamená nutnost přijetí organizačních a zpravidla také preventivních opatření proti výbuchu.

Určení zón vně technologie a technologických zařízení je dáno možností a případně četností výskytu výbušné atmosféry ve formě oblaku prachu ve vzduchu nebo směsi vzduchu a par hořlavých kapalin nebo hořlavých plynů.

Postup pro určení zón:

Definice zón pro případy, kdy nejsou zóny určeny příslušnou normou nebo výpočtem podle normy, jsou:

Zóna 0 (plyny a páry hořlavých kapalin), resp. 20 (prach) – výbušná atmosféra se vyskytuje trvale, dlouhou dobu nebo často.

Zóna 1 (plyny a páry hořlavých kapalin), resp. 21 (prach) – výbušná atmosféra se dá očekávat, ale nebude se vyskytovat trvale, dlouhou dobu ani často.

Zóna 2 (plyny a páry hořlavých kapalin), resp. 22 (prach) – výbušná atmosféra se neočekává, a pokud se vyskytne, tak pouze výjimečně a po krátkou dobu.

Na základě očekávané doby trvání výbušné atmosféry v okolí trvalých, primárních a sekundárních úniků plynů a par hořlavých kapalin a primárních a sekundární úniků výbušných prachů jsou určeny prostory:

- prostory bez nebezpečí výbuchu

- prostory bez nebezpečí výbuchu se zónami zanedbatelného rozsahu („NE“ )

- prostory s nebezpečím výbuchu se zónou 0-2 nebo 20-22

## Iniciační zdroje

Současný potenciální výskyt výbušné atmosféry (prostředí s nebezpečím výbuchu – zóny) a iniciačního zdroje znamená nutnost přijetí preventivních a/nebo technických opatření k vyloučení možnosti vzniku výbuchu nebo k omezení jeho následků na přijatelnou míru.

Při analýze rizik a určení iniciačních zdrojů se zohledňuje možná doba trvání výbušné atmosféry, tedy zóna, do jaké byl daný prostor zařazen. Vztah zón a iniciačních zdrojů je následující:

V zóně 2/22 se zkoumá vliv iniciačních zdrojů vyskytujících se za normálního provozu. Iniciační zdroje, které se mohou vyskytnout pouze při poruchách nebo výjimečných poruchách, se neuvažují.

V zóně 1/21 se zkoumá vliv iniciačních zdrojů vyskytujících se za normálního provozu  a při očekávaných, běžných poruchách a nestandardních provozních stavech. Iniciační zdroje, které se mohou vyskytnout pouze při výjimečných poruchách a při souhrách poruch se neuvažují.

V zóně 0/20 se zkoumá možnost výskytu iniciačního zdroje za všech okolností, tedy za normálního provozu, při očekávaných a běžných poruchách a nestandardních provozních stavech a při souhrách poruch.

Pokud by však úklid na této úrovni nebylo možné organizačně zajistit, bude nutné prostředí s nebezpečím výbuchu překlasifikovat, s možným dopadem na následně nevyhovující zařízení (strojní a elektrická) do tohoto prostředí a jejich nutnou výměnu.

## Úniky výbušných látek

Pro stanovení typu a rozsahu zóny s nebezpečím výbuchu je třeba provést analýzu úniků výbušných látek , a určit stupeň úniku.

### Těsnost spojů

Legislativa rozlišuje pojmy normálně těsné spoje a spoje se zvýšenou těsností v případě hořlavých kapalin a výbušných plynů (u výbušných prachů se těsnost spojů neurčuje). V předmětném provozu není nikde posuzována těsnost spojů, protože nejsou posuzována zařízení s výskytem výbušných plynů nebo par hořlavých kapalin v přetlaku vůči atmosféře.

### Určení stupně a spolehlivosti rozřeďování

V místech s potenciálními úniky par hořlavých kapalin a výbušných plynů se určuje stupeň a spolehlivost rozřeďování, neboť ředění výbušné plynné atmosféry je jedním z nejúčinnějších nástrojů předcházení výbuchu poté, co již dojde k úniku dané látky (u prachů je jejich rozviřování naopak nežádoucí).

V předmětném provozu není nikde posuzován stupeň a spolehlivost rozřeďování výbušné atmosféry, protože nejsou posuzována zařízení s výskytem výbušných plynů nebo par hořlavých kapalin.

### Trvalé, primární a sekundární úniky plynů a par hořlavých kapalin

Trvalé úniky plynů a par hořlavých kapalin jsou takové, které se vyskytují trvale, po dlouhou dobu nebo často.

Primární úniky plynů a par hořlavých kapalin jsou takové, které se nevyskytují trvale, ale lze je očekávat i za normálního provozu nebo při očekávaných poruchách.

Sekundární úniky plynů a par hořlavých kapalin jsou takové úniky, které se běžně nevyskytují, a pokud se vyskytnou, tak pouze výjimečně a jsou výsledkem nepříliš častých poruch a selhání.

Předmětná technologie nemá v rozsahu posouzení trvalé, primární ani sekundární úniky plynů a par hořlavých kapalin. Zařízení pro zásobování kotlů plynným palivem pro najíždění, popř. stabilizaci jsou zařazena jako „spoje se zvýšenou těsností“ podle ČSN 1127-1, ed. 3 a jako takové nevytvářejí ve svém okolí prostory s nebezpečím výbuchu založené na případné netěsnosti spojů. Na potrubních trasách nejsou místa, kde by bylo možné řízeně nebo havarijně uvolňovat plyn do vnitřních prostorů staveb.

### Trvalá přítomnost hořlavého prachu

V prostorách vně technologie se předpokládá trvalá přítomnost výbušného prachu ve všech vnitřních prostorách všech posuzovaných objektů, protože zpracovávaný materiál obsahuje nezanedbatelný podíl prachových částic, které jsou průběžně uvolňovány do ovzduší v místech, kde dochází k rozviřování nebo přesýpání materiálu. Zařízení nejsou koncipována jako prachotěsná. Místa s největším předpokládaným zdrojem uvolňování prachových částic jsou aspirovaná, čímž je celková prašnost snížena, nicméně zcela vyloučit usazovaní prachu a tvorbu úsadby výbušného prachu nelze.

V rámci této dokumentace jsou navržena opatření pro monitoring a eliminaci úsadby prachu v okolí technologie. Při dodržování těchto opatření se nepředpokládá, že by úsadba prachu a tvorba vrstev prachu znamenala riziko tvorby výbušné atmosféry.

### Primární úniky hořlavého prachu

Primární úniky hořlavého prachu jsou otevřená místa a otvory, kterými může prach unikat trvale, často nebo po dlouhá období (bez ohledu na okamžitou koncentraci prachu v rámci takového úniku).

Primárními úniky prachu v předmětném provozu jsou:

- vstupní otvory příjmových násypek štěpky (vagóny, kamiony, kontejnery),

- přesypy mezi pásovými dopravníky,

- vstupní a výstupní otvory hvězdicových třídičů a drtičů,

- okolí výpadů prachu z filtračních jednotek na pásové dopravníky.

### Sekundární úniky hořlavého prachu

Sekundární úniky hořlavého prachu jsou běžně uzavřená místa a otvory, kterými může prach unikat pouze výjimečně a po krátkou dobu (např. otvory pro odběr vzorků, vizuální kontrolu, průlezy do zařízení apod.) nebo jako důsledek provozního selhání (netěsné nebo uvolněné kryty, záslepky nebo průchodky, otvory pro údržbu a opravy zařízení, demontovatelné části).

Sekundárními úniky prachu v předmětném provozu jsou zejména:

- kryty na přesypech pásových dopravníků,

- kontrolní otvory a kryty na uzavřených zařízeních,

- spoje na přírubách spádových potrubí,

- vstupní a výstupní otvory třídičů a drtičů,

- otvory pro výměnu filtračních vložek na filtračních jednotkách,

- ochranné systémy pro odlehčení výbuchu na filtračních jednotkách.

## Matice rizika

Matice rizika zohledňuje pravděpodobnost vzniku mimořádné události (výbuch) a riziko jeho následků ve vztahu k přijatým opatřením a slouží jako podklad pro návrh dodatečných preventivních nebo technických opatření.

Matice rizika vychází z postupu pro určení tzv. SIL – Safety Integrity Level analýzy podle ČSN EN IEC 61508-8 – metody určování SIL, která byla upravena pro aplikaci v rámci legislativy ATEX.

### Pravděpodobnost vzniku výbuchu

Pravděpodobnost vzniku výbuchu je rozdělena do 4 úrovní:

- prakticky vyloučeno – vznik výbuchu je možný jen za zcela mimořádných okolností, jejichž výskyt se prakticky neočekává, nebo jsou aplikována ochranná opatření na snížení následků případného výbuchu na přijatelnou míru a nepříznivé následky jsou tak minimalizovány,

- málo pravděpodobné – výbuchu je zamezeno preventivními opatřeními nebo je vznik výbuchu možný jen při velmi málo pravděpodobných okolností nebo se jedná o zónu zanedbatelného rozsahu, u které zároveň nehrozí bezprostřední riziko sekundárních explozí,

- pravděpodobné – výbuchu není zamezeno žádným dodatečným způsobem a záleží pouze na výskytu iniciačního zdroje s dostatečnou schopností iniciace, přičemž takový iniciační zdroj není zcela ojedinělý,

- velmi pravděpodobné – výbuchu není nijak zamezeno a dá se očekávat relativně častý výskyt iniciačních zdrojů s dostatečnou schopností iniciovat danou výbušnou atmosféru.

### Míra následků případného výbuchu

Míra následků případného výbuchu je rozdělena do 4 úrovní:

- žádné nebo zanedbatelné – případný výbuch nezpůsobí škody na lidském zdraví nebo životech a pouze omezené hmotné škody, případně zastavení chodu technologie na akceptovatelnou dobu,

- závažné – případný výbuch má potenciál způsobit zranění jedné nebo více osobám, nepředpokládá se ohrožení na životě. Případný výbuch může způsobit velké materiální škody nebo zastavení chodu technologie na dlouhou dobu a/nebo s vážnými následky,

- velmi závažné – případný výbuch může způsobit usmrcení jedné nebo více osob nebo vážná zranění velkého počtu osob a může být likvidační pro významnou část technologie nebo způsobit úplné zničení technologie s výraznými následky,

- katastrofické – případný výbuchu může způsobit usmrcení většího počtu osob a/nebo může způsobit ohrožení osob mimo posuzovaný objekt (ohrožení osob, které si nejsou vědomy rizik nebo ohrožení osob, které nejsou ve vztahu k posuzovanému objektu), velmi vážné materiální škody (zničení celé technologie, složitá a dlouhá obnova) a ohrožení ostatních osob vlivem výpadku klíčové infrastruktury.

### Třída rizika

Třída rizika je dána vzájemným vztahem pravděpodobnosti vzniku výbuchu a míry jeho následků. V rámci DOPV jsou rozlišeny 4 třídy rizika:

- I – zanedbatelné riziko – riziko nevyžadující dodatečná opatření,

- II – akceptovatelné riziko – je třeba udržovat přijatá organizační nebo základní preventivní opatření nebo udržovat již přijatá opatření prováděná na základě obecných opatření (např. provádění revizí elektrických zařízení, provádění preventivních požárních prohlídek apod.),

- III – akceptovatelné riziko s výhradami – je třeba přijmout dodatečná preventivní opatření proti výbuchu nebo zesílit již přijatá preventivní a organizační opatření nebo přijmout technická opatření pro snížení následků případného výbuchu,

- IV – neakceptovatelné riziko – je třeba přijmout dodatečná preventivní a také technická opatření. Je třeba předpokládat, že výbuch nastane a opatření slouží pro zmírnění jeho následků.

Cílem této DOPV je formou navržených preventivních, organizačních a ochranných opatření dosáhnout stavu, kdy zařízení nebo prostory s nebezpečím výbuchu nebudou zařazeny do vyšší než II. třídy rizika, kterou lze dobrou praxí v provozování zařízení udržet.

### Výchozí matice rizika

Matice rizika je vyhodnocována pro každý prostor s nebezpečím výbuchu (vně i uvnitř technologie) samostatně.  V rámci vnějších prostorů jsou vyhodnocovány jednotlivé samostatné prostory s možným výskytem výbušné atmosféry (místnosti, oddělené zóny). U uzavřených zařízení jsou posuzovány jednotlivá zařízení s přihlédnutím k nejzávažnějším okolnostem.

Výchozí matice rizika:

|  |  |  | Závažnost následků (C) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | žádné / zanedbatelné | závažné | velmi závažné | katastrofální |
|  |  |  | C1 | C2 | C3 | C4 |
| Pravděpodobnost vzniku výbuchu (P) | prakticky vyloučeno | P1 | I | I | II | II |
|  | málo pravděpodobné | P2 | I | II | III | III |
|  | pravděpodobné | P3 | II | III | IV | IV |
|  | velmi pravděpodobné | P4 | II | III | IV | IV |

# Analýza rizik pro jednotlivá zařízení

## Příjmové násypky štěpky

### Popis prostoru a zařízení

Bez ohledu na to, zda se jedná o příjem štěpky z kontejnerů uložených na železničních vozech, příjem štěpky z kamionů s pohyblivou podlahou nebo násypku pro příjem štěpky nouzovým způsobem pomocí kolového manipulátoru s kontejnery, ve všech případech se jedná o shora otevřené násypky jehlanovitého tvaru, které jsou na dně zakončeny šnekovým polem, tedy soustavou odkrytých šnekových dopravníků, které materiál přisunují k výpadu z násypky do přesypu na pásový dopravník.

Primární pro příjem paliva je násypka pro příjem z železničních vozů vybavená stacionárním vykládacím zařízením – výklopníkem. V případě poruchy výklopníku, bude možné použít nouzovou vykládku kontejnerů pomocí vysokozdvižného vozíku Kalmar a také dopravu dřevní štěpky nákladními automobily s pohyblivou podlahou, pro které budou určeny čtyři příjmové stanice.

### Určení zón

Uvnitř násypek se vyskytuje pouze surová štěpka, která sice bude obsahovat určitý podíl prachových částic, ty jsou však vázány na větší částice. Prach se v násypkách nebude vyskytovat samostatně a pokud ano, tak pouze zcela výjimečně.

Vzhledem k tomu, že obsah prachu ve štěpce je relativně malý, nepředpokládá se v násypkách ani v jejich okolí takové víření nebo úsadba prachu, které by znamenaly riziko tvorby výbušné atmosféry. Vnitřní prostory násypek a jejich bezprostřední okolí je tedy zařazeno jako prostor bez nebezpečí výbuchu – ovšem pouze za splnění podmínky monitoringu a odstraňování úsadby prachu. Vzhledem k tomu, že se v prostoru násypek s materiálem intenzivně manipuluje, je nutné očekávat zvýšenou úsadbou prachu v jejich okolí. Tento prach má potenciál v případě rozvíření vytvořit výbušnou atmosféru, a proto musí být dodržována opatření v kapitole 9.2, která se týkají monitoringu vrstev prachu a úklidu.

### Analýza iniciačních zdrojů

Vzhledem k tomu, že je prostor vstupních násypek biomasy určen jako prostor bez nebezpečí výbuchu, neprovádí se zde analýza iniciačních zdrojů.

### Matice rizika

Matice rizika porovnává pravděpodobnost vzniku výbuchu a jeho případných následků a stanovuje třídu rizika.

Matice rizika:

| Prostor/zařízení | Pravděpodobnost vzniku výbuchu (P) |  | Závažnost následků (C) |  | Třída rizika |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | bez opatření | s opatřeními | bez opatření | s opatřeními | bez opatření | s opatřeními |
| vstupní násypky štěpky | P3 | P2 | C2 | C2 | III | II |

### Návrh opatření

Pro vstupní násypky štěpky jsou klíčová opatření pro omezení příjmu nežádoucích materiálů s vysokých podílem prachu nebo tvořené pouze organickým prachem a omezení úsadby prachu v okolí technologie. Provozovatel musí formou pravidelné kontroly vyhodnocovat nadměrnou úsadbu prachu v okolí příjmových násypek, na konstrukcích a dalších površích v okolí technologie a tento prach pravidelně odstraňovat vysáváním. Opatření pro eliminaci tvorby nebezpečných úsadeb prachu jsou specifikována v kapitole 9.2. Organizační opatření pro příjem vhodného materiálu jsou specifikována v kapitole 9.4. Dále platí pro celý provoz všeobecná opatření, která jsou uvedena v kapitole 9.

## Pásové dopravníky, včetně přesypů

### Popis prostoru a zařízení

Pásové dopravníky jsou zařízení určená pro horizontální dopravu materiálu v přímém směru, popř. pro překonání výškových rozdílů na relativně velké vzdálenosti. Pásové dopravníky se skládají z dvou válců, mezi kterými je natažený gumový pás, na kterém při dopravě materiál volně leží. Horní (resp. koncový) buben je poháněn elektromotorem, spodní (přední) buben je hnaný. Mezi bubny spočívá pás na válečcích umístěných do V tak, aby gumový pás mezi nimi spočíval v ose dopravníku. Na pásový dopravník se štěpka sype spádovým potrubím, na konci dopravníku je umístěn přesyp, který se skládá ze skříně obklopující horní (zadní) konec dopravníku a který ve spodní části pokračuje spádovým potrubím na další dopravník nebo do zásobníku či hvězdicového třídiče.

V daném provozu jsou dopravní trasy vedené více dopravníky uloženými vedle sebe pro zajištění dopravy z více vstupních násypek, resp. skladovacích sil najednou a pro umožnění současného plnění více provozních zásobníků kotlů. Pásové dopravníky se liší svojí délkou, sklonem, dopravním výkonem a provedením přesypů, nicméně jejich funkce je vždy stejná. S výjimkou dvou pásových dopravníků určených pro dopravu vyseparovaných kovových částic, jsou všechny určeny pro štěpku.

### Určení zón

Samotná doprava štěpky pásovými dopravníky tento materiál nevíří, protože štěpka na dopravním pásu pouze leží, bez jejího rozviřování. V místě přesypů však dochází k intenzivnímu promíchávání materiálu a v případě, že tento materiál obsahuje nezanedbatelný podíl prachu, bude se v prostoru přesypů intenzivně rozviřovat. Většina přesypů je také vybavena odsáváním prachu do filtračních jednotek, které mají za úkol v prostorách přesypů udržovat mírný podtlak a bránit tak rozviřování prachu do okolí mimo přesypy.

Vzhledem k tomu, že spodní mez výbušnosti daného materiálu se pohybuje kolem 60 g/m3, a protože objem přesypů je v závislosti na jejich umístění řádově stovky dm3, nelze vytvoření výbušné atmosféry uvnitř přesypů vyloučit, a to zejména při dopravě suššího materiálu s vyšším podílem prachu. Uvnitř přesypů výskyt výbušné atmosféry běžně neočekává, a pokud se vyskytne, tak pouze výjimečně a po krátkou dobu, a to například při najíždění a odstavování zařízení, při dopravě jemnějšího materiálu (např. při „vyjíždění“ násypek a zásobníku di prázdného stavu), při dopravě prachu nahromaděného ve filtračních jednotkách apod. Z tohoto důvodu je vnitřní prostor přesypů a spádových potrubí mezi dopravníky zařazen jako prostředí s nebezpečím výbuchu – zóna 22.

Za předpokladu dodržování předepsaného úklid a čištění jsou prostory v okolí pásových dopravníků (pod příjmovými násypkami, v hale třídění, v přesypových věžích, dopravních mostech a prostorách nad sily a nad zásobníky paliva pro kotel) zařazeny jako prostory bez nebezpečí výbuchu, pokud zde není stanoveno prostředí s nebezpečím výbuchu vlivem jiného zařízení.

V případě pásových dopravních určených pro dopravu vytříděných kovových částic je výskyt výbušné atmosféry prakticky vyloučen, a to i v oblasti přesypů a tyto pásové dopravníky, jejich bezprostřední okolí i přesypy na a z těchto dopravníků jsou zařazeny jako prostory a prostředí bez nebezpečí výbuchu.

### Analýza iniciačních zdrojů

Pásové dopravníky jsou zařazeny v částech mezi přesypy jako prostory bez nebezpečí výbuchu – v těchto částech se tedy iniciační zdroje neurčují. Ve vnitřních prostorách uvnitř kapotáže přesypů a ve spádových potrubích mezi dopravníky a na výpadech z pásových dopravníků je určeno prostředí s nebezpečím výbuchu – zóna 22. Iniciační zdroje se zde tedy určují pouze za normálního provozu, očekávané nebo výjimečné poruchy nemusí být uvažovány.

Pro pásové dopravníky pro dopravu vytříděných kovových částic se analýza iniciačních zdrojů neprovádí, protože tato zařízení jsou kompletně zařazena jako prostředí bez nebezpečí výbuchu.

Tabulka: Iniciační zdroje v přesypech pásových dopravníků

| Iniciační zdroj |  | Příčina | Schopnost iniciovat danou výbušnou atmosféru |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Normální provoz | Očekávané poruchy | Výjimečné poruchy |
| statická elektřina |  | poruchy uzemnění, nabití prachu nebo pásu třením, chyby ve vzájemném pospojování na sebe navazujících částí. | NE* | (v zóně 22 se neurčuje) |  |
| POZNÁMKY: |  |  |  |  |  |
| NE* | iniciační zdroj se může vyskytnout, ale při splnění předepsaných nezbytných opatření nemá schopnost iniciovat danou výbušnou atmosféru nebo bude jeho působení sníženo na bezpečnou úroveň |  |  |  |  |

### Matice rizika

Matice rizika porovnává pravděpodobnost vzniku výbuchu a jeho případných následků a stanovuje třídu rizika.

Matice rizika:

| Prostor/zařízení | Pravděpodobnost vzniku výbuchu (P) |  | Závažnost následků (C) |  | Třída rizika |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | bez opatření | s opatřeními | bez opatření | s opatřeními | bez opatření | s opatřeními |
| pásové dopravníky štěpky – část mezi přesypy | P1 | P1 | C3 | C3 | II | II |
| pásové dopravníky štěpky – prostory uvnitř přesypů | P2 | P2 | C2 | C2 | II | II |
| pásové dopravníky vytříděných kovových částic – celé, vč. přesypů | P1 | P1 | C2 | C2 | I | I |

### Návrh opatření

Pro pásové dopravníky v prostoru mezi přesypy jsou klíčová opatření pro eliminaci tvorby nadměrné úsadby prachu, která jsou specifikována v kapitole 9.2.  Pro prostory uvnitř přesypů jsou navržena opatření, která se týkají zejména příjmu vhodného materiálu – tato opatření jsou specifikována v kapitole 9.4.

Dále platí pro celý provoz všeobecná opatření, která jsou uvedena v kapitole 9.

Zařízení umístěná uvnitř přesypů a spádových potrubí musí vyhovovat požadavkům dle kapitoly 9.7.

## Hvězdicové třídiče

### Popis prostoru a zařízení

Hvězdicové třídiče jsou zařízení určená pro rozmělnění málo soudržných hrud a klastrů materiálu a pro vyseparování nadměrných kusů, jako jsou např. kameny, klacky, dlouhé třísky, zmrzlý kompaktovaný materiál apod. V daném provozu jsou umístěny čtyři třídiče, paralelně na čtyřech dopravních trasách v rámci haly třídění. Třídič se skládá ze vstupní svodky (skluzu), kde dochází k rozšíření toku materiálu rovnoměrně do šířky třídícího pole. To se skládá z hřídelí s disky, mezi kterými jsou mezery nastavené pro žádoucí rozměr materiálu (max. 100 mm). Takový materiál propadává třídícím polem, zatímco nadrozměrné kusy jsou unášeny do zadní části, kde vypadávají krátkou svodkou přímo do navazujícího drtiče.

### Určení zón

Uvnitř hvězdicového třídiče nedochází k významnému víření materiálu v prostoru nad třídícím polem. Touto částí naprostá většina materiálu pouze propadává do výsypky, která je zakončena výpadem na pásový dopravník. Ve vnitřním prostoru hvězdicového třídiče tak nedochází k tvorbě oblaků prachu nad spodní mezí výbušnosti a vnitřní prostory hvězdicových třídičů jsou tak zařazeny jako prostory bez nebezpečí výbuchu.

### Analýza iniciačních zdrojů

Vzhledem k tomu, že je prostor hvězdicových třídičů určen jako prostor bez nebezpečí výbuchu, neprovádí se zde analýza iniciačních zdrojů.

### Matice rizika

Matice rizika porovnává pravděpodobnost vzniku výbuchu a jeho případných následků a stanovuje třídu rizika.

Matice rizika:

| Prostor/zařízení | Pravděpodobnost vzniku výbuchu (P) |  | Závažnost následků (C) |  | Třída rizika |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | bez opatření | s opatřeními | bez opatření | s opatřeními | bez opatření | s opatřeními |
| hvězdicové třídiče – prostor nad třídícím polem | P1 | P1 | C2 | C2 | I | I |
| hvězdicové třídiče – prostor pod třídícím polem | P2 | P2 | C2 | C2 | II | II |

### Návrh opatření

Pro prostory hvězdicových třídičů jsou navržena pouze opatření, která se týkají zejména příjmu vhodného materiálu – tato opatření jsou specifikována v kapitole 9.4.

Dále platí pro celý provoz všeobecná opatření, která jsou uvedena v kapitole 9.

## Drtiče

### Popis prostoru a zařízení

Drtiče jsou umístěny hned za výpady z hvězdicových třídičů a jsou určeny pro rozmělňování nadrozměrných částic vyseparovaných v hvězdicových třídičích. Drtiče jsou v provozu rovněž čtyři – každý třídič má navazující drtič. Materiál nadrcený drtičem padá na stejný pásový dopravník jako materiál, který propadává hvězdicovým třídičem. Dvouhřídelové drtiče stříhají a drtí materiál pomocí segmentů na hřídelích, které se pomalu otáčejí proti sobě. Výstupem z drtiče jsou proužky nebo kousky.

### Určení zón

Vzhledem k tomu, že vstupním materiálem jsou nadrozměrné kusy materiálu, které jsou vytříděné hvězdicovými třídiči a výstupním materiálem je hrubá frakce (řádově jednotky cm), neočekává se v drtiči – a to jak v prostoru nad noži, tak ve výsypce – výskyt výbušné atmosféry a vnitřní prostor drtičů je proto zařazen jako prostředí bez nebezpečí výbuchu.

### Analýza iniciačních zdrojů

Vzhledem k tomu, že je prostor hvězdicových třídičů určen jako prostor bez nebezpečí výbuchu, neprovádí se zde analýza iniciačních zdrojů.

### Matice rizika

Matice rizika porovnává pravděpodobnost vzniku výbuchu a jeho případných následků a stanovuje třídu rizika.

Matice rizika:

| Prostor/zařízení | Pravděpodobnost vzniku výbuchu (P) |  | Závažnost následků (C) |  | Třída rizika |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | bez opatření | s opatřeními | bez opatření | s opatřeními | bez opatření | s opatřeními |
| drtiče | P1 | P1 | C2 | C2 | I | I |

### Návrh opatření

Pro prostory drtičů nejsou navržena opatření proti výbuchu s výjimkou všeobecných opatření, která jsou uvedena v kapitole 9.

## Skladovací sila

### Popis prostoru a zařízení

Pro skladování provozní zásoby štěpky a pro vyrovnání toku materiálu mezi částmi příjmu a třídění paliva a zásobováním kotlům jsou určena železobetonová válcová skladovací sila, s užitečným objemem 9000 m3. Plnění každého sila probíhá svodkou z jednoho ze čtyř reverzačních pojízdných pásových dopravníků.

Skladová sila jsou válcová, železobetonová o průměru 29 m, výšce 20 m. Každé silo je také vybaveno systémem odsávání prachu s integrovaným filtračním zařízením a sběrnou nádobou, které je přímo na víku každého sila

Sila mají plochá dna. Jejich vyprazdňování zajišťuje šnekové vyprazdňovací zařízení (otočné šnekové rameno, které štěpku přihrnuje do středního vyprazdňovacího otvoru). Každé silo je vybaveno pojízdným vyprazdňovacím pásovým dopravníkem.

### Určení zón

V silech se vyskytuje materiál převážně o relativně velké zrnitosti (štěpka), který však obsahuje nezanedbatelný podíl prachových částic,

Protože je výška sila relativně velká a dochází tak k relativně intenzivnímu promíchávání materiálu a tvorbě oblaků prachu dá se v těchto silech výskyt výbušné atmosféry očekávat, i když se nebude vyskytovat trvale. Ve vnitřním prostoru sil se výskyt výbušné atmosféry očekává pouze výjimečně a po krátkou dobu, jsou proto zařazena jako prostředí s nebezpečím výbuchu – zóna 22.

V případě, že je provozními podmínkami zajištěno, že v silech je udržována minimální stálá hladina a zároveň je znemožněno plnění sila při současném vyprazdňování pod tuto hladinu a zároveň zabráněno spuštění vyprazdňovacího zařízení sil při plnění sil z úrovně pod minimální hladinou, je možné spodní část sil s vyprazdňovacími zařízeními zařadit jako prostory bez nebezpečí výbuchu. Aby bylo takové zařazení možné, je třeba zajistit, že vyprazdňovací zařízení s otočným šnekem bude za jeho provozu vždy pod hladinou materiálu.

### Analýza iniciačních zdrojů

Ve vnitřním prostoru skladových sil 1 a 5 je určeno prostředí s nebezpečím výbuchu – zóna 22. Iniciační zdroje se zde tedy určují pouze za normálního provozu, očekávané nebo výjimečné poruchy nemusí být uvažovány.

Ve vnitřním prostoru skladových sil 2, 3 a 4 je určeno prostředí s nebezpečím výbuchu – zóna 21. Iniciační zdroje se zde tedy určují za normálního provozu a při očekávaných poruchách. Výjimečné poruchy nebo souhry více poruch nemusí být uvažovány.

Tabulka: Iniciační zdroje ve skladovacích silech 1 a 5

| Iniciační zdroj |  | Příčina | Schopnost iniciovat danou výbušnou atmosféru |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Normální provoz | Očekávané poruchy | Výjimečné poruchy |
| statická elektřina |  | poruchy uzemnění, nabití prachu třením, chyby ve vzájemném pospojování na sebe navazujících částí. | NE* | (v zóně 22 se neurčuje) |  |
| POZNÁMKY: |  |  |  |  |  |
| NE* | iniciační zdroj se může vyskytnout, ale při splnění předepsaných nezbytných opatření nemá schopnost iniciovat danou výbušnou atmosféru nebo bude jeho působení sníženo na bezpečnou úroveň |  |  |  |  |

Tabulka: Iniciační zdroje ve skladovacích silech 2, 3 a 4

| Iniciační zdroj |  | Příčina | Schopnost iniciovat danou výbušnou atmosféru |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Normální provoz | Očekávané poruchy | Výjimečné poruchy |  |
| statická elektřina |  | poruchy uzemnění, nabití prachu třením, chyby ve vzájemném pospojování na sebe navazujících částí. | NE* | NE* |  | (v zóně 21 se neurčuje) |
| jiskry, žhnoucí částice |  | doprava žhnoucích částí v případě požáru nebo výbuchu ve filtrační jednotkách, doprava žhnoucích částic při odsávání centrálním vysavačem | — | ANO |  |  |
| exotermické reakce |  | zapaření, samovznícení štěpky | — | ANO |  |  |
| POZNÁMKY: |  |  |  |  |  |  |
| NE* | iniciační zdroj se může vyskytnout, ale při splnění předepsaných nezbytných opatření nemá schopnost iniciovat danou výbušnou atmosféru nebo bude jeho působení sníženo na bezpečnou úroveň |  |  |  |  |  |
| ANO | iniciační zdroj se v daném rozsahu zkoumání může vyskytnout a má dostatečnou schopnost iniciovat danou výbušnou atmosféru. |  |  |  |  |  |
| — | iniciační zdroj se v daném rozsahu zkoumání vůbec nevyskytuje. |  |  |  |  |  |

### Matice rizika

Matice rizika porovnává pravděpodobnost vzniku výbuchu a jeho případných následků a stanovuje třídu rizika.

Matice rizika:

| Prostor/zařízení | Pravděpodobnost vzniku výbuchu (P) |  | Závažnost následků (C) |  | Třída rizika |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | bez opatření | s opatřeními | bez opatření | s opatřeními | bez opatření | s opatřeními |
| skladová sila 1 a 5 | P2 | P1 | C4 | C4 | III | II |
| skladová sila 2, 3 a 4 | P3 | P1 | C1 | C4 | IV | II |

### Návrh opatření

Ve vlastních skladovacích 1 a 5 silech je nepravděpodobné úplné vyloučení tvorby oblaků prachu, a tedy úplné eliminování výbušné atmosféry, a proto jsou opatření navržena pro snížení rizika vznícení prachu. Vzhledem k objemům sil a případným následkům výbuchu (které jsou přímo úměrné objemu výbušné atmosféry, a tedy objemu zařízení), je v daném případě klíčové vůbec nepřipustit iniciaci dané prachovzdušné směsi a přijmout nadstandardní opatření též pro snížení rizika tvorby výbušné atmosféry. V silech 2, 3 a 4 je pak nezbytně nutné omezit množství prachovzdušné směsi eliminací oblaků jemného polétavého prachu v nezanedbatelném množství. Případný výbuch prachovzdušné směsi v jakémkoliv sile by měl katastrofické následky pro celý provoz (destrukce významné části provozu, nemožnost zásobování kotlů palivem), ale znamenal by také ohrožení prostorů mimo řešený areál, a to do vzdálenosti několika set metrů od objektu sil (tlaková vlna, předpokládaný následný požár značného rozsahu).

Specifická opatření pro skladovací sila štěpky jsou uvedena v samostatné kapitole 9.6.

Dále platí pro celý provoz všeobecná opatření, která jsou uvedena v kapitole 9.

Zařízení umístěná uvnitř sil musí vyhovovat požadavkům dle kapitoly 9.7.

## Provozní zásobníky kotlů

### Popis prostoru a zařízení

Každý kotel (nový K20, stávající K80 a K90) má dva provozní zásobníky paliva, které jsou plněny z pásových dopravníků volným sypáním materiálu. Vyprazdňování materiálu pak probíhá přes deskové uzávěry do podavačů paliva (mechanické dopravníky umístěné v rámci kotelny). Provozní zásobníky kotlů slouží jako okamžitá (několikahodinová) zásoba paliva pro daný kotel.

### Určení zón

V zásobnících se vyskytuje materiál o relativně velké zrnitosti (štěpka), který však obsahuje nezanedbatelný podíl prachových částic. Protože je výška zásobníků je relativně velká a dochází tak k relativně intenzivnímu promíchávání materiálu a tvorbě oblaků prachu, není možné vyloučit výskyt výbušné atmosféry uvnitř zásobníků a vznik výbušné atmosféry, ačkoliv vzhledem k tomu, že štěpka obsahuje pouze omezené množství prachových částic, nebude se výbušná atmosféra vyskytovat trvale, ale spíše výjimečně a po omezenou dobu. Vnitřní prostor provozních zásobníků je proto zařazen jako prostředí s nebezpečím výbuchu – zóna 22.

### Analýza iniciačních zdrojů

Ve vnitřním prostoru provozních zásobníků je určeno prostředí s nebezpečím výbuchu – zóna 22. Iniciační zdroje se zde tedy určují pouze za normálního provozu, očekávané nebo výjimečné poruchy nemusí být uvažovány.

Tabulka: Iniciační zdroje v provozních zásobnících

| Iniciační zdroj |  | Příčina | Schopnost iniciovat danou výbušnou atmosféru |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Normální provoz | Očekávané poruchy | Výjimečné poruchy |
| statická elektřina |  | poruchy uzemnění, nabití prachu třením, chyby ve vzájemném pospojování na sebe navazujících částí. | NE* | (v zóně 22 se neurčuje) |  |
| POZNÁMKY: |  |  |  |  |  |
| NE* | iniciační zdroj se může vyskytnout, ale při splnění předepsaných nezbytných opatření nemá schopnost iniciovat danou výbušnou atmosféru nebo bude jeho působení sníženo na bezpečnou úroveň |  |  |  |  |

### Matice rizika

Matice rizika porovnává pravděpodobnost vzniku výbuchu a jeho případných následků a stanovuje třídu rizika.

Matice rizika:

| Prostor/zařízení | Pravděpodobnost vzniku výbuchu (P) |  | Závažnost následků (C) |  | Třída rizika |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | bez opatření | s opatřeními | bez opatření | s opatřeními | bez opatření | s opatřeními |
| provozní zásobníky | P2 | P1 | C4 | C4 | III | II |

### Návrh opatření

Ve vlastních provozních zásobnících je nepravděpodobné úplné vyloučení tvorby oblaků prachu, a tedy úplné eliminování výbušné atmosféry, a proto jsou opatření navržena pro snížení rizika vznícení prachu. Vzhledem k objemům zásobníků a případným následkům výbuchu (které jsou přímo úměrné objemu výbušné atmosféry, a tedy objemu zařízení), je v daném případě klíčové vůbec nepřipustit iniciaci dané prachovzdušné směsi a přijmout nadstandardní opatření též pro snížení rizika tvorby výbušné atmosféry. Případný výbuch prachovzdušné směsi v zásobníku by měl katastrofické následky pro celý provoz (destrukce významné části provozu, destrukce klíčových zařízení kotelny, výpadek kotle/kotlů) a znamenal by také ohrožení prostorů mimo daný objekt s předpokládaným následným požárem značného rozsahu.

Specifická opatření pro provozní zásobníky kotlů jsou uvedena v samostatné kapitole 9.6.

Dále platí pro celý provoz všeobecná opatření, která jsou uvedena v kapitole 9.

Zařízení umístěná uvnitř zásobníků musí vyhovovat požadavkům dle kapitoly 9.7.

## Doprava paliva v rámci kotelen

### Popis prostoru a zařízení

Jak u nového kotle K20, tak u stávajících kotlů K80 a K90 je doprava paliva z provozních zásobníků do spalovacích komor zajištěna pomocí šnekových dopravníků. Tyto dopravníky jsou plněny centrálními svodkami z provozních zásobníků paliva. Výpad ze šnekových dopravníků je zaústěn do spádového potrubí vedoucího do spalovací komory kotle. V případě kotle K20 je v tomto spádovém potrubí vřazen rotační podavač pro tlakové oddělení spalovací komory kotle od ostatních zařízení.

### Určení zón

V zásobnících, spádových potrubích i šnekových dopravnících se vyskytuje materiál o relativně velké zrnitosti (štěpka), který však obsahuje nezanedbatelný podíl prachových částic. Protože je výška spádových potrubí relativně velká a dochází tak k relativně intenzivnímu promíchávání materiálu a tvorbě oblaků prachu, není možné vyloučit výskyt výbušné atmosféry uvnitř spádových potrubí a vznik výbušné atmosféry, ačkoliv vzhledem k tomu, že štěpka obsahuje pouze omezené množství prachových částic, nebude se výbušná atmosféra vyskytovat trvale, ale spíše výjimečně a po omezenou dobu.

Ve vnitřních prostorách šnekových dopravníků se materiál nevíří, ale pouze sune pohybem šnekovnice. K víření prachu a vzniku výbušné atmosféry může docházet v částech v okolí vstupu materiálu do dopravníku a v okolí výpadu z dopravníku. Výskyt výbušné atmosféry v dopravnících se tedy neočekává, a pokud se vyskytne, tak výjimečně, po krátkou dobu a v relativně malých částech zařízení.

Z výše uvedených důvodů je vnitřní prostor spádových potrubí a šnekových dopravníků na kotelnách K20 a K80/K90 zařazen jako prostředí s nebezpečím výbuchu – zóna 22.

### Analýza iniciačních zdrojů

Ve vnitřním spádových potrubí a šnekových dopravníků je určeno prostředí s nebezpečím výbuchu – zóna 22. Iniciační zdroje se zde tedy určují pouze za normálního provozu, očekávané nebo výjimečné poruchy nemusí být uvažovány.

Tabulka: Iniciační zdroje ve spádových potrubích a šnekových dopravnících

| Iniciační zdroj |  | Příčina | Schopnost iniciovat danou výbušnou atmosféru |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Normální provoz | Očekávané poruchy | Výjimečné poruchy |
| statická elektřina |  | poruchy uzemnění, nabití prachu třením, chyby ve vzájemném pospojování na sebe navazujících částí. | NE* | (v zóně 22 se neurčuje) |  |
| POZNÁMKY: |  |  |  |  |  |
| NE* | iniciační zdroj se může vyskytnout, ale při splnění předepsaných nezbytných opatření nemá schopnost iniciovat danou výbušnou atmosféru nebo bude jeho působení sníženo na bezpečnou úroveň |  |  |  |  |

### Matice rizika

Matice rizika porovnává pravděpodobnost vzniku výbuchu a jeho případných následků a stanovuje třídu rizika.

Matice rizika:

| Prostor/zařízení | Pravděpodobnost vzniku výbuchu (P) |  | Závažnost následků (C) |  | Třída rizika |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | bez opatření | s opatřeními | bez opatření | s opatřeními | bez opatření | s opatřeními |
| spádová potrubí | P2 | P2 | C2 | C2 | II | II |
| šnekové dopravníky | P2 | P2 | C2 | C2 | II | II |

### Návrh opatření

Ve vlastních spádových potrubích je vznik výbuchu krajně nepravděpodobný z jiných důvodů, než jsou výboje statické elektřiny, protože v těchto prostorách nejsou pohyblivá zařízení ani elektrická zařízení a jednotlivé části spádových potrubí jsou uzemněné.

Ve šnekových dopravnících nedochází k výraznému víření prachu v místech mimo vstupní a výstupní prostory. Pro šnekové dopravníky jsou tak navržena pouze preventivní opatření, která se týkají statické elektřiny (vzájemné pospojování a uzemnění jednotlivých částí) a monitoringu správného chodu, zejména s ohledem na deformaci šnekovnice a horkoběžnost ložisek.

Specifická opatření pro šnekové dopravníky jsou uvedena v samostatné kapitole 9.5

Dále platí pro celý provoz všeobecná opatření, která jsou uvedena v kapitole 9.

## Systémy odprášení dopravních tras

### Popis prostoru a zařízení

V rámci systému příjmu, úpravy, dopravy, skladování a dávkování paliva jsou instalovány decentralizované odsávací (aspirační) systémy, které se skládají vždy z odsávaných míst (zákrytů, digestoří, připojovacích hrdel), odsávacího potrubí, filtrační jednotky, externího radiálního ventilátoru a výfuku vzduchu do atmosféry.

Odsávanými místy jsou nejčastěji přesypy pásových dopravníků a další místa, kde dochází k manipulaci s materiálem nebo k jeho víření. Jednotlivé oblasti (přesypové věže, místa manipulace) jsou vzájemně dosti vzdálená, proto jsou jednotlivé systémy izolované, decentralizované.

Prach zachycený filtračními jednotkami se vždy vrací na dopravní pásy. Účelem systému odprášení dopravních tras tak není eliminace prachu z paliva nebo snížení obsahu prachu v palivu, ale udržování odsávaných zařízení v mírném podtlaku a tím zabránění prášení a úsadby prachu vně technologických zařízení. Celkové množství prachu v palivu se nemění, resp. dokonce postupem technologickými zařízeními mírně roste, protože část prachu navíc vzniká otěrem, tříděním nebo drcením.

Tabulka: umístění a popis jednotlivých systémů odsávání

| č. | umístění | počet filtračních jednotek | svedení odprašků | explozní zabezpečení filtračních jednotek | explozní zabezpečení vstupního potrubí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OZ2 | třídírna | 3 | na pás 5A nebo 5B | odlehčení výbuchu | chemická bariéra |
| OZ3 |  | 3 | na pás 5C nebo 5D | odlehčení výbuchu | chemická bariéra |
| OZ4 | přesypová věž 1 | 1 | na pás 6A nebo 6B | odlehčení výbuchu | protivýbuchová klapka |
| OZ5 |  | 1 | na pás 6C nebo 6D | odlehčení výbuchu | protivýbuchová klapka |
| OZ6 | přesypová věž 2 | 1 | na pás 7A nebo 7B | odlehčení výbuchu | protivýbuchová klapka |
| OZ7 |  | 1 | na pás 7C nebo 7D | odlehčení výbuchu | protivýbuchová klapka |
| OZ8 | prostor plnění sil | 1 | do sila č. 3 | odlehčení výbuchu | protivýbuchová klapka |
| OZ9 |  | 1 | do sila č. 3 | odlehčení výbuchu | protivýbuchová klapka |
| O10 | sila plněná pásy 8A a 8B | 1 | do sila č. 2 | odlehčení výbuchu | protivýbuchová klapka |
| OZ11 | sila plněná pásy 8C a 8D | 1 | do sila č. 4 | odlehčení výbuchu | protivýbuchová klapka |
| OZ12 | prostor vyprazdňování sil | 1 | na pás 10A nebo 10B nebo 10 C | potlačení výbuchu | protivýbuchová klapka |
| OZ13 |  | 1 | na pás 10A nebo 10B nebo 10 C | potlačení výbuchu | protivýbuchová klapka |
| OZ14 |  | 1 | na pás 10A nebo 10B nebo 10 C | potlačení výbuchu | protivýbuchová klapka |
| OZ15 |  | 1 | na pás 10A nebo 10B nebo 10 C | potlačení výbuchu | protivýbuchová klapka |
| OZ16 |  | 1 | na pás 10A nebo 10B nebo 10 C | potlačení výbuchu | protivýbuchová klapka |
| OZ17 | přesypová věž spodní stavby sil | 1 | na pás 11A | odlehčení výbuchu | protivýbuchová klapka |
| OZ18 |  | 1 | na pás 11B | odlehčení výbuchu | protivýbuchová klapka |
| OZ19 |  | 1 | na pás 11C | odlehčení výbuchu | protivýbuchová klapka |
| OZ20 | přesypová věž 3 | 1 | na pás 12A | odlehčení výbuchu | protivýbuchová klapka |
| OZ21 |  | 1 | na pás 12B | odlehčení výbuchu | protivýbuchová klapka |
| OZ22 |  | 1 | na pás 12C | odlehčení výbuchu | protivýbuchová klapka |
| OZ23 | přesypová věž 4 | 1 | na pás 13A | odlehčení výbuchu | protivýbuchová klapka |
| OZ24 |  | 1 | na pás 13B | odlehčení výbuchu | protivýbuchová klapka |
| OZ25 |  | 1 | na pás 13C | odlehčení výbuchu | protivýbuchová klapka |
| OZ26 | kotelna K20 | 1 | do zásobníku plněného pásem 14A | odlehčení výbuchu | protivýbuchová klapka |
| OZ27 |  | 1 | do zásobníku plněného pásem 14B | odlehčení výbuchu | protivýbuchová klapka |
| OZ28 | kotelna K80/K90 | 1 | do zásobníku kotle | odlehčení výbuchu | protivýbuchová klapka |
| OZ29 |  | 1 | do zásobníku kotle | odlehčení výbuchu | protivýbuchová klapka |

Filtrační jednotky jsou určeny pro suchou filtraci prachu na vodorovně uložených filtračních lamelách. Regenerace filtračních jednotek je prováděna pulsy stlačeného vzduchu, a to za provozu filtru i po vypnutí odsávání. Podtlak v systému odsávání zajišťují samostatné radiální ventilátory. Vzdušina je vyfukována do atmosféry.

Každý výpad z filtrační jednotky je opatřen rotačním podavačem. Odprašky jsou v případě přesypových věží, kde jsou filtrační jednotky umístěny ve venkovním prostoru nad navazujícím dopravním mostem, vedeny vždy dvojicí na sebe navazujících šnekových dopravníků na pásové dopravníky vystupující z dané věže. V prostoru pro plnění sil je každá filtrační jednotka vyprazdňována vždy krátkým šnekovým dopravníkem do vnitřního prostoru sila. V prostoru pod silem je z každé filtrační jednotky veden šikmý šnekový dopravník a na něj navazující vodorovný dopravník, který má výpady na příslušný dopravní pás (otevřený podle toho, který pásový dopravník je zrovna v provozu).

Alternativně lze filtrační jednotky (v souladu s preventivními opatřeními navrženými v kapitole 9.6) vybavit uzavřenými sběrnými nádobami, ze kterých bude nashromážděný prach odsáván pomocí automatického systému centrálního vysavače v pravidelných intervalech.

Filtrační jednotky, které jsou umístěny venku, jsou zabezpečeny proti výbuchu membránami pro odlehčení výbuchu. Ve všech případech jsou tyto membrány umístěny na víku filtrační jednotky a prostor pro odlehčení výbuchu směřuje směrem vzhůru. Ve směru odlehčení se nevyskytují konstrukce a objekty bránící odlehčení výbuchu.

Filtrační jednotky umístěné uvnitř budovy (prostor pod sily) nemohou být zabezpečeny systémem na odlehčení výbuchu a byl proto pro ně zvolen systém pro potlačení výbuchu . S výjimkou filtračních jednotek v prostoru třídírny jsou všechny filtrační jednotky zabezpečeny zpětnou mechanickou protivýbuchovou klapkou. Filtrační jednotky na třídírně jsou pak ve vstupním potrubí vybaveny systémem chemické bariéry  (vzhledem k dimenzím potrubí nelze použít mechanické klapky).

### Určení zón

Odsávací systémy jsou navrženy pro odsávání řádově 8 000 až 58 000 m3/h. Množství odsátého prachu nelze určit, ale je prakticky vyloučeno, aby ve vstupním potrubí vznikala výbušná atmosféra (muselo by být odsáváno více než cca 50 g/m3/h, což znamená 400 – 2 900 kg/h prachu (dle výkonu jednotlivých systémů). Toto množství prachu je zjevně nereálné, proto ve vstupním potrubí je výskyt výbušné atmosféry prakticky vyloučen. Překročení spodní meze výbušnosti ve vstupním potrubí do filtračních jednotek je možné pouze při zcela výjimečných okolnostech, jako je např. uvolnění větších nánosů nebo úsadby prachu v potrubí nebo po krátkou chvíli při spouštění a odsávání zařízení. Výskyt výbušné atmosféry se tedy ve vstupním potrubí neočekává, a pokud se vyskytne, tak pouze výjimečně a po krátkou dobu. Vnitřní prostor vstupního potrubí je proto zařazen jako prostředí s nebezpečím výbuchu – zóna 22.

Ve filtračních jednotkách – na špinavé straně filtru, tedy vně filtračních vložek a ve výsypce – se výskyt výbušné atmosféry dá očekávat periodicky, a to při každé regeneraci filtračních vložek pulsy stlačeného vzduchu. Důvodem je fakt, že ve filtračních jednotkách je trvale na povrchu filtračních vložek přítomno relativně velké množství prachu (řádově desítky až stovky gramů), který je regeneračními pulsy pravidelně rozviřován, přičemž pouze nejtěžší částice a shluky prachu padají do výsypky, zbytek prachu je po ukončení regeneračního pulsu (cca 1 s) přisát zpět na povrch filtračních vložek, kde tvoří tzv. filtrační koláč. Uvnitř filtračních jednotek (na špinavé straně filtru) se tak výskyt výbušné atmosféry dá očekávat periodicky, nicméně nebude se vyskytovat trvale. Z tohoto důvodu jsou špinavá strana vložek a výsypky filtračních jednotek zařazeny jako prostředí s nebezpečím výbuchu – zóna 21.

Na čisté straně filtrů je výskyt výbušné atmosféry prakticky vyloučený (nevyskytuje se zde prakticky žádný prach) a to i v případě protržení filtrační vložky . Z tohoto důvodu je vnitřní prostředí čisté strany filtru, výstupního potrubí, ventilátoru a potrubí pro výfuk vzdušiny zařazeno jako prostředí bez nebezpečí výbuchu.

Pro dopravu odprašků z filtračních jednotek se používají trubkové šnekové podavače různých délek a sklonů. Vzhledem k tomu, že doprava prachu šnekovým dopravníkem materiál nevíří, ale pouze sune, a protože dopravované množství prachu je relativně malé, je možné očekávat vytváření výbušné atmosféry pouze v oblasti vstupu a výpadu do/z dopravníku. Uvnitř šnekových dopravníků se tedy výbušná atmosféra neočekává, a pokud se vyskytne, tak pouze výjimečně a v relativně omezeném rozsahu. Z tohoto důvodu je vnitřní prostor šnekových dopravníků pro dopravu odprašků z filtračních systémů zařazen jako prostředí s nebezpečím výbuchu – zóna 22.

Prostory v okolí filtračních jednotek, ventilátorů a potrubí jsou zařazeny jako prostory bez nebezpečí výbuchu, protože v těchto prostorách není reálné vytvoření výbušné atmosféry vlivem provozu odsávacích systémů.

### Analýza iniciačních zdrojů

Ve vnitřním prostoru odsávacích potrubí je určeno prostředí s nebezpečím výbuchu – zóna 22. Iniciační zdroje se zde tedy určují pouze za normálního provozu, očekávané nebo výjimečné poruchy nemusí být uvažovány.

Ve vnitřním prostoru filtračních jednotek (na špinaví straně filtru a ve výsypce) je určeno prostředí s nebezpečím výbuchu – zóna 21. Iniciační zdroje se zde tedy určují za normálního provozu a při očekávaných poruchách. Výjimečné poruchy nebo souhry více poruch nemusí být uvažovány.

Tabulka: Iniciační zdroje v odsávacím potrubí

| Iniciační zdroj |  | Příčina | Schopnost iniciovat danou výbušnou atmosféru |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Normální provoz | Očekávané poruchy | Výjimečné poruchy |
| statická elektřina |  | poruchy uzemnění, nabití prachu třením, chyby ve vzájemném pospojování na sebe navazujících částí. | NE* | (v zóně 22 se neurčuje) |  |
| POZNÁMKY: |  |  |  |  |  |
| NE* | iniciační zdroj se může vyskytnout, ale při splnění předepsaných nezbytných opatření nemá schopnost iniciovat danou výbušnou atmosféru nebo bude jeho působení sníženo na bezpečnou úroveň |  |  |  |  |

Tabulka: Iniciační zdroje ve filtračních jednotkách (špinavá strana filtru)

| Iniciační zdroj |  | Příčina | Schopnost iniciovat danou výbušnou atmosféru |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Normální provoz | Očekávané poruchy | Výjimečné poruchy |  |
| statická elektřina |  | poruchy uzemnění, nabití prachu třením, chyby ve vzájemném pospojování na sebe navazujících částí. | NE* | NE* |  | (v zóně 21 se neurčuje) |
| jiskry, žhnoucí částice |  | porucha odsávaných zařízení, vznik jisker při poruše dopravníků, žhnutí paliva (samovznícení, žhnoucí částice, požár), | — | ANO |  |  |
| mechanické jiskry |  | porucha odsávacích zařízení, porucha odsávaných zařízení, nasátí cizí částice | — | ANO |  |  |
| POZNÁMKY: |  |  |  |  |  |  |
| NE* | iniciační zdroj se může vyskytnout, ale při splnění předepsaných nezbytných opatření nemá schopnost iniciovat danou výbušnou atmosféru nebo bude jeho působení sníženo na bezpečnou úroveň |  |  |  |  |  |
| ANO | iniciační zdroj se v daném rozsahu zkoumání může vyskytnout a má dostatečnou schopnost iniciovat danou výbušnou atmosféru. |  |  |  |  |  |
| — | iniciační zdroj se v daném rozsahu zkoumání vůbec nevyskytuje. |  |  |  |  |  |

Tabulka: Iniciační zdroje ve šnekových dopravnících

| Iniciační zdroj |  | Příčina | Schopnost iniciovat danou výbušnou atmosféru |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Normální provoz | Očekávané poruchy | Výjimečné poruchy |
| statická elektřina |  | poruchy uzemnění, nabití prachu třením, chyby ve vzájemném pospojování na sebe navazujících částí. | NE* | (v zóně 22 se neurčuje) |  |
| POZNÁMKY: |  |  |  |  |  |
| NE* | iniciační zdroj se může vyskytnout, ale při splnění předepsaných nezbytných opatření nemá schopnost iniciovat danou výbušnou atmosféru nebo bude jeho působení sníženo na bezpečnou úroveň |  |  |  |  |

### Matice rizika

Matice rizika porovnává pravděpodobnost vzniku výbuchu a jeho případných následků a stanovuje třídu rizika.

Matice rizika:

| Prostor/zařízení | Pravděpodobnost vzniku výbuchu (P) |  | Závažnost následků (C) |  | Třída rizika |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | bez opatření | s opatřeními | bez opatření | s opatřeními | bez opatření | s opatřeními |
| vstupní potrubí do filtračních jednotek | P2 | P1 | C2 | C2 | II | I |
| filtrační jednotky | P3 | P3 | C3 | C1 | IV | II |
| ventilátory, výfukové potrubí | P1 | P1 | C2 | C2 | I | I |
| šnekové dopravníky odprašků | P2 | P2 | C2 | C2 | II | II |

### Návrh opatření

Ve filtračních jednotkách je relativně vysoké riziko vzniku výbuchu vlivem časté přítomnosti výbušné atmosféry a iniciačních zdrojů, z nichž některé nelze spolehlivě vyloučit. Z tohoto důvodu jsou pro filtrační jednotky navržena technická opatření proti výbuchu – instalace ochranných systémů. Tato specifická opatření jsou uvedena v kapitole 9.4 a v kapitole 9.7.3.

Dále platí pro celý provoz všeobecná opatření, která jsou uvedena v kapitole 9.

Zařízení umístěná uvnitř filtračních jednotek a vstupního potrubí do nich musí vyhovovat požadavkům dle kapitoly 9.7.

## Systém centrálního vysavače

### Popis prostoru a zařízení

Systém centrálního vysavače je určen pro umožnění kvalitního a pro obsluhu dostatečně komfortního úklidu prostorů v okolí dopravních zařízení štěpky. Systém se skládá ze sítě potrubních tras s odbočkami, která pokrývá všechny prostory v okolí dopravy štěpky tak, aby bylo možné s úklidovou sadou provádět úklid prachu vysáváním v libovolném místě. Odsátý prach je veden do strojovny průmyslového vysavače, která se skládá z filtračního (odlučovacího) zařízení, pojistného (kontrolního) filtru a podtlakového agregátu.

Sací přípojky jsou osazeny klapkovými ventily DN 60. Po odklopení těsnící klapky lze na každý klapkový ventil napojit univerzální hadici DN 60 o délce 3 m. Tyto hadice se dají vzájemně nastavovat. Prach je přiveden do filtračního zařízení. Strojovna stacionárního průmyslového vysavače je umístěna na stropu sila č. 4 vedle objektu horní stavby sil. Proud transportního vzduchu, obsahující prachové částice vstupuje tečně do nádoby filtračního odlučovače, kde je vlivem odstředivých sil odloučen hrubší materiál a jemnější podíl je čištěn průchodem přes tkaninový filtr. Očišťování filtrační tkaniny probíhá nepřetržitě se opakujícími pulsy stlačeného vzduchu během sání. Bezpečnostní filtr chrání sací dmychadlo před poškozením (např. při netěsnosti hlavního filtru). Vyčištěný vzduch prochází přes zpětnou klapku tlumičem hluku na sání, vývěvou a následným tlumičem hluku na výstupu do okolního prostoru. Vynášení vysávaného materiálu z filtračního odlučovače probíhá kontinuálně přes komorový podavač. Podavač sestává z mezizásobníku prachu, dvou mezipřírubových klapek ovládaných pneumaticky a zařízení na vyrovnání tlaků. Z podavače ústí kruhové spádové potrubí DN 300 do sila na štěpku č. 4.

Filtrační jednotka je proti výbuchu zabezpečena systémem pro bezplamenné odlehčení výbuchu s pojistným ventilem IEP Technologies typu EVN. Ve vstupním potrubí je vřazena zpětná protivýbuchová klapka pro zabránění přenosu výbuchu zpět směrem k odsávaným místům. Zabránění přenosu výbuchu z filtrační jednotky dále po toku materiálu je zabráněno pomocí komorového podavače, který zajišťuje to, že výstup z filtrační jednotky do spádového potrubí je po celou dobu provozu uzavřen nejméně jednou klapkou.

### Určení zón

Systém centrálního vysavače je navržen jako vysokopodltakové odsávání, které pracuje s relativně malými průtoky vzduchu ale s velkým podtlakem. Maximální průtok systému je 2100 m3/h, reálně však bude v provozu menší, protože se předpokládá, že úklid bude prováděn jedním pracovníkem , maximální podtlak je 0,8 bar (80 kPa). Vzhledem k tomu, že systém je navržen pro úklid a vysávání i relativně velkého objemu prachu, je velmi reálné, že obsluha bude vysávat též relativně silné vrstvy prachu, popř. uniklý materiál. Při jednorázovém čištění např. hůře dostupných prostor v relativně dlouhých intervalech je reálné odsávání řádově desítek kilogramů prachu za hodinu. Z tohoto důvodu se ve vstupním potrubí výskyt výbušné atmosféry dá očekávat a tyto prostory jsou proto zařazeny jako prostředí s nebezpečím výbuchu – zóna 21.

Ve filtračním (odlučovacím) zařízení, včetně prostoru komorového podavače, se kterým tvoří jednotka po většinu času společný objem, se výskyt výbušné atmosféry očekává trvale nebo přinejmenším často, protože kromě prachu přiváděného kontinuálně potrubím a odlučovaného odstředivou silou se ve filtrační jednotce vyskytuje prach též průběžně oklepávaný z filtračních vložek při automatických regeneračních pulsech. Z tohoto důvodu je vnitřní prostor filtrační jednotky (špinavá strana filtru, výsypka a komorový podavač) zařazen jako prostředí s nebezpečím výbuchu – zóna 20.

Na čisté straně filtrační jednotky a ve výstupním potrubí z filtrační jednotky až po vstup do kontrolního filtru se výskyt výbušné atmosféry neočekává, nicméně v případě poškození (protržení) filtrační vložky není krátkodobý výskyt výbušné atmosféry v tomto potrubí vyloučen (vzhledem k tomu, že nasávaná vzdušina může obsahovat dostatek prachu pro vytvoření výbušné atmosféry s relativně vysokou pravděpodobností). Z tohoto důvodu je výstupní potrubí až po vstup do kontrolního filtru zařazen jako prostředí s nebezpečím výbuchu – zóna 22.

V potrubí za kontrolním filtrem a v podtlakovém agregátu je výskyt výbušné atmosféry prakticky vyloučen. Kontrolní filtr má měření tlakové ztráty, které zajistí vypnutí systému odsávání v případě, že by došlo k protržení filtrační jednotky hlavního filtru. Selhání hlavního a kontrolního filtru najednou se neočekává. Z tohoto důvodu jsou potrubí za kontrolním filtrem, vnitřní prostor podtlakového agregátu a výfukové potrubí zařazeny jako prostory bez nebezpečí výbuchu.

Prostory v okolí odlučovacího zařízení a podtlakového agregátu (strojovna průmyslového vysavače) jsou zařazeny jako prostory bez nebezpečí výbuchu, protože v těchto prostorách není reálné vytvoření výbušné atmosféry vlivem provozu těchto systémů.

### Analýza iniciačních zdrojů

Ve vnitřním prostoru odsávacích potrubí je určeno prostředí s nebezpečím výbuchu – zóna 21. Iniciační zdroje se zde tedy určují za normálního provozu a při očekávaných poruchách. Výjimečné poruchy nebo souhry více poruch nemusí být uvažovány.

Ve vnitřním prostoru odlučovací (filtrační) jednotky je určeno prostředí s nebezpečím výbuchu – zóna 20. V tomto prostoru musí být uvažovány všechny alespoň teoreticky možné iniciační zdroje, a to je i ve vzájemném působení.

Na čisté straně filtru a ve výstupním potrubí až po kontrolní filtr je stanovena zóna 22. Iniciační zdroje se zde tedy určují pouze za normálního provozu, očekávané nebo výjimečné poruchy nemusí být uvažovány.

Tabulka: Iniciační zdroje v odsávacím potrubí

| Iniciační zdroj |  | Příčina | Schopnost iniciovat danou výbušnou atmosféru |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Normální provoz | Očekávané poruchy | Výjimečné poruchy |  |
| statická elektřina |  | poruchy uzemnění, nabití prachu třením, chyby ve vzájemném pospojování na sebe navazujících částí. | NE* | NE* |  | (v zóně 21 se neurčuje) |
| mechanické jiskry |  | vysátí cizí částice, kontakt cizí částice se stěnou potrubí (kov, kámen) | — | ANO |  |  |
| POZNÁMKY: |  |  |  |  |  |  |
| NE* | iniciační zdroj se může vyskytnout, ale při splnění předepsaných nezbytných opatření nemá schopnost iniciovat danou výbušnou atmosféru nebo bude jeho působení sníženo na bezpečnou úroveň |  |  |  |  |  |
| ANO | iniciační zdroj se v daném rozsahu zkoumání může vyskytnout a má dostatečnou schopnost iniciovat danou výbušnou atmosféru. |  |  |  |  |  |
| — | iniciační zdroj se v daném rozsahu zkoumání vůbec nevyskytuje. |  |  |  |  |  |

Tabulka: Iniciační zdroje ve filtrační jednotce (špinavá strana filtru)

| Iniciační zdroj |  | Příčina | Schopnost iniciovat danou výbušnou atmosféru |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Normální provoz | Očekávané poruchy | Výjimečné poruchy |  |
| statická elektřina |  | poruchy uzemnění, nabití prachu třením, chyby ve vzájemném pospojování na sebe navazujících částí. | NE* | NE* |  | ANO |
| jiskry, žhnoucí částice |  | porucha odsávaných zařízení, vznik jisker při poruše dopravníků, žhnutí paliva (samovznícení, žhnoucí částice, požár), | — | ANO |  | ANO |
| mechanické jiskry |  | porucha odsávacích zařízení, porucha odsávaných zařízení, nasátí cizí částice | — | ANO |  | ANO |
| úder blesku |  | přímý a nepřímý úder blesk, ohřátí konstrukcí, indukce elektřiny v liniových částech rozvodů | — | — |  | ANO |
| plameny, horké plyny, žhavé částice |  | požár v okolí technologie, nasátí žhnoucích částic při úklidu, hrubé zanedbání pracovní kázně (kouření na pracovišti, Manipulace s otevřeným ohněm) | — | — |  | ANO |
| rozptylové elektrické proudy |  | indukce elektřiny v potrubních systémech, poruchy elektroinstalace v prostorách s ocelovými konstrukcemi, bludné proudy, poruchy zpětných vedení VN strojů | — | — |  | ANO |
| POZNÁMKY: |  |  |  |  |  |  |
| NE* | iniciační zdroj se může vyskytnout, ale při splnění předepsaných nezbytných opatření nemá schopnost iniciovat danou výbušnou atmosféru nebo bude jeho působení sníženo na bezpečnou úroveň |  |  |  |  |  |
| ANO | iniciační zdroj se v daném rozsahu zkoumání může vyskytnout a má dostatečnou schopnost iniciovat danou výbušnou atmosféru. |  |  |  |  |  |
| — | iniciační zdroj se v daném rozsahu zkoumání vůbec nevyskytuje. |  |  |  |  |  |

Tabulka: Iniciační zdroje ve výstupním potrubí a kontrolním filtru

| Iniciační zdroj |  | Příčina | Schopnost iniciovat danou výbušnou atmosféru |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Normální provoz | Očekávané poruchy | Výjimečné poruchy |
| statická elektřina |  | poruchy uzemnění, nabití prachu třením, chyby ve vzájemném pospojování na sebe navazujících částí. | NE* | (v zóně 22 se neurčuje) |  |
| POZNÁMKY: |  |  |  |  |  |
| NE* | iniciační zdroj se může vyskytnout, ale při splnění předepsaných nezbytných opatření nemá schopnost iniciovat danou výbušnou atmosféru nebo bude jeho působení sníženo na bezpečnou úroveň |  |  |  |  |

### Matice rizika

Matice rizika porovnává pravděpodobnost vzniku výbuchu a jeho případných následků a stanovuje třídu rizika.

Matice rizika:

| Prostor/zařízení | Pravděpodobnost vzniku výbuchu (P) |  | Závažnost následků (C) |  | Třída rizika |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | bez opatření | s opatřeními | bez opatření | s opatřeními | bez opatření | s opatřeními |
| vstupní potrubí do filtrační jednotky | P3 | P2 | C2 | C2 | III | II |
| filtrační jednotky | P4 | P4 | C3 | C1 | IV | II |
| výstupní potrubí po kontrolní filtr | P2 | P2 | C2 | C2 | II | II |
| podtlakový agregát, výfukové potrubí | P1 | P1 | C2 | C2 | I | I |

### Návrh opatření

Ve filtrační jednotce průmyslového vysavače je relativně vysoké riziko vzniku výbuchu vlivem časté nebo dokonce trvalé přítomnosti výbušné atmosféry a iniciačních zdrojů, z nichž většinu nelze spolehlivě vyloučit. Z tohoto důvodu jsou pro filtrační jednotky navržena technická opatření proti výbuchu – instalace ochranných systémů. Tato specifická opatření jsou uvedena v kapitole 9.4 a v kapitole 9.7.3.

Dále platí pro celý provoz všeobecná opatření, která jsou uvedena v kapitole 9.

Zařízení umístěná uvnitř filtrační jednotky vysavače a uvnitř vstupního potrubí musí vyhovovat požadavkům dle kapitoly 9.7.

# Sumarizace zón a analýzy rizik

## Sumarizace zón

S přihlédnutím k podmínkám uvedeným v kapitole 6, jsou prostory zařízení zařazeny do zón následovně:

Tabulka – sumarizace zón:

| Prostor |  | Zóna | Rozsah |
| --- | --- | --- | --- |
| vstupní násypky štěpky (z vagónů, z kamionů, z kontejnerů) |  | — | uvnitř násypek |
| pásové dopravníky |  | 22 | uvnitř přesypů a spádových potrubí mezi dopravníky |
|  |  | — | ostatní části dopravníku, část mezi přesypy |
| hvězdicové třídiče |  | — | uvnitř zařízení |
| drtiče |  | — | uvnitř zařízení |
| skladovací sila č. 1 a 5 |  | 22 | uvnitř sil 1 a 5 |
| skladovací sila č. 2, 3 a 4 |  | 21 | uvnitř sil 2, 3 a 4 |
| provozní zásobníky kotlů |  | 22 | uvnitř provozních zásobníků |
| spádová potrubí na kotelnách K20 a K80/K90 |  | 22 | uvnitř spádových potrubí mezi provozními zásobníky kotlů a šnekovými dopravníky uvnitř spádových potrubí mezi šnekovými dopravníky a spalovacími komorami kotlů, včetně vnitřního prostoru rotačních podavačů na spádových potrubích do kotle K20 |
| šnekové dopravníky paliva na kotelnách |  | 22 | uvnitř šnekových dopravníků na kotelnách K20 a K80/K90 |
| systémy odprášení dopravních tras |  | 22 | uvnitř vstupního potrubí do filtračních jednotek |
|  |  | 21 | uvnitř filtračních jednotek – špinavá strana filtru, výsypka |
|  |  | — | uvnitř filtračních jednotek – čistá strana filtru; výstupní potrubí, ventilátor |
| systém centrálního vysavače |  | 21 | uvnitř vstupního potrubí |
|  |  | 20 | uvnitř filtrační jednotky – špinavá strana filtru, výsypka; komorový podavač |
|  |  | 22 | uvnitř filtrační jednotky – čistá strana filtru po vstup do kontrolního filtru |
|  |  | — | za kontrolním filtrem, v podtlakovém agregátu, ve výfukovém potrubí |
| prostory vně technologie |  | — * | prostory vně technologie dopravy a skladování štěpky |
| POZNÁMKY: |  |  |  |
| * | prostor bez nebezpečí výbuchu platí pouze v případě dodržování preventivních opatření, která se týkají úklidu a monitoringu vrstev prachu |  |  |

Ostatní prostory a zařízení v rámci areálu zaměstnavatele jsou určeny jako prostory bez nebezpečí výbuchu, nebo se jedná o prostory s výbušnou atmosférou, která však nevyžaduje opatření proti výbuchu nebo se nejedná o prostory zařazené do této dokumentace.

## Sumarizace analýzy rizik – bez realizovaných opatření

V případě, že nebudou realizována dodatečná opatření navržená touto DOPV a nebudou funkční ani preventivní a technická opatření, jsou v předmětném provozu následující zařízení s následujícími třídami rizika:

### Prostory a zařízení se zanedbatelnou třídou rizika (třída rizika I)

V předmětné části provozu jsou následující prostory se zanedbatelnou třídou rizika, které nevyžadují žádná zvláštní opatření proti vzniku výbušné atmosféry, iniciačních zdrojů nebo pro snížení následků případného výbuchu.

- pásové dopravníky vytříděných kovových příměsí

- hvězdicové třídiče (prostor nad třídícím polem)

- drtiče

- ventilátory a potrubí za filtračními jednotkami u systémů odsávání prachu

- potrubí za kontrolním filtrem a podtlakový agregát u centrálního vysavače

### Prostory a zařízení s akceptovatelnou třídou rizika (třída rizika II)

V předmětné části provozu jsou následující prostory s akceptovatelnou třídou rizika, které nevyžadují žádná zvláštní opatření proti vzniku výbušné atmosféry, iniciačních zdrojů nebo pro snížení následků případného výbuchu nad rámec opatření obecně platných pro celý objekt /areál:

- pásové dopravníky štěpky

- hvězdicové třídiče (prostor pod třídícím polem)

- spádová potrubí pro dopravu paliva v kotelnách

- šnekové dopravníky paliva v kotelnách

- vstupní potrubí do filtračních jednotek u systémů odsávání prachu

- šnekové dopravníky odprašků

- výstupní potrubí z filtrační jednotky centrálního vysavače po kontrolní filtr

### Prostory a zařízení s akceptovatelnou třídou rizika vyžadující dodatečná opatření (třída rizika III)

V předmětné části provozu jsou následující prostory se akceptovatelnou třídou rizika, které pro zajištění odpovídající úrovně bezpečnosti vyžadují dodatečná preventivní opatření nad rámec opatření obecně platných pro celý objekt /areál. Tato opatření mají primárně za cíl eliminaci výbušné atmosféry a/nebo iniciačních zdrojů a jsou nezbytné pro zajištění odpovídající úrovně bezpečnosti. Při aplikaci těchto opatření je možné se vyhnout výbuchu nepřipuštěním podmínek pro jeho vznik.

- vstupní násypky štěpky

- skladovací sila č. 1 a 5

- provozní zásobníky paliva u kotlů K20, K80 a K90

- vstupní potrubí do filtrační jednotky centrálního vysavače

### Prostory a zařízení s neakceptovatelnou třídou rizika (třída rizika IV)

V předmětné části provozu jsou následující prostory se neakceptovatelnou třídou rizika, které pro zajištění odpovídající úrovně bezpečnosti vyžadují dodatečná technická opatření pro snížení následků případného výbuchu. Jedná se o prostory a zařízení, u kterých nelze spolehlivě vyloučit vznik výbuchu ani při realizaci preventivních opatření, výbuch je nutné s určitou pravděpodobností předpokládat a navržená opatření slouží pro omezení následků případného výbuchu na přijatelnou míru a zabránění rozšíření výbuchu na jiná zařízení (eliminace sekundárních explozí).

- skladovací sila č. 2, 3 a 4

- filtrační jednotky odsávání prachu

- filtrační jednotka centrální vysavače

## Sumarizace analýzy rizik – po realizování navržených opatření

Cílem této DOPV je navrhnout taková opatření, aby se nikde v daném provozu nevyskytovala zařízení a prostory se III. nebo IV. třídou rizika, které jsou pro dlouhodobý provoz neakceptovatelná. Poté, co jsou realizována opatření dle této dokumentace, budou jednotlivé prostory a zařízení rozděleny do těchto tříd rizika:

### Prostory a zařízení se zanedbatelnou třídou rizika (třída rizika I)

- pásové dopravníky vytříděných kovových příměsí

- hvězdicové třídiče (prostor nad třídícím polem)

- drtiče

- vstupní potrubí do filtračních jednotek systému odsávání prachu

- ventilátory a potrubí za filtračními jednotkami u systémů odsávání prachu

- potrubí za kontrolním filtrem a podtlakový agregát u centrálního vysavače

### Prostory a zařízení s akceptovatelnou třídou rizika (třída rizika II)

- vstupní násypky štěpky

- pásové dopravníky štěpky

- hvězdicové třídiče (prostor pod třídícím polem)

- skladovací sila 1 a 5

- skladovací sila 2, 3 a 4

- provozní zásobníky kotlů K20, K80 a K90

- spádová potrubí pro dopravu paliva v kotelnách

- šnekové dopravníky paliva v kotelnách

- filtrační jednotky systémů odsávání prachu

- šnekové dopravníky odprašků

- vstupní potrubí do filtrační jednotky centrálního vysavače

- filtrační jednotka centrálního vysavače

- výstupní potrubí z filtrační jednotky centrálního vysavače po kontrolní filtr

### Prostory a zařízení s akceptovatelnou třídou rizika vyžadující dodatečná opatření (třída rizika III)

V předmětné části provozu se při realizaci již navržených, realizovaných nebo nově předepsaných preventivních, organizačních a technických opatřeních nebudou vyskytovat zařízení III. třídy rizika.

### Prostory a zařízení s neakceptovatelnou třídou rizika (třída rizika IV)

V předmětné části provozu se při realizaci již navržených, realizovaných nebo nově předepsaných preventivních, organizačních a technických opatřeních nebudou vyskytovat zařízení IV. třídy rizika.

# Změny rozhodných skutečností

Tato DOPV musí být aktualizována při změně rozhodných skutečností, které mohou ovlivnit rozsah nebo typ zóny, iniciační zdroje nebo úroveň následků případného výbuchu. Těmito změnami jsou zejména:

- změna používaných látek a změna jejich požárně-technických charakteristik,

- změna technologického procesu, která vede ke změně rizika tvorby výbušné atmosféry,

- přidání, změna nebo výměna technologických zařízení, změna technologického uspořádání,

- změna zaměstnavatele nebo změna organizace práce.

## Změna používaných látek

Při změně látek, které v daném provozu mohou tvořit se vzduchem výbušnou směs, je nutné provést aktualizaci této Dokumentace o ochraně před výbuchem.

Pokud dojde k takové změně látek nebo přidání nové látky, která bude znamenat zhoršení požárně technických charakteristik, viz kapitola 3.3, je třeba aktualizovat tuto DOPV. Takovou změnou může být např. zpracování látek s výrazně nižší zrnitostí (doprava a skladování organických prach, popř. fosilních paliv) nebo eliminace prachových podílů a jejich přeměna na granuláty.

Pokud přidání látky nebo změna požárně technických charakteristik stávajících látek nezpůsobí zhoršení jejich požárně technických charakteristik, není třeba provádět aktualizaci této DOPV.

## Změna technologického procesu

Změnou technologického procesu se myslí jiný způsob zpracování látek, které tvoří se vzduchem výbušnou směs nebo jejich výrazná změna, která například znamená, že látka není schopna tvořit se vzduchem výbušnou směs (např. náhrada materiálů za jiné apod.), nebo naopak technologický postup znamená zvýšení rizika tvorby výbušné atmosféry, je třeba provést aktualizaci této DOPV. Takovou změnou se myslí např. zvlhčení nebo vysušení materiálu, zpracování materiálů za výrazně odlišných teplot, tlaků a podílu kyslíku nebo změna řazení zařízení v procesu.

## Změna technologických zařízení nebo jejich uspořádání

Změnou technologických zařízení se myslí změna zařízení za jiný typ pracující na jiném principu nebo změna jejich uspořádání ve výrobním procesu. Při každé takové změně je třeba provést aktualizaci této DOPV.

## Změna zaměstnavatele a organizačních opatření

Při změně zaměstnavatele, při výskytu zaměstnanců jiného zaměstnavatele na stejném pracovišti nebo při výrazné změně výkonu práce (např. změna počtu pracovních směn, změna počtu pracovních hodin za rok, změna v organizaci BOZP, interní dokumentace, systému školení a výcviku zaměstnanců apod.) je třeba provést aktualizaci této DOPV, s výjimkou toho, kdy je tato DOPV koncipována pro nepřetržitý provoz nebo tyto změny dostatečně pokrývá.

# Opatření proti výbuchu

## Všeobecná opatření platná pro celý provoz

### Organizační opatření

Opatření obecně platná pro celý provoz zahrnují zejména vyloučení výskytu výbušné atmosféry vně zařízení a prevenci výskytu iniciačních zdrojů. Z těchto důvodů je nutné dodržovat následující preventivní opatření:

- v celém posuzovaném provozu platí zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm,

- na zařízeních a v prostorách se stanoveným prostředím s nebezpečím výbuchu smí pracovat pouze náležitě a prokazatelně proškolené a zacvičené osoby, které jsou si vědomy rizik (viz také kapitola 10.2),

- před zahájením prací (na začátku směny), se musí obsluha přesvědčit, že zařízení nevykazuje závady,

- obsluha musí provádět pravidelnou kontrolu zařízení v chodu, s důrazem na oteplení, chvění a nestandardní hluk (zejména u pohyblivých mechanických zařízení), rovněž je nutná pravidelná kontrola správného chodu zařízení pro odsávání prachu,

- obsluha musí mít dohled nad klíčovými částmi zařízení – jako jsou vykladače štěpky, přesypy mezi pásovými dopravníky, místa plnění a vyprazdňování sil, místa plnění provozních zásobníků apod. – a to buď přímým dohledem z místa obsluhy nebo pomocí prostředků pro vzdálený dohled (kamerový systém),

- v prostorách, kde je to navrženo požárně bezpečnostním řešením stavby, musí být v provozu elektrická požární signalizace nebo jiný detekční systém požáru, popř. také systém stabilního hasicího zařízení,

- ve všech posuzovaných prostorech je třeba dodržovat protipožární prevenci dle požárního řádu, je nutno důsledně dbát na výrobcem předepsané termíny údržby elektrických a strojních zařízení dle předpisů výrobce,

- v prostorách s nebezpečím výbuchu (zóny 20, 21, 22) je možné použití pouze takových zařízení, která splňují požadavky NV 116/2016 Sb. a neelektrická zařízení navíc také ČSN EN 13 463-x.

### Opatření před účinky statické elektřiny a atmosférického přepětí

Všechny části, které přicházejí do styku s výbušným prachem, plynem nebo parami hořlavých kapalin (např. kovové násypky, pásové dopravníky, odsávací potrubí a ventilátory, spádová potrubí, potrubí centrálního vysavače, filtrační jednotky, zařízení pro odběr vzorků apod.) musí být vzájemně vodivě pospojovány a uzemněny. Všechny jednotlivé části zařízení musí být pravidelně kontrolovány a udržovány v bezvadném stavu tak, aby se zajistila maximální bezpečnost provozu. Servisní zásahy doporučujeme písemně evidovat a záznamy archivovat.

Pospojování a uzemnění zařízení podléhá pravidelným revizím spolu s revizemi elektrických zařízení. Při revizích uzemňovacích zařízení a systémů je třeba provádět měření skutečných přechodových odporů a odporů zemnících tras.

Bližší požadavky na pospojování a uzemnění – viz ČSN CLC/TR 60 079-32-1.

Elektrostatický náboj se hromadí na neuzemněných, vodivých i nevodivých součástech zařízení, a to zejména tam, kde dochází k tření materiálů. Výboj nastává tehdy, pokud se dvě částice s různým potenciálem přiblíží na dostatečnou vzdálenost. Výboj tak může nastat mezi dvěma neuzemněnými částmi potrubí s různým potenciálem (např. plastová hadice ↔ kovové potrubí), mezi neuzemněnou a uzemněnou částí (neuzemněná hadice ↔ uzemněné potrubí) a také mezi prachem nebo i vzduchem a uzemněným potrubím a také při dopravě pomocí pásových dopravníků (zejména v případě nedostatečného servisu, kdy může dojít k prokluzu pásu na jednom z bubnů nebo nadměrnému tření pásu o vodící válečky.

Aby k výbojům nemohlo dojít, je třeba jednotlivé fyzicky propojené části systému důsledně vzájemně pospojovat s dostatečně malým přechodovým odporem (tj. přivést na shodný potenciál) a následně uzemnit, tj. propojit s potenciálem země.

Toto opatření se týká zejména pásových dopravníků a systému odsávání a systému centrálního vysavače, kde dochází k největšímu tření a tím pádem ke vzniku největšího náboje. Pro eliminaci rizika vlivem výbojů statické elektřiny doporučujeme přijmout následující opatření:

Potrubí a hadice

Veškeré izolované spoje, tj. zejména příruby s vloženým těsněním, je třeba překlenout zemnícím vodičem. Zemnící vodič musí být na obou koncích opatřen očkem a podložka pod očkem musí být v přímém kontaktu s kovem potrubí (tj. v případě použití nátěru na potrubí musí být v místě spoje odstraněn nebo musí být podložka vějířového typu).

Hadice použité pro úklidové sady centrálního vysavače musí být výrobcem deklarované jako „antistatické“ nebo „antistaticky vodivé“.

Hadice použité jako součásti tras odsávání prachu (odsávací systémy, centrální vysavače) musí být výrobcem deklarované jako „antistatické“ nebo „antistaticky vodivé“. Pokud mají tyto hadice kovové spirály, musí být tyto spirály na koncích zbaveny izolace, vybaveny nalisovaným nebo připájeným očkem a pomocí šroubů s vějířovou podložkou vodivě propojeny s oběma částmi potrubí.

Pásové dopravníky

Pásové dopravníky musí být vybaveny zařízením detekujícím prokluz pásu přes hnací nebo převáděcí buben (porovnávání otáček bubnů). V případě prokluzu musí být příslušný pásový dopravník odstaven, včetně kaskády předcházejících dopravníků tak, aby nemohlo dojít k nahromadění materiálu.

Pásové dopravníky musí být vybaveny stírátky prachu z rubové strany pásu. Tato stírátka doporučujeme zároveň provést jako uzemňovací prvek gumového pásu (měděná lišta nebo kartáče).

Obsluha musí nejméně 1× za den formou pochůzky kontrolovat chod všech vodících válečků. V případě, že dojde k zadření jednoho z vodících válečků a tření kurty o něj, je nutné odstavit příslušný pásový dopravník, včetně kaskády předcházejících dopravníků tak, aby nemohlo dojít k nahromadění materiálu.

Jednotlivé části pásového dopravníku, zejména bubny, dopravníkový pás, rám dopravníku, konstrukce přesypů, spádová potrubí apod. musí být vzájemně pospojovány a uzemněny.

Filtrační jednotky, centrální vysavač

Jednotlivé části filtračních jednotek musí být vzájemně pospojovány a uzemněny. Zejména je důležité vodivé spojení filtrační jednotky, vstupního potrubí, výstupního potrubí a ventilátoru.

Filtrační vložky (kazety, cartridge) musí být výrobcem deklarovány jako „antistatické“ nebo „antistaticky vodivé“.

Osoby

Osoby, které nepřicházejí při své pracovní činnosti do kontaktu s dopravovaným materiálem, zejména prachem (tj. např. při pochůzkové činnosti, opravách nebo seřizování zařízení, s výjimkou filtračních jednotek a centrálního vysavače) nemusejí být vybaveny antistatickým oděvem a obuví. Je pouze doporučeno používat pracovní oděvy bez příměsi umělých vláken (např. čistá bavlna).

Osoby, které konají práci uvnitř zařízení s určeným prostředím s nebezpečím výbuchu (např. čištění uvnitř zásobníků, filtračních jednotek apod.), provádějí výměnu filtračních vložek a další práce uvnitř filtračních jednotek nebo centrálního vysavače, musejí být vybaveny antistatickým oděvem (minimálně svrchní oděv nebo jednorázová kombinéza) a antistatickou obuví.

Osoby pracující s centrálním vysavačem (provádějí vysávání prachu) musejí být vybaveny antistatickým oděvem (minimálně svrchní oděv nebo jednorázová kombinéza) a antistatickou obuví.

Atmosférické přepětí

Je důležité, aby všechny objekty byly zajištěny ochrannou proti atmosférického přepětí podle příslušných technických norem. Tato opatření se týkají zejména kovových technologických zařízení a konstrukcí umístěných vně stavebních objektů. Pro daný objekt musí být zpracován projekt ochrany před atmosférickým přepětím – je možné, že za vyhovující řešení bude považována ochrana blízkého komínu, toto řešení však musí posoudit osoba oprávněná pro projektování příslušných zařízení.

## Úsadba prachu a úklidový plán pro prostory s výbušným prachem

Vzhledem k tomu, že úsadba a hromady prachu jsou považovány za potenciální zdroj nebezpečné výbušné atmosféry, musí být jejich tvorba kontrolována a veškeré úniky materiálu mimo technologii musí být průběžně odstraňovány. V předmětném provozu musí být místním provozním předpisem zaveden monitoring úsadby prachu a zaveden místní provozní předpis pro provádění úklidu s uvedením míst úklidu, četnosti úklidu a kvality a kontroly prováděného úklidu. Za nebezpečnou vrstvu prachu schopnou šířit požár, je obvykle považována vrstva 1 mm.  Za nebezpečnou vrstvu schopnou narušit výměnu tepla např. na motorech, ložiscích a dalších zařízení s potenciálně zvýšenou teplotou a schopnou v případě rozvíření vytvořit výbušnou atmosféru, je obvykle považována vrstva 5 mm.

V rámci zkušebního provozu a dále např. každé 3 roky doporučujeme v daných provozech provést měření sedimentující prašnosti s určením, v kterých částech provozu dochází k největší úsadbě prachu a vzniku nepřípustných vrstev, a to zejména v hůře dostupných místech. Na základě tohoto měření je možné vypracovat nebo aktualizovat místní provozní předpis pro úklid dotčených prostor.

## Opatření pro rozřeďování výbušné atmosféry

Rozřeďování výbušné atmosféry (větrání) je opatření používané pro snížení rizika vzniku výbušné atmosféry plynů a par hořlavých kapalin. V případě prachů je celkové větrání uzavřených prostor zpravidla neúčinné pro rozřeďování výbušné atmosféry a může být i nežádoucí z důvodů rozviřování prachu. Nadměrná úsadba prachu je sice nežádoucí, ale její rozviřování je potenciálně nebezpečné.

Zařízení na rozřeďování výbušné atmosféry, resp. celkové větrání dotčených prostorů se proto nenavrhuje.

## Specifická opatření pro vstupní násypky, opatření týkající se zpracovávaného materiálu

U otevřených příjmových násypek je klíčové zabránit nadměrnému prášení v jejich vnitřním prostoru a v jejich okolí. Vzhledem ke stavebnímu a technickému uspořádání je prakticky nemožné tyto násypky koncipovat jako uzavřené a je rovněž krajně obtížné násypky vybavit dostatečně účinným systémem odsávání prachu. Z tohoto důvodu je klíčové zajistit, aby přijímaný materiál obsahoval co nejméně prachových částic (tj. částic se střední velikostí zrna menší než 500 µm). Určitý podíl dřevního prachu ve štěpce nemusí představovat riziko, pokud je prach vázán na větší částice (je ho ve štěpce relativně málo a je s ní promísen). Riziko představuje zejména zpracování materiálů, které jsou tvořeny pouze prachem nebo obdobně zrnitým materiálem, který by mohl být rovněž využíván jako palivo pro kotle. Jedná se např. o dřevní prach, piliny, zemědělské a potravinářské odpady (např. mouka, šrot, obilný prach), prachové směsi jiného než dřevního původu apod.

Pro tyto typy materiálů není daná technologie patřičně vybavena a bylo by nutné před jejich zpracováním provést aktualizaci této DOPV a navrhnout dodatečná opatření pro snížení rizika výbuchu, např. zavedením dodatečných zařízení pro úpravu těchto materiálů (třídění, doprava, jiný způsob skladování a jiná ochrana před výbuchem a před požárem).

Při kontrole (vzorkování) paliva by měl být prováděn též granulometrický rozbor a při zjištění nadměrného množství prachových částic v materiálu, ve kterém není podíl prachu předpokládán, musí být zjednána náprava, tedy upozorněn dodavatel a případně přerušen odběr paliva z daného zdroje.

Obsluha musí mít trvalý dohled nad příjmovými násypkami. Nežádoucí stav je takový, kdy obsah prachových částic způsobuje výskyt oblaků prachu v násypkách. Nepřípustný obsah prachu může být signalizován stavem, kdy obsluha přes oblaka prachu nevidí protilehlou stěnu násypky nebo povrch materiálu v násypce.

## Specifická opatření pro pásové dopravníky a šnekové dopravníky na kotelnách

Specifická opatření pro pásové dopravníky jsou z větší části společná s opatřeními pro vstupní násypky štěpky a týkají se zejména omezení dopravy prašných materiálů s nízkou zrnitostí.

Dalšími důležitými opatřením pro pásové dopravníky jsou zejména opatření pro vyloučení rizika vzniku elektrostatického náboje. Tato opatření jsou uvedena v kapitole 9.1.2.

## Specifická opatření pro skladovací sila a provozní zásobníky kotlů

Níže uvedená opatření se týkají především skladovacích sil a analogicky a úměrně také pro provozní zásobníky kotlů.

Skladovací sila představují relativně velké riziko v případě výbuchu, byť pravděpodobnost vzniku výbuchu u nich může být nižší. Za rizikové je považováno zejména volné plnění suchým jemným prachem zachyceným ve filtračních jednotkách a v centrálním vysavači. Tento prach padá v silech z relativně velké výšky volně v prostoru sila a vlivem proudění vzdušiny v sile může přetrvávat ve vznosu relativně dlouhou dobu.

Systémy aspirace jednotlivých přesypů nezajišťují eliminaci prachu z dopravované štěpky, ale pouze udržování mírného podtlaku v oblasti přesypů tak, aby nedocházelo k uvolňování prachu mimo spádové potrubí. Prach, který je v oblasti přesypu ze štěpky rozvířen, je částečně odsát odsávacím zařízením a následně nasypán na povrch dopravované štěpy na jednom z dopravních pásů. Prach tak není rovnoměrně rozmíchán ve štěpce, ale je s každým dalším přesypem, odsátím a vrácením na povrch dopravovaného materiálu z dopravované štěpky separován a při vstupu do sila pak je prach ze štěpky více méně oddělen a do sila se sype ve značné míře samostatně.

Doporučujeme proto provést taková opatření, aby do sil nebyl plněn jemný suchý polétavý prach. Opatření mohou zahrnovat např.:

- změnu způsobu zpracování prachu, tj. prach zachycený ve filtračních jednotkách shromažďovat v pevných sběrných nádobách pod filtračními jednotkami a pomocí automatického napojení na systém centrálního vysavače tyto sběrné nádoby periodicky evakuovat (vyprazdňovat) do systému centrálního vysavače (prach z centrálního vysavače pak doporučujeme shromažďovat v samostatné nádobě, např. kontejneru a do paliva přidávat až těsně před vstupem do kotle, např. dávkováním do vstupního potrubí paliva do spalovací komory kotle;

- změnu způsobu zpracování prachu, tj. prach zachycený ve filtračních jednotkách v celé dopravní trase od vstupních násypek po vstup do sil je možné dopravovat odděleně samostatnou dopravní trasou do zásobníku určeného na prachové podíly, tento prach následně lisovat do pelet a přidávat k dřevní štěpce, popř. každou filtrační jednotkou doplnit peletovacím lisem tak, aby z filtračního systému neodcházel jemný prach, ale pelety;

- vlhčení daného prachu tak, aby nevytvářel oblaka prachu se vzduchem. Je možné např. místo dopravního šneku odprašků zvolit speciální vlhčicí šnekový dopravník, který do dopravovaného prachu přidá relativně malé množství vody, které nezvýší výrazně celkovou vlhkost paliva, ale způsobí, že prach netvoří jemné polétavé částice, ale relativně kompaktní materiál (konzistencí lze připodobnit např. k vlhkému sněhu), který nemá tendence přetrvávat dlouhou dobu ve vznosu a který má tendence vázat se na větší částice štěpky,

- provést změnu plnění sil prachem tak, aby se odloučený prach sypal pouze do jednoho sila pro snížení rizika v ostatních silech, přičemž v tomto jednom sile budou provedena opatření tak, aby se prach do daného sila nesypal volným pádem, ale jiným, bezprašným způsobem, který nevytváří oblaka prachu pomalu sedimentující (buď předchozím zvlhčením nebo granulací) – toto opatření je pouze doplňkové, protože prach vyseparovaný ze štěpky a uvolněný zpět na dopravní pásy se vyskytuje ve všech dopravnících a tedy i ve všech silech.

Pokud výše uvedená preventivní opatření nelze splnit, je bezpodmínečně nutné zabránit případnému vznícení prachu v silech, protože výbuch v jakémkoliv sile by měl katastrofické následky pro celý provoz. Kromě důsledného dodržování opatření dle  kapitoly 9.1.2 a kapitoly 9.7, je nutné rovněž zamezit pronikání iniciačních zdrojů do sil z vnějšího prostředí, z dopravovaného materiálu nebo z předcházejících zařízení.

Je třeba zohlednit riziko požáru, vzniku horkých nebo žhnoucích částic nebo výbuchu v předcházejících zařízeních. Pro vyloučení těchto rizik je důrazně doporučeno:

- instalovat systém kontroly teploty dopravovaného materiálu, např. infračervené snímače a kamery, a to na všech dopravních trasách do všech sil (ideálně v rámci posledního nebo předposledního pásového dopravníku). V případě detekce žhnoucího nebo horkého materiálu nesmí být tento materiál plněn do sila. Musí být zpracován místní provozní předpis (postup) pro eliminaci žhnoucích částic a jisker detekovaných v materiálu,

- instalovat systém detekce oxidu uhelnatého v zásobnících. Výskyt oxidu uhelnatého detekuje přítomnost žhnoucího paliva v sile (samovznícení, požár). Do sila, ve kterém byl zjištěn výskyt zvýšené koncentrace oxidu uhelnatého nesmí být plněn materiál a zejména ne prach,

- instalovat systém měření teploty, který by byl schopen v silech detekovat počínající samovznícení štěpky,

- vypracovat místní provozní předpis (postup) pro likvidaci požáru nebo žhnoucích ložisek v silech,

- filtrační jednotky a centrální vysavač nad silem musí být od sil odděleny delším dopravním systémem, než je pouze rotační podavač a spádové potrubí. V případě výbuchu sice dojde k automatickému odstavení filtračních systémů a zastavení rotačního podavače, nicméně toto zastavení nemusí být dostatečně rychlé na to, aby rotační podavač nedopravil žhnoucí částici do spodní části, a tedy do sila. Doporučujeme proto na výpady z rotačních podavačů instalovat šnekové dopravníky, které při zastavení ihned po výbuchu nebo detekovaném požáru (viz níže) nepřipustí dopravu žhnoucích částic až do sila,

- komorový podavač pod centrálním vysavačem bude v případě výbuchu obsahovat žhnoucí a hořící částice, které budou od vnitřního prostoru sila odděleny pouze jedním deskovým uzávěrem. V případě nežádoucího otevření tohoto uzávěru nebo selháním jeho funkce tak dojde k uvolnění hořícího prachu do sila. Kromě toho může být v případě výbuchu extrémně složité daný prach evakuovat z komorového podavače jinak než vsypáním do sila. Proto doporučujeme pod výpad z komorového podavače umístit diverter (automatickou klapku typu výhybka), která případný žhnoucí materiál přesměruje do sběrné nádoby místo do sila,

- instalovat na filtrační jednotky odsávacího systému v prostoru nad sily (OZ8 až OZ11) a na systém centrálního vysavače zařízení pro potlačení požáru. V případě vzniku požáru uvnitř filtračních jednotek hrozí přímý přenos požáru, resp. požáru s následným výbuchem v silech.

## Výběr zařízení

### Požadavky na zařízení

Všechna zařízení, která mají být umístěna v prostředí s nebezpečím výbuchu nebo do této zóny zasahovat svou částí, a to bez ohledu na typ zóny, musí splňovat následující požadavky:

- pokud zařízení nemá určenou tloušťku vrstvy prachu jako součást určené teploty, musí být použity bezpečnostní koeficienty v závislosti na uvažované tloušťce vrstvy prachu:

– do 5 mm tloušťky: Maximální povrchová teplota zařízení nesmí překročit hodnotu, která je o 75 °C nižší, než je minimální teplota vznícení daného prachu ve vrstvě o tloušťce 5 mm

– nad 5 mm do 50 mm tloušťky: Pokud se na zařízení může vytvořit vrstva prachu o tloušťce nad 5 mm, musí být maximální dovolená povrchová teplota zařízení určeného pro prostory s prachem s teplotou vznícení vyšší než 250 °C pro vrstvu 5 mm odečtena v dále uvedeném grafu pro zvyšující se tloušťky vrstvy.

V daném provozu je nutné počítat s možnou úsadbou prachu tloušťky větší než 5 mm – viz hodnoty maximální povrchové teploty v grafu níže.

- maximální povrchová teplota zařízení  potenciálně ohrožených zasypáním prachem (tj. zpravidla vně uzavřených zařízení) pouze v případě, že nehrozí jejich zasypání vrstvou prachu tloušťky větší než 5 mm nesmí (bez ohledu na zónu) překročit 245 °C (maximální povrchová teplota).

- maximální povrchová teplota zařízení potenciálně ohrožených zasypáním prachem (tj. zpravidla vně uzavřených zařízení) v případě, že hrozí jejich zasypání vrstvou prachu tloušťky větší než 5 mm nesmí (bez ohledu na zónu) překročit maximální povrchovou teplotu danou grafem níže.

- maximální povrchová teplota zařízení  potenciálně ohrožených rozvířeným prachem (tj. zpravidla uvnitř uzavřených zařízení) nesmí (bez ohledu na zónu) překročit 300 °C (maximální povrchová teplota).

- veškerá zařízení v zóně 22 nebo do této zóny zasahující svojí činnou částí musí být zařízení skupiny II, kategorie 3 (mohou být i kategorie 1 nebo 2) a krytí elektrických zařízení (IP) musí být alespoň IP 5X.

- elektrická zařízení a spalovací motory v zóně 21 nebo do této zóny zasahující svojí činnou částí musí být zařízení skupiny II, kategorie 2 (mohou být i kategorie 1), jejich krytí (IP) musí být alespoň IP 6X a musí mít certifikaci oznámeným subjektem .

- neelektrická zařízení v zóně 21 nebo do této zóny zasahující svojí činnou částí musí být zařízení skupiny II, kategorie 2 (mohou být i kategorie 1). Zařízení nemusí mít certifikaci oznámeným subjektem.

- veškerá zařízení v zóně 20 nebo do této zóny zasahující svojí činnou částí musí být zařízení skupiny II, kategorie 1 (jiná kategorie se nepřipouští). Zařízení musí mít certifikaci oznámeným subjektem.

Graf: Vztah mezi max. povolenou povrchovou teplotou a tloušťkou vrstev prachu

křivka platná pro daný provoz 
(T5mm je 320 °C)

### Značení zařízení

Všechna zařízení, která mají být umístěna v prostředí s nebezpečím výbuchu nebo toto prostředí obsahují, musí mít značení dle následujícího klíče:

Tabulka: Značení zařízení

| Značení, symbol | Význam, hodnoty |
| --- | --- |
|  | Značka CE prokazující shodu výrobku s evropskou legislativou. |
|  | Označení Ex v šestihranu – specifické označení výrobků a zařízení určených pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. |
| I / II | Římská číslice I nebo II označující skupinu zařízení (I – doly a jejich povrchové části, II – průmysl) |
|  | V daném případě je vyžadováno: II |
| 1 / 2 / 3 | Arabská číslice označující kategorii zařízení (1 – pro zónu 20/0, 2 – pro zónu 21/1, 3 – pro zónu 22/2) |
| 1026 | U všech výrobků kategorie 1 a u elektrických zařízení a spalovacích motorů kategorie 2 se uvádí čtyřmístné číslo Oznámeného subjektu EU, který provedl certifikaci zařízení. |
| D / G | Typ výbušné atmosféry, pro které je zařízení určeno: D – prach („dust“) G – plyny a páry hořlavých kapalin („gas“) Mohou být uvedena i obě písmena v případě, že zařízení je možné použít pro oba typy výbušných atmosfér. |
|  | V daném případě je vyžadováno: D |
| Eex | Označení, že zařízení vyhovuje specifickým předpisům pro elektrická zařízení určená pro prostředí s nebezpečím výbuchu (uvádí se pouze u elektrických zařízení). |
| T1 – T6 xx °C | Teplotní třída zařízení (T1, T2, T3, T4, T5, T6) – u hořlavých kapalin a plynů, resp. uvedení maximální povrchové teploty u výbušných prachů. |
|  | V daném případě je vyžadováno: značení maximální povrchové teploty – viz výše |
| IIA1, IIA, IIB1, IIB2, IIB3, IIB, IIC | Skupina výbušnosti plynů (přítomných ve výbušné atmosféře) pro kterou je zařízení určeno (určuje se podle MESG – Maximální experimentální bezpečné spáry) – nemusí se uvádět u zařízení určených pro typ výbušné atmosféry D. |
| ia, m, | Symbol nebo zkratka typu ochrany (uvádí se pouze u elektrických zařízení). |

Toto platí i pro ruční a přenosná zařízení, včetně bateriových (nářadí, mobilní telefony, dorozumívací zařízení, svítilny) používané pro osobní potřebu, servis a údržbu. Použití takovýchto zařízení je možné pouze tehdy, pokud splňují výše uvedené požadavky nebo pokud se jedná o provádění prací na základě Povolení práce včetně Příkazu V.

### Požadavky na ochranné systémy

Ochrannými systémy jsou v předmětném provozu:

- membrány pro odlehčení výbuchu na filtračních jednotkách,

- bezplamenný odlehčovací ventil EVN na filtrační jednotce centrálního vysavače,

- klapky pro zabránění přenosu výbuchu na vstupním potrubí filtračních jednotek,

- systémy na potlačení výbuchu na filtračních jednotkách pod sily,

- systémy chemické bariéry na vstupních potrubích filtrační jednotky třídírny,

- pokud bude instalován: diverter na výpadu z komorového podavače.

Společnými požadavky na všechny ochranné systémy použité v daném provozu jsou:

- jejich návrh musí provádět výrobce nebo jím zplnomocněný a proškolený projektant protivýbuchové ochrany,

- musí se jednat o certifikované ochranné systémy – certifikace může být z české nebo libovolné evropské certifikační autority, která má oprávnění pro certifikaci daného typu ochranných systémů,

- ochranné systémy podléhají pravidelným revizím ze strany výrobce nebo jím zplnomocněným zástupcem v intervalu ne delším než 12 měsíců.

Specifické požadavky na systémy pro odlehčení výbuchu

Membrány, popř. jiné prvky pro prosté odlehčení výbuchu, jako jsou explozní dvířka, explozní panely a výbuchové plochy musí vždy směřovat do volného prostoru, zpravidla mimo budovu. V prostoru pro odlehčení výbuchu, který je stanoven do vzdálenosti, která se rovná

Lf=10×V13,

kde Lf je délka plamenů při odlehčení výbuchu a V je objem chráněné nádoby, se nesmí vyskytovat překážky bránící odlehčení , osoby, prostory s nebezpečím výbuchu nebo požáru, prostory a uzavřená zařízení s vrstvami prachu, hořlavými kapalinami nebo plyny, produktovody hořlavých látek.

Specifické požadavky na systémy pro bezplamenné odlehčení výbuchu – ventil EVN

Ventily pro bezplamenné odlehčení výbuchu zpravidla nemají stanovenou rozsáhlou oblast pro odlehčení výbuchu jako prosté membrány, avšak výrobce může stanovit bezpečnostní zónu s omezením výskytu osob, protože z odlehčovacího prvku v případě výbuchu je nutné očekávat výron kouře a horkých plynů.

Specifické požadavky na systémy pro potlačení výbuchu

Systémy pro potlačení výbuchu musí být v každém případě projektovány a navrženy s účastí jejich výrobce nebo zplnomocněného zástupce pro navržení správného umístění jednotlivých prvků protivýbuchové ochrany, typů snímačů výbuchu a pro určení vzájemné vazby ochranných systémů. Důležitý je zejména správný výpočet množství hasiva na daný chráněný objem a zvolení správného počtu akčních prvků pro potlačení výbuchu a jejich umístění.

Specifické požadavky na zpětné protivýbuchové klapky

U zpětných protivýbuchových klapek je klíčové dodržení předpisů výrobce tohoto ochranného systému. Certifikace daného ochranného systému nařizuje, že daný ochranný systém (zpětná mechanická protivýbuchová klapka) je použitelný pouze pro:

- správnou skupinu výbušnosti (St1, St2, St3), popř. přímo hodnotu KST, správný průměr potrubí,

- správnou pozici (vertikálně, horizontálně, popř. pod daným úhlem),

- pro určitou maximální koncentraci prachu,

- pro určitý typ prachu,

- pro podtlakové, popř. přetlakové systémy,

- určitý počet kolen mezi filtrační jednotkou a klapkou.

Tyto podmínky je třeba bezpodmínečně dodržet. V opačném případě se jedná o poručení certifikačních podmínek daného ochranné systému a na takový ochranný systém se z právního hlediska pohlíží, jako by byl nefunkční.

Specifické požadavky na systémy chemické bariéry

Systémy chemické bariéry musí být v každém případě projektovány a navrženy s účastí jejich výrobce nebo zplnomocněného zástupce pro navržení správného umístění jednotlivých prvků protivýbuchové ochrany, typů snímačů výbuchu a pro určení vzájemné vazby ochranných systémů. Důležitý je zejména správný výpočet množství hasiva na daný průměr potrubí a zvolení správného počtu akčních prvků chemické bariéry a jejich umístění.

## Informace o materiálech

Zaměstnavatel musí mít k dispozici požárně technické charakteristiky vyráběných, používaných nebo zpracovávaných látek a materiálů, které jsou potřebné pro stanovení preventivních opatření na ochranu života a zdraví osob a majetku.  Požárně technické charakteristiky nových látek je třeba porovnávat se stavem technologie a dokumentace.

V daném provozu může být komplikované určení přesných požárně technických charakteristik daných látek, protože tyto hodnoty jsou proměnlivé v závislosti na přesném složení dřevní štěpky. Proto je doporučeno v rámci zkušebního provozu provést rozbor požárně technických charakteristik prachu od vybraného dodavatele štěpky. V případě, že se zásadně změní zpracovávaný materiál, např. v případě dodávky z jiného zdroje, štěpky z výrazně odlišného složení dřevin apod. je vhodné provést kontrolní rozbor požárně technických charakteristik daného materiálu.

# Organizační opatření

## Implementace opatření proti výbuchu

………………………………………………. 
 je osoba zodpovědná za aktualizaci nebo zajištění aktualizace této Dokumentace o ochraně před výbuchem.

Tato dokumentaci je revidována pravidelně každých …………… měsíců.  Zápis o provedení revize dokumentu – viz str. 2.

………………………………………………. 
(jméno a funkce)

je osoba zodpovědná za provádění školení a uchovávání záznamů o školení

………………………………………………. 
(jméno a funkce)

je osoba zodpovědná za vystavování Příkazu V

………………………………………………. 
(jméno a funkce)

je osoba zodpovědná za smluvní zajištění revizí a kontrol provozuschopnosti použitých ochranných systémů proti výbuchu.

## Kvalifikace a školení zaměstnanců a osob vstupujících do provozu

### Krátkodobý pobyt, návštěvy

Pro osoby, které do daného objektu vstupují pouze krátkodobě a neprovádějí zde žádnou činnost (např. návštěvy, dozorové a kontrolní orgány, zaměstnanci státní správy apod.), nebo osoby pracující pod trvalým dohledem proškoleného zaměstnance platí, že musí být prokazatelně seznámeny s významem bezpečnostních značek a symbolů, s použitím únikových cest, místem shromáždění v případě mimořádné události, popř. se specifiky daného provozu. Toto seznámení je zpravidla realizováno formou informativního letáku (v takovém případě je vhodné, aby měla osoba tento leták po celou dobu návštěvy u sebe pro referenci v případě mimořádné události). Součástí informačního letáku by měl být zejména přehledný plán objektu nebo areálu s vyznačením únikových tras a míst shromáždění při mimořádné události a také vyznačení míst s vysokým rizikem nebo míst skrytého nebezpečí.

Informační leták může být nahrazen formou ústního předání informace pověřeným zaměstnancem (recepční, vrátný apod.) před vstupem osoby do areálu zaměstnavatele nebo stálým doprovodem poučené osoby zaměstnavatele.

### Zaměstnanci, vedoucí zaměstnanci

Školení a výcvik zaměstnanců (v oblasti ochrany před výbuchem) v rozsahu vstupních a opakovaných školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců doporučujeme vést dle osnovy uvedené níže. Školení je nutné provádět před zahájením práce na daném pracovišti (u nových zaměstnanců nebo zaměstnanců přecházejících na jiné pozice).

Základním předpisem pro školení je tato Dokumentace o ochraně před výbuchem, popř. její informativní příloha, která má všeobecný informativní charakter a slouží pro bližší seznámení s problematikou nebezpečí výbuchu a ochrany před ním. Časová dotace školení je 60–120 minut.

Tabulka: Osnova školení v oblasti ochrany před výbuchem – zaměstnanci

| Osnova školení v oblasti ochrany před výbuchem |  |  |
| --- | --- | --- |
| Předpis | Cíl | Obsah školení |
| Informativní příloha k DOPV | Obecné seznámení zaměstnanců s rizikem výbuchu, pochopení výbuchové děje a jeho následků, základní metody předcházení rizika výbuchu a ochranných systémů. | - hořlavá látka, výbušná látka, výbušný prach – definice - rozdělení výbušných prachů do tříd výbušnosti (St 1, St 2, St 3) - výbuch – nutné podmínky, fáze, následky - šíření výbuchu - riziko sekundárních explozí - požárně technické charakteristiky látek - iniciační zdroje - protivýbuchová prevence - požadavky na úklid - předcházení iniciačním zdrojům - ochrana před účinky výbuchu, ochranné systémy |
| Dokumentace o ochraně před výbuchem Požární řád Požární poplachové směrnice | Seznámení s konkrétními riziky v daném provozu. | - vyjmenování prostorů a zařízení s nebezpečím výbuchu (zónou) - seznámení s možnými iniciačními zdroji a způsoby, jak jim předcházet - seznámení s realizovanými preventivními a organizačními opatřeními - zvláštní povinnosti a úkoly jednotlivých zaměstnanců (např. členové preventivních požárních hlídek, zaměstnanci zodpovědní za oblast BOZP, popř. PO) - seznámení s únikovými cestami, věcnými prostředky požární ochrany, umístěním hlavních uzávěrů elektrické energie, plynů, hořlavých médií apod. - příkazy, zákazy a doporučení pro jednotlivá pracoviště i celý provoz uvedená v kapitole 9 v této DOPV - význam bezpečnostních značek a symbolů |

### Zaměstnanci externích firem

Školení a výcvik zaměstnanců (v oblasti ochrany před výbuchem) pro externí firmy se provádí tehdy, pokud tito zaměstnanci vykonávají v daném provozu činnosti, které mohou znamenat zvýšení rizika výbuchu (např. servis, opravy, montážní práce apod.).

Při volbě rozsahu školení je třeba přihlédnout k povaze prováděné práce a také k jejímu místu. Externí zaměstnanci by měli být seznámeni především s riziky plynoucími z práce na konkrétním zařízení nebo v konkrétním prostoru a prováděných specifickým způsobem. Je vhodnější poskytnout podrobnější seznámení se specifickými riziky než předání obecných informací, které pro danou práci nejsou relevantní. Předpokládá se, že práce provádějí zaměstnanci, kteří mají pro příslušnou činnost oprávnění, pokud je k činnosti potřeba (např. povolení pro sváření, kvalifikace pro práci s tlakovými nádobami, kvalifikace pro práci na elektrických zařízeních apod.), a proto není nutné školení zaměřovat na ta rizika, která jsou spojena se samotnými pracovními postupy, jako spíše na specifika daného provozu, které externí zaměstnanci nemusejí znát nebo předvídat.

Základním předpisem pro školení je tato Dokumentace o ochraně před výbuchem.

Časová dotace školení je 15–60 minut, ve složitějších případech i více, podle typu provozu a typu prováděných činností. V případě práce na různých pracovištích s různými riziky (např. v různých částech provozu) je vhodnější školení rozdělit na jednotlivé části podle typu provozu.

V případě, že je celá část provozu předána externí firmě jako pracoviště, má být školení upraveno tak, aby zahrnovalo pouze informace týkající se organizace v ostatních částech provozu (např. únikové cesty z areálu, shromažďovací místa, zavedené signály a značky apod.). V případě vyčlenění části pracoviště pro externí firmu např. při dlouhodobější práci (opravy a rekonstrukce, výstavba apod.) je za bezpečnost práce a školení zaměstnanců zodpovědný jejich zaměstnavatel, nikoliv majitel nebo provozovatel technologie.

Tabulka: Osnova školení v oblasti ochrany před výbuchem – externí zaměstnanci

| Osnova školení v oblasti ochrany před výbuchem |  |  |
| --- | --- | --- |
| Předpis | Cíl | Obsah školení |
| Dokumentace o ochraně před výbuchem Požární řád Požární poplachové směrnice | Seznámení s konkrétními riziky v daném provozu. | - vyjmenování prostorů a zařízení s nebezpečím výbuchu (zónou) v rámci prostorů, kde se externí zaměstnanci budou pohybovat - seznámení s možnými iniciačními zdroji a způsoby, jak jim předcházet - seznámení s realizovanými preventivními a organizačními opatřeními - seznámení s únikovými cestami, věcnými prostředky požární ochrany, umístěním hlavních uzávěrů elektrické energie, plynů, hořlavých médií apod. - příkazy, zákazy a doporučení pro celý provoz - význam bezpečnostních značek a symbolů |

## Práce se zvýšeným rizikem

Činnosti se zvýšeným nebezpečím jsou takové činnosti, kdy hrozí zvětšení rozsahu zóny s nebezpečím výbuchu nebo vznik iniciačních zdrojů, také při spolupůsobení s další činností. Jedná se např. o svařování, broušení, nahřívání živic, práce s otevřeným ohněm, elektrickým obloukem, indukčním ohřevem, používání horkovzdušných zařízení, pájení, letování, svařování plastů za tepla apod. Veškeré tyto práce (opravy, údržba) mohou být prováděny pouze s vědomím a souhlasem osoby zodpovědné za bezpečnost provozu a s řádně vyplněným a podepsaným Příkazem V. Zaměstnavatel může používat vlastní tiskopis, pokud obsahuje všechny uvedené položky a pokud vyhovuje NV 406/2004 Sb. – Příloha 2, odstavec 2.2.4.

## Značení prostorů

Prostory s nebezpečím výbuchu musí být dle NV 375/2017 Sb. na vstupu označeny výstražnou tabulkou upozorňující, že prostor obsahuje prostředí s nebezpečím výbuchu (vně nebo uvnitř technologie). Tabulky mohou být doplněny též textem, např. „ZÓNA 21“ nebo „ZÓNA 21 UVNITŘ ZAŘÍZENÍ“.

NEBEZPEČÍ VÝBUCHU
ZÓNA 21

Vyobrazení: značka pro označování prostor s nebezpečím výbuchu

# Závěr

Na základě dodaných informací a informací zjištěných z ostatních relevantních zdrojů bylo provedeno posouzení prostorů a zařízení s možným výskytem par hořlavých kapalin, které tvoří se vzduchem výbušnou směs a s potenciálním rizikem výbuchu pro zařízení a prostory společnosti v rámci společnosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. v rámci akce Modernizace teplárny, kdy jsou doplňovány technologie pro příjem, úpravu, dopravu a spoluspalování biomasy do stávajících prostorů teplárny. Tyto prostory se nacházejí na adrese objednatele tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav.

Na základě tohoto posouzení byla vypracována tato Dokumentace o ochraně před výbuchem. DOPV je zpracována k datu uvedenému na titulní stránce (revize) a odráží stav technologie nebo stav předané dokumentace k tomuto datu.

Po zvážení všech předaných informací konstatujeme, že při splnění požadavků uvedených v kapitolách 9 a 10 této DOPV bude daná technologie bezpečná a její provoz bude odpovídat požadavkům legislativy z hlediska ochrany před výbuchem platných v době zpracování této DOPV.

Součástí této DOPV je samostatná příloha k Dokumentaci o ochraně před výbuchem, která má za cíl seznámit uživatele dokumentace s bližšími aspekty protivýbuchové prevence a ochrany, vysvětlit některé pojmy a definice a nastínit základní principy protivýbuchové ochrany a prevence. Jako taková tak může sloužit například jako podklad pro školení zaměstnanců v této oblasti, a to zejména tehdy, pokud zaměstnavatel provádí školení vlastních zaměstnanců pomocí vlastních odborně způsobilých osob. Tato příloha je zpracovaná nad rámec zákonných požadavků není povinnou součástí dokumentace (např. nemusí být předkládána kontrolním orgánům a nepodléhá pravidelné aktualizaci a revizím).

# Přílohy

Příkaz V

Úvod do problematiky nebezpečí výbuchu (samostatná příloha)

Poznámky:

PŘÍKAZ V

Příkaz k provedení prací v prostředí s nebezpečím výbuchu

Zpracovaný dle NV č. 406/2004 Sb., příloha č. 2, čl. 2.2.4

| Číslo příkazu |  | Datum vydání |  | Doba platnosti |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vymezení prostoru, kde se práce budou provádět: |  |  | Návrh a druh prováděné práce: |  |  |
| Kontrolu opatření provedl (datum, jméno a příjmení, firma, podpis): |  |  |  |  |  |
| Stanovení opatření k zajištění BOZP, která musí být provedena před zahájením práce: |  |  |  |  |  |
| Pokyny k zajištění pracoviště k ochraně před vznikem výbušné atmosféry: |  |  |  |  |  |
| Určení použité technologie, specifikace prováděné práce: |  |  |  |  |  |
| Seznam a popis ochranných a zásahových prostředků: |  |  |  |  |  |
| Začátek práce (datum, čas): | Osoba pracoviště předávající (jméno, příjmení, firma, podpis): |  |  |  | Vedoucí práce – přejímající (jméno, příjmení, firma, podpis): |
| Přerušení práce (datum, čas): | Přerušení práce (datum, čas): |  |  |  | Přerušení práce (datum, čas): |
| Opětovné započetí práce (datum, čas): | Opětovné započetí práce (datum, čas): |  |  |  | Opětovné započetí práce (datum, čas): |
| Jména a příjmení osob, které budou práce vykonávat, a jejich podpisy. Svým podpisem tyto osoby stvrzují, že byly náležitě poučeny, seznámeny se způsobem zajišťování pracoviště a srozuměny se způsobem provedení práce. |  |  |  |  |  |
| Jméno a příjmení, podpis: |  |  |  |  |  |
| Jméno a příjmení, podpis: |  |  |  |  |  |
| Jméno a příjmení, podpis: |  |  |  |  |  |
| Jméno a příjmení, podpis: |  |  |  |  |  |
| Jméno a příjmení, podpis: |  |  |  |  |  |
| Pozn.: V případě většího počtu pracovníků budou jejich jména a podpisy uvedeny na samostatný list papíru do přílohy. |  |  |  |  |  |
| Vedoucí práce – předávající (jméno, příjmení, firma, podpis): |  |  | Osoba pracoviště přejímající (jméno, příjmení, firma, podpis): |  |  |
| Práce je/není vykonávána pod dozorem/dohledem. * * Nehodící se škrtněte |  |  | Jméno a příjmení osoby vykonávající dozor/dohled: |  |  |

Tento Příkaz V byl vystaven ve dvou vyhotoveních, přičemž každé z nich má povahu originálu. Jedno vyhotovení náleží zpracovateli tohoto Příkazu V, druhé vyhotovené bylo předáno Vedoucímu práce, který za provedení práce odpovídá.

Převzetí Příkazu V potvrzuje Vedoucí práce svým podpisem.

Zpracoval a vydal (datum, jméno, příjmení a firma): 				Podpis:

Vedoucí práce (datum, jméno, příjmení a firma): 					Podpis:

datum, ke kterému bylo zrušeno bez náhrady NV 22/2003 Sb., podle kterého se tato zařízení instalovala.

viz zákon 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

viz zákon 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

viz NV 406/2004 Sb., §3, 4, 5, 6.

viz § 101, § 102 zákona 262/2006 Sb. (Zákoník práce)

Systém walking floor neboli pohyblivá podlaha je hydraulicky poháněný dopravní systém s pohyblivou podlahou pro přesun sypkého materiálu, který je součástí návěsů silničních vozidel a který umožňuje vykládku bez použití externích manipulačních prostředků a rovněž bez naklápění návěsu.

Fytobiomasa je palivo rostlinného původu ve formě pelet vyrobené lisování různých rostlinných materiálů s výjimkou dřevní hmoty, tedy např. lisové sláby, sena, sušených rostlin apod.

Zemní plyn je směs plynů, největší zastoupení má metan (>94 %), v různém poměru k ostatním plynům, a vlastnosti zemního plynu se mohou lišit podle zdroje. Pro analýzu rizik byly vybrány nejméně příznivé hodnoty, resp. hodnoty pro čistý metan.

Střední velikost zrna 500 µm je hranice, nad kterou už se nejedná o „prach“. Taková látka není schopná explozivního hoření ve vznosu už z principu (není schopná tvořit oblaka prachu), nicméně v případě, že se jedná o směs částic s dostatečným zastoupením prachových částic (ds < 500 µm), účastní se v případě výbuchu hoření i částice o vyšší zrnitosti.

Podtlak nebo přetlak v nádobě nelze pouze přičíst k maximálnímu výbuchovému tlaku, je nutné použít výpočet na základě parciálních tlaků plynů.

Čímž však není nijak sníženo riziko následného požáru.

Tato tabulka obsahuje výčet všech alespoň teoreticky možných iniciačních zdrojů, které se kdy vyskytly s uvedením, zda je relevantní se daným iniciačním zdrojem zabývat v předmětném provozu. Uvedení „NE“ znamená, že iniciační zdroj se v daném provozu nemůže vyskytnout ani teoreticky a je z dalšího posuzování vyloučen.

NE = negligible effect – zanedbatelný efekt. Zóna 0/1/2NE nebo 20/21/22NE je zóna zanedbatelného rozsahu, zpravidla do 0,1 - 0,2 m3, která může být v praxi zanedbána, protože případný výbuch způsobený výbušnou atmosférou takto malého rozsahu nemá vliv na bezpečnost daného provozu. Vždy je však nutno posoudit, zda takto malý výbuch se zanedbatelnými následky nemůže působit jako iniciační zdroj pro sekundární exploze. Rovněž malým rozsahem zóny není nijak dotčena povinnost zařízení umístěných nebo zasahujících do této zóny splňovat požadavky na zařízení umístěná v prostorách s nebezpečím výbuchu. Zanedbatelný rozsah zóny tak má vliv prakticky pouze na celková organizační a technická opatření stanovovaná pro celý provoz.

Za normální provoz se považuje i běžné spouštění a vypínání (najíždění a odstavování) zařízení, s výjimkou prvotního spuštění po instalaci nového zařízení do provozu nebo znovuuvedení zařízení do provozu po jeho předchozí demontáži.

Za výbušnou látku se ve smyslu tohoto DOPV považují látky schopné explozivního hoření ve směsi se vzduchem, nikoliv výbušniny ve smyslu zákona 61/1988 Sb.

ČSN EN 1127-1 ed.3 Výbušná prostředí – Prevence a ochrana proti výbuchu – Část 1: Základní koncepce a metodika

Oproti 6 stupňům pravděpodobnosti výskytu incidentu jsou využity pouze první 4 nejvyšší (stupně 4, 5 a 6 byly sloučeny do stupně 4, což vede k vyššímu stupni bezpečnosti). Jsou zachovány 4 stupně následků a 4 třídy rizika.

U zařízení s různou pravděpodobností vzniku výbušné atmosféry v jednotlivých částech (např. u filtračních jednotek je jiná pravděpodobnost na „špinavé straně“ vložek a na straně čistého vzduchu) je riziko hodnoceno vždy u nejrizikovější části, k ostatním částem se pak nepřihlíží).

Označovaný též jako HRD – High-Rate Discharge. Označení HRD se používá jak pro systém na potlačení výbuchu, tak pro systém tzv. chemické bariéry, tedy systému zhášení výbuchového plamene v potrubí. Oficiální označení tohoto typu ochranného systému je „potlačení výbuchu“.

Označovaný též jako HRD – High-Rate Discharge. Označení HRD se používá jak pro systém na potlačení výbuchu, tak pro systém tzv. chemické bariéry, tedy systému zhášení výbuchového plamene v potrubí. Oficiální označení tohoto typu ochranného systému je „chemická bariéra“.

Takto vzniklým otvorem prochází pouze část vzdušiny (s rostoucím množstvím vzduchu roste také tlaková ztráta), takže většina vzdušiny s prachem i nadále prochází přes filtrační vložky, kromě toho množství prachu v odsávané vzdušině nepostačuje pro vytvoření výbušné atmosféry ve vstupním potrubí, tím spíše ve výstupním potrubí.

Při používání systému jedním pracovníkem není reálné překročení rychlosti odsávání na jednom přípojném místě na úrovni 25 m/s (při vyšším průtoku roste tlaková ztráta nad možnosti podtlakové jednotky), což znamená odsávání cca 450 m3/h.

Pro vyloučení rizik uvedených zde je nutné dodržovat stanovená preventivní opatření proti výbuchu.

V provozu může být obtížné určit tloušťky vrstev prachu. V takovém případě může pomoci jednoduchá pomůcka (test). Při překročení tloušťky vrstvy prachu 1 mm přestává být rozlišitelná barva nebo struktura povrchu, na kterém vrstva leží. Při překročení vrstvy 5 mm začíná být patrný kompletní vzor podrážek pracovní obuvi (stopy jsou plastické).

Teplota žhnutí usazeného prachu snížená o bezpečnostní koeficient 75 °C – dle ČSN.

Teplota vznícení rozvířeného prachu snížená o bezpečnostní koeficient 33 % - dle ČSN.

„Oznámený subjekt“ je nový termín zavedený v poslední aktualizaci NV 116/2016 Sb. Dříve užívaný termín (se stejným významem) byl „notifikovaný orgán“ – anglicky „Notified Body“. Změna nastala vlivem odlišného překladu. V každém případě se jedná o notifikovaný orgán Evropskou unií oprávněný pro vydávání EU Certifikátů pro zařízení a ochranné systémy pro použití v prostorách s nebezpečím výbuchu (specializované certifikační zkušebny). Na území ČR je jediným Oznámeným subjektem Fyzikálně-technický zkušební ústav, s. p. (FTZÚ), nicméně v rámci EU jsou uznávány certifikáty ze všech Oznámených subjektů v rámci Evropské unie.

Takovými překážkami jsou zejména zdi, střechy, pevné plošné konstrukce velkých ploch orientovaných kolmo na směr odlehčení výbuchu. Snadno obtékatelné konstrukce, jako jsou sloupy, pletivo, zábradlí, ocelové konstrukce apod. se zde mohou vyskytovat, pokud nejsou hořlavé a pokud tlaková vlna nezpůsobí jejich destrukci, která by mohla mít za následek destrukci klíčových zařízení a technologií.

Přičemž záleží na pozici ventilátoru vůči filtrační jednotce, nikoliv klapce! Ventilátor umístěný před filtrační jednotkou je označen jako tzv. „push“, tedy tlačný systém (a to i tehdy, pokud je klapka umístěna před ventilátorem, tedy na jeho podtlakové straně) a ventilátor umístěný za filtrační jednotkou (v daném případě se jedná o všechna odsávací zařízení v daném provozu) je označen jako „pull“, tedy tažný systém

Některé typy klapek mohou být certifikovány pouze pro přímé potrubí, bez kolen, popř. pouze s určitým maximálním počtem kolen, typicky max. 2.

Viz Zákon 133/1985 Sb, § 6 1) e)

Tyto údaje doplní a aktualizuje zaměstnavatel.

Obvyklá četnost provádění revize DOPV je 12-24 měsíců a při každé změně rozhodných skutečností – viz kapitola 8. Přesný termín není legislativně stanoven, předpokládá se harmonizace termínu revize DOPV s revizemi ostatních bezpečnostních a požárních dokumentů. Revizi DOPV může provádět zaměstnavatel nebo jím oprávněná osoba. Revize dokumentace je obvykle spojena s prohlídkou provozu.