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1. Identifikační údaje

Název stavby :
Rekonstrukce místní komunikace v ul. Ve Strážce, Kamenice 
Stavební objekt:

300 – Rekonstrukce a prodloužení dešťové kanalizace
Místo stavby :

Ul. Ve Strážce, Kamenice u Jihlavy, kraj Vysočina

Investor :


Městys Kamenice
Stupeň dokumentace :
Dokumentace ke stavebnímu povolení  a realizaci stavby
Pořizovatel dokumentace:
Městys Kamenice
Zpracovatel dokument. :
PROfi Jihlava, s.r.o., Pod Příkopem 6, Jihlava

Vedoucí projektant:

Ing. Bohumil Sobotka

Datum zpracování :

duben 2012
Tato složka dokumentace je zpracována v rozsahu potřebném ke stavebnímu řízení a ke stavebnímu povolení (DSP). Neobsahuje ještě všechny podrobnosti a detaily, které zpravidla obsahuje až „Prováděcí projekt“. Svým obsahem a členěním však může sloužit i pro realizaci zhotovitelem, oprávněným a zkušeným v provádění pozemních komunikací.

2. Základní údaje

Součástí tohoto stavebního objektu je rekonstrukce části dešťové kanalizace a její prodloužení v obci Kamenice. Předpokládá se rekonstrukce v dolní části stoky DN600 z bet. trub, které budou nahrazeny troubami PP DN 500. Část rekonstrukce bude provedena bezvýkopově (v zahradě). Prodloužení dešťové stoky v délce 50m, PP DN 300 je navrženo v horní části ulice a je ukončeno lapačem splavenin.  
3. Přehled výchozích podkladů

Jako výchozích podkladů pro zpracování této složky dokumentace bylo použito :

- Katastrální mapa – k.ú. Kamenice
- Mapový podklad = polohopisné a výškopisné zaměření staveniště v měřítku 1:500,

   zpracoval - PROGEO Jihlava (r. 2011)

- Informace o parcelách KN (Údaje katastru nemovitostí)

Mapový podklad byl doplněn o průběhy podzemních a nadzemních inženýrských sítí na staveništi - podle provozní dokumentace provozovatelů (správců) inženýrských sítí. Provedena rovněž byla prohlídka budoucího staveniště.

4. Území výstavby, staveniště

Území výstavby resp. staveniště se nachází v západní části obce Kamenice. Rozsah staveniště je dán stávající zástavbou rodinných domů. Rekonstruovaná stoka je vyústěna do otevřené vodoteče v zahradě rodinného domu. 
Na staveništi a jeho blízkosti se nacházejí podzemní a nadzemní inženýrské sítě, vedení a zařízení :

- vodovody 

- kanalizace splaškové, dešťové (obě gravitační)

- kabelová vedení elektrické energie NN

- kabelová vedení elektrické energie NN veřejného osvětlení

- STL plynovody

Nemělo by dojít k přeložkám těchto stávajících podzemních ani nadzemních inženýrských sítí, vedení či zařízení.

Pozor !

Před zahájením stavebních (zemních) prací musí být přímo na staveništi vytýčeny a označeny všechny stávající podzemní inženýrské sítě, vedení a zařízení. S polohou podzemních sítí musí být prokazatelně seznámena osoba zodpovědná za provádění stavebních (zemních) prací. Zajistit vytýčení sítí od jejich provozovatelů je povinností investora. Případně obnažená vedení musí být chráněna proti poškození.

5. Technické řešení 

Rekonstrukce stoky dešťové kanalizace

Situační řešení a materiál potrubí
Rekonstrukce kanalizace bude prováděna ve stejné trase v délce 62,45m od vyústění přes lomovou šachtu Š1 až k šachtě Š2 před domem čp.441. Jedná se o část kanalizační stoky, která dle údajů z prohlídky kamerou je v nevyhovujícím stavebním stavu – závaly, poruchy, praskliny, kaverny. Stávající nevyhovující kanalizace z BET DN 600 bude nahrazena troubami PP DN 500 SN10 uložených do pískového lože s obsypem. 

Betonové potrubí umístěné v zahradě rodinného domu bude v délce 13,3m rekonstruováno bezvýkopově (např. relining). Otevřený výkop se předpokládá pouze v délce 6,4m od vyústění, kde je potrubí zborcené.

V uličním prostoru bude rekonstrukce provedena v otevřeném výkopu.

Do nové kanalizace budou přepojeny stávající přípojky od uličních vpustí, dešťových svodů a přípojek od okolních nemovitostí. Z tohoto důvodu budou na potrubí osazeny odbočky 500/200. 

V místě vyústění budou dno a svahy vodoteče opevněny dlažbou z lomového kamene do betonového lože tl. 15cm mezi betonovými prahy.
Kanalizační šachty - betonové prefabrikované DN 1000 (Kanalizační  šachta DN 1 000,  typ Q.1, síla stěny 120 mm dle ČSN EN 1917 pro výstavbu vodotěsných šachet pro podzemní stoky) prefabrikované s integrovaným gumovým nebo dodatečně nasouvaným těsněním mezi jednotlivé dílce s pevně zabudovanými stupadly s ochranou proti korozi (poplastované), ukončené přechodovým kónusem se vstupním otvorem DN 600, typ vložky dna vždy podle typu materiálu potrubí. Kineta dna šachty bude shodná s materiálem napojovaného potrubí.
Vyrovnání poklopu se požaduje pomocí betonových prstenců do max. výšky 300 mm včetně výšky vlastního poklopu, nad tuto výšku se požaduje vždy použít díl šachty.

Vstupní otvory šachet Š1 a Š2 osadit (vyosyt) tak, aby zasahovali minimálně do odvodňovacího žlabu. 
Výškové řešení

Od výustě do šachty Š1 je potrubí ve sklonu 1,58%, od šachty Š1 do šachty Š2 je potrubí ve sklonu 4,53%. 

Prodloužení  stoky dešťové kanalizace

Situační řešení a materiál potrubí
Prodloužení dešťové kanalizace se napojuje útesem ve stávající koncové šachtě dešťové kanalizace DN600 a jeho délka činní 50m. Trasa stoky je umístěna v prostoru mezi komunikací a oplocením okolních nemovitostí. Potrubí prodloužení je navrženo z trub PP DN300 SN10 a je ukončeno lapačem splavenin z monolitického betonu XF2 25/30, který bude opatřen ocelovou mříží s průlinami 50mm. 

Podélný spád potrubí je 9,4%. 
Zemní práce

Potrubí rekonstruovaného potrubí i prodloužení bude uloženo v rýhách se svislými stěnami s příložným pažením do pískového lože. Po uložení potrubí provedení jeho obsypu se provede zhutněný zásyp rýhy a úprava povrchu zahrady do původního stavy s ozeleněním.
Přebytečná zemina a vybourané hmoty budou uloženy na skládku.

Při realizaci stavby vzniknou z hlediska zákona č. 185/2001 Sb. tyto odpady:


- 17 01 01
O
beton 


- 17 05 04
O
zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

- 17 03 02
O
asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 

- 17 09 04
O
smíšené stavební a demoliční odpady neuvedené pod číslem

17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
Původcem odpadu je dodavatel stavby. Uvedené odpady jsou inertní. Provoz je tedy bez vlivu na životní prostředí. Tyto odpady budou odvezeny na skládku, jejíž místo určí investor v podmínkách zadání veřejné zakázky. Stávající betonová kanalizace bude rozebrána a odstraněna v místech uložení do stejné trasy. 

Při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami ve smyslu §39 zákona č.254/2001 Sb. (o vodách a jeho změn), zejména ropnými látkami ze stavebních a dopravních prostředků.
4. Zásady POV

Rozsah staveniště je dán rozsahem předmětné stavby. Staveniště je také popsáno v kap. 4. Území výstavby, staveniště.

Protože jde o stavbu relativně malého rozsahu, nebudou se zřizovat objekty zařízení staveniště s výrobním či sociálním zařízením nebo zázemím. Očekává se pouze umístění mobilní staveništní buňky (maringotky) zhotovitele na staveništi.

Příjezd na staveniště je možný po stávajících silnici III/3516 a místní komunikaci. Pro rekonstrukci kanalizace v zahradě se předpokládá vstup ze sil. III/3516 a proto bude nutné rozebrání a zpětná montáž části laťkového oplocení a smýcení(přesazení) a výsadba zeleně podél plotu..
Umístění případné (dočasné) skládky stavebního materiálu je možné přímo na staveništi. Doporučuje se v co největším rozsahu "letmá" montáž stavebního a trubního materiálu - zabudování přímo z dopravních prostředků.

Nepředpokládá se, že bude nutné zřízení staveništní přípojky elektrické energie NN. Zřízení staveništní přípojky elektrické energie bude případně možné ze stávajících kabelových rozvodů elektrické energie NN - s osazením staveništního rozvaděče.

Nepředpokládá se, že bude nutné zřízení staveništní přípojky vody. Zřízení staveništní přípojky vody bude případně možné ze stávajícího vodovodu – se zřízením dočasné vodoměrové šachty s vodoměrem. 

Bude provedeno pouze dočasné dopravní značení omezující vjezd do této ulice po dobu stavby. Umístění dočasného značení bude před zahájením stavby projednáno s příslušným referátem dopravy a dopravním inspektorátem Policie ČR, toto si již bude zajišťovat dodavatel stavby dle aktuálního průběhu výstavby.

Přebytečná zemina z výkopů a odkopávek, příp. stavební suť a vybourané hmoty se ze staveniště odvezou na skládku k tomu určenou. Místo skládky určí investor.

5. Závěr
Podzemní inženýrské sítě jsou v projektové dokumentaci zakresleny podle podkladů provozovatelů a informativně. Před započetím výkopových prací je nutné požádat o vytyčení na místě samém, případně v nepřehledných místech provést sondy. Výkopové práce v blízkosti inženýrských  sítí je nutno provádět ručně se zvýšenou opatrností , aby  nedošlo k jejich narušení. Otevřené výkopy se musí zajistit proti možnosti pádu osob.
Plán kontrolních prohlídek stavby

Ve smyslu § 18 zákona 526/2006 Sb. Vyhlášky, kterou se provádí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, bude prováděna kontrolní činnost rozestavěné stavby při provádění těchto prací:

- správnost prostorového vytýčení stavby

- správnost provedení uložení potrubí kanalizace před obetonováním potrubí

- správnost provedení křížení prováděné kanalizace s ostatními sítěmi infrastruktury

- kontrola hutnění zásypu rýhy a obsypů šachet

- kontrola prováděných přípojek, uložení potrubí
- kontrola těsnosti potrubí a objektů

- kontrola stavby po jejím dokončení a předložení požadovaných dokladů a certifikátů zhotovitelem
V Jihlavě, duben  2012




Ing. Bohumil Sobotka
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 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Projekt:REKONSTRUKCE KOMUNIKACE VE STRÁŽCE, KAMENICE                                                                                

 Trasa:  MK1.V12                                                                                 

 *     Použit vstupní soubor Hlavní body směru s názvem MK1.SHB

 *     Akce: REKONSTRUKCE KOMUNIKACE VE STRÁŽCE, KAMENICE                                                                                

 *     Trasa:                                                                               

 *     Datum vzniku        22.06.2011  programem  ISHB3 

 *     Datum posl. zápisu  22.06.2011  programem  ISHB3 

 *     Soubor .SHB nového typu

 *   Konec čtení vstupních údajů

 Přečteno   0 řádků dat a   4 úseků ze souboru SHB

 Uloženo    4 úseků

 *     Vytvořen výstupní soubor Hlavní body směru s názvem WORK.SHB

 *     Akce:                                                                                

 *     Trasa:                                                                               

 *     Datum vzniku        22. 6.2011  programem  RP12  

 *     Datum posl. zápisu  22. 6.2011  programem  RP12  

 *     Soubor .SHB nového typu

             Údaje o hlavních bodech směrového vedení trasy

 CB IND       STA         YH          XH        sigmah        R        YS          XS                                   

 CV TP        DIF         YP          XP        sigp          A        YT          XT        T1    T2(VZP)     alfat    

  1 OT       .000000  656625.219 1134878.667  12.94459        .000        .000        .000

  0 tečna    247.299        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000

  2 TK       .247299  656675.157 1135120.871  12.94459     300.000  656968.977 1135060.291

  1 kružnice   1.935        .000        .000    .00000        .000  656675.353 1135121.819    .967    .002    .41054

  3 KT       .249234  656675.554 1135122.765  13.35513        .000        .000        .000

  0 tečna     97.627        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000

  4 TO       .346861  656695.885 1135218.252  13.35513        .000        .000        .000

 *     Vytvořen výstupní soubor Staničení s názvem MK1.SSS

 *     Akce:   REKONSTRUKCE KOMUNIKACE VE STRÁŽCE, KAMENICE                                                                              

 *     Trasa:                                                                               

 *     Datum vzniku        22. 6.2011  programem  RP12  

 *     Datum posl. zápisu  22. 6.2011  programem  RP12  

              Údaje o podrobných bodech trasy

     WB              STA            Y           X        sig            R                                               

 **  OT              .000000   656625.219 1134878.667   12.94459        .000

 **                  .010000   656627.238 1134888.461   12.94459        .000

 **                  .020000   656629.258 1134898.255   12.94459        .000

 **                  .030000   656631.277 1134908.049   12.94459        .000

 **                  .040000   656633.296 1134917.843   12.94459        .000

 **                  .050000   656635.316 1134927.637   12.94459        .000

 **                  .060000   656637.335 1134937.431   12.94459        .000

 **                  .070000   656639.354 1134947.225   12.94459        .000

 **                  .080000   656641.374 1134957.019   12.94459        .000

 **                  .090000   656643.393 1134966.813   12.94459        .000

 **                  .100000   656645.412 1134976.607   12.94459        .000

 **                  .110000   656647.432 1134986.401   12.94459        .000

 **                  .120000   656649.451 1134996.195   12.94459        .000

 **                  .130000   656651.471 1135005.989   12.94459        .000

 **                  .140000   656653.490 1135015.783   12.94459        .000

 **                  .150000   656655.509 1135025.577   12.94459        .000

 **                  .160000   656657.529 1135035.371   12.94459        .000

 **                  .170000   656659.548 1135045.165   12.94459        .000

 **                  .180000   656661.567 1135054.959   12.94459        .000

 **                  .190000   656663.587 1135064.752   12.94459        .000

 **                  .200000   656665.606 1135074.546   12.94459        .000

 **                  .210000   656667.625 1135084.340   12.94459        .000

 **                  .220000   656669.645 1135094.134   12.94459        .000

 **                  .230000   656671.664 1135103.928   12.94459        .000

 **                  .240000   656673.683 1135113.722   12.94459        .000

     TK              .247299   656675.157 1135120.871   12.94459        .000

     KT              .249234   656675.554 1135122.765   13.35512     300.000

 **                  .250000   656675.714 1135123.514   13.35513        .000

 **                  .260000   656677.796 1135133.295   13.35513        .000

 **                  .270000   656679.879 1135143.076   13.35513        .000

 **                  .280000   656681.961 1135152.856   13.35513        .000

 **                  .290000   656684.043 1135162.637   13.35513        .000

 **                  .300000   656686.126 1135172.418   13.35513        .000

 **                  .310000   656688.208 1135182.199   13.35513        .000

 **                  .320000   656690.291 1135191.979   13.35513        .000

 **                  .330000   656692.373 1135201.760   13.35513        .000

 **                  .340000   656694.456 1135211.541   13.35513        .000

 **  TO              .346861   656695.885 1135218.252   13.35513        .000

 *** VÝPOČET UKONČEN BEZ CHYB ***






