## Příloha č.1
| Výměna čerpadel na ČS Dolany |  |  | Příloha č.1
Seznam strojů a zařízení
B.Strojní část - čerpací stanice
ČS Dolany
Pol | Specifikace | jedn | Mn
Sání čerpadel
1 | Horizontální spirální jednostupňové čerpadlo s dvojvtokovým oběžným kolem | ks | 2
QG=254,72 l/s
HG= 92 m.v.sl.
motor : 315kW/1480 ot/min, 400V
n = 84,4%
Sání DN300 PN16
Výtlak DN250 PN16
základový rám čerpadla
pružná spojka s mezikusem + kryt spojky
kotvící prvky
čerpané médium: pitná voda
atest čerpadla pro styk s pitnou vodou
elektromotor 315 kW,1500 ot/min,50 Hz, 400 V
tvar: IM B3, krytí: IP 55
provoz přes soft startér
elektromotor upraven pro provoz s frekvenčním měničem
PT100 ve vinutí
příprava pro osazení snímačů vibrací 2+2
příprava pro osazení snímačů ložisek 2+2
Průvodní dokumentace v českém jazyce
Pozice M10,M30 - nátok z akumulace
2 | Horizontální spirální jednostupňové čerpadlo s dvojvtokovým oběžným kolem | ks | 2
QG=316,66 l/s
HG= 65 m.v.sl.
motor : 315kW/1480 ot/min, 400V
n = 84,3%
Sání DN300 PN16
Výtlak DN250 PN16
základový rám čerpadla
pružná spojka s mezikusem + kryt spojky
kotvící prvky
čerpané médium: pitná voda
atest čerpadla pro styk s pitnou vodou
elektromotor 315 kW,1500 ot/min,50 Hz, 400 V
tvar: IM B3, krytí: IP 55
elektromotor upraven pro provoz s frekvenčním měničem
PT100 ve vinutí
příprava pro osazení snímačů vibrací 2+2
příprava pro osazení snímačů ložisek 2+2
Průvodní dokumentace v českém jazyce
Pozice M20,M40 - nátok z přivaděče KSKM
3 | Redukce centrická svařovaná 506/306x3, | ks | 4
mat. 1.4301, nerez
Pol | Specifikace | jedn | Mn
4 | Trubka podélně svařovaná 306x3 | m | 2.5
mat. 1.4301, nerez
5 | Příruba plochá přivařovací s lištou DN 300 PN 16 Napojované potrubí: d=306 Materiál: DIN 1.4301,ČSN EN 1092-1,ČSN 131224.0,tl.32mm | ks | 4
6 | Kulový kohout DN 1/2',mat. 1.4401 | ks | 4
7 | Návarek G1/2" typ 308,vnější závit, Materiál: DIN 14436,DIN 2987 | ks | 4
8 | Přechodka manometrová M20/ G1/2' | ks | 4
hliníkové těsnění
9 | Manometr d= 100, 0 -1,0 MPa spodní připojení | ks | 4
M20, tř. přesnosti 1,6
10 | Přírubový spoj DN300 PN16 složený z : | ks | 4
Šroub M24x100 - 12ks,mat. A2
Matice M24 - 12ks , mat.A2
Podložka D25 - 8ks, mat.A2
Těsnění DN300 PN16 - 1ks , mat. EPDM
11 | Úprava 4ks servopohonů na sání čerpadel - řídící jednotky AumaMatic AM01.1-50.06-S-S-105,jedná se o dodávku do stávajících pohonů | kpl | 1
Dílčí výtlaky čerpadel
12 | Uzavírací přírubová klapka DN350 PN16 | ks | 4
s atestem na pitnou vodu
Servopohon SA 10.2,řízení pohonu AumaMatic AM01.1
druh provozu S2 - 15min
síťové napětí třífázový proud,400 V/50Hz
počet otáček/uz.čas 11 ot/min, 70s
vrtání B3
topení 24V
teplotní provedení standard -40 - +80 ˚C
jištění IP 68
ochrana proti korozi KS
barva štříbrně šedá
přídavná redukční převodovka
polohové spínače s 2 tandemovými spínači
mech. ukazatel polohy
elektronický ukazatel polohy
Ovládací jednotka AM 01.1
ochrana proti korozi KS
jištění IP 68
regulátor polohy
2 úrovňový volič funkce
Mezi převodem a elektropohonem osazeno
tuhé sloupové prodloužení L=1400mm,mat.nerez
13 | Zpětná přírubová klapka DN350 PN16 | ks | 4
s excentricky 2x uloženým talířem a šikmým sedlem
s atestem na pitnou vodu
14 | Montážní vložka DN350 PN16, | ks | 4
s atestem na pitnou vodu,jednostranně průchozí šrouby
Pol | Specifikace | jedn | Mn
15 | Redukce centrická svařovaná 256/356x3 | ks | 4
mat. 1.4301, nerez
16 | Trubka podélně svařovaná 256x3 | m | 1.2
mat. 1.4301, nerez
17 | Trubka podélně svařovaná 356x3 | m | 9.1
mat. 1.4301, nerez
18 | Koleno 90° svařované DN350 (356x3),R=D+100 | ks | 8
mat. 1.4301,nerez
19 | Koleno 90° svařované DN350 (356x3),R=D+100 | ks | 4
patní
20 | Příruba plochá přivařovací s lištou DN 250 PN 16 Napojované potrubí: d=256 Materiál: DIN 1.4301,ČSN EN 1092-1,ČSN 131224.0,tl.30mm | ks | 4
21 | Příruba plochá přivařovací s lištou DN 350 PN 16 Napojované potrubí: d=356 Materiál: DIN 1.4301,ČSN EN 1092-1,ČSN 131224.0,tl.36mm | ks | 16
22 | Kulový kohout DN 1/2' typ 300F 1.4401 | ks | 4
23 | Návarek G1/2" typ 308,vnější závit, Materiál: DIN 14436,DIN 2987 | ks | 4
24 | Přechodka manometrová M20/ G1/2' | ks | 4
hliníkové těsnění
25 | Manometr d= 100, 0 -1,6 MPa spodní připojení | ks | 4
M20, tř. přesnosti 1,6
26 | Přírubový spoj DN250 PN16 složený z : | ks | 4
Šroub M24x100 - 12ks,mat. A2
Matice M24 - 12ks , mat.A2
Podložka D25 - 8ks, mat.A2
Těsnění DN250 PN16 - 1ks , mat. EPDM
27 | Přírubový spoj DN350 PN16 složený z : | ks | 12
Šroub M24x100 - 16ks,mat. A2
Matice M24 - 16ks , mat.A2
Podložka D25 - 16ks, mat.A2
Těsnění DN350 PN16 - 1ks , mat. EPDM
28 | Přírubový spoj DN350 PN16 složený z : | ks | 4
Šroub M24x110 - 16ks,mat. A2
Matice M24 - 16ks , mat.A2
Podložka D25 - 16ks, mat.A2
Těsnění DN350 PN16 - 1ks , mat. EPDM
29 | Přírubový spoj DN350 PN16 složený z : | ks | 4
Matice M24 - 16ks , mat.A2
Podložka D25 - 16ks, mat.A2
Těsnění DN350 PN16 - 1ks , mat. EPDM
Pol | Specifikace | jedn | Mn
Společný výtlak čerpadel
30 | Dákové ovládání s ručním kolem : | ks | 1
Prodloužení do 1m, mat. SS304 (SS1.4301)
Sloupový stojan, mat. SS304 (SS1.4301)
Výška 800 mm
Ruční kolo, mat. St 37-2 pozink
Výstup z šoupátka DN150 PN16 - čtyřhran 19,3 mm
Délka prodloužení cca 465 mm
31 | Šoupátko DN 250 PN16 | ks | 1
ovládání ručním kolem
krátká stavební délka,atest na pitnou vodu
32 | Šoupátko DN 150 PN16 | ks | 1
ovládání dálkovým ovládáním
krátká stavební délka,atest na pitnou vodu
33 | Šoupátko DN 150 PN16 | ks | 1
ovládání ručním kolem
krátká stavební délka,atest na pitnou vodu
34 | Šoupátko DN 100 PN16 | ks | 1
ovládání ručním kolem
krátká stavební délka,atest na pitnou vodu
35 | Montážní vložka DN600 PN16 | ks | 1
s atestem na pitnou vodu,jednostranně průchozí šrouby
36 | Montážní vložka DN400 PN16 | ks | 1
s atestem na pitnou vodu,jednostranně průchozí šrouby
37 | Montážní vložka DN250 PN16 | ks | 1
s atestem na pitnou vodu,jednostranně průchozí šrouby
38 | Uzavírací klapka DN600 PN16 | ks | 1
s atestem na pitnou vodu
Servopohon SA10.2,rízení pohonu AumaMatic AM01.1
druh provozu S2 - 15min
síťové napětí třífázový proud,400 V/50Hz
počet otáček/uz.čas 22 ot/min, 142s
vrtání B3
topení 24V
teplotní provedení standard -40 - +80 ˚C
jištění IP 68
ochrana proti korozi KS
barva štříbrně šedá
přídavná redukční převodovka
polohové spínače s 2 tandemovými spínači
mech. ukazatel polohy
elektronický ukazatel polohy
Ovládací jednotka AM01.1
ochrana proti korozi KS
jištění IP 68
Pol | Specifikace | jedn | Mn
39 | Odvz./zavzd. ventil DN150 PN16,přírubový | ks | 1
atest na pitnou vodu
40 | Indukční průtokoměr DN400 PN16 | ks | 1
Výstelka polyuretan
Elektrody 1.4435/316L
Kalibrace 0,5%
Hlavice na zeď,hliník, IP67 NEMA4X
Kabel, oddělené provedení 10m kabel
Tovární nastavení,základní provedení
Průchodka kabelu M20
Napájení,displej: 85-260VAC,EES,2 řádkový
Výstup,vstup 4-20mA,HART+frekvenč./pulsní
Včetně uvedení do provozu
Atest na pitnou vodu
41 | Redukce centrická svařovaná 608/406x4 | ks | 2
mat. 1.4301, nerez
42 | Redukce centrická svařovaná 608/720x4 | ks | 1
mat. 1.4301, nerez
43 | Trubka podélně svařovaná 608x4 | m | 33
mat. 1.4301, nerez
44 | Trubka podélně svařovaná 406x3 | m | 2.8
mat. 1.4301, nerez
45 | Trubka podélně svařovaná 256x3 | m | 3
mat. 1.4301, nerez
46 | Trubka podélně svařovaná 206x3 | m | 1
mat. 1.4301, nerez
47 | Trubka podélně svařovaná 156x3 | m | 2
mat. 1.4301, nerez
48 | Koleno 90° svařované DN600 (608x4),R=D+100 | ks | 1
mat. 1.4301,nerez patní
49 | Koleno 45° svařované DN600 (608x4),R=D+100 | ks | 1
50 | Koleno 90° svařované DN250 (256x3),R=D+100 | ks | 1
mat. 1.4301,nerez
51 | Koleno 90° svařované DN200 (206x3),R=D+100 | ks | 1
mat. 1.4301,nerez
52 | Koleno 90° svařované DN150 (156x3),R=D+100 | ks | 1
mat. 1.4301,nerez
53 | Odbočka DN200 (206x3) se sedlem na trubku 608x4 | ks | 1
mat. 1.4301,nerez
Pol | Specifikace | jedn | Mn
54 | Odbočka DN250 (256x3) se sedlem na trubku 608x4 | ks | 1
mat. 1.4301,nerez
55 | Vyhodnocovaví jednotka pro vodomě DN200 PN16 s optočlenem | ks | 1
56 | Odbočka DN100 (106x3) se sedlem na trubku 608x4 | ks | 1
mat. 1.4301,nerez
57 | Odbočka DN50 (54x2) se sedlem na trubku 608x4 | ks | 4
mat. 1.4301,nerez
58 | Příruba plochá přivařovací s lištou DN 700 PN 16 Napojované potrubí: d=720 Materiál: 11.353,ČSN EN 1092-1,ČSN 131224.0,tl.54mm | ks | 1
59 | Příruba plochá přivařovací s lištou DN 700 PN 16 Napojované potrubí: d=720 Materiál: 1.4301,ČSN EN 1092-1,ČSN 131224.0,tl.54mm | ks | 1
60 | Příruba plochá přivařovací s lištou DN 600 PN 16 Napojované potrubí: d=608 Materiál: 1.4301,ČSN EN 1092-1,ČSN 131224.0,tl.48mm | ks | 13
61 | Příruba plochá zaslepovací s lištou DN 600 PN 16 Napojované potrubí: d=608 Materiál: 1.4301,ČSN EN 1092-1,ČSN 131325.0,tl.40mm s otvorem pro tr. d=156,viz dokumentace | ks | 1
62 | Příruba plochá přivařovací s lištou DN 400 PN 16 Napojované potrubí: d=406 Materiál: 1.4301,ČSN EN 1092-1,ČSN 131224.0,tl.38mm | ks | 2
63 | Příruba plochá přivařovací s lištou DN 250 PN 16 Napojované potrubí: d=256 Materiál: 1.4301,ČSN EN 1092-1,ČSN 131224.0,tl.30mm | ks | 2
64 | Příruba plochá přivařovací s lištou DN 200 PN 16 Napojované potrubí: d=206 Materiál: 1.4301,ČSN EN 1092-1,ČSN 131224.0,tl.30mm | ks | 1
65 | Příruba plochá přivařovací s lištou DN 150 PN 16 Napojované potrubí: d=156 Materiál: 1.4301,ČSN EN 1092-1,ČSN 131224.0,tl.26mm | ks | 3
66 | Příruba plochá přivařovací s lištou DN 100 PN 16 Napojované potrubí: d=106 Materiál: 1.4301,ČSN EN 1092-1,ČSN 131224.0,tl.24mm | ks | 2
67 | Příruba plochá přivařovací s lištou DN 50 PN 16 Napojované potrubí: d=56 Materiál: 1.4301,ČSN EN 1092-1,ČSN 131224.0,tl.20mm | ks | 4
68 | Přírubový spoj DN700 PN16 složený z : | ks | 1
Šroub M33x160 - 24ks,mat. A2
Matice M33 - 24ks , mat.A2
Podložka D34 - 24ks, mat.A2
Těsnění DN700 PN16 - 1ks , mat. EPDM
s ocelovou vložkou
Pol | Specifikace | jedn | Mn
69 | Přírubový spoj DN600 PN16 složený z : | ks | 6
Šroub M33x140 - 20ks,mat. A2
Matice M33 - 20ks , mat.A2
Podložka D34 - 20ks, mat.A2
Těsnění DN600 PN16 - 1ks , mat. EPDM
s ocelovou vložkou
70 | Přírubový spoj DN600 PN16 složený z : | ks | 2
Šroub M33x130 - 20ks,mat. A2
Matice M33 - 20ks , mat.A2
Podložka D34 - 20ks, mat.A2
Těsnění DN600 PN16 - 1ks , mat. EPDM
s ocelovou vložkou
71 | Přírubový spoj DN600 PN16 složený z : | ks | 1
Matice M33 - 20ks , mat.A2
Podložka D34 - 20ks, mat.A2
Těsnění DN600 PN16 - 1ks , mat. EPDM
s ocelovou vložkou
72 | Přírubový spoj DN400 PN16 složený z : | ks | 2
Šroub M27x120 - 16ks,mat. A2
Matice M27 - 16ks , mat.A2
Podložka D28 - 16ks, mat.A2
Těsnění DN400 PN16 - 1ks , mat. EPDM
s ocelovou vložkou
73 | Přírubový spoj DN400 PN16 složený z : | ks | 1
Matice M27 - 16ks , mat.A2
Podložka D28 - 16ks, mat.A2
Těsnění DN400 PN16 - 1ks , mat. EPDM
s ocelovou vložkou
74 | Přírubový spoj DN250 PN16 složený z : | ks | 2
Šroub M24x85 - 12ks,mat. A2
Matice M24 - 12ks , mat.A2
Podložka D25 - 12ks, mat.A2
Těsnění DN250 PN16 - 1ks , mat. EPDM
75 | Přírubový spoj DN250 PN16 složený z : | ks | 1
Matice M24 - 12ks , mat.A2
Podložka D25 - 12ks, mat.A2
Těsnění DN250 PN16 - 1ks , mat. EPDM
76 | Přírubový spoj DN200 PN16 složený z : | ks | 1
Šroub M20x80 - 12ks,mat. A2
Matice M20 - 12ks , mat.A2
Podložka D21 - 12ks, mat.A2
Těsnění DN200 PN16 - 1ks , mat. EPDM
77 | Přírubový spoj DN150 PN16 složený z : | ks | 3
Šroub M20x70- 8ks,mat. A2
Matice M20 - 8ks , mat.A2
Podložka D21 - 8ks, mat.A2
Těsnění DN150 PN16 - 1ks , mat. EPDM
Pol | Specifikace | jedn | Mn
78 | Přírubový spoj DN150 PN16 složený z : | ks | 1
Šroub M20x+65- 8ks,mat. A2
Matice M20 - 8ks , mat.A2
Podložka D21 - 8ks, mat.A2
Těsnění DN150 PN16 - 1ks , mat. EPDM
79 | Přírubový spoj DN100 PN16 složený z : | ks | 2
Šroub M16x65 - 8ks,mat. A2
Matice M16 - 8ks , mat.A2
Podložka D17 - 8ks, mat.A2
Těsnění DN100 PN16 - 1ks , mat. EPDM
80 | Přírubový spoj DN50 PN16 složený z : | ks | 4
Šroub M16x65 - 4ks,mat. A2
Matice M16 - 4ks , mat.A2
Podložka D21 - 4ks, mat.A2
Těsnění DN50 PN16 - 1ks , mat. EPDM
Odbočka pro zkušební okruh
81 | Redukce centrická svařovaná 106/206x3 | ks | 1
mat. 1.4301, nerez
82 | Trubka podélně svařovaná 106x3 | m | 4.5
mat. 1.4301, nerez
83 | Koleno 90° svařované DN100 (106x3),R=1,5D | ks | 4
mat. 1.4301,nerez
84 | Příruba plochá přivařovací s lištou DN 200 PN 16 Napojované potrubí: d=206 Materiál: 1.4301,ČSN EN 1092-1,ČSN 131224.0,tl.30mm | ks | 1
85 | Příruba plochá přivařovací s lištou DN 100 PN 16 Napojované potrubí: d=106 Materiál: 1.4301,ČSN EN 1092-1,ČSN 131224.0,tl.24mm | ks | 3
86 | Přírubový spoj DN200 PN16 složený z : | ks | 1
Šroub M20x85 - 12ks,mat. A2
Matice M20 - 12ks , mat.A2
Podložka D21 - 12ks, mat.A2
Těsnění DN200 PN16 - 1ks , mat. EPDM
87 | Přírubový spoj DN100 PN16 složený z : | ks | 3
Šroub M16x65 - 8ks,mat. A2
Matice M16 - 8ks , mat.A2
Podložka D17 - 8ks, mat.A2
Těsnění DN100 PN16 - 1ks , mat. EPDM
Protirázová ochrana výtlaku
88 | Šoupátko DN 300 PN16, | ks | 2
ovládání ručním kolem
krátká stavební délka,atest na pitnou vodu
Pol | Specifikace | jedn | Mn
89 | Redukce centrická svařovaná 306/256x3 | ks | 1
mat. 1.4301, nerez
90 | Trubka podélně svařovaná 306x3 | m | 19.2
mat. 1.4301, nerez
91 | Koleno 90° svařované DN300 (306x3),R=D+100 | ks | 2
mat. 1.4301,nerez
92 | Koleno 45° svařované DN300 (306x3),R=D+100 | ks | 2
mat. 1.4301,nerez
93 | Koleno 90° svařované DN300 (306x3),R=D+100 | ks | 1
mat. 1.4301,nerez ,patní
94 | Odbočka DN300 (306x3) se sedlem na trubku 608x4 | ks | 1
mat. 1.4301,nerez
95 | Odbočka DN250 (256x3) se sedlem na trubku 306x3 | ks | 1
mat. 1.4301,nerez
96 | Odbočka DN300 (306x3) se sedlem na trubku 306x3 | ks | 3
mat. 1.4301,nerez
97 | Kulový kohout DN 1/2', mat. 1.4401 | ks | 2
98 | Kulový kohout DN 2' , mat.1.4401 | ks | 1
99 | Návarek G1/2" typ 308,vnější závit, Materiál: DIN 14436,DIN 2987 | ks | 2
100 | Návarek G2" typ 308,vnější závit, Materiál: DIN 14436,DIN 2987 | ks | 1
101 | Přechodka manometrová M20/ G1/2' | ks | 4
hliníkové těsnění
102 | Manometr d= 100, 0 -1,6 MPa spodní připojení | ks | 1
M20, tř. přesnosti 1,6
103 | Podpěra potrubí DN300 (306x3) | ks | 11
104 | Příruba plochá přivařovací s lištou DN 300 PN 16 Napojované potrubí: d=306 Materiál: 1.4301,ČSN EN 1092-1,ČSN 131224.0,tl.32mm | ks | 16
105 | Příruba plochá zaslepovací s lištou DN 300 PN 16 Napojované potrubí: d=306 Materiál: 1.4301,ČSN EN 1092-1,ČSN 131224.0,tl.28mm | ks | 1
106 | Příruba plochá přivařovací s lištou DN 250 PN 16 Napojované potrubí: d=256 Materiál: 1.4301,ČSN EN 1092-1,ČSN 131224.0,tl.30mm | ks | 1
Pol | Specifikace | jedn | Mn
107 | Přírubový spoj DN300 PN16 složený z : | ks | 2
Šroub M24x100 - 12ks,mat. A2
Matice M24 - 12ks , mat.A2
Podložka D25 - 12ks, mat.A2
Těsnění DN300 PN16 - 1ks , mat. EPDM
108 | Přírubový spoj DN300 PN16 složený z : | ks | 12
Šroub M24x90 - 12ks,mat. A2
Matice M24 - 12ks , mat.A2
Podložka D25 - 12ks, mat.A2
Těsnění DN300 PN16 - 1ks , mat. EPDM
109 | Přírubový spoj DN300 PN16 složený z : | ks | 2
Matice M24 - 12ks , mat.A2
Podložka D25 - 12ks, mat.A2
Těsnění DN300 PN16 - 1ks , mat. EPDM
Pol | Specifikace | jedn | Mn
110 | Přírubový spoj DN250 PN16 složený z : | ks | 2
Šroub M24x85 - 12ks,mat. A2
Matice M24 - 12ks , mat.A2
Podložka D25 - 12ks, mat.A2
Těsnění DN250 PN16 - 1ks , mat. EPDM
Demontáže
111 | Demontáž ocelového potrubí do šrotu 250-1000kg | ks | 65
112 | Demontáž ocelového potrubí do šrotu 1000-5000kg | ks | 7
113 | Demontáž ocelového zábradlí | kpl | 1
114 | Demontáž pochůzí plošíny | kpl | 1
115 | Demontáž schodiště | kpl | 2
116 | Redukce centrická svařovaná 820/630x10 | ks | 1
mat. 11.353, ocel
117 | Příruba plochá přivařovací s lištou DN 800 PN 16 Napojované potrubí: d=820 Materiál: 11.353,ČSN EN 1092-1,ČSN 131224.0,tl.58mm | ks | 1
118 | Příruba točivá s lištou DN 600 PN 16 pro lemový kroužek Napojované potrubí: d=630 Materiál: 11.353,ČSN EN 1092-1, typ 02, včetně lemového kroužku | ks | 1
119 | Přírubový spoj DN600 PN16 složený z : | ks | 1
Šroub M33x150 - 20ks,mat. Pozink
Matice M33 - 20ks , mat.pozink
Podložka D34 - 20ks, mat.pozink
Těsnění DN600 PN16 - 1ks , mat. EPDM
s ocelovou vložkou
Pol | Specifikace | jedn | Mn
120 | Přírubový spoj DN800 PN16 složený z : | ks | 1
Šroub M36x170 - 24ks,mat. Pozink
Matice M36 - 24ks , mat.pozink
Podložka D37 - 20ks, mat.pozink
Těsnění DN800 PN16 - 1ks , mat. EPDM
s ocelovou vložkou
121 | Pronájem autojeřábu | hod | 10
Zámečnické konstrukce
122 | Zakrytí trubního a energokanálu viz. výkres | kpl | 1
č. 18- strojní část
123 | Nerezové schodiště viz. výkres | kpl | 2
č. 15,16 - strojní část
124 | Zábradlí viz. výkres | kpl | 1
č. 12,13,14,15 - strojní část
Ostatní
125 | Označení potrubí - spotřebiště, směr toku, funkce | kpl | 1
126 | Drobný montážní materiál | kpl | 1
127 | Těsnící materiál závitových spojů | ks | 1
128 | Desinfekce potrubí,mikrobiologický rozbor | kpl | 1
129 | Uklid staveniště | kpl | 1
130 | Tlaková zkouška těsnosti potrubí | kpl | 1
131 | Výchozí revize tlakové nádoby | kpl | 1
132 | Plán BOZP | kpl | 1