## Komponenty strojní
Specifikace zhotovitele - vybrané komponenty VS
Vybrané díly a komponenty Strojní
Komponent | výrobce nabízeného komponentu (doplní účastník) | Komponenty obvykle používané zadavatelem *
Deskový výměník vytápění (nerezový, mědí pájený, šroubovaný) |  | AlfaLaval
Čerpadlo HV prohřevu, 230VAC |  | Grundfos, WILO
Čerpadlo horké vody, 400VAC 22KW |  | Grundfos, WILO
Doplňovací čerpadlo 3x400VAC, 2,2kW |  | Grundfos, WILO
Ventil regulační dvoucestný přírubový (elektrohydraulický pohon dle MaR) |  | LDM, Siemens
Kohout kulový přivařovací |  | Broen, Vexve
Kohout kulový závitový |  | Giacomini, Trival
Klapka uzavírací mezipřírubová |  | např. Trival
Ventil pojistný |  | Armatury GROUP, Herrose, Caleffi (DUCO nepoužíváme)
Expanzomat |  | Reflex, Gitral
* jedná se pouze o informativní uvedení komponentů standardně používaných zadavatelem a zadavatel výslovně umožňuje použití jiných technicky a kvalitativně rovnocenných (srovnatelných) řešení, které splňují technické požadavky uvedené v Zadávací dokumentaci a jejích Přílohách.

## Komponenty MaR
Specifikace zhotovitele - vybrané komponenty VS
Vybrané díly a komponenty MaR
Pozice | ks | Název | výrobce nabízeného komponentu (doplní účastník) | Komponenty obvykle používané zadavatelem *
LAH01 | 1 | Hladin.spinač zaplavení na DIN lištu vč.ponorné sondy (vodivostní ponorná sonda) |  | např. MAVE
TAH01 | 1 | Regulátor teploty prostorový, krytí IP65 schema zapojení A (1x přep.kontakt.) rozsah 20…60 stC |  | typ č. 61 113, prov.T, o.č.405 611 136 014 ZPA Ekoreg
TT81 | 1 | Snímač teploty pro venkovní prostředí Pt1000/3800, rozsah: -30 až +60°C napájení 15-30Vss, výstup 0-10V, krytí IP65 |  | NS 710A Sensit
TT01,TT11, TT31,TT41 | 4 | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí Pt1000/3800, rozsah: 0 až 150°C, délka stonku 180 mm napájení 15-30Vss, výstup 0-10V, krytí IP65 včetně nerezové jímky, 160 mm, G1/2", vnitřní průměr 6,3mm |  | NS720 Sensit JS130 Sensit
TT21,TT22, TT23 | 2 | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí Pt1000/3800,rozsah: 0 až 150°C, délka stonku 180 mm napájení 15-30Vss, výstup 0-10V, krytí IP65 včetně nerezové jímky, G1/2", vnitřní průměr 6,3mm |  | NS7x0 Sensit JS 160 Sensit
PT01,11 | 2 | Snímač tlaku rozsah 0…25bar, vývstup 0…10V/3vodič, přesnost 0,35%, konektor ISO4400 IP65, závit M20x1,5 EN837, těsnění Viton, standardní provedení |  | QBE9310-P25 BD sensor
PT31,PT41 | 2 | Snímač tlaku rozsah 0…25bar, vývstup 0…10V/3vodič, přesnost 0,35%, konektor ISO4400 IP65, závit M20x1,5 EN837, těsnění Viton, standardní provedení |  | QBE9310-P6 BD sensor
PAL41 | 1 | Regulátor tlaku, vlnovec bronz(CuSn8), T-průmyslový rozsah 0,1…1MPa, mikrospinač A jednoobvodový připojení redukce M20x1,5 |  | KPI 35 Danfoss
Y01 | 1 | Regulační ventil s elektrohydraulickým pohonem s havarijní funkcí 24VAC, řízení 0-10V, konc.spínač. |  | ventil LDM, Siemens; pohon Siemens SKB62, konc.spínač.ASC1.6
Y10 | 1 | Uzavírací ventil s elektrickým pohonem 220VAC, tříbodové řízení, konc.spínače |  | ventil LDM, Siemens; pohon Siemens SKB62, konc.spínač.ASC1.6
OBSL | 1 | Infračervený pohybový hlásič 110°,12VDC
Řídící systém HVS
| 1 | PLC logický kontrolér 24 ks diskrétních vstupů, 16 ks releových výstupů napájení 100...240VAC, modbus TCP/IP, 2xUSB,RS232C/RS485,ethernet |  | Schneider
| 1 | Modul analogových vstupů 8 ks napěťový vstup 0…10VDC, rozlišení 12bit, šroubové svorky napájení 24VDC |  | Schneider
| 2 | Kombinovaný modul analogových vstupů a výstupů 4 ks napěťový vstup+2 ks výstup 0…10VDC, rozlišení 12bit, šroubové svorky napájení 24VDC |  | Schneider
| 1 | Modul analogových výstupů 4 ks napěťový výstup 0…10VDC, rozlišení 12bit, šroubové svorky napájení 24VDC |  | Schneider
| 1 | Dotykový grafický panel analogový velikost displeje 5,7", barevný TFT, rozlišení 320x240 pixel QVGA napájení 24VDC, modbus TCP/IP, 2xUSB,RS232C/RS485,ethernet |  | Schneider
Řídící systém Odělovací stanice
| 1 | Řídící jednotka sestava PLC logický kontrolér 24 ks diskrétních vstupů, 16 ks releových výstupů napájení 100...240VAC, modbus TCP/IP, 2xUSB,RS232C/RS485,ethernet |  | Schneider
| 2 | Modul analogových vstupů 8 ks napěťový vstup 0…10VDC, rozlišení 12bit, šroubové svorky napájení 24VDC |  | Schneider
| 2 | Kombinovaný modul analogových vstupů a výstupů 4 ks napěťový vstup+2 ks výstup 0…10VDC, rozlišení 12bit, šroubové svorky napájení 24VDC |  | Schneider
| 1 | Dotykový grafický panel analogový velikost displeje 5,7", barevný TFT, rozlišení 320x240 pixel QVGA napájení 24VDC, modbus TCP/IP, 2xUSB,RS232C/RS485,ethernet |  | Schneider
Přenosové zařízení HVS
| 1 | Průmyslový LAN router vstup ethernet a MBUS pro až 30 zařízení, kovový kryt na DIN lištu napájení 9-36VDC |  | Smart-Con
| 1 | Neřízený přepínač porty Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX 5 portů, měděný kabel, jmenovité napájecí napětí 24VDC, elektrické připojení vyjímatelný konektor 3cestný,krytí IP30,k montáži na DIN lištu |  | Schneider
| 1 | Převodník impulzy na Mbus čtyřvstupový |  | Conel
| 1 | Plombovatelná skříňka umístěná v elektroměrovém rozvaděči Re Náplň: Jistič 2A/B/1, zdroj 24VDC UJ230/24S, optoelektronický oddělovací modul BI24 ACAC
Přenosové zařízení HVS
| 1 | Průmyslový LAN router vstup ethernet a MBUS pro až 30 zařízení, kovový kryt na DIN lištu napájení 9-36VDC |  | Smart-Con
* jedná se pouze o informativní uvedení komponentů standardně používaných zadavatelem a zadavatel výslovně umožňuje použití jiných technicky a kvalitativně rovnocenných (srovnatelných) řešení, které splňují technické požadavky uvedené v Zadávací dokumentaci a jejích Přílohách.