INVESTOR:	Obec Libkovice pod Řípem

Libkovice pod Řípem 181

413 01 Roudnice nad Labem

IČO: 00263915

DIČ: CZ00263915

STAVBA:            	„SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STAVBY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ“

(parc. Č. st. 212, k. ú. Libkovice pod Řípem 682977, IČ. 00263915)

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY

D 1. 4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

D 1.4.1 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ BUDOV

D 1.4.1 - a TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBSAH:

1. Všeobecné údaje………………………………………………………………………………	3

1.1 Identifikační údaje stavby ………………………………………………………………. 3

1.2 Identifikační údaje investora ……………………………………………………………3

1.3 Identifikační údaje projektanta ………………………………………………………. 3

2.1 Výchozí technické údaje …………………………………………………………………..4

2.2 Navrhované řešení topného systému……………………………………………… 4

2.3 Popis kondenzačního kotle……………………………………………………………….4,5

2.4 Popis rozvodu ………………………………………………………………………………….5

2.4.1 Topná větev V1 Byt 1…………………………………………………………………….5

2.4.2 Topná větev V2 Byt 2…………………………………………………………………….5

2.4.3 Topná větev V3 Prodejna……………………………………………………………….5

2.5 Otopná tělesa ………………………………………………………………………………….6

2.6 Jištění topného systému……………………………………………………………….. ..6,7

2.7 Popis regulace ………………………………………………………………………………...7

2.8 Popis přípravy TUV ………………………………………………………………………… 7

2.9 Tepelné ztráty, potřeba energie …………………………………………………….. 8,9,10

2.10 Podklady pro vypracování PD….……………………………………………………..11,12

2.11 Obsluha, napouštění systému, zkoušky zařízení…………………………….  12

2.11.1 Obsluha ………………………………………………………………………………........ 12

2.11.2 Napouštění systému.…………………………………………………………........... 12

2.11.3 Zkoušky zařízení.……………………………………………………………................12

2.11.4 Zkouška těsnosti.……………………………………………………..…...................12

2.11.5 Zkoušky provozní……………………………………………… ………....................12

2.11.5.1 Zkoušky dilatační…………………………………………………………................12,13

2.11.5.2 Zkouška topná……………………………………………………….......................13

3.0 Závěr………… ……………………………………………………………………………………….13,14

- VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1.1 Identifikační údaje stavby

Akce:           	„SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STAVBY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ“

(parc. Č. st. 212, k. ú. Libkovice pod Řípem 682977, IČ. 00263915)

Objekt:   	1. 4. 1 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ BUDOV

Místo stavby:	Libkovice pod Řípem 37

413 01 Roudnice nad Labem

k. ú. Libkovice pod Řípem [682 977]

parcela č.: st. 212

Ústecký kraj

1.2 Identifikační údaje investora

Investor:  	Obec Libkovice pod Řípem

Libkovice pod Řípem 181

413 01 Roudnice nad Labem

IČO: 00263915

DIČ: CZ00263915

1.3 Identifikační údaje projektanta

Zpracovatel:   Hlavní projektant: 	SONET BUILDING s.r.o.

Klicperova 1 541, 539 01 Hlinsko

IČ: 2900 77 47

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Ing. Jaroslav Dvořák, ČKAIT 1004807

Projektant ZTI, vytápění, plyn:	Jaroslav Dušek

Tel: +420 728 176 901

E-mail: projekty.dusek@seznam.cz

2.1 Výchozí technické údaje

Tepelná bilance objektu:

Tato část je komplexně popsána v energetickém auditu, který je součástí samostatné přílohy této kompletní dokumentace. Tepelná ztráta objektu byla stanovena výpočtem a činí Q = 13,438 kW. Tepelná ztráta objektu je vypočítaná pro venkovní teplotu te = - 120 C, střední teplota venkovního vzduchu tes = 4,50 C. Počet topných dnů d = 232. Tepelné ztráty budovy byly spočítány programem PROTECH spol. s.r.o., Nový Bor.

2.2 Navrhované řešení topného systému

Projektová dokumentace řeší instalaci zdroje tepla pro vytápění, kterým je závěsný plynový kondenzační kotel s výměníkem ze slitiny Al-Si, min. výkon 24 kW. Sezonní účinnost min. 93 %. Pro provoz nezávislý na vzduchu v místnosti, ekvitermní provoz. Maximální spotřeba plynu Bv = 2,62 m3/h. Integrovaná expanzní nádoba o objemu 6 litrů. Ohřev TV je navržen v deskovém výměníku kondenzačního kotle. Ohřev TV je řešen samostatně v projektové dokumentaci zdravotní techniky.

Plynový kondenzační kotel je navržen pro provoz nezávislý na vzduchu v místnosti a pracuje v ekvitermním provozu. Jako otopná tělesa jsou navržena ocelová desková tělesa v provedení VK. Otopná tělesa v provedení VK jsou na rozvodné potrubí napojena pomocí rohových uzavíracích radiátorových šroubení pro tělesa VK. Otopná tělesa jsou opatřena ventilovými vložkami s termostatickými hlavicemi.

Pro vytápění objektu je navržen závěsný plynový kondenzační kotel s výměníkem ze slitiny Al-Si, min. výkon 24 kW. Sezonní účinnost min. 93 %. Pro provoz nezávislý na vzduchu v místnosti, ekvitermní provoz. Maximální spotřeba plynu Bv = 2,62 m3/h. Integrovaná expanzní nádoba o objemu 6 litrů.  Kotel je umístěn v místnosti č. 1.11 – Technická místnost.

Rozvodné potrubí pro napojení otopných těles je navrženo z trub plastových PE-RT. S hliníkovou fólií 0,25 mm. Materiál trubek je polyetylén zesítěný za vysokého tlaku a teploty. Potrubí je opatřeno vrstvou proti kyslíkové  bariéry. Spojování potrubí je navrženo pomocí lisovacích fitinků.

2.3 Popis kondenzačního kotle

Pro vytápění objektu je navržen závěsný plynový kondenzační kotel s výměníkem ze slitiny Al-Si, výkon min. 24,0 kW. Sezonní účinnost min. 93 %. Pro provoz nezávislý na vzduchu v místnosti, ekvitermní provoz. Maximální spotřeba plynu Bv = 2,62 m3/h. Integrovaná expanzní nádoba o objemu 6 litrů.  Kotel je umístěn v místnosti č. 1.11 – Technická místnost.

Odkouření kotle je navrženo pomocí koncentrického odkouření, velikost 80/125 mm. Odvod spalin je navržen plastovým potrubím Ø 80 mm, přívod spalovacího vzduchu do kotle je zajištěno pomocí potrubí z pozinkovaného ocelového plechu Ø 125 mm. Nad kotlem bude osazena koncentrická revizní trubka DN 80/125. Odkouření kondenzačního kotle bude vyvedeno nad střechu objektu a ukončeno základní sadou kouřovodu (černá nebo červená barva, dle barvy krytiny). Potrubí bude opatřeno průchodkou na plochou střechu s nalepovací přírubou na plochou střechu, výška příruby 120 mm.

2.4 Popis rozvodu

Rozvodné potrubí topné vody přívodní a zpětné je navrženo z trub plastových PE-RT. S hliníkovou fólií 0,25 mm. Materiál trubek je polyetylén zesítěný za vysokého tlaku a teploty. Potrubí je opatřeno vrstvou proti kyslíkové  bariéry. Spojování potrubí je navrženo pomocí lisovacích fitinků.

Násuvné objímky a spoje, které mají být instalovány do betonu nebo mazaniny, musí být chráněny dle DIN 18560, například páskou z PVC. Rozvodné potrubí je uložené v 1 nadzemním podlaží v podlahové konstrukci a je opatřeno tepelnou izolací. Otopná tělesa budou napojena na rozvodné potrubí z obvodových zdí.

2.4.1 Topná větev V 1 Byt 1:

Topná větev slouží k vytápění bytu 1 otopnými tělesy v 1 nadzemním podlaží.

Q = 3 819 W, M = 164,3 kg/ h, Δp = 10,019 kPa, čerpadlová skupina s nízkoenergetickým oběhovým čerpadlem DN 25/4. Izolovaná konstrukční skupina čerpadla pro nesměšovaný topný okruh, Uzavírací ventily s teploměrem, Oběhové čerpadlo s energetickou účinností třídy A, se zpětným ventilem. Topná větev je osazena elektronickým měřičem tepla, L = 110 mm, kabel 2,5 m. Čidlo zpátečky ponořeno přímo, čidlo teploty přívodu v kulovém ventilu - qp = 0,6 m3/h, max. průtok 1,2 m3/h.

2.4.2 Topná větev V 2 Byt 2:

Topná větev slouží k vytápění bytu 2 otopnými tělesy v 1 nadzemním podlaží.

Q = 4 053 W, M = 174,4 kg/h, Δp = 14,605 kPa, čerpadlová skupina s nízkoenergetickým oběhovým čerpadlem DN 25/4, Izolovaná konstrukční skupina čerpadla pro nesměšovaný topný okruh, Uzavírací ventily s teploměrem, Oběhové čerpadlo s energetickou účinností třídy A, se zpětným ventilem.

2.4.3 Topná větev V 3 Prodejna:

Topná větev slouží k vytápění prodejny otopnými tělesy v 1 nadzemním podlaží.

Q = 6 068 W, M = 261,1 kg/h, Δp = 13,351 kPa, čerpadlová skupina s nízkoenergetickým oběhovým čerpadlem DN 25/4, Izolovaná konstrukční skupina čerpadla pro nesměšovaný topný okruh, Uzavírací ventily s teploměrem, Oběhové čerpadlo s energetickou účinností třídy A, se zpětným ventilem.

Topná voda z kondenzačního kotle bude přivedena do termohydraulického rozdělovače R 1 na výstupu a zpátečce z kotle, maximální průtok 2,5 m3/h. Z termohydraulického rozdělovače

bude topná voda vedena do sdruženého rozdělovače pro připojení 3 topných okruhů.

2.5 Otopná tělesa

V 1 nadzemním podlaží jsou navržena otopná desková tělesa VK, stavební výšky 600 mm. Otopná tělesa jsou osazena pod okny. Tělesa jsou opatřena rohovým radiátorovým šroubením pro otopná tělesa VK. Ventilové vložky otopných těles jsou osazeny termostatickými hlavicemi. Hodnoty uvedené pod označením šroubení, jsou hodnoty nastavení ventilové vložky při montáži. Napojení otopných těles na rozvod potrubí je navržen z obvodových zdí do rohových armatur. Pod označením rohových armatur je označena hodnota nastavení ventilové vložky při montáži. Nastavení ventilové vložky je navrženo pro ventilovou vložku se 6 ti stupňi nastavení.

2.6 Jištění topného systému

Topný systém bude jištěn tlakovou expanzní nádobou s membránou velikostí 6 litrů, která je součásti dodávky kotle. Dle výpočtu velikosti expanzní nádoby (viz. Níže) je velikost expanzní nádoby v kotli nedostatečná a musí být osazena doplňková expanzní nádoba velikosti 5 l.

2.6.1 Výpočet velikosti expanzní nádoby

Výpočet velikosti expanzní nádoby VN :

Nejnižší provozní přetlak pd :

x qn x h max

Pd = -------------------

1000

999,7 x 9,80665 x 3,80

Pd  = ----------------------------- =  37,25

1000

Pd = 37,25 kPa

===========

Počáteční tlak p1 :

P1 = Pd  + pn

P1 = 37,25 + 100 = 137,25

P1 = 137,25 kPa

============

Vypočtenou hodnotu zaokrouhlíme a do výpočtu dosadíme hodnotu 138 kPa.

Součinitel využití membránové expanzní nádoby :

p2  - p1

= -----------

p2

350 - 138

= ------------- =  0,6057

350

= 0,6057

=======

Objem vody v topném systému V:

V = 129,20 l

V = 129,20 l

=========

Zvětšení objemu vody  V:

V = V x  v

V = 129,20 x 0,0355 = 4,586

V = 4,586 l

=========

Velikost expanzní nádoby VN:

V

VN  = 1,3 x ---------

4,586

VN  = 1,3 x --------------  = 9,84

0,6057

VN  = 9,84 l

=========

Vzhledem k tomu, že je kondenzační kotel osazen z výroby expanzní nádobou velikosti 6 litrů, bude kotel osazen dodatečnou expanzní nádobou velikostí 5 l.

2.7 Popis regulace

Regulace celé otopné soustavy je řešena ekvitermní regulací plynového kondenzačního kotle. Venkovní čidlo teploty vzduchu bude umístěno na severní straně objektu ve výšce cca 3,5 m tak, aby nebylo ovlivňováno teplem z oken a dveří. Otopná tělesa jsou osazena termostatickými ventily s termostatickými hlavicemi a regulačním šroubením. Tlakové vyregulování otopné soustavy je navrženo pomocí ventilové vložky otopných těles a regulačního šroubení. Regulace systému bude navržena a provedena dle použitých jednotlivých komponentů. Regulace bude zajišťovat ekvitermní provoz topného zařízení. Regulaci zajistí provádějící firma.

2.8 Popis přípravy TUV

Ohřev TV je navržen v deskovém výměníku kondenzačního kotle.  Ohřev TV je řešen samostatně v projektové dokumentaci zdravotní techniky.

2.9 Tepelné ztráty a potřeba energie

| Výpočet budovy - varianta 1 |  |
| --- | --- |

| Stavba: | SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STAVBY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ č. p. 37, 413 01 Roudnice nad Labem |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Roudnice nad Labem | Zadavatel: | Obec Libkovice pod Řípem |
| Zpracovatel: | Projektová činnost ve výstavbě |  |  |
| Zakázka: | SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STAVBY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ č. p. 37, 413 01 Roudnice nad Labem | Archiv: | 12/19 |
| Projektant: |  | Datum: | 4. 9. 2019 |
| E-mail: | projekty.dusek@seznam.cz | Telefon: | +420728176901 |

Tento dokument obsahuje všechny zadané úseky

| B = | 8 | Pa0,67 te = | -12 | °C p2 = | 0 | % tib = | 19,1 | °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| podl. | Č .m. | účel | úsek | ti | M | tap | B | n | np | Vi,p | V | p1 | p3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | °C |  | °C |  | h-1 | h-1 | m3.h-1 | m3.h-1 | % | % |
| ÚSEK 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 101 | Obchodní plocha | 1 | 20 | 0,7 | 21,3 |  | 0,09 | 0,50 | 103,1 | 0,0 | 4 | 10 |
| 1 | 102 | Sklad | 1 | 10 | 0,7 | 10,1 |  | 0,11 | 0,50 | 55,8 | 0,0 | 0 | 5 |
| 1 | 103 | Zádveří | 1 | 15 | 0,7 | 15,4 |  | 1,68 | 0,50 | 30,7 | 0,0 | 1 | 0 |
| 1 | 104 | Kancelář | 1 | 20 | 0,7 | 21,1 |  | 0,39 | 0,50 | 16,3 | 0,0 | 3 | 0 |
| 1 | 105 | Chodba | 1 | 20 | 0,7 | 20,3 |  | 0,76 | 0,50 | 25,0 | 0,0 | 1 | -5 |
| 1 | 106 | WC | 1 | 15 | 0,7 | 15,0 |  | 1,26 | 0,50 | 6,3 | 0,0 | 0 | -5 |
| 1 | 107 | Koupelna | 1 | 24 | 0,7 | 24,8 |  | 0,00 | 0,50 | 9,6 | 0,0 | 2 | 0 |
| 1 | 108 | Kuchyň + obývací pokoj | 1 | 22 | 0,7 | 23,3 |  | 0,19 | 0,50 | 56,3 | 0,0 | 3 | -5 |
| 1 | 109 | Ložnice | 1 | 20 | 0,7 | 20,9 |  | 0,25 | 0,50 | 21,2 | 0,0 | 2 | -5 |
| 1 | 110 | WC | 1 | 15 | 0,7 | 14,9 |  | 0,00 | 0,50 | 3,2 | 0,0 | 0 | 0 |
| 1 | 111 | Technická místnost | 1 | 20 | 0,7 | 20,6 |  | 0,00 | 0,50 | 8,4 | 0,0 | 1 | 0 |
| 1 | 112 | Kuchyň | 1 | 22 | 0,7 | 23,2 |  | 0,37 | 0,50 | 22,9 | 0,0 | 3 | 0 |
| 1 | 113 | WC | 1 | 17 | 0,7 | 17,8 |  | 0,00 | 0,50 | 2,4 | 0,0 | 0 | 0 |
| 1 | 114 | Koupelna | 1 | 24 | 0,7 | 24,5 |  | 0,00 | 0,50 | 9,5 | 0,0 | 1 | 0 |
| 1 | 115 | Obývací pokoj | 1 | 22 | 0,7 | 23,1 |  | 0,29 | 0,50 | 18,3 | 0,0 | 3 | 5 |
| 1 | 116 | Ložnice | 1 | 20 | 0,7 | 21,0 |  | 0,25 | 0,50 | 21,1 | 0,0 | 3 | 5 |
| 1 | 117 | Chodba | 1 | 20 | 0,7 | 20,8 |  | 0,75 | 0,50 | 18,7 | 0,0 | 2 | 5 |

| č. m. | úsek | O | Sp | Qpm | Qzm | Qim | Qz | Qcm | Qv | Qvr | Qcmv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m3 | m2 | W | W | W | W | W | W | W | W |
| ÚSEK 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 1 | 258,0 | 67,7 | 2 762 | 2 762 | 1 191 |  | 3 954 |  |  | 3 954 |
| 102 | 1 | 139,7 | 36,7 | 158 | 158 | 444 |  | 602 |  |  | 602 |
| 103 | 1 | 22,9 | 6,0 | 142 | 142 | 299 |  | 441 |  |  | 441 |
| 104 | 1 | 40,9 | 10,7 | 528 | 528 | 189 |  | 717 |  |  | 717 |
| 105 | 1 | 41,3 | 10,9 | 168 | 168 | 289 |  | 457 |  |  | 457 |
| 106 | 1 | 6,3 | 1,6 | 4 | 4 | 62 |  | 66 |  |  | 66 |
| 107 | 1 | 24,1 | 6,3 | 271 | 271 | 125 |  | 397 |  |  | 397 |
| 108 | 1 | 141,0 | 37,0 | 1 458 | 1 458 | 692 |  | 2 150 |  |  | 2 150 |
| 109 | 1 | 53,1 | 13,9 | 479 | 479 | 245 |  | 724 |  |  | 724 |
| 110 | 1 | 8,0 | 2,1 | -24 | -24 | 31 |  | 8 |  |  | 8 |
| 111 | 1 | 21,0 | 5,5 | 183 | 183 | 97 |  | 280 |  |  | 280 |
| 112 | 1 | 57,4 | 15,1 | 759 | 759 | 281 |  | 1 040 |  |  | 1 040 |
| 113 | 1 | 6,0 | 1,6 | -23 | -23 | 26 |  | 3 |  |  | 3 |
| 114 | 1 | 23,8 | 6,3 | 177 | 177 | 124 |  | 301 |  |  | 301 |
| 115 | 1 | 45,7 | 12,0 | 640 | 640 | 224 |  | 864 |  |  | 864 |
| 116 | 1 | 52,7 | 13,8 | 613 | 613 | 244 |  | 857 |  |  | 857 |
| 117 | 1 | 31,3 | 8,2 | 363 | 363 | 216 |  | 579 |  |  | 579 |
|  úsek 1 |  | 973,4 | 255,5 | 8 658 | 8 658 | 4 780 | 0 | 13 438 | 0 | 0 | 13 438 |

Legenda

| Qcm | - | tepelné ztráty včetně přirážky p2 |
| --- | --- | --- |
| Qcmv | - | tepelné ztráty bez p2, včetně Qv nebo Qvr |
| Qim | - | je počítáno pro větší z hodnot nt, np |
| Qv | - | neobsahuje výkon krytý rekuperací |

Měrné ztráty vztažené k vytápěnému prostoru

| qv | = | 0,43 | W.K-1.m-3 - vypočítaná měrná ztráta |
| --- | --- | --- | --- |

| Potřeba energie a paliva - varianta 1 |  |
| --- | --- |

| Stavba: | SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STAVBY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ č. p. 37, 413 01 Roudnice nad Labem č. p. 37, 413 01 Roudnice nad Labem |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Roudnice nad Labem | Zadavatel: | Obec Libkovice pod Řípem |
| Zpracovatel: | Projektová činnost ve výstavbě |  |  |
| Zakázka: | SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STAVBY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ č. p. 37, 413 01 Roudnice nad Labem | Archiv: | 12/19 |
| Projektant: |  | Datum: | 4. 9. 2019 |
| E-mail: | projekty.dusek@seznam.cz | Telefon: | +420728176901 |

Do výpočtu jsou zahrnuty všechny úseky

| Tepelná ztráta | Q = | 13 438 | W |
| --- | --- | --- | --- |
| Výpočtová venkovní teplota | te = | -12 | °C |
| Průměrná vnitřní teplota | tis = | 18,0 | °C |
| Počet topných dnů | d = | 232 |  |
| Střední teplota venkovního vzduchu | tes = | 4,5 | °C |
| Vliv nesoučasnosti výpočtových hodnot | f1 = | 0,75 |  |
| Vliv režimu vytápění | f2 = | 0,84 |  |
| Vliv zvýšení vnitřní teploty | f3 = | 1,07 |  |
| Vliv regulace | f4 = | 1,00 |  |
| Palivo |  | Zemní plyn |  |
| Výhřevnost | H = | 35,8 | MJ/m3 |
| Účinnost systému |  = | 93,0 | % |

Rozložení potřeby energie Ev a paliva Bv

| měsíc | počet dnů | tes | Ev | Ev | Ev | Bv |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | °C | kWh | GJ | % | m3 | kWh | GJ |
| 8 | 0 | 15,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | 8 | 14,5 | 203 | 0,7 | 0,9 | 21,9 | 218,2 | 0,8 |
| 10 | 31 | 9,5 | 1 910 | 6,9 | 8,5 | 206,5 | 2 053,3 | 7,4 |
| 11 | 30 | 4,1 | 3 022 | 10,9 | 13,4 | 326,8 | 3 249,4 | 11,7 |
| 12 | 31 | 0,1 | 4 021 | 14,5 | 17,9 | 434,8 | 4 324,0 | 15,6 |
| 1 | 31 | -1,7 | 4 426 | 15,9 | 19,7 | 478,5 | 4 758,8 | 17,1 |
| 2 | 28 | 0,1 | 3 632 | 13,1 | 16,1 | 392,7 | 3 905,5 | 14,1 |
| 3 | 31 | 4,2 | 3 100 | 11,2 | 13,8 | 335,2 | 3 333,5 | 12,0 |
| 4 | 30 | 9,3 | 1 891 | 6,8 | 8,4 | 204,5 | 2 033,8 | 7,3 |
| 5 | 11 | 14,3 | 295 | 1,1 | 1,3 | 31,9 | 317,1 | 1,1 |
| 6 | 0 | 15,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 231 |  | 22 500 | 81,0 | 100,0 | 2 432,9 | 24 193,6 | 87,1 |

| Ev | - potřeba energie |
| --- | --- |
| Bv | - potřeba paliva a energie na vstupu |

2.10 Podklady pro vypracování PD

- stavební výkresy, stavebně technický průzkum, požadavky investora

- přehled použitých norem a předpisů:

ČSN 06 3010- „Ústřední vytápění – projektování a montáž“

ČSN 730110 – „Výkresy ústředního vytápění“

ČSN EN 12 831 – „Tepelná soustava v budovách – výpočet tepelného výkonu“

ČSN 73 0540:1-4 – „Tepelná ochrana budov“

ČSN EN 442-1 – „Otopná tělesa – Část 1: Technické specifikace a požadavky“

ČSN EN 442-2 – „Otopná tělesa – Část 2: Zkoušky a jejich vyhodnocování“

ČSN EN 442-3 – „Otopná tělesa – Část 3: Posuzování shody“

ČSN EN 12170 – „Otopné soustavy v budovách – Pokyny pro provoz, údržbu a užití – otopné soustavy vyžadující kvalifikovanou obsluhu“

ČSN 06 1008 – „Požární bezpečnost tepelných zařízení“

ČSN 73 0802 – „Požární ochrana staveb – nevýrobní objekty“

ČSN 73 0810 – „Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení“

ČSN 73 5710 – „Požární stanice a požární zbrojnice“

Zákon č. 406/2000 Sb. – Zákon o hospodaření s energií

Zákon č. 177/2006 Sb. – kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 148/2007 Sb. – o energetické náročnosti budov

Vyhláška č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost při výrobě elektřiny a tepelné energie

Vyhláška č. 151/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie

Vyhláška č. 152/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům

Vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům

Vyhláška č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. V platném znění, kterými se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Nařízení vlády č. 372/2011 Sb. V platném znění o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Kromě zde uvedených norem a předpisů je třeba respektovat ty, která jsou v době návrhu a posuzování objektu v platnosti a určeny jako závazné.

2.11 Obsluha, napouštění systému, zkoušky zařízení

2.11.1 Obsluha Vzhledem k tomu, že se jedná o automatický provoz, je nutný pouze občasný dozor.

2.11.2 Napouštění systému Dle ČSN 06 0310 se před vyzkoušením a uvedením do provozu, musí každé zařízení řádně propláchnout. Proplach se provede vodou z vodovodního řádu. Poté se zařízení zcela dokompletuje a naplní vodou o jakosti dle ČSN 07 7401 – Voda a pára pro tepelná energetická zařízení s pracovním tlakem páry do 8 MPa.

2.11.3 Zkoušky zařízení Po napuštění systému se provedou zkoušky zařízení, které je nutné provést dle ČSN 06 0310 – zkoušky těsnosti a provozní.

2.11.4 Zkouška těsnosti Provádí se před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením nátěrů a izolací. Po napuštění otopné soustavy vodou a dosažení zkušebního přetlaku – nejvyšší dovolený přetlak pro danou část zařízení (plynový kotel – max. dovolený provozní tlak 3 bar – 0,3 MPa), se prohlédne celé zařízení, u kterého se nesmějí projevovat netěsnosti. V zařízení se udržuje přetlak po předepsanou dobu 6 hodin (dle ČSN 06 0310), po jejím uplynutí se provede nová prohlídka. Zkouška těsnosti bude provedena pracovním médiem, tj. upravenou vodou (teplota vody nesmí být vyšší než 500 C).

Zkoušky se provádějí za účasti zástupce investora a musí být potvrzeny protokolem o zkoušce.

2.11.5 Zkoušky provozní

2.11.5.1 Zkoušky dilatační Zkouška se provádí před zazděním drážek, zakrytím podhledů, stoupaček a před provedením tepelných izolací. Teplonosná látka se ohřeje na předepsanou nejvyšší pracovní teplotu a pak se nechá vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Poté se tento postup zopakuje ještě jednou. Zjistí-li se pak po podrobné prohlídce netěsnosti zařízení je nutno zkoušku po provedení opravy zopakovat.

2.11.5.2 Zkouška topná Zkouška se provádí za účelem zjištění funkce, nastavení a seřízení zařízení. U soustav do 100 kW se smí topná zkouška provádět i mimo otopnou sezónu. Má trvat nejméně 24 hodin. Zkouška se pokládá za úspěšnou při splnění 6.1.4 u soustav s přirozeným oběhem; u soustav s nuceným oběhem při rovnoměrném prohřívání všech otopných těles.

Při topné zkoušce se kontroluje zejména:

- správná funkce armatur

- správná funkce regulačních zařízení

- nejvyšší výkony při odběru tepla pro ÚT, TUV a VZD

- hydraulické vyvážení otopné soustavy

- dosažení technických předpokladů projektu

Součástí topné zkoušky je hydraulické vyvážení a zregulování otopné soustavy. Během topné zkoušky se zaškolí obsluha zařízení a provede se záznam o zaškolení obsluhy.

Zkoušky se provádí za účasti stavebního dozoru investora a dodavatele. O průběhu jednotlivých zkoušek budou sepsány protokoly. Podrobnosti jednotlivých zkoušek jsou uvedeny v ČSN 06 0310.

3.0 Závěr

před uvedením zařízení do trvalého provozu je třeba provést veškeré zkoušky. Je nutno dbát na řádné vypláchnutí topného systému. Vypláchnutí je třeba provést jak za studeného stavu, tak i při natopení systému.

Po skončení montáže je nutno před tlakovou zkouškou provést důkladné vyčištění a propláchnutí potrubí. K proplachu lze použít pouze filtrovanou vodou. Pokud není k dispozici voda odpovídající kvality, je možno provést tlakovou zkoušku buď inertním plynem (např. dusíkem) nebo suchým stlačeným vzduchem neobsahujícím olej. Toto řešení přichází v úvahu i v případě, kdy voda použitá k tlakové zkoušce nemůže zůstat v systému pro nebezpečí mrazu. Proplachovací vodu je lépe vypouštět bezprostředně před dalším proplachem nebo naplněním pro uvedení do provozu z důvodu snížení nebezpečí koroze.

Při montáži je nutné dodržet příslušné a platné ČSN, předpisy a nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích č. 591/2006 Sb. Jedná se především o to, aby každý zhotovitel stavebních prací zajistil aby:

-pracovníci měli k výkonu dané práce potřebnou odbornou a zdravotní způsobilost, měli příslušné instrukce k činnostem, které mají provádět a byli seznámeni s případnými riziky práce na daném pracovišti,

-k činnosti, kterou mají pracovníci vykonávat, byli vybaveni osobními ochrannými -pracovními prostředky odpovídajícími ohrožení, jež vyplývá z provádění prací, popř. rizika pracoviště, dále vhodnými pracovními pomůckami a prostředky (nářadí),

-pracoviště, na kterém se mají práce odbývat, bylo předáno a byly splněny požadavky z hlediska jejich zabezpečení,

-mezi účastníky výstavby (investor, odběratel, jiný zhotovitel) byly dohodnuty předem a písemnou formou stvrzeny vzájemné vztahy, závazky, povinnosti a odpovědnost v oblasti bezpečnosti práce na předaném pracovišti, případně při souběhu prací více zhotovitelů,

-ostatní zhotovitelé a investor byli informováni o rozsahu a způsobu zabezpečení prací, při nichž z dodavatelské činnosti vznikají rizika, případně ohrožení stavby,

-pracovníci zhotovitele byli seznámeni se způsobem chování a s případným zdrojem nebezpečí na pracovištích, kde se stavební práce odbývají za provozu odběratele,

-řídící pracovníci měli k dispozici bezpečnostní předpisy, jakož i podklady (návody k obsluze, technologické a pracovní postupy apod.), podle nichž jsou řešeny a upřesňovány bezpečné postupy práce,

-k provádění stavebních prací byla včas a v potřebném rozsahu zajištěna technická vybavenost nutná k bezpečnému provádění prací podle stanovených technolog