INVESTOR:	Obec Libkovice pod Řípem

Libkovice pod Řípem 181

413 01 Roudnice nad Labem

IČO: 00263915

DIČ: CZ00263915

STAVBA: 	„SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STAVBY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ“

(parc. Č. st. 212, k. ú. Libkovice pod Řípem 682977, IČ. 00263915)

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY

D 1. 4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

D 1.4.2 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

D 1.4.2 - a TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBSAH:

1. Všeobecné údaje…………………………………………………………………………….	3

1.1 Identifikační údaje stavby ……………………………………………………………	3

1.2 Identifikační údaje investora ……………………………………………………….	3

1.3 Identifikační údaje projektanta ……………………………………………………	3

2.1 Zhodnocení staveniště…………………………………………………………………. 4

3.1 Předběžná spotřeba vody ………………………………………………………….. 	4

3.1.1 Množství splaškových vod	…………………………………………………… 	4

3.1.2 Množství odpadních vod dešťových	…………………………………………	4,5

3.2 Popis stávajícího stavu ………..……………………...................................	5

3.2.1 Kanalizace ……. .………………………………………………………………………..	5

3.2.2 Rozvod vody ……….. ..………………………………………………………………..	5

3.2.3 NTL rozvod plynu ………..…………………………………………………………..	5

4.0.0 Navrhované řešení zdravotně technických instalací……………………5

4.1.0 Kanalizace splašková ………………….……………………………………………. 5,6

4.1.1 Kanalizace dešťová…………………………………………………………………….6,7

5.0 Rozvod vody…………….…………………………………………………………………..7

5.1.1 Vodovodní přípojka………………..…………………………………………………7

5.1.2 Příprava teplé vody………………..………………………………………………….7

5.1.3 Rozvod studené vody…………………………………………………………………7,8

5.1.4 Rozvod požární vody………………………………………………………..………. 8,9

5.1.5 Zařizovací předměty.………………………………………………………………… 9

6.0 NTL rozvod plynu ………………………………………………………………………… 9

6.1.1 Rozvod NTL plynu ..…………………………………………………………………… 9

6.1.2 Materiál …………....…………………………………………………………………….. 9

6.1.3 Zkouška potrubí ………………………………………………………………………. 10

6.1.4 Závěr ….……………………………………………………………………………………. 10

7.0 Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce ………………………. 10

8.0 Závěr ………………………………………………………………….…….………………….11

- VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1.1 Identifikační údaje stavby

Akce: 	„SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STAVBY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ“

(parc. Č. st. 212, k. ú. Libkovice pod Řípem 682977, IČ. 00263915)

Objekt:   	1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

1.4.2 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Místo stavby:	Libkovice pod Řípem 37

413 01 Roudnice nad Labem

k. ú. Libkovice pod Řípem [682 977]

parcela č.: st. 212

Ústecký kraj

1.2 Identifikační údaje investora

Investor:  	Obec Libkovice pod Řípem

Libkovice pod Řípem 181

413 01 Roudnice nad Labem

IČO: 00263915

DIČ: CZ00263915

1.3 Identifikační údaje projektanta

Zpracovatel:  Hlavní projektant: 	SONET BUILDING s.r.o.

Klicperova 1 541, 539 01 Hlinsko

IČ: 2900 77 47

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Ing. Jaroslav Dvořák, ČKAIT 1004807

Projektant ZTI, vytápění, plyn:	Jaroslav Dušek

Tel: +420 728 176 901

E-mail: projekty.dusek@seznam.cz

## 2.1	Zhodnocení staveniště

Projektová dokumentace řeší návrh odvodu splaškové, dešťové vody. Dále řeší rozvod studené, teplé vody a rozvod NTL plynu v navrhovaném objektu.

3.0.0 Výchozí technické údaje

3.1.0 Předběžná spotřeba vody pro akci „ Snížení energetické náročnosti stavby občanského vybavení

Dle vyhlášky č. 120/2011 Sb. a zákona č. 274/2001 Sb.

| Byty | 35 m3/rok ……………………………8 osob x 35 m3/rok |
| --- | --- |
| Prodejna | 18 m3/rok ……………………………1 x 18 = 18 m3/rok |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem									298,0 m3/rok

Průměrná roční spotřeba vody					298,0 m3/rok

Průměrná roční spotřeba vody - Q:					298,0 m3/rok

Průměrná denní spotřeba vody - Q24:					0,8164 m3/den

0,034 m3/hod

0,009449 l/s

Součinitel denní nerovnoměrnosti - kd:					1,5

Maximální denní spotřeba vody - Qd:                                       		1,2246 m3/den

0,051 m3/hod

0,01417 l/s

Součinitel hodinové nerovnoměrnosti - kh:				2,2

2,6941 m3/den

01122 m3/hod

0,03118 l/s

3.1.1 Množství splaškových vod  Qs :

8 připojených EO

Specifická spotřeba q = 0,15 m3/os. Den

V = n x q

V = 8 x 0,15

V = 1,20 m3/den

3.1.2 Množství odpadních vod dešťových Qd :

Množství dešťových vod ze střechy za účelem využití zalévání zeleně:

Stavba občanského vybavení

Plocha střechy S = 300,14 m2

Množství srážek podle oblasti: 636 mm/rok

Koeficient odtoku střechy: fs = 0,7 (plochá střecha; plast)

Koeficient účinnosti filtru mechanických nečistot: ff = 0,9 (u výrobce)

Množství zachycené srážkové vody: Q = 120,204 m3/rok

Objem nádrže dle množství využitelné srážkové vody:

Množství odvedené srážkové vody: Q = 120,

Koeficient optimální velikosti: z = 20

Objem nádrže dle množství využitelné srážkové vody Vp = 6,6 m3

3.2	Popis stávajícího stavu

3.2.1 Kanalizace

Stávající objekt je odkanalizován kanalizační přípojkou do stávající veřejné stokové sítě PVC DN 300. Vzhledem k rekonstrukci objektu na dva byty a prodejnu se sociálním zařízením, bude stávající vnitřní kanalizace demontována. Pro odvod splaškových vod z rekonstruovaného objektu je navržena nová vnitřní kanalizace.

3.2.2 Rozvod vody

Navrhovaný rozvod studené vody bude napojen na stávající vodovodní přípojku PE 32, která je přivedena do 1 podzemního podlaží.

3.2.3 NTL rozvod plynu

Nový NTL plynovodní rozvod bude napojen na stávající plynoměrný sloupek se stávajícím vystrojením.

4.0.0 Navrhované řešení zdravotně technických instalací

4.1.0 Kanalizace splašková

Projektová dokumentace řeší návrh odvodu splaškových vod z projektovaného objektu. Pro odvádění splaškových vod z rekonstruovaného objektu je navrženo odpadní potrubí HT, PVC  v dimenzích 40x1,8, 50x1,8, 75x1,9,110x3,0, PVC 125x3,0, 150x4,7 mm. Plastové kanalizační potrubí PVC je navrženo v tlakové třídě S – SN 4 a SN 8. Odpadní potrubí splaškové kanalizace bude vedeno do nově navrhované revizní šachty RŠ 1 DN 425/160, která je navržena v místě stávajícího odpadního potrubí z objektu. Revizní šachta RŠ 1 je situována 1,0 m od objektu. Stávající kanalizační přípojka bude napojena na nově navrhovanou revizní šachtu RŠ 1. Odpadní kanalizační potrubí od zařizovacích předmětů z bytů, bude vedeno do 1 podzemního podlaží a uloženo pod stropem. Odpadní potrubí z technické místnosti bude uloženo v podlahové konstrukci a svedeno do 1 podzemního podlaží, kde bude zaústěno do automatické přečerpávací stanice, připojení z boku. Rozměr 456 x 178 mm, 1 x 230 V, P1max. 0,49 kW, P2jm. 0,32 kW, In 2,3 A. Odpadní vody z automatické přečerpávací stanice budou čerpány do odpadního kanalizačního potrubí, které je uloženo pod stropem 1 podzemního podlaží. Konec odpadního potrubí bude opatřeno zátkou, do které se zaústí výtlak od přečerpávací stanice. Do výtlačného potrubí bude osazen uzavírací kohout a zpětný ventil.

Svislé odpadní potrubí od svodu 2-2´ a 5- 5´ je vedeno nad střechu objektu a je ukončeno ventilačními hlavicemi DN 100. Toto větrací potrubí zároveň slouží k odvětrání automatické přečerpávací stanice. Úkapy od pojistných ventilů zásobníkových ohřívačů vody budou svedeny do přečerpávací automatické stanice. Pro úkapy je osazen kalich pro úkapy od EO, se zápachovou uzávěrkou, max. průtok 0,17 l/s, odtok DN32. Zápachová uzávěrka - výška vodního uzávěru 60 mm, s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou (kuličkou). Normy ČSN EN 1451, ČSN 75 6760. Doporučeno pro odtoková potrubí s občasným průtokem vody. Těsný proti zápachu i bez vody v zápachové uzávěrce. Podlahová vpusť je navržena se suchou zápachovou uzávěrkou, která těsní i bez vody. Potrubí kondenzátu od plynového kondenzačního kotle bude svedeno do odpadního potrubí průměru DN 75. Kondenzát z plynového kondenzačního kotle bude sveden do sady odtokové nálevky se sifonem. Napojení do odtokové nálevky nesmí být napojeno napevno – napojení musí být vizuálně kontrolovatelné.

4.1.1 Kanalizace dešťová

Kanalizace dešťová slouží k odvádění odpadních vod dešťových ze střechy navrhovaného objektu. Dešťové odpadní vody jsou odváděny pomocí dvou střešních svodů. Dešťové svody jsou osazeny lapači střešních splavenin DN 110/125 s nezámrznou a suchou zápachovou uzávěrkou. Dešťové vody ze svodů DS 1 a DS 2 jsou svedeny do nově navrhované železobetonové jímka o objemu 7m3 vč. hydroizolace, nátokového a odtokového otvoru, pochozího poklopu, instalačního a revizního otvoru s poklopem, kruhového půdorysu.

Vystrojení jímky (kalové čerpadlo s plováky, výtlak 30 m, spínače, kabeláž, armatury), venkovní ovládání přes el. spínač uzamykatelný, napojení do rozvaděče, jištění).

Odpadní potrubí bude uloženo do pískového lože tloušťky 100 mm a obsypáno pískem v tloušťce 300 mm nad vrch potrubí.

Nástupní prostor u schodů do 1 podzemního podlaží je osazen záchytným žlabem, délky 1,0 m. Odpadní potrubí ze žlabu bude zaústěno do vsaku potrubím DN 100. Vsakovací jáma bude opatřena filtrační geotextilií 250 g/m2, jáma bude vyplněna kamenivem hrubým drceným velikostí 32-63 mm.

c od hladiny podzemní vody je 1 m. Minimální vzdálenost od stromů by měla činit min. polovinu průměru koruny vzrostlého stromu. Krycí vrstvy: Minimální krycí vrstva pro použití zhutňovacích strojů a stavebních strojů celkové hmotnosti max. 14 t: 0,20m štěrku o zrnitosti 6/32 Minimální krytí při provozu na komunikacích bez dopravního provozu: 0,2 m Maximální krytí při provozu na komunikacích bez dopravního provozu: 5,2 m

5.0 Rozvod vody

5.1.1 Vodovodní přípojka

Do stávajícího objektu je vybudována stávající vodovodní přípojka. Vodovodní přípojka je zaústěna do 1 podzemního podlaží.

5.1.2 Příprava teplé vody

Příprava teplé vody pro dva byty je navržena pomocí dvou závěsných elektrických zásobníkových ohřívačů vody o objemu 120 litrů. Elektronická regulace zaručuje nastavení teploty pomocí ovládacích tlačítek s přesností na stupně v rozmezí 20–85 °C. Osvětlený LCD displej k zobrazení požadované teploty, dostupného množství smíšené vody, spotřeby energie, stavu a servisu. Funkce ECO k úspoře energie a také komfortní rozšíření o tlačítko rychlého ohřevu při zvýšené potřebě teplé vody. To lze aktivovat také přes externí dálkové tlačítko. Nastavitelné omezení teploty v rozmezí 40–60 °C. Teplá voda pro zázemí prodejny je navrženo pomocí kondenzačního plynového kotle s průtočným ohřevem vody.

5.1.3 Rozvod studené vody

Rozvodné potrubí studené vody je navrženo z trub plastových PN 16, v dimenzích 16x2,3 mm, 20x2,8 mm, 25x3,5 mm, 32x5,4 mm. Rozvodné potrubí je částečně uloženo v podlahové konstrukci a částečně v drážkách ve zdivu.

Rozvodné potrubí teplé vody je navrženo z trub plastových PN 20, v dimenzích 16x2,7 mm, 20x3,4 mm, 25x4,2 mm.

Každý byt bude mít samostatné měření spotřeby vody. Pro měření spotřeby vody je navržen bytový vodoměr Qn 1,5 m3/h, 110 mm, včetně RADIO MODULU pro dálkový odečet. 1x KK R 250 DS - 1", 1 x KK R 250 D - 1", 1 x ZV - 1", včetně soupravy šroubení.

Rozvodné potrubí studené vody je opatřeno návlekovou izolací do Ø 32 mm tloušťky 6 mm.

Rozvodné potrubí teplé vody do Ø 32 mm, je opatřeno tepelnou izolací tloušťky 13 mm,

5.1.4 Rozvod požární vody

Rozvodné potrubí požární vody je napojeno na plastové potrubí Ø 32x4,5, které je uloženo v podlahové konstrukci. Pro připojení nástěnného hydrantu H D 19/20 m v prostoru nad podlahou je navrženo potrubí 28 x 1,2mm z trub z ušlechtilé oceli, materiál č. 1.4401 a 1.4521 podle DIN EN 10312, DIN EN 10088. Potrubí spojováno pomocí lisovacích tvarovek.

. Pro požární ochranu jsou navrženy požární hydranty D 19/ 20 m, které jsou osazeny tvarově stálou hadicí, délky 20 m, požární proudnice D 25 ekvivalent 6 mm - průtok Q < 1,1 l/s, připojovací hadicí DN 19 délky 1,4m s kulovým uzávěrem ¾. V 1 nadzemním podlaží je navržen jeden požární hydrant.

Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D19 20 je velice účinným hasicím prostředkem se stálou dodávkou vody. Je připraven k okamžitému použití v případě požáru, kde obsluhu hadicového navijáku zajišťuje jedna osoba. Hydrantový systém D19 20 je vyroben dle ČSN 73 0873 a ČSN EN 671–1.
Hydrantový systém D19 20 je určen pro instalaci na zeď (nástěnný) i do zdi (vestavba). Podrobnější informace o instalaci hydrantových systémů s tvarově stálou hadicí D19 jsou uvedeny v ČSN 73 0804, ČSN 73 0845,
ČSN 73 0831, ČSN 73 0833, ČSN 73 0818 a dalších normách a předpisech. 
SLOŽENÍ HYDRANTOVÉHO SYSTÉMU: Skříň je vyrobena z ocelového plechu a má povrchovou úpravu z práškové barvy červené nebo bílé určené pro vnitřní či vnější prostředí, na přání je možné dodat skříň i v jiné barvě.
Výkyvný naviják schopný se otáčet ve více rovinách, dodávka vody je zajištěna středem navijáku. Tvarově stálá hadice D19 o světlosti 19 mm a délce 20 m. Uzavíratelná kombinovaná proudnice D25 ekvivalent 6 umožňující nastavení plného proudu, kuželového proudu s nastavitelným úhlem kuželu a uzavření proudnice. Přítokový kulový ventil 3/4”, ručně ovládaný.
Propojovací hadice pro připojení hadicového navijáku na vodovodní řád.
Hydrantový systém je standardně osazen zámkem pro visací zámek, skříň je však možné osadit
i jinými typy zámků
INSTALACE HYDRANTOVÉHO SYSTÉMU: Pro instalaci systému je třeba zajistit dostatečný stavební a manipulační prostor a přívod vody DN19. Hydrantový systém je možné instalovat do i na zeď. Hydrantová skříň se osazuje ve výšce 1,1 m – 1,3 m nad podlahou (měřeno od středu navijáku) a musí být umístěna tak, aby k ní byl snadný a volný přístup a aby se dvířka dala otevřít o 180°.

5.1.5 Zařizovací předměty

Zařizovací předměty jsou navrženy běžně dostupné na trhu a musí splňovat prohlášení o shodě. Zařizovací předměty jsou navrženy jako běžně dostupné na trhu.

6.0 NTL rozvod plynu

6.1.1 NTL rozvod plynu je navržen ze stávajícího přístřešku HUP. NTL rozvod plynu je navržen z trub měděných, spojovaných lisováním. Měděné potrubí, které je vedeno v drážce (v tepelné izolaci) v obvodovém zdivu, drážka bude upravena dle výkresu č. D. 1. 1. 4. 2-16. Rozvodné potrubí NTL plynovodu bude uloženo pod stropem a upevněno ke konstrukcím objímkami s gumovou vložkou příslušných DN a v max. vzdálenostech podle výrobce trubek – viz výkresy. Rozvodné potrubí je vedeno do úklidové místnosti č. 1.04, ve které je osazen kondenzační kotel. NTL rozvod plynu je napojen na kotel pomocí plynového kohoutu s vestavěným tepelným bezpečnostním uzavíracím ventilem. Vnitřní NTL rozvod plynu je navržen z měděných trub, spojovaných lisováním. Potrubí procházející konstrukcemi musí být vedeno v ochranné plastové trubce, viz čl. 5.2.1…, výkres č. D 1.4.2-8.

- Kromě nutných armatur je plynovod navržen lisovaný

Předpokládaný roční max. odběr 	2 432,90 m3/rok

Požadovaný hod. max. odběr	 1,52 m3/hod

Bv = 24 193,6kWh

87,1 GJ

Instalovaný příkon spotřebičů	 Kondenzační kotel výkon 3,4 - 25,0 k

6.1.2 Materiál

Pro montáž nízkotlakého plynovodního rozvodu je navrženo lisované měděné potrubí uvnitř objektu. Armatury musí mít atest pro použití pro topné plyny.

Závitové spoje se utěsní konopím a fermeží nebo schválenými tmely.

6.1.3 Zkouška potrubí

Tlakovou zkoušku středotlaké plynovodní přípojky z potrubí PE, provést dle  TPG 702 01, čl. 7.1.1 – čl. 7.5.4.

6.1.4 Závěr

Uzávěry na plynovodním potrubí musí být zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci. Zařízení smí montovat pouze „ oprávněná organizace“ a lze ho uvést do provozu pouze po úspěšných tlakových zkouškách.

Po úspěšných tlakových zkouškách natřít plynové potrubí základním nátěrem a dvojnásobným nátěrem žluté barvy na ocel (odstín 6200) nebo jakoukoliv barvou a po cca 2 m označit potrubí žlutým proužkem.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím bude provedena nulováním dle ČSN 34 1010 při použití sítě TN/S, dále musí být plynové potrubí vodivě spojeno dle ČSN 33 2000-4-41 a uzemněno dle ČSN 33 2000-5-54.

TLAKOVOU ZKOUŠKU PLYNOVÝCH ROZVODŮ

PROVÉST DLE EN ČSN 17 75 A TPG 704 01!!!

TLAKOVOU ZKOUŠKU PLYNOVÝCH ROZVODŮ PROVÉST DLE EN ČSN 17 75 A TPG 704 01!!!

7.0 DŮSLEDKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST PRÁCE

Zamýšlené stavební práce nemají negativní vliv na stávající životní prostředí v dotčeném území, jedná se o většinu prací uvnitř objektu.

Pro zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v průběhu realizace stavby je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení, zejména pak předpisy a nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích č. 591/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a další související předpisy a nařízení.

Dodavatel musí používat pouze stroje a zařízení, které jsou ve vyhovujícím technickém stavu z hlediska BOZP i ochrany životního prostředí, všechna tato zařízení musí mít platné revize. Současně se musí používat v souladu s návody k provozu a údržbě od jejich výrobců. Obsluhovat je mohou pouze pracovníci s příslušným oprávněním nebo ti, kteří byli s jejich obsluhou a funkcí prokazatelně seznámeni.

8.0 Závěr

Před započetím zemních prací provede investor, nebo provádějící firma vytýčení podzemních sítí.

Při montáži je nutné dodržet příslušné a platné ČSN, předpisy a nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích č. 591/2006 Sb. Jedná se především o to, aby každý zhotovitel stavebních prací zajistil aby:

-pracovníci měli k výkonu dané práce potřebnou odbornou a zdravotní způsobilost, měli příslušné instrukce k činnostem, které mají provádět a byli seznámeni s případnými riziky práce na daném pracovišti,

-k činnosti, kterou mají pracovníci vykonávat, byli vybaveni osobními ochrannými -pracovními prostředky odpovídajícími ohrožení, jež vyplývá z provádění prací, popř. rizika pracoviště, dále vhodnými pracovními pomůckami a prostředky (nářadí),

-pracoviště, na kterém se mají práce odbývat, bylo předáno a byly splněny požadavky z hlediska jejich zabezpečení,

-mezi účastníky výstavby (investor, odběratel, jiný zhotovitel) byly dohodnuty	předem a písemnou formou stvrzeny vzájemné vztahy, závazky, povinnosti a odpovědnost v oblasti bezpečnosti práce na předaném pracovišti, případně při souběhu prací více zhotovitelů,

z dodavatelské činnosti vznikají rizika, případně ohrožení stavby,   -pracovníci zhotovitele byli seznámeni se způsobem chování a s případným zdrojem nebezpečí na pracovištích, kde se stavební práce odbývají za provozu odběratele,

-řídící pracovníci měli k dispozici bezpečnostní předpisy, jakož i podklady (návody k obsluze, technologické a pracovní postupy apod.), podle nichž jsou řešeny a upřesňovány bezpečné postupy práce,

-k provádění stavebních prací byla včas a v potřebném rozsahu zajištěna technická vybavenost nutná k bezpečnému provádění prací podle stanovených technologických postupů.