projekt	        Labe aréna veslařsko-kanoistický bazén	č. zakázky	274

stupeň	Dokumentace pro provádění stavby, Požadavky na výkon a funkci	datum	11.2019

část PD	B.		stran	9

# Souhrnná technická zpráva Včetně popisu funkce a výkonu veslařsko-kanoistických bazénů a protipovodňových opatření

revize R.0

B.	Souhrnná technická zpráva Včetně popisu funkce a výkonu veslařsko-kanoistických bazénů a protipovodňových opatření	1

B.1.	Popis území stavby	3

a)	Charakteristika území a stavebních pozemků	3

b)	Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území nebo seizmické oblasti	3

c)	Územně technické podmínky, napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu	3

d)	Seznam pozemků pro umístění a provedení stavby (podle katastru nemovitostí)	3

B.2.	Celkový popis stavby	4

a)	Navrhované parametry stavby	4

b)	Napojení na stávají rozvody v objektu	4

B.3.	popis funkce a výkonu VESLAŘSKO-KANOISTICKÝCH BAZÉNŮ	4

a)	Obecné zásady	4

b)	Veslovací bazén	5

c)	Pádlovací bazén	5

B.4.	funkce při povodni, Protipovodňová opatření	5

a)	Základní principy	5

b)	Řízené zaplavování m.č. 1.02 (bazénů a technologických komor) užitkovou vodou na úroveň +-0,000	6

c)	Řízené zaplavování m.č.1.02 (místnost s trenažéry) užitkovou vodou nad úroveň +-0,000	6

d)	Zaplavování bazénů znečištěnou vodou při povodni – primární ochrana	6

e)	Řízený odtok vody ve stavu po povodni, na úroveň +0,500 mm úroveň dna spodních (vypouštěcích) otvorů	7

f)	Řízený odtok vody ve stavu po povodni, na úroveň +-0,000 mm a z technických komor	7

g)	Řízený odtok vody ve stavu po povodni, z prostor bazénů (pod úroveň +-0,000mm)	7

B.5.	Specifické požadavky na zhotovitele stavby a zpracování cenové nabídky	8

B.6.	Zařízení staveniště	8

B.7.	POZNÁMKY NA ZÁVĚR	9

## Popis území stavby

Tato projektová dokumentace slouží k dokončení veslařsko-kanoistického trenažéru (VKT), který je situován do již stojící a zkolaudované stavby  Labe arény Štětí, etapa I. Výstavba trenažéru již byla započata v rámci výstavby objektu, ale nebyla dokončena. Cílem akce je dokončit veslařsko-kanoistický trenažere do plně funkčního díla, aby mohl sloužit pro trénink sportovců.

###### Charakteristika území a stavebních pozemků

Stavba se nachází v zastavěném územní obce v areálu Labe Aréna Štětí í v těsné blízkosti řeky Labe, většina plochy areálu je zatravněná a umožňuje vsakování dešťových vod.

###### Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území nebo seizmické oblasti

Areál se nachází v záplavovém území řeky Labe.

Hladina Q100 = 158,06 m.n.m., dle hydrotechnického posouzení stavby "LABE ARÉNA ŠTĚTÍ", z července 2014 zpracované firmou DHI a.s., Na Vrších 5/1490, Praha Ing.Vandou Tomšovičovou a Ing. Perem Jiřincem.

Hladina z roku 2002 Q2002 =158,800 m.n.m.

###### Územně technické podmínky, napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Objekt SO01 je již napojen na všechny potřebné sítě technické infrastruktury, všechna připojovací místa jsou již připravena uvnitř objektu.

###### Seznam pozemků pro umístění a provedení stavby (podle katastru nemovitostí)

Stavba se nachází v katastrálním území Štětí -763691,

Parcelní číslo dotčené stavby 1561/19 a 1561/20

Stavbě bylo přiděleno číslo popisné 835, ulice Nábřežní

## Celkový popis stavby

Jedná se o dokončení již realizované a vyjma veslařského a kanoistického trenažéru / bazénu  funkční stavby. Labe aréna Štětí ( dále jen “LAŠ”) je novým objektem, byla vystavěna v letech 2016 až 2018 a uvedena do provozu v druhé půlce roku 2018. Slouží pro pořádání sportovních a sportovně-vzdělávacích akcí a  jako tréninkové a testovací centrum reprezentace, pro oddílové aktivity a pro sportovní veřejnost.

Cílem akce je dokončit rozestavěný veslařsko-kanoistický trenažer/bazén do plně funkčního díla, aby mohl sloužit pro trénink sportovců.

VKT obsahuje dva tréninkové bazény. Pádlovací bazén bude sloužit pro trénink kanoistů a kajakářů, veslařský bazén pro veslaře. Samotné bazény jsou „dvoupatrové“. Horní kanály (v horním patře bazénů) jsou záběrové, tam sportovci zanořující pádla resp. vesla. V horních kanálech je požadavek na plynulé proudění vody bez tvoření peřejí. Spodní patro (spodní kanály) slouží k vracení vody do záběrového prostoru - zde dochází k urychlení vody prostřednictvím elektrických pump.

Celkový návrh s tvarováním bazénů a regulací elektrických pump / čerpadel umožňuje plynulé rychlé proudění vody, které́ simuluje jízdu lodi na řece či jiné skutečné́ vodní plošě. U veslařského bazénu bude konstrukce bazénu následně doplněna o podélně pohyblivou konstrukci (po kolejnicích veslařského bazénu) simulující vnitřní konstrukci veslařské lodi. U kanoistického bazénu bude v ose bazénu instalována maketa kajakářské lodi.

Jedná se o stavbu trvalou.

###### Navrhované parametry stavby

Celková plocha VKT m.č. 1.02				239,40 m2

Z toho plocha vodní hladiny				103,45 m2

Obestavěný prostor VKT				1643m3

-z toho pod úrovní +/-0,0				625m3

-z toho nad úrovní +/-0,0				1018m3

Objem vody ve veslařském trenažéru				226 m3

Objem vody v kanoistickém trenažéru				 56 m3

###### Napojení na stávají rozvody v objektu

Stavba veslařského a kanoistického bazénu je integrální součástí objektu LAŠ. Bude proto napojena na stávající instalace v objektu,   a to zejména na rozvod kanalizace, vody (pitné i užitkové ze studní), UT, VZT elektroinstalace i MaR FlowBox.

###### Dílčí etapizace stavby Labe aréna Štětí, etapa 1

Etapizace výstavby objektu Labe aréna Štětí byla stanovena takto:

- etapa I.A obsahuje základní provozní celek objektu (loděnice a bazény v 1.NP a základní sportovní výbavu objektu v celém 2.NP) včetně kompletního napojení objektu na inženýrskou infrastrukturu. Tato etapa zahrnuje i přípravu technické infrastruktury a sítí pro etapu I.B a I.C.

Veřejná zakázka “Labe aréna Štětí – dokončení etapy I.A – výstavba veslařského a kanoistického bazénu” je dílčí částí Etapy I.A.

- etapa I.B obsahuje celek Zázemí pro sportovce (dvou až čtyřlůžkové jednotky se sociálním zařízením - celkem cca 20 lůžek); Etapa I.B není součástí předmětu veřejné zakázky ani dokumentace pro provádění stavby (DPS).

- etapa I.C obsahuje celek Regenerace; Etapa I.C není součástí dokumentace pro stavební povolení (DSP) a není součástí předmětu veřejné zakázky ani dokumentace pro provádění stavby (DPS).

- etapa I.D je plochou za objektem směrem do parku – obsahuje zadní příjezdovou komunikaci s možností odstavu vozidel a zadního přístupu k loděnicím, přičemž tento celek je již hotový a není součástí předmětu veřejné zakázky a dokumentace pro provádění stavby (DPS).

###### VYMEZENÍ CÍLOVÉ SKUPINY, KTERÉ BUDE STAVBA URČENA:

V LAŠ mají svoje svoje zázemí místní sportovní oddíly ze Štětí, jako např.: Veslování, Rychlostní kanoistika, Parkour, Vodácký víceboj, Crossfit, Fotbal, Mažoretky atp. Zázemí tohoto objektu - zejména posilovnu a tělocvičnu - využívá i sportovní veřejnost. A mimo jiné poskytuje zázemí také pro spolupráci se školami, pořádání soustředění a sportovních akcí, jako např. Mistrovství republiky na dlouhých tratích, Olympijský běh pro školy, Labský čtyřboj, atp. V dalších letech bude LAŠ poskytovat zázemí také pro:

•Regionální tréninkové centrum pro přípravu talentované mládeže,

•Sportovní třídu specializující se na vytrvalostní sporty,

•Výchovně vzdělávací aktivity zaměřené na rozvoj sportu a zdravého životního stylu (školení, kurzy, atp.), včetně aktivit Labské akademie veslování,

•Uživatele račického veslařského a kanoistického kanálu, jako jsou např. reprezentanti ČR ve veslování a rychlostní kanoistice, zahraniční sportovci, atp.,

·Oddílové sportování dětí a mládeže,

·Tréninkové aktivity reprezentace ve veslování a rychlostní kanoistice,

·Uskladnění klubových i reprezentačních lodí,

·Tréninkové kempy pro domácí i zahraniční klientelu,

·Spolupráci se školami (ZŠ, SŠ, VOŠ),

·Sportovně relaxační aktivity veřejnosti,

·Wellness, rehabilitace, zdravotní tělocvik,

·Výchovně vzdělávací aktivity zaměřené na rozvoj sportu a zdravého životního stylu,

·Aktivitám Labské akademie veslování,

·Pořádání závodů.

###### ÚČEL, KE KTERÉMU BUDE STAVBA UŽÍVÁNA:

Cílem je vybudovat komplementární tréninkovou kapacitu k račickému veslařskému a kanoistickému kanálu, díky které budou podpořeny záměry:

·Vytvoření podmínek pro pořádání vrcholných mezinárodních sportovních akcí

·Vytvoření špičkových podmínek pro přípravu reprezentace České republiky

·Využití Labe arény pro další sporty a ze strany sportovní veřejnosti

·Podpoře talentované mládeže specializující se na veslování a kanoistiku

·Využití LAŠ jako zázemí pro projekt Česko vesluje

·Vzniku sportovní třídy specializující se na vytrvalostní sporty

·Vytvoření podmínek pro využití Labe arény turistickou sportovní veřejností

## popis funkce a výkonu VESLAŘSKÉhO a KANOISTICKÉHO BAZÉNU

Zpráva popisuje dva trenažéry, jeden určený pro veslaře (veslařský bazén), druhý pro pádlující na kajaku či kánoi, případně dračí lodi (kanoistický bazén). Účelem je, co nejvěrnější napodobení pohybu při těchto sportovních činnostech vykonávaných na obou bazénech tak, jako by sportovec jel na lodi na řece či jiné vodní ploše. Hlavním rozdílem oproti přirozenému sportu na řece či jiné vodní ploše je, že trenažér se sportovcem stojí (když na řece či jiné vodní ploše se loď se sportovcem pohybuje po hladině) a pohybuje se proud vody v místě̌ záběru vesla či pádla (proud vody tak simuluje rychlost lodi jedoucí po vodní hladině). Pádlování či veslovaní se provádí ve vrstvě proudící vody (v horním patře bazénu), přičemž pohyb proudu vody je zajištěn pomocí čerpadel/elektrických pump umístěných ve spodním patře bazénů.

###### Obecné zásady

Základní princip fungování trenažéru je proud vody, který teče rovnoměrnou rychlostí v horním kanále   okolo stojící lodě a tím simuluje pohyb lodě. Voda se vrací zpět spodním kanálem.  Obě patra jsou oddělena betonovou deskou, na jejíž horní povrch jsou zvýšené nároky na přesnost provedení, aby se zajistilo laminární proudění vody. Hydraulicky náročná změna směru v koncových částech je zajištěna pomocí optimalizovaných difusorů a lamel na straně jedné a makety vratných kolen na straně druhé. Výsledný tvar bazénu a technologie musí být co nejpřesněji proveden dle projektové dokumentace. Každá odchylka od projektu musí být ověřena, aby nezpůsobila problémy v proudící vodě - tj. aby nebylo narušeno laminární proudění nebo nedošlo k omezení rychlosti vody.

Vrstva proudící vody v záběrové části (horní patro bazénů)  určená pro veslování/pádlování musí být bez turbulentních vírů s hladkým, nevlnícím se povrhem hladiny. To je zajištěno hladkým povrchem všech stěn a optimalizovaným tvarem (záběrového = horního kanálu bazénu, makety otočných (zpětných) kolen, spodního kanálu a difusorů). Všechny části spolu souvisí a hydraulicky na sebe navazují, a proto přesná návaznost jednotlivých částí trenažéru je pro funkci určující. Proudové pole musí být rovnoměrné (stejné ve všech řezech) a konstantní (neměnné v čase– vždy při určitém nastaveném stupni rychlosti).

Bazény nejsou určeny pro plavání či jakýkoliv pohyb osob v nich. Prostory čerpadel musí být zabezpečeny proti vniknutí člověka k nim – z vrchu poklopem a z části proudící vody česlemi (v místě nátoku vody na čerpadla – v horním patře).

Proudění vody je potřeba měřit a regulovat  tak, aby voda proudila stejnou rychlostí v levé i pravé části veslařského bazénu a stejně tak levé i pravé části kanoistického bazénu. Každá část proto musí být osazena měřením rychlosti (1 měření ve veslařském bazénu s měřením v levé a pravé části bazénu a 1 měření  v kanoistickém bazénu s měřením levé a pravé části bazénu). Každé čerpadlo musí být nezávisle nastavitelné a regulovatelné, aby mohlo dojít k nastavení laminárního proudění ve zkušebním provozu.

Uživatelé pak budou ovládat všechna čerpadla veslařského bazénu dohromady  podle ve zkušebním provozu přednastavených / zkalibrovaných rychlostních stupňů. Uživatelé obdobně budou ovládat obě čerpadla kanoistického bazénu dohromady podle ve zkušebním provozu přednastavených / zkalibrovaných rychlostních stupňů.

Součástí dodávky bazénu je i řídící počítač (resp. systém měření a regulace), který zajistí správný chod čerpadel, resp. výše uvedenou funkcionalitu v závislosti na rychlostech vody v jednotlivých kanálech.

Před uvedením do provozu bude nutné řízení zkalibrovat , tzn. provést synchronizaci čerpadel v levé a pravé části obou bazénů a kalibraci rychlostí. Náběh a vypínání čerpadel musí být pozvolný, aby docházelo k co nejmenším vlnám / vodním rázům , na to musí být přizpůsobeno automatické řízení. Systém musí být vybaven nouzovým řízeným vypnutím pro případ, že do prostoru bazénu spadne člověk.

###### Veslařský bazén

Bazén se skládá́ ze dvou nezávislých symetrických částí (levé a pravé), kdy veslař sedí uprostřed na speciální podélně pohyblivé konstrukci, která plní funkci vnitřní konstrukce veslařské lodi. Tvar bazénu je uzpůsoben záběru párových i nepárových vesel. Voda po obou stranách  „lodě“ musí́ téct stejnou rychlostí při konstantní hladině̌ - jinak by například nebylo možné provozovat párové veslování.

Na prostřední betonovou část bazénu bude instalována maketa veslařské lodi v podobě podélně pohyblivé konstrukce, na které budou sedět veslaři na pojízdných sedačkách „ slajdech“, a kde mají připevněny nohy do nohavek. Podélná pohyblivost slouží pro věrnější přiblížení reálnému pohybu veslaře na lodi jedoucí po otevřené vodní hladině – dochází tím k zachycení  akcelerace v průběhu veslařského tempa. Pohyblivá konstrukce není dodávkou stavby.

Proudění vody ve veslařském bazénu je blíže popsáno ve výzkumné zprávě část PD D2.1.3.

Předpokládaná průměrná rychlost na výtoku do záběrového kanálu veslařského bazénu je až 3,57 m/s.

###### Pádlovací bazén

Pádlovací bazén má spojenou čerpací komoru a ostatní části kanoistického bazénu ve spodním i horním patře  jsou samostatné v levé a pravé části bazénu. Kajakáři jsou při tréninku uprostřed v připevněné lodi. Maketa lodi se na rozdíl od veslařského bazénu podélně nepohybuje. Kanoisti pádlují po stranách v kanoistických žlábcích (které nahrazují maketu lodi), které nahrazují kanoistickou loď. Ze všech snížených částí a trenažérů musí být nastříkaná voda odvedena.

Předpokládaná průměrná rychlost na výtoku do záběrového kanálu pádlovacího bazénu je až 2,34 m/s.

Proudění vody v pádlovacím bazénu je blíže popsáno ve výzkumné zprávě část PD D2.1.3.

Popis veslařko a kanoistického  trenažéru je podrobně popsán v jednotlivých částech této projektové dokumentace, zejména pak v části D.2.1.3 - Hydrodynamická část.

## funkce při povodni, Protipovodňová opatření

###### Základní principy

V 1.NP objektu Labe arény Štětí jsou umístěny provozy, které převážně nevyžadují tepelnou ochranu a jejichž konstrukční řešení umožňuje případné průtoky zvýšené hladiny řeky Labe.  Nachází se zde především zázemí pro uskladnění lodí a sociální zázemí parteru areálu.  Výjimkou v tomto podlaží je umístění provozu veslařského a kanoistického trenažéru, jehož prostor bude zateplen a proti případným povodním bude chráněn (m.č.1,02).

Provoz v případě povodní bude zajištěn tak, že 1.np objektu se bude zaplavovat se stoupající hladinou řeky Labe, s výjimkou prostoru VKT (místnost 1.02 vč. tech. místností), který bude utěsněn až po hladinu Q2002= 158,800 m.n.m. V případě hrozící povodně bude prostor VKT řízeně zaplavován čistou vodou čerpanou ze dvou stávajících areálových studní (SO402b, SO403b), aby bylo zabráněno vniknutí bahna a kalné vody do prostoru VKT.

V případě, že selže lidský činitel či technika a k řízenému zaplavení čistou vodou nedojde, prostor VKT se začne samovolně zaplavovat vodou z okolí ve chvíli, kdy hladina vody nastoupá na úroveň +157,720m n. m a to pěti bezpečnostními otvory v jihovýchodní fasádě. Na otvory jsou osazeny jednosměrné mechanické klapky. Takto je zajištěno, aby nedošlo k „vyplavení“ budovy a jejímu statickému narušení při povodních ani v případě, že selže řízené zaplavování čistou vodou.

###### Řízené zaplavování m.č. 1.02 (bazénů a technologických komor) užitkovou vodou na úroveň +-0,000

V případě zvyšující se hladiny v Labi dojde na základě ručního spuštění k zahájení zaplavování bazénů (dočerpání vody na kótu +-0,000) a dále zaplavování technologických komor užitkovou vodou ze studny. Pro zaplavování jsou v prostoru VKT zřízena dvě odběrná místa na rozvodu užitkové vody s bajonetovou přírubou pro nasazení požární hadice (hadice jsou součástí dodávky stavby).

Před zahájením zaplavování musí být:

- otevřeny veškeré poklopy do prostor technologie

- uzavřeny všechny  odtokové potrubí v technické komoře kanoistického bazénu, které jsou zaústěny do koryta Labe

- odpojeny od přívodu elektrické energie zaplavovaná zařízení v technických komorách (vypnutím příslušných jističů v rozvaděči RT1).

###### Řízené zaplavování m.č.1.02 (místnost s trenažéry) užitkovou vodou nad úroveň +-0,000

Pokud bude nadále stoupat hladina řeky Labe nebo bude vzestup hladiny predikovaný, bude v rámci protipovodňových opatření  pokračovat řízené zaplavování nad úroveň +-0,000.

V tuto situaci se již přepokládá odpojení objektu od hlavního zdroje  elektrické energie=trafostanice na pozemku 1561/1.

Část rozvaděče RH (2.np) je připravena pro napájení a zálohování z tzv. „2. přípojky“ , tzn. z ulice Československé armády (elektroměr umístěn vedle penzionu Oáza) nebo z mobilního dieselagregátu. Přepínání napájení z hlavního zdroje a náhradního zdroje (v případě aktivace protipovodňových opatření) se provádí ručně pomocí paketového přepínače, který je umístěn v rozvaděči. V zálohované části rozvaděče jsou jištěny vybrané vývody pro napájení výtahu, čerpadel studní, RACKů, rozvaděče MaR bazénu a el. magnetického ventilu zaplavení bazénu.

peketový přepínač rozvaděče RH

Postupně bude dočerpávána užitkové vody do místnosti 1.02 tak, aby byl udržován rozdíl hladin vně a uvnitř místnosti 250 mm. Hladina uvnitř místnosti 1.02 bude vždy výš než hladina v okolí objektu LAŠ. Udržování tohoto rozdílu zajistí systém řízení zaplavování a tlakové vypouštěcí klapky (klapka se neotevře, pokud nevznikne rozdíl hladin větší než 300 mm). Tímto způsobem, je zajištěno, že nedojde ke vtoku znečištěné vody do prostor místnosti 1.02.

Pro hlídání vzájemné výšky hladiny vně a uvnitř objektu jsou navrženy sondy (2ks v m.č. 1.02, 2ks v místnostech loděnice). Tyto sondy mají za úkol zastavit systém řízeného zaplavování v situaci, kdy dojde k načerpání hladiny vnitřního prostoru na 250 mm nad úroveň hladiny řeky Labe v okolí objektu. Následně dojde k zapnutí systému v situaci, kdy venkovní hladina bude o 130 mm níže než hladina vnitřní.  Hodnoty řídící spínání a vypínání  ( 250 resp. 130mm)  budou nastavitelné. Řízené zaplavování bude probíhat pomocí dvou výtoků u dveří do m.č.1.02.

Systém řízeného zaplavování je sekundární systém, který slouží k zajištění zaplavení bazénu užitkovou vodou a tím z minimalizaci škod způsobených při povodních. V případě jeho selhání ( nedostatečný nátok vody do studní, zanesení čerpadla, odpojení zdroje elektrické energie z ulice ČS armády resp. absence náhradního zdroje elektrické energie, nedostatek PHM v diesel agregátu, či jiné příčině nefunkčnosti systému) dochází k zaplavení objektu znečištěnou vodou pomocí vtokovým zpětných klapek umístěných v podélné stěně místnosti, viz následující odstavec d).

Před zahájením zaplavování nad úrovní +-0,00 musí být:

-demontováno sportovní vybavení (makety lodí) a odvezeno na bezpečné místo (příp. vytaženo pod strop)

-na vodní hladinu napnuta plachta z odolného PVC, která bude kotvena pomocí kotevních ok k obvodovým zdem objektu a zábradlí schodišť a „ kapitánským můstkům“.

-instalovány protipovodňové hrazení do oken a dveří, ponechat otevřená okna, otevřít dveře a řádně je aretovat v otevřené poloze (alternativně dveře vysadit).

-instalace přivzdušňovací koncovky na poklopy obou studní

###### Zaplavování bazénů znečištěnou vodou při povodni – primární ochrana

Objekt Labe arény je nadimenzován tak, aby odolal nastoupené hladině do výšky +2,420 mm, tj. 157,720 m n.m. V úrovni +2,120 (osa otvoru DN 200), tj. 157,420 m n.m. jsou v obvodové zdi m.č. 1.02 otvory pro vtok vody. Tyto otvory jsou opatřeny tlakovou (mechamnickou) jednosměrnou (napouštěcí) klapkou.

V případě selhání systému řízeného zaplavování nebo v případě rychlého nástupu povodňové vlny, kdy výkon čerpadel ze studní nedokáže pokrýt nárůst hladiny okolní vody, dojde ke vtoku znečištěné vody do prostor bazénové haly skrze  napouštěcí otvory (5ks v úrovni +2,120 = 157,420 m n.m. opatřeny mechanickými napouštěcími klapkami). Místnost 1.02 bude zaplavena znečišťěnou vodou pokud hladina vody vně objektu překročí kótu +2,420 mm= 157,720 m n.m.  a zároveň bude o víc jak 300 mm nad úrovní hladiny uvnitř místnosti 1.02.

###### Řízený odtok vody ve stavu po povodni, na úroveň +0,500 mm úroveň dna spodních (vypouštěcích) otvorů

V situaci tzv. „opadnutí povodňové vlny“ dochází k samovolnému odtoku vody z prostor bazénové haly a to pomocí 5 ks zpětných klapek DN 200 umístěných v obvodové stěně nad podlahou bazénové haly. Na principu spojených nádob bude docházet k vyrovnávání hladin uvnitř místnosti 1.02 vždy tak, aby hladina uvnitř nebyla výše než 300 mm nad hladinou řeky Labe vně objektu.

###### Řízený odtok vody ve stavu po povodni, na úroveň +-0,000 mm a z technických komor

Po odstranění protipovodňových zábran ve dveřích (horní část - do výše, kterou hladina vody uvnitř místnosti 1.02 dovolí) bude možné vstoupit do prostoru VKT a vodu na úroveň +-0,00 odčerpat do Labe. Dále je třeba vyčerpat vodu z technických  komor.

###### Řízený odtok vody ve stavu po povodni, z prostor bazénů (pod úroveň +-0,000mm)

V této situaci již je zajištěn přístup do technologických komor bazénů a možnosti otevření šoupat jednotlivých bazénů. Tímto dojde k jejich vypuštění po úroveň hladiny řeky Labe. Zbylé množství vody bude čerpáno pomocí vložení přenosných čerpadel. Hadice čerpadla bude zaústěna do podlahových vpustí ve stropní desce na úrovni +-0,000 mm.

## Specifické požadavky na zhotovitele stavby a zpracování cenové nabídky

Před zpracováním cenové nabídky je nezbytné se seznámit se situací na místě osobní návštěvou, kdy uchazeč zhlédne kvalitu již provedeného díla.

Součástí dodávky stavby je i zkušební provoz, který se předpokládá cca 3měsíce, kdy bude laděno především proudění vody v trenažérech.

Součástí dodávky je dopracování prováděcí dokumentace, zpracování realizační/dodavatelské a dílenské dokumentace (včetně výkresů výztuže), která bude předložena investorovi a GP ke schválení před započetím realizace či výroby.

Součástí dodávky je zpracování dokumentace skutečného provedení a to ve všech profesích a s promítnutím všech změn, aby sloužila pro další chod a údržbu stavby.

Na konstrukce VKT, které budou smáčeny rychle proudící vodou, jsou kladeny vysoké požadavky na tvarovou přesnost. Tvarová přesnost je vyžadována vysoce nad běžnými požadavky platných norem, největší důraz je kladen na tvary horních kanálů (horních pater bazénu). Z toho důvodu bylo provedeno v rámci DSPS laserové 3D scenování realizovaných konstrukcí a některé části byly určeny k vybourání. V rámci realizace stavby VKT je požadována kontrola tvaru konstrukcí pomocí 3D scanování a  porovnání s projektovým 3D modelem.  Na jakékoliv zjištěné odchylky je Zhotovitel povinen bezodkladně upozornit Objednatele a Autorský dozor spolu s návrhem řešení.

K činnostem a úkolům Zhotovitele prováděným na jeho náklady patří mimo jiné i:

- veškeré práce spojené s úpravami na stávajícím zařízení, které je nutné provést z důvodů úspěšné realizace díla a zajištění jeho plné funkčnosti

- napojení díla na stávající zařízení Objednatele, resp. objektu LAŠ

- odpovědnost za konečnou funkčnost nově dodávaných systémů zařízení , také ve vazbě na stávající zařízení a systémy Objednatele, resp. objektu LAŠ a za vyřešení problémů vzniklých v souvislosti s realizací díla. Veškeré nově dodávané systémy a zařízení musí být kompatibilní se stávajícími systémy a zařízeními.

- Kontrolní 3D scanování a porovnání s projektovým model pro ověření správného tvaru povrchů bazénů.

- Zajistit expertní zhodnocení míry kavitační koroze v systému bazénů a na listech turbín čerpadel (výpočet míry korozního poškození, modelizace, charakterizace). Zhodnocení možnosti použití katodické ochrany obětovanou  anodou na listy turbín (zhodnocení uvedeného detailu a srovnání životnosti bez ochrany) a případně její návrh a realizaci.

- Dodavatel zajistí kontrolu svarů nerezových komponentů bazénu  zabudovaných v žb konstrukci  vizuální i ultrazvukem.

- Zajištění povolení pro zařízení staveniště, příp. pronájem/zábor pozemku od města Štětí

- Součástí zakázky na dostavbu bazénu bude také zajištění  navýšení příkonu pro vytápění a  zřízení nového odběrného místa pro veslařský a kanoistický bazén včetně poplatků za navýšení příkonu, , resp. veškerý související inženýring s ČEZ Distribuce

- Pokud bude mít dodavatel hotový bazén dříve, než bude v provozu nová trafostaniceze strany ČEZ, provede  dodavatel zkušební provoz s náhradním zdrojem elektrické energie (bude moci použít stávající příkon objektu a/nebo diesel agregát). Dílo tak bude moci být  předáno a odzkoušeno i za situace, kdy ČEZ Distribuce nebude mít hotovou trafostanici včas. Dodavatel provedl přepojení dodatečně do 21-ti dní od zprovoznění nové trafostanice.

- Po zprovoznění VZT zařízení č. 1 (v m.č. 2.18) bude provedeno akustické měření v tělocvičně, kterým bude prokázáno nepřekročení akustických hygienických limitů v tělocvičně. Pokud při spuštění VZT zařízení č.1 budou limity překročeny, dodavatel provede na zařízení č.1 akustické opatření (zaizolování zařízení), aby limity nebyly překročeny.

## Zařízení staveniště

Zařízení staveniště bude situováno před objektem na pozemku investora p.č. 1561/13, v případě potřeby bude zařízení staveniště  rozšířeno i na pozemek města p.č. 1561/1. (po předchozím souhlasu města Štětí).  Staveniště bude napojeno na vodu,  přívod elektrické energie a případně kanalizace ze stávající budovy, bude osazeno podružné měření vody i el. energie. Předpokládá se zřízení dvou stavebních buněk a chemické wc před objektem na pozemku investora. Zařízení staveniště bude oploceno 2m vysokým neprůhledným oplocením.

Povinností dodavatele je po ukončení stavby uvést pozemky používané pro zařízení staveniště do původního stavu (obnova trávníků atd.)

Povolení pro zařízení staveniště a případný zábor pozemku ve vlastnictví města zajistí zhotovitel na své náklady.

## POZNÁMKY NA ZÁVĚR

Zadavatel doporučuje dodavatelům ověřit si soulad textové a výkresové části projektové dokumentace a výkazem výměr a v případě zjištění jakýchkoliv rozporů, či nesrovnalostí si tyto vyjasnit v průběhu lhůty pro podání nabídek podáním žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace dle ustanovení § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Podpisem smlouvy na veřejnou zakázku vybraný dodavatel potvrzuje, že se při vynaložení veškeré odborné péče seznámil s rozsahem a povahou díla a projektové dokumentace vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, jakož i veškeré další okolnosti a skutečnosti mající vliv na plnění díla, jakož i na cenu díla, a že je považuje za jednoznačné a vyčerpávající a tedy dostatečné k provedení díla.

Vybraný dodavatel je po podpisu smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s ustanovením § 2594 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a za podmínek dle smlouvy na veřejnou zakázku povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal, a to včetně projektové dokumentace vztahující se k dílu.

Dojde-li v průběhu provádění díla dle smlouvy na veřejnou zakázku k jakýmkoliv odchylkám mezi skutečným stavem a množství položek dle oceněného výkazu výměr, pak takovéto odchylky mohou být považovány za vícepráce s nárokem na navýšení sjednané ceny díla výhradně při splnění podmínek stanovených ve smlouvě na veřejnou zakázku.

Dílo bude Zhotovitelem provedeno, odzkoušeno a dodáno tak, aby splňovalo požadavky obecně závazných předpisů, obecných technických požadavků na výstavbu, včetně veškerých technických norem, předpisů výrobců, harmonizovaných norem, ČSN, EN, ISO, požadavků požární ochrany, hygienických směrnic, předpisů o bezpečnosti práce a dalších souvisejících předpisů. Hodnoty označené v těchto normách jako doporučené se touto Smlouvou stanovují jako závazné – nebude-li v konkrétním případě domluveno s TDS jinak.