PROVÁDĚCÍ PROJEKT ROZVODŮ STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE SOLARIX

A SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ

PRO PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ WIFI 1. a 2.NP

Fyzikální ústav AV ČR,

Cukrovarnická 10, Praha 6

Datum vydání: březen 2014

Archivní číslo: 4-13-12-2476					Výtisk číslo:

# Obsah

1. 	Titulní list

2. 	Obsah

3. 	Autorská práva

4. 	Gestor a správce dokumentace

5. 	Vztahy smluvních stran

6. 	Rozdělovník výtisků

7. 	Průvodní zpráva

7.1. 	Zadání

7.2. 	Podklady

7.3. 	Popis užité technologie strukturované kabeláže

7.3.1. 	Strukturovaná kabeláž Solarix

7.3.2. 	Požadavky na kvalifikaci pracovníků a ověření kvality instalace

8. 	Technická zpráva

8.1. 	Strukturovaná kabeláž (SK)

8.1.1. 	Kabelové trasy

8.1.2. 	Použité normy:

8.1.3. 	Prostředí:

8.2. 	Silnoproudé rozvody napájecí sítě (NN) pro připojení zařízení Wi-Fi

8.2.1. 	Normy

8.2.2. 	Základní parametry silnoproudé napájecí sítě

8.2.3. 	Požárně bezpečnostní řešení

8.2.4. 	Všeobecné podmínky před započetím dodávky

9. 	Soupis materiálu

9.1. 	Strukturovaná kabeláž

9.1.1. 	Kabelové trasy

9.2. 	Elektroinstalační materiál

10. 	Seznam výkresové dokumentace

# Autorská práva

Tato projektová dokumentace je duchovním vlastnictvím firmy CESA a.s. Bez předchozího písemného souhlasu firmy CESA a.s. nebo řádného smluvního vztahu s firmou CESA a.s., který předpokládá vytvoření nebo využití této dokumentace jako předmět plnění smlouvy, nesmí být tato projektová dokumentace jako celek ani jako část rozmnožována a postoupena jiné osobě či firmě.

# Gestor a správce dokumentace

| Činnost | Jméno | Podpis |
| --- | --- | --- |
| Dokumentaci vypracoval | Synek Vladislav |  |
| Zodpovědný projektant | Synek Vladislav |  |
| Schválil | Ing. Šíp Pavel |  |

# Vztahy smluvních stran

| Zadavatel: | Fyzikální ústav AV ČR, Praha |
| --- | --- |
| Projekce kabelážních rozvodů: | CESA a.s. |

# Rozdělovník výtisků

| Číslo výtisku | Komu předáno / odesláno | Datum |
| --- | --- | --- |
| 1-4 | Fyzikální ústav AV ČR, Praha | březen 2014 |
| 5 | CESA a.s., archiv | březen 2014 |

# Průvodní zpráva

# Zadání

Vypracovat prováděcí projekt pro rekonstrukci rozvodů strukturované kabeláže a přípravu silnoproudých rozvodů určených pro připojení zařízení Wi-Fi v objektu Fyzikální ústav AV ČR, Cukrovarnická 10, Praha.

# Podklady

- výkresy půdorysů jednotlivých podlaží

- počty a umístění zásuvek v jednotlivých místnostech dle požadavků zadavatele

# Popis užité technologie strukturované kabeláže

# Strukturovaná kabeláž Solarix

Systém strukturované kabeláže Solarix slouží k vytvoření kompletního řešení pro budování pasivních částí počítačových sítí. Systém Solarix se vyznačuje se vynikajícím výkonem, spolehlivostí a jednoduchou instalací. Díky svým vlastnostem a šířce nabízených metalických i optických komponentů, je tento systém určen pro všechny velikosti a typy sítí.

# Požadavky na kvalifikaci pracovníků a ověření kvality instalace

Práce na instalaci rozvodů strukturované kabeláže mohou provádět jen kvalifikovaní pracovníci, kteří mají osvědčení pro montáž těchto rozvodů. Při práci je nutno dbát obecně platných zásad bezpečnosti práce pro elektro-montážní práce a používat vhodné pracovní pomůcky a nářadí.

Vyhovující kvalitu provedené instalace kabeláže a komunikačních zásuvek je nutno po skončení montáže ověřit souborem technických testů (měření) podle mezinárodního standardu ISO/IEC 11801 pro kabeláž třídy D. Výsledky měření je třeba zpracovat ve formě měřícího protokolu, který dokladuje vyhovující kvalitu provedené instalace.

Montážní práce na silnoproudých rozvodech musí být prováděny pracovníky s kvalifikací dle vyhlášky ČUBP č.50/78 Sb. Před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revize dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6-61.

# Technická zpráva

# Strukturovaná kabeláž (SK)

Návrh rozvodů strukturované kabeláže Solarix v 1. a 2.NP vychází z poskytnutých výkresů stavební dispozice budovy, zadávacích podmínek, požadavků na rozmístění komunikačních zásuvek a bude proveden dle zadání v kategorii 5e.

Konkrétní řešení jednotlivých subsystémů je následující:

- Subsystém pracovního místa

Pracovní místo je většinou tvořeno jednou komunikační dvojzásuvkou, umožňující připojení dvou telefonních přístrojů nebo personálních počítačů nebo jejich kombinace. Komunikační dvojzásuvka obsahuje vždy dva keystony RJ45 (tzv. modulary). Pro připojení výpočetní techniky budou použity účastnické propojovací šňůry (Patch Cordy) vhodné délky zakončené na obou koncích zástrčkami RJ45 (nejsou součástí dodávky). Na určených místech budou dle požadavku připraveny zásuvky s jedním keystone RJ45 pro připojení zařízení Wi-Fi.

Komunikační zásuvky je nutno po montáži označit shodně s výkresovou dokumentací nápisem, který obsahuje pořadové číslo na patře a na poslední pozice se písmenem A a B rozlišuje pravá a levá zásuvka. Shodně je nutno zásuvky označit rovněž na příslušných panelech rozvaděčů.

- Subsystém horizontálních rozvodů

Tento subsystém propojuje pracovní místo s komunikačním rozvaděčem. Je tvořen nestíněnými kroucenými metalickými kabely, které jsou uloženy v kabelových trasách. Jednotlivé kabely jsou čtyřpárově zakončeny na jedné straně na panelu v komunikačním rozvaděči a na druhé straně v komunikační zásuvce pracovního místa. Celá horizontální kabeláž bude provedena jednotně kabelem typu Cat5E UTP LSOH.

- Subsystém administrace

Subsystém tvoří stojanové rozvaděče 42U umístěné v technické místnosti č. A39 v
1. NP. Rozvaděče a jejich dodávka není součástí této projektové dokumentace. Tato část je v režii zadavatele. Rozvaděče jsou osazeny Patch panely 24xRJ45 pro 500 přípojných míst. Z tohoto počtu bude pro 1. a 2.NP využito (osazeno) 369 přípojných míst.

- Subsystém stoupacích vedení

Propojuje jednotlivé podružné (patrové) rozvaděče s hlavním komunikačním rozvaděčem nebo jiným komunikačním rozhraním. Jako přenosové médium se používají vícepárové metalické kabely nebo kabely s optickými vlákny. V tomto případě budou dle požadavku zadavatele instalovány 2x dva sdělovací kabely SYKFY 30x2x0,5 z technické místnosti č. A39 do místnosti č. A143 v 1. PP s rezervou 70 m a č. A05 v 2. PP s rezervou 
80 m. Kabely budou uloženy ve stejné trase jako strukturovaná kabeláž. Tyto kabely jsou určeny k možnosti rozšíření počtu telefonních linek mezi budovami v areálu FZÚ.

# Kabelové trasy

Rozvody strukturované kabeláže budou provedeny jednotným a univerzálním systémem vždy nezávisle na jiných rozvodech v objektu. Trasy jsou určeny pro uložení jak strukturované, tak silnoproudé kabeláže. Silnoproudý kabel ve společné trase se strukturovanou kabeláží bude uložen v ohebné kovové trubce.

Hlavní trasu pro uložení rozvodů strukturované kabeláže v 1. a 2.NP tvoří stávající plechový kanál Mars 120/100 vedený po celé chodbě každého podlaží. V 1.NP bude trasa posílena o nový kabelový žlab Mars 250/100. V 1. a 2.PP bude pro uložení kabelu SYKFY z části využita stávající trasa a z části bude vytvořena trasa nová.

Z těchto hlavních tras budou provedeny odbočovací trasy do jednotlivých místností. Celý princip návrhu tras pro strukturovanou kabeláž vychází ze současných dispozic místností, kdy z větší části nebylo možné vést trasy po vnitřní části obvodové zdi u podlahy nebo v prostoru mezi topením a okenním parapetem. Do jednotlivých místností se tedy vstupuje z prostoru chodby, kde trasa na vhodném místě sestupuje k podlaze a pokračuje k jednotlivým pracovištím. Z výkresové dokumentace je zřejmé, že v návrhu se počítá s možností využití jedné trasy pro zásuvky ve dvou místnostech, což snižuje předpokládané požadavky na montáž a na celkovou metráž plastových lišt. V místnostech, kde se nenachází podhled, budou trasy provedeny plastovými lištami vedenými po povrchu. V místnostech s kazetovým podhledem budou trasy provedeny drátěným kanálem Merkur předepsaného rozměru. Jednotlivé sestupy z podhledu pak zase s využitím plastových lišt. Veškeré trasy jsou navrženy tak, aby splňovaly jednu z podmínek zadavatele, a to možnost případného doplnění další kabeláže. Znamená to, že kapacita trasy umožňuje navýšit kabeláž minimálně o 50%. Tato podmínka musí být splněna i v rámci průrazů do jednotlivých místností.

Další podmínkou zadavatele pro celkový návrh rekonstrukce je dodávka kvalitního materiálu, zejména plastových lišt. Tyto lišty musí splňovat vysoké nároky, kde výrobce garantuje dlouholetou barevnou stálost a mechanickou trvanlivost, která zaručí, že i po několikaleté době nebude lišta při případné manipulaci praskat.

V návrhu se počítá s jednotným umístěním zásuvek do výšky pracovního stolu, tzn. cca 80 cm od podlahy. Zásuvky budou usazeny do lištových krabiček v požadovaném počtu. Součástí rekonstrukce stávajících rozvodů bude i příprava pro připojení zařízení WiFi v rámci bezdrátové komunikace v počítačové síti. Zásuvky s jedním portem pro keystone RJ45 budou instalovány do určených místností u stropu, spolu s jednonásobnou zásuvkou NN.

V konferenčním sále jsou dvě stávající zásuvky umístěny v interiéru. Pozice zůstanou zachovány, nové kabely k těmto zásuvkám budou přivedeny stávající trasou. K nově osazeným zásuvkám v konferenčním sále budou kabely přivedeny průrazem z 1.NP.

Samotná pozice zásuvek v jednotlivých místnostech není v rámci projektové dokumentace směrodatná. Konečné pozice zásuvek, budou upřesněny dle požadavku zadavatele a také s ohledem na charakter interiérového a technického vybavení místností.

V budově jsou připraveny dvě páteřní trasy mezi jednotlivými podlažími. Hlavní páteřní trasa (ve výkrese označena ST1) bude tvořena plechovým kanálem Mars, který bude veden v rohu chodeb. Pro tuto trasu bude připravena ze strany zadavatele centrální stoupačka ze SDK. Na každém patře bude stoupačka vybavena přístupovými dvířky v horní a spodní části. Prostupy mezi patry jsou již připraveny, tvoří je plastové trubky vnějšího Ø 120 mm v tomto počtu:

- mezi 1. NP a 2. NP - plastová trubka Ø 120 mm (3x)

- mezi 1. NP a 1. PP - plastová trubka Ø 120 mm (2x) – kabely SYKFY 30x2x0,5

- mezi 1. PP a 2. PP - plastová trubka Ø 120 mm (1x) – kabely SYKFY 30x2x0,5

Druhá pomocná páteřní trasa (ve výkrese označena ST2) je průběžná přes všechna podlaží, začíná u stropu mezi 1. PP a 2. PP a pokračuje až do 3. NP. Trasu je již vybavena plechovým kanálem 120/100 pro uložení kabeláže. Samotné průrazy mezi podlažími jsou však větší.

Největší nároky na kapacitu tras při následném rozšíření rozvodů strukturované kabeláže do dalších podlaží objektu budou v 1. NP, kde se veškerá kabeláž soustřeďuje do technické místnosti č. A39. Stávající plechový kanál Mars 120/100 je svou kapacitou nedostačující, takže tuto část trasy bude nutné posílit novým kanálem rozměru 250/100. To samé se týká průrazů do technické místnosti, které tvoří tři plastové trubky Ø 120 mm. Dle výpočtu se do této trubky vejde cca 190 – 220 kabelů UTP. Po rozšíření rozvodů strukturované kabeláže do dalších podlaží objektu dojde k nárůstu UTP kabelů vedoucích z chodby do technické místnosti (cca 817 UTP kabelů), z tohoto důvodu je nutné přidat minimálně jednu trubku Ø 120 mm, pokud by měla být zachována větší rezerva, bude se jednat o trubky dvě.

Do samotné technické místnosti je od stoupačky k datovým rozvaděčům veden jeden drátěný kanál 200/100. Opět je svou kapacitou pro celkový počet kabelů UTP nedostačující. V návrhu se počítá s novou instalací drátěného kanálu 500/100, který bude veden na příčce nad dřevěným sníženým stropem, přes který se udělají nové výřezy pro svedení kabeláže do rozvaděčů.

Rozšíření trasy v 1.NP, úprava prostupů včetně úpravy tras v technické místnosti bude provedena při instalaci rozvodů strukturované kabeláže v 1. a 2.NP.

Podrobnosti týkající se rozmístění zásuvek a provedení tras jsou patrné z výkresové části této dokumentace.

# Použité normy:

| ČSN 34 2300 | Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení |
| --- | --- |
| ČSN 33 2000-5-52 | Elektrotechnické předpisy |
| ČSN 73 0802 | Požární bezpečnost staveb - nevýrobní objekty |
| ISO/IEC 11801 | Mezinárodní kabelážní standard |

# Prostředí:

Vnější vlivy v prostorech instalace slaboproudých rozvodů a zařízení jsou uvažovány jako normální ve smyslu ČSN 33 2000-5-51 ed.3. Instalace rozvodů strukturované kabeláže nemá vliv na stávající životní prostředí. Zařízení není zdrojem nebezpečného zařízení ani jiných zdraví škodlivých produktů.

# Silnoproudé rozvody napájecí sítě (NN) pro připojení zařízení Wi-Fi

Kabelové zásuvkové rozvody budou vedeny v místnostech ve stejné trase jako strukturovaná kabeláž. V rámci eliminace souběhu se strukturovanou kabeláží ve společné trase, bude kabel NN uložen do ohebné kovové trubky Ø 19 mm. Trubka bude pospojena vodičem CYA-4 žz na PE sběrnu příslušného patrového rozvaděče. Na chodbách bude možné vést kabel uložený v trubce v podhledu mimo hlavní trasu, např. vyvázáním na držáky kanálů.

Jednotlivé zásuvkové okruhy budou zapojeny do patrových rozvaděčů příslušného podlaží a budou samostatně jištěny jističi 16B/1. V rámci samotné instalace jednotlivých kabelových okruhů, je nutné dbát na způsob vedení kabeláže, zejména co se týče využití svorkování jednotlivých okruhů. Svorkování okruhů se týká hlavně v místech jednotlivých odboček z hlavní trasy na chodbě. V těchto místech se počítá s umístěním svorkovací krabičky na zdi v blízkosti hlavní trasy na chodbě. V rozvaděči bude vhodné označit tyto okruhy štítky nápisem např. „Wi-Fi“.

Jednonásobné zásuvky NN budou umístěny v těsné blízkosti datové zásuvky určené pro zařízení Wi-Fi.

Zapojení jednotlivých okruhů je zřejmé z výkresu SCH-1. Rozmístění zásuvek z výkresů SK-1 až SK-2.

Montážní práce na rozvodech NN musí být prováděny pracovníky s kvalifikací dle vyhlášky ČUBP č.50/78 Sb. Před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revize dle 
ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6-61.

# Normy

| ČSN 33 2000-4-41 | Ochrana před úrazem elektrickým proudem |
| --- | --- |
| ČSN 33 2000-5-51 ed.3 | Elektrické instalace nízkého napětí – všeobecné předpisy |
| ČSN 34 1050 | Předpis pro kladení silových elektrických vedení |
| ČSN 33 2130 | Vnitřní elektrické rozvody |
| ČSN 33 0420 | Ochrana proti přepětí |
| ČSN 33 2000-5-54 | Uzemnění a ochranné vodiče |
| ČSN 33 1500 ČSN 33 2000-6-61 | Výchozí revize |

# Základní parametry silnoproudé napájecí sítě

| Napěťová soustava pro síť VT | 3+N+PE, 3x230/400 V, 50Hz, TN-S |
| --- | --- |
| Ochrana před NDN živ. částí | Izolací a krytím dle ČSN 33 2000 4-41 ed.2 Čl. 412.1 a 412.2 |
| Ochrana před NDN neživ. částí | Automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000 4-41 ed.2 ČL. 411.1 a 411.3.2 |
| Prostředí normální | dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 přílohy A: AA5, AB5, AD1, BA1, BD1 |

# Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení budovy je dle zadavatele vedeno jako jedna požární zóna. Prostupy mezi podlažími a místnostmi nejsou tedy ošetřeny protipožárními ucpávkami.

# Všeobecné podmínky před započetím dodávky

Před započetím dodávky je nutné, aby se dodavatel obeznámil s požadavky investora na provoz a ovládání zařízení a kompletní projektovou dokumentací. Pokud bude mít dodavatel nějaké nejasnosti, budou tyto konzultovány s projektantem a investorem před podpisem smlouvy na dodávku stavby. Po podpisu smlouvy přebírá dodavatel záruku nad jemu nevyjasněnými, nebo neznámými detaily projektu, včetně objemu prací a materiálu.

Zařízení zmíněné ve specifikaci tohoto projektu je uvedeno s ohledem na požadavky a specifikace investora jako příklad typu, ze kterého bylo vycházeno při tvorbě tohoto projektu. Případná změna zařízení musí plnohodnotně odpovídat ve všech směrech a parametrech, zejména ve vzájemné kompatibilitě zařízení v dodávce různých profesí.

Každá uvažovaná změna oproti specifikaci tohoto projektu podléhá písemnému schválení investora.

Osoby provádějící montáž musí mít k dispozici tuto kompletní dokumentaci, technologickou dokumentaci a technické podklady připojovaných zařízení. Připojení každého zařízení je nutné provést dle dokumentace výrobce.

# Soupis materiálu

# Strukturovaná kabeláž

Sortiment použitých prvků strukturované kabeláže je uváděn podle katalogu Solarix. Ve zmíněném katalogu jsou uvedeny podrobné technické podmínky a specifikace použitých komponent z hlediska přenosových, elektrických a mechanických vlastností.

| Part Numer | Název materiálu | MJ | Množství |
| --- | --- | --- | --- |
| 5014A-A100 B | Kryt zásuvky komunikační s popisovým polem, ABB Tango | ks | 192 |
| 3901A-B10 B | Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, ABB Tango | ks | 74 |
| 3901A-B20 B | Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvounásobný, ABB Tango | ks | 59 |
| 5014A-B1018 | Maska nosná s 2 otvory, ABB Tango | ks | 177 |
| 5014A-B1017 | Maska nosná s 1 otvorem, ABB Tango | ks | 15 |
| SXKJ-5E-UTP-K-SA | Samořezný keystone Solarix CAT5E UTP RJ45 černý | ks | 369 |
| SXKD-5E-UTP-LSOH | Instalační kabel Solarix CAT5E UTP LSOH 305m/box | m | 21 560 |
|  | Sdělovací kabel SYKFY 30x2x0,5 | m | 590 |

# Kabelové trasy

| Název materiálu | MJ | Množství |
| --- | --- | --- |
| Lišta plastová bílá s víkem Univolt, MIK 25/40 | m | 610 |
| Kryt plochého rohu SFW 25/40 | ks | 104 |
| Kryt vnitřního rohu SIE 25/40 | ks | 73 |
| Kryt vnějšího rohu SAE 25/40 | ks | 73 |
| Koncový díl SE 25/40 | ks | 191 |
| Lišta plastová bílá s víkem Univolt, MIK 40/60 | m | 96 |
| Kryt plochého rohu SFW 40/60 | ks | 28 |
| Kryt vnitřního rohu SIE 40/60 | ks | 21 |
| Kryt vnějšího rohu SAE 40/60 | ks | 21 |
| Koncový díl SE 40/60 | ks | 43 |
| Lišta plastová bílá s víkem Univolt, MAK 50/100 | m | 24 |
| Kryt plochého rohu MFW 50/100 | ks | 10 |
| Kryt vnitřního rohu MIE 50/100 | ks | 8 |
| Kryt vnějšího rohu MAE 50/100 | ks | 8 |
| Koncový díl ME 50/100 | ks | 6 |
| Lišta plastová bílá s víkem Univolt, MAK 50/150 | m | 16 |
| Krabice přístrojová LK 80x28 T (Kopos) | ks | 74 |
| Krabice přístrojová LK 80x28 2T (Kopos) | ks | 59 |
| Žlab kabelový Mars, 62/50, integrovaná spojka, NKZI 50x62x0.70 (1 ks/ 2 m) | ks | 9 |
| Žlab kabelový Mars, 125/100, integrovaná spojka, NKZI 100x125x0.80 (1 ks/ 2 m) | ks | 3 |
| Žlab kabelový Mars, 250/100, integrovaná spojka, NKZI 100x250x0.80 (1 ks/ 2 m) | ks | 12 |
| Závěs vnitřní ZVNI 50x62 | ks | 18 |
| Závěs vnitřní ZVNI 50x125 | ks | 9 |
| Matice MN8 | ks | 30 |
| Šroub vratový, samojistící matice, NSM 6x10 | ks | 105 |
| Konzola svislá jednoduchá NKSJ | ks | 27 |
| Profil montážní NMP 600 | ks | 27 |
| Podložka NPPZ | ks | 27 |
| Šroub S 10x40 s maticí | ks | 27 |
| Podpěra rychloupínací NPR 250 | ks | 27 |
| Žlab kabelový Mekur M2 50/50 (1 ks/ 2 m) | ks | 28 |
| Žlab kabelový Mekur M2 100/50 (1 ks/ 2 m) | ks | 12 |
| Žlab kabelový Mekur M2 500/100 (1 ks/ 2 m) | ks | 7 |
| Spojka žlabu SZM 1 | ks | 100 |
| Držák závitové tyče DZM 2 | ks | 108 |
| Držák žlabu DZM 13 | ks | 78 |
| Držák žlabu DZM 3/100 | ks | 30 |
| Nosník NZM 500 | ks | 16 |
| Tyč závitová M8/1 m | ks | 86 |
| Trubka Monoflex Ø 25 | m | 26 |
| Trubka Monoflex Ø 32 | m | 40 |
| Trubka Monoflex Ø 40 | m | 56 |
| Trubka ohebná kovová Ø 18,9 | m | 198 |
| Trubka plastová Ø 120 | m | 4 |
| Hmoždinky Ø 6 | ks | 2 724 |
| Hmoždinky Ø 8 | ks | 473 |
| Pásek vyvazovací 3x150 | ks | 296 |
| Pásek vyvazovací 4x350 | ks | 160 |
| Ostatní pomocný materiál (tmel, vruty, začištění průrazů, barva na zamalování apod.) | kpl | 1 |

# Elektroinstalační materiál

| Název materiálu | MJ | Množství |
| --- | --- | --- |
| Vodič CY 4 ž/z | m | 105 |
| Kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 230 |
| Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, Tango, bílá | ks | 15 |
| Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, Tango, bílý | ks | 15 |
| Krabice univerzální se svorkovnicí LK 80R/3 | ks | 20 |
| Jistič LPN 16B/1 | ks | 2 |
| Úprava stávajících patrových rozvaděčů | kpl | 2 |

# Seznam výkresové dokumentace

| Výkres číslo | Název výkresu | Formát |
| --- | --- | --- |
| SK-1 | Rozvody strukturované a silnoproudé kabeláže – 1. NP | A2 |
| SK-2 | Rozvody strukturované a silnoproudé kabeláže – 2. NP | A2 |
| SK-3 | Legenda značek | A4 |
| SCH-1 | Schéma rozvodů strukturované a silnoproudé kabeláže | A2 |