# A. ÚVOD

# Projektová dokumentace řeší rozvod zdravotechniky u půdní vestavby v Základní škole Jarov.

# B. ÚVODNÍ ÚDAJE

# a) Identifikační údaje stavby

Název projektu: 		ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAROV, PŮDNÍ VESTAVBA

Místo stavby: 		V ZAHRÁDKÁCH 48/1966, PRAHA 3

Datum zpracování:   03/2025

Stupeň PD: 		DPS

# b) Investor

MČ PRAHA 3, HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ 700/9, 13085; IČ: 00063517

c) Popis objektu

Jedná se o stávající objekt, v němž bude nově zhotovena půdní vestavba.

C. KANALIZACE

a) Základní údaje

• Projekt vnitřní kanalizace řeší odvod splaškové vody od jednotlivých zařizovacích předmětů z půdní vestavby.

• Odvod splaškové odpadní vody od zařizovacích předmětů z nové půdní vestavby bude napojeno na stávající svislá potrubí.

• Vzhedem k úpravě půdního prostoru dochází ke kolizi nové dispozice patra a stávajících „stoupaček“ kanalizace – nutno zhotovit přeložky (viz výkresová část PD).

b) Přípojka

• Přípojka splaškové kanalizace je stávající.

• Přípojka splaškové kanalizace není předmětem této dokumentace.

c) Vnitřní rozvody

Připojovací potrubí

• Materiál připojovacího potrubí je PPs-HT systém.

• Potrubí je vedeno v předstěně, v drážce ve stěně, nebo volně

• Sklon připojovacího potrubí je uvažován min. 3 %.

• Dimenze jednotlivých připojovacích potrubí nejsou součástí této PD.

Svislé odpadní potrubí

• Materiál odpadního potrubí je PPs-HT systém stejně jako u připojovacího potrubí.

• Odpadní potrubí je po celé výšce vedeno v přímém směru. Při nutném odklonu je třeba dbát na maximální úhel 45° od osy, v případě většího úhlu odbočené je nutnost zvětšení dimenze.

Větrací potrubí

• Stoupací potrubí je odvětráno nad střechu a je zakončeno větrací hlavicí, nebo zátkou.

• Materiál větracího potrubí je PPs-HT systém stejně jako u odpadního potrubí.

d) Zařizovací předměty

• Zařizovací předměty v objektu budou použity dle výběru investora.

e) Výpočty

| Průtok splaškových vod Qww v l/s |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| počet n; DU; DU*n. Směšovací baterie umyvadlo/umyvátko; 54; 0,3; 16,2. Směšovací baterie vanová; 0; 0,6; 0. Směšovací baterie sprchová; 1; 0,5; 0,5. Směšovací baterie dřezová; 8; 0,6; 4,8. Splachovací nádržka; 35; 0,3; 10,5. Bidet; 1; 0,3; 0,3. Pisoár; 15; 0,5; 7,5. Výtokový ventil; 0; -; 0. Automatická pračka; 0; 0,6; 0. Automatická myčka; 0; 0,6; 0. Celkem; 39,8. Průtok splaškových vod; Qww; 3,15; l/s. |  |  |  |

f) Materiál

• Vnitřní připojovací potrubí a svislé odpadní potrubí jsou provedeny z PPs (použití HT systému).

• Ležaté svody a venkovní potrubí jsou provedeny z PVC (použití KG systému).

• Dešťová odpadní potrubí je provedeno z PVC (použití KG systému).

# g) Ostatní profese

Stavba:

- koordinovat profese na stavbě

- zajistit prostupy, instalační předstěny pro instalace vnitřní splaškové kanalizace

- zajistit osazení revizních dvířek (viz výkresová dokumentace) v místech osazení čistících kusů atd.

h) Závěr

• Projekt je zpracován v souladu s platnými předpisy. Při provádění je nutné řídit se platnými předpisy a technickými předpisy výrobců jednotlivých materiálů. Stavba bude realizována autorizovanou prováděcí firmou. Všechny použité materiály musí být schváleny k použití v ČR, popř. na ně bylo vydáno prohlášení o shodě.

D. VODOVOD

a) Základní údaje

• Projekt vodovodu řeší přívod studené vody, teplé vody a cirkulace k jednotlivým zařizovacím předmětům v projektované půdní vestavby.

• Pro toto nové patro bude zhotovena kompletně nová větev rozvodu SV, TV a cirkulace, které budou napojeny na stávající rozvody v technické místnosti objektu. Umístění stoupacího potrubí je patrné z výkresové části PD.

a) Zdroj vody

• Jako zdroj studené pitné vody pro daný objekt bude sloužit veřejný vodovodní řad, který je veden v komunikaci před objektem.

b) Přípojka

• Přípojka vodovodu je stávající.

• Přípojka veřejného vodovodu není předmětem této dokumentace.

c) Vnitřní rozvody

Studená voda a užitková voda

• Připojovací potrubí- je navrženo z PPr – PN 16. Je provedeno ve spádu 3‰ směrem k zařizovacím předmětům s nejnižším místem napojení. Potrubí je vedeno převážně v podlaze, v předstěně, nebo volně podél stěny. Trubky studené vody budou obaleny tepelnou izolací tl. 9 mm. Vedení musí umožňovat pohyb způsobený tepelnou roztažností materiálu.

• Svislé potrubí- je navrženo taktéž z PPr – PN 16.  Potrubí je vedeno převážně v předstěně. Musí být tepelně izolováno a musí umožňovat dilataci. Tepelná izolace je navržena o tl. 9 mm.

• Ležaté potrubí- je navrženo z PPr – PN 16. Potrubí je vedeno z převážné většiny v podlaze. Vedení musí umožňovat dilataci a musí být tepelně izolováno. Izolace bude tloušťky 9 mm.

Teplá voda

• Připojovací potrubí- je navrženo z PPr – PN 16. Je provedeno ve spádu 3‰ směrem k zařizovacím předmětům s nejnižším místem napojení. Připojovací potrubí teplé vody je vždy vedeno nad připojovacím potrubím studené vody. Potrubí je vedeno převážně v podlaze, v předstěně, nebo volně podél stěny. Vedení musí umožňovat pohyb způsobený tepelnou roztažností materiálu. Trubky teplé vody jsou obaleny tepelnou izolací tl. 25 mm.

• Svislé potrubí- je navrženo taktéž z PPr – PN 16. Musí být tepelně izolováno a musí umožňovat dilataci. Potrubí je vedeno převážně v předstěně. Trubky teplé vody jsou obaleny tepelnou izolací tl. 25 mm.

• Ležaté potrubí- je navrženo z PPr – PN 16. Potrubí je vedeno z převážné většiny v podlaze. Vedení musí umožňovat dilataci a musí být tepelně izolováno. Izolace bude tloušťky 25 mm.

Cirkulační voda

• Připojovací potrubí- je navrženo z PPr – PN 16. Je provedeno ve spádu 3‰ směrem k zařizovacím předmětům s nejnižším místem napojení. Připojovací potrubí cirkulační vody je vždy vedeno mezi připojovacím potrubím studené a teplé vody. Potrubí je vedeno převážně v podlaze, v předstěně, nebo volně podél stěny. Vedení musí umožňovat pohyb způsobený tepelnou roztažností materiálu. Trubky cirkulační vody jsou obaleny tepelnou izolací tl. 13 mm.

• Svislé potrubí- je navrženo taktéž z PPr – PN 16. Musí být tepelně izolováno a musí umožňovat dilataci. Potrubí je vedeno převážně v předstěně. Trubky cirkulační vody jsou obaleny tepelnou izolací tl. 13 mm.

• Ležaté potrubí- je navrženo z PPr – PN 16. Potrubí je vedeno z převážné většiny. Vedení musí umožňovat dilataci a musí být tepelně izolováno. Trubky cirkulační vody jsou obaleny tepelnou izolací tl. 13 mm.

d) Požární vodovod

Dle PBŘ je v nové vestavbě navrženo vnitřní odběrné místo požární vody – nástěnný požární hydrant s tvarově stálou hadicí D19/30m (viz PBŘ). Hydrant bude umístěn 1,1-1,3 m nad podlahou (ke středu skříně).

Rozvody požární vody budou provedeny z pozinkovaného ocelového potrubí. Požární vodovod bude napojen  přes požární oddělovač na stávající vodovodní přípojku v suterénu objektu.

e) Přípravy TV

• Ohřev teplé vody zajišťuje stávající topný zdroj.

f) Armatury, zařízení

Přesné tipy použitých armatur budou stanoveny po konzultaci s investorem.

g) Výpočty

|  |  |  |  | počet |  | n |  |  | QA |  |  | n^(1/2) |  |  | QA * n^(1/2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Směšovací baterie umyvadlo/umývátko |  |  |  | 54 |  | 54 |  |  | 0,2 |  |  | 7,35 |  |  | 1,47 |  |  |
| Směšovací baterie vanová |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,3 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Směšovací baterie sprchová |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0,2 |  |  | 1,00 |  |  | 0,20 |  |  |
| Směšovací baterie dřezová |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  | 0,2 |  |  | 2,83 |  |  | 0,57 |  |  |
| Splachovací nádržka |  |  |  | 35 |  | 17,5 |  |  | 0,15 |  |  | 4,18 |  |  | 0,63 |  |  |
| Bidet |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0,1 |  |  | 1,00 |  |  | 0,10 |  |  |
| Výtokový ventil DN 15 |  |  |  | 15 |  | 15 |  |  | 0,2 |  |  | 3,87 |  |  | 0,77 |  |  |
| Výtokový ventil DN 20 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,4 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Automatická pračka |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,2 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Automatická myčka |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,2 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QD |  |  | 3,74 |  |  |
| Rychlost proudění vody v přípojce |  | v |  | 1,5 |  | m/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Minimální vniřní průměr přípojky |  | di |  | 56,32 |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výběr potrubí |  |  |  | 75x6,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Průměr zvoleného potrubí |  | d |  | 61,4 |  | mm |  | > | 56,32 |  | mm | VYHOVUJE |  |  |  |  |  |  |  |  |

# h) Ostatní profese

Stavba:

- koordinovat profese na stavbě

- zajistit prostupy pro instalace vnitřního vodovodu

i) Závěr

• Veškeré instalační práce budou prováděny kvalifikovanou firmou dle ČSN 756760 a ČSN 736701 a souvisejících norem při dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vnitřní vodovod bude řádně odzkoušen a dle ČSN 756760 a o provedené zkoušce bude proveden zápis.

V Klatovech 04/2025	 		Milan Pojar

Ing. Josef Holub