A. ÚVOD

# • Projektová dokumentace řeší chlazení půdní vestavby v Základní škole Jarov.

# B. ÚVODNÍ ÚDAJE

# a) Identifikační údaje stavby

Název projektu: ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAROV, PŮDNÍ VESTAVBA

Místo stavby: V ZAHRÁDKÁCH 48/1966, PRAHA 3

Datum zpracování: 03/2025

Stupeň PD: Dokumentace pro provedení stavby

# b) Investor

MČ PRAHA 3, HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ 700/9, 13085; IČ: 00063517

C. POPIS OBJEKTU

• Jedná se o stávající objekt, v němž bude nově zhotovena půdní vestavba, kde bude umístěno šest klimatizovaných místností (5x učebna, 1x kabinet).

# D. CHLAZENÍ

## 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Dle ČSN 73 0548 Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů:

- • Venkovní maximální teplota te = 30 °C

- • Vnitřní výpočtová teplota ti = 26 °C

• Tepelná zátěž jednotlivých místností je zobrazena v tabulkách níže

2. KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

• Pro chlazení objektu byly navrženy dvě venkovní klimatizační jednotky umístěné na střeše objektu. V jednotlivých místnostech budou použity vnitřní nástěnné jednoteky.

• Klimatizace bude naplněna ekologickým chladivem určeným pro daný typ klimatizační jednotky. Od těchto jednotek je vedeno tepelně izolované potrubí par chladiva, kapalného chladiva a ovládací vodič. Silově bude napájená vždy venkovní jednotka. Potrubí bude měděné a bude izolováno izolací ze syntetického kaučuku.

• Od všech vnitřních jednotek je nutné zajistit odvod kondenzátu – viz výkresová dokumentace.

Potrubí bude z předizolovaného měděného potrubí pro chladící systémy. Přichyceno bude dle montážních předpisů platných pro daný materiál potrubí. K uchycení potrubí bude použito systémové uchycení výrobce materiálu potrubí.

Návrh jednotek:

| č.m. | název | Tep.zisky | vnitřní klimatizační jednotka | venkovní klimatizační jednotka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (W) |  |  |
| 4.05 | Učebna | 9 648 | 2x vnitřní klimatizační nástěnná jednotka; Qch = 7,1 kW | Venkovní klimatizační jednotka; Qch = 35,98 kW |
| 4.06 | Učebna | 8 662 | 2x vnitřní klimatizační nástěnná jednotka; Qch = 7,1 kW |  |
| 4.07 | Učebna | 8 655 | 2x vnitřní klimatizační nástěnná jednotka; Qch = 7,1 kW |  |
|  | CELKEM | 26 975 |  |  |
| 4.08 | Kabinet | 2 554 | 1x vnitřní klimatizační nástěnná jednotka; Qch = 3,6 kW | Venkovní klimatizační jednotka; Qch = 29,41 kW |
| 4.09 | Učebna | 8 660 | 2x vnitřní klimatizační nástěnná jednotka; Qch = 7,1 kW |  |
| 4.10 | Učebna | 8 675 | 2x vnitřní klimatizační nástěnná jednotka; Qch = 7,1 kW |  |
|  | CELKEM | 19 889 |  |  |

3. PŘIPOMÍNKY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ CHLADÍRENSKÝCH ZAŘÍZENÍ

• Použité výrobky a montážní postupy musí splňovat nařízení vlády č.6/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a nařízení vlády č.9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení.

• Montáž všech chladírenských zařízení musí být prováděna odbornou montážní firmou a musí být dodržována veškerá bezpečnostní opatření dle platných předpisů.

• Dodavatelská firma provede kontrolu (množství kusů, výkonových parametrů apod.) komponentů uvedených ve výkazu materiálu PD.

• Při montáži všech komponentů musí být dodrženy montážní postupy a pokyny výrobců jednotlivých zařízení.

• Veškerá zařízení musí být po montáži montážní firmou vyzkoušena a zaregulována. Obsluhovatel musí být řádně seznámen s funkcí, provozem a údržbou zařízení. Výměna dílčích prvků vzduchotechnických zařízení a následné nakládání s nimi bude prováděna podle předpisů jednotlivých výrobců.

• Zařízení, seřízená a odevzdaná do trvalého provozu, smí být obsluhována pouze řádně zaškolenými pracovníky, a to dle provozních předpisů dodavatelů zařízení.

• Zařízení musí být pravidelně kontrolována, čištěna a udržována stále v provozuschopném stavu. Okolí zařízení musí být vždy čisté a přístupné pro snadnou kontrolu a bezpečnou obsluhu nebo údržbu.

• Při provozu odpovídá za bezpečnost práce provozovatel. Všechny podmínky pro bezpečnou práci musí být uvedeny v provozním řádu.

• Po ukončení montáží bude provedena komplexní zkouška celého zařízení, aby se prokázala jeho úplnost, řádně provedená montáž a připravenost k přejímacímu řízení.

# E. POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE

Stavba

- • Příprava prostupů pro vedení potrubí

- • Následné utěsnění prostupů dle požární odolnosti konstrukcí

- • Zajištění všech servisních otvorů dle projektu a pokynů výrobce

- • Zhotovení ocelové nosné konstrukce pro osazení venkovních jednotek na střechu objektu

ZTI

- • Odvod kondenzátu všech vnitřních jednotek + napojení kanalizace k pojistnému ventilu venkovní jednotky

Elektroinstalace

- • venkovní jednotka (35,98 kW) – 3x400 V, 50 Hz, 15,27 kW

- • venkovní jednotka (29,41 kW – 3x400 V, 50 Hz, 12,44 kW

- • připojení kabelových ovladačů

# F. ZÁVĚR

• Provádění prací na těchto stavebních objektech musí být v souladu se všemi platnými bezpečnostními předpisy ve stavební výrobě.

• Pro správnou realizaci projektu musejí být všechna zařízení instalována dle realizačních a montážních pokynů daných výrobci jednotlivých zařízení. Všechna navržená zařízení splňují hygienické požadavky.

• Všechna zařízení, která mohou být zdrojem hluku, je nutné instalovat tak, aby hluk nepřesahoval předepsané hygienické požadavky. Průchodky zdmi a stěnami, stejně jako upevnění provádět kluzně.

• Technologie navržené v této projektové dokumentaci lze nahradit jinými, ale vždy komplexním a certifikovaným systémem. V rámci zvoleného systému budou dodrženy technologické postupy dodavatele systému. Veškeré uvedené materiály nejsou závazné, je možné je nahradit jinými, ale vždy na stejné či vyšší kvalitativní úrovni, a to po důkladné konzultaci s investorem a generálním dodavatelem stavby.

• Technická zpráva je nadřazena projektové dokumentaci, v případě jakýchkoliv nesrovnalostí či v případě nejasností je nutné okamžitě kontaktovat projektanta.

• Všechna zařízení budou namontována a připojena podle platných zákonů, norem a montážních předpisů výrobců platných ke dni instalace. Součástí dodávky bude doprava, zajištění potřebných zkoušek, poučení majitele o obsluze zařízení a všechny vedlejší činnosti související s uvedením do provozu. Zařízení a vedení budou opatřena štítky ve smyslu platných předpisů. Instalaci může provádět pouze výrobcem proškolený a certifikovaný subjekt.

• Projekt je zpracován v souladu s platnými předpisy. Při provádění je nutné řídit se platnými předpisy a technickými předpisy výrobců jednotlivých materiálů. Stavba bude realizována autorizovanou prováděcí firmou. Všechny použité materiály jsou schváleny k použití v ČR, popř. na ně bylo vydáno prohlášení o shodě.

V Klatovech, 04/2025			Milan Pojar

Ing. Josef Holub