## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
Zakázka:
Objekt:
Rozpočet:
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 01 | Úprava rozvaděče RE a RM1 |  |  | MON |  |  | 0
| 02 | Kabely, vodiče, uložení a vedení |  |  | MON |  |  | 0
| 03 | Rozvaděč výrobny R-FVE, zařízení strojovny |  |  | MON |  |  | 0
| 04 | Rozvaděč Výrobny DC-BOX |  |  | MON |  |  | 0
| 05 | Výrobní modul |  |  | MON |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Rozpočet Pol
#TypZaznamu#
Výkaz výměr (D.04) | [22 empty] | STA
O: | [22 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 01 | Úprava rozvaděče RE a RM1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
1 | 01 | Úprava ve stávajícím rozvaděči RE,příprava pro EG.D dle připojovacích podmínek Eg.D | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
2 | 02 | Vypínač 50A, vč. dodávky a montáže | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
3 | 03 | CT měřící trafa 100A, vč. dodávky, montáže | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
4 | 04 | Podružný materiál, vodiče, popisy, spojovací mat. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
5 | 05 | Revize, měření rozvaděčů | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
6 | 07 | Pojistkový odpínač vč. poj. vložky 40A/gG, vč. oddávky a montáže | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 02 | Kabely, vodiče, uložení a vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01675 |  | 0 |  |  |  | 5.41 |  |  | DIL
7 | 210810052RT1 | Kabel CYKY-J 750 V 5 x 6 mm2, vč. dodávky a montáže | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0.0115 | 0 | 0 |  |  | 0.11586 | 2.9 |  |  | POL1_0
8 | 210800106RT1 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2, vč. dodávky a montáže | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00021 | 0.00525 | 0 | 0 |  |  | 0.07 | 1.75 |  |  | POL1_0
9 | 01 | OLFLEX 5x6mm^2, vč.dodávky a montáže | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
10 | 210800350RT2 | Kabel PRAFlaDur P90-R 2x1,5 mm2 na syst. příchyt., vč. dodávky a montáže | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05096 | 0.76 |  |  | POL1_0
11 | 02 | Vodič NYY-J 16mm^2, vč. dodávky a montáže | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
12 | 04 | Průraz přes zeď 5cm, vč. zapravení | kpl | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
13 | R | Kabel UTP cat.5e, vč. dodávky a montáže | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
14 | R | Kabel FTP-PE cat.5e, vč. dodávky a montáže | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
15 | R | Kabel UTP cat.7, vč. dodávky a montáže | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
16 | R | Vodič CYA 6mm^2 z/ž, vč. dodávky a montáže | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
17 | R | Vodič CYA 16mm^2 z/ž, vč. dodávky vodiče a montáže | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
18 | 05 | Kabelová lišta 60x40mm, vč. dodávky a montáže | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
19 | 06 | Kabelová trubka žáruzinkovaná 25mm, vč. dodávky, montáže a příchytek | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
20 | 07 | Podružný materiál, popisy, dutinky, vodiče, a spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
21 | R | Čas strávený ve stavajících rozvodech RM1 | hod | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22 | 08 | Připojení žíly HDO do rozvaděče R-FVE | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 03 | Rozvaděč výrobny R-FVE, zařízení strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
23 | 01 | Rozvaděč R-FVE, plas. skříň pro připojení 12kW, vč. dodávky a montáže | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
24 | 02 | FVE hybrdní měnič 12kW 400V, A2, dle ČSN EN 50549-1, vč.dodávky, montáže a oživení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
25 | 03 | Požarní čidlo GSM signál, vč. dodávky montáže a oživení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
26 | 04 | Bateriové uložiště 4x5,8kWh včetně BMS, vč. dodávky montáže, oživení a spoj. nmateriálu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
27 | 05 | Konektory RJ45 cat.5, cat.7, včetně dodávky a momtáže | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
28 | 06 | Svodič přep. TN-S, T1, včetně dodávky a montáže | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
29 | 07 | U/F Guard+ Jistič 2C/3 + relé (KA1), vč. dodávky, montáže a oživení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
30 | R | Jistič 2C/3, vč. dodávky a montáže | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
31 | R | Jistič 2B/1, vč. dodávky a montáže | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
32 | 08 | Stykač KM1, vč. dodávky, montáže | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
33 | R | Pojistka 1A/gG, vč. dodávky a montáže | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
34 | 09 | Jistič 32B/3 s vypínací napěťovou cívkou, vč. dodávky a montáže | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
35 | 10 | Jistič 32C/3, vč. dodávky a montáže | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
36 | 11 | Svorka 5mm, vč. dodávky a montáže | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
37 | 12 | Svorka 2,5mm, vč. dodávky a montáže | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
38 | 13 | Svorka 1,5mm, vč. dodávky a montáže | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
39 | 14 | Vypínací havarijní tlačítko TOTAL STOP FVE venkovní provedení, vč. dodávky a montáže | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
40 | 15 | Bezpečnostní prvky, cedule a vystražné tabulky, vč. montáže a dodávky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
41 | 16 | Podružný materiál, vodiče, dutinky, popisy, spojovací materiál a | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
42 | 04 | Rozvaděč Výrobny DC-BOX |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
43 | 01 | Rozvaděč plastový, 1000VDC, vč. dodávky a montáže a oživení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
44 | 02 | Poj. Odpínač 2P, 1000VDC vč. pojistek 12A/gPV, vč, dodávky a montáže | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
45 | 03 | Přepěťová ochrana DC, T1, 1060V, 40kA, vč. dodávky a montáže | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
46 | 04 | Svorka 6mm - 1000VDC, vč. dodávky a montáže | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
47 | 05 | Podružný máteriál, vodiče, popisy, dutinky,, spoj. materiál a zarážky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
48 | 05 | Výrobní modul |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
49 | 01 | Fotovoltaický panel 505Wp, vč. dodávky a montáže | ks | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
50 | 02 | Kabel DC, UV stabilní,průřez 6mm, H1Z2Z2-K, vč, dodávky a montáže | m | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
51 | 03 | Konektor MC4 pro připojení FVE panelů, vč.dodávky a montáže | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
52 | 04 | Optimizér TS4-A-S, vč. dodávky a montáže | ks | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
53 | 05 | Jednotka - TAP, vč dodávky a montáže | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
54 | 06 | Datalogger - CCA, vč. montáže a dodávky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
55 | 07 | Strešní hák 4S+ , vč. dodávky a montáže | ks | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
56 | 08 | T-šroub M10x30mm | ks | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
57 | 09 | Matice M10 | ks | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
58 | 10 | Vrut do dřeva 8x100mm | ks | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
59 | 12 | Záslepka Al profilu 42 | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
60 | 13 | Záslepka Al profilu 36 | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
61 | 14 | Držák optimizéru set | ks | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
62 | 15 | Profil Al Medium 4,4m | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
63 | 16 | Spojka Al profilu set | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
64 | 17 | Křížová spojka Al profilů | ks | 76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
65 | 18 | Svorka středová | ks | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
66 | 19 | Svorka koncová | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
67 | 20 | Al profil 36, 4,4m | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
68 | 21 | Kabelová příchytka | ks | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
69 | 01 | ERU,OTE, Licence | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
70 | 02 | První paralelní připojení k síti, Součinost připojení k DS | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
71 | 03 | Mobilní lešení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
72 | 04 | zabezpečení místa realizace, zajištění bezpečného přístupu a pohybu osob určených objednatelem v prostoru dotčených stavbou | kpl | 1 |  | 0
73 | 05 | zajištění, provoz a údržba všech případných deponií a mezideponií | kpl | 1 |  | 0
74 | 06 | ověření správnosti nápojných bodů všech médií, např. elektřina, plyn, voda, kanalizace | kpl | 1 |  | 0
75 | 07 | projednání napojení inženýrských sítí s jejich správci, vlastní provedení napojení, úhrada všech poplatků a nákladů s tím spojených a s předchozím písemným souhlasem objednatele předání těchto objektů jejich správcům, včetně všech dokladů pro to potřebných | kpl | 1 |  | 0
76 | 08 | zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru nutných k řádnému provedení díla | kpl | 1 |  | 0
77 | 09 | veškerá opatření ve vztahu ke klimatickým podmínkám v průběhu stavby, potřebná pro realizaci díla v termínech a kvalitě dané smlouvou o dílo | kpl | 1 |  | 0
78 | 10 | projednání dopravních omezení, zajištění dopravního značení, či jeho změny, úhrady souvisejících poplatků | kpl | 1 |  | 0
79 | 11 | zpracování dílenské dokumentace, bude-li třeba ji zpracovat | kpl | 1 |  | 0
80 | 12 | účast zástupce zhotovitele na pravidelných kontrolních dnech stavby | kpl | 1 |  | 0
81 | 13 | veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majektu | kpl | 1 |  | 0
82 | 14 | zajištění průběžného úklidu komunikací znečištěných vlivem realizace díla | kpl | 1 |  | 0
83 | 15 | uvedení všech povrchů dotčených realizací díla do původního, případně náležitého stavu | kpl | 1 |  | 0
84 | 16 | zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí | kpl | 1 |  | 0
85 | 17 | projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady poplatků spojených se záborem veřejného prostranství a nájemného | kpl | 1 |  | 0
86 | 18 | vypracování a průběžná aktualizace harmonogramu prací | kpl | 1 |  | 0
87 | 19 | provedení předání díla | kpl | 1 |  | 0
88 | 20 | zajištění všech nezbytných zkoušek, testů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla | kpl | 1 |  | 0
89 | 21 | seřízení všech zařízení na optimální provoz, včetně zregulování po zahájení provozu, zaškolení obsluhy objednatele, | kpl | 1 |  | 0
90 | 22 | uvedení díla do řádného a bezproblémového provozu za podmínek plného stavu využití, | kpl | 1 |  | 0
91 | 23 | zajištění a předání objednateli všech certifikátů, atestů, prohlášení o shodě a technických listů k zabudovávaným výrobkům a materiálům a to ještě před jejich použitím, provedení všech potřebných revizí a zkoušek, předání návodů k obsluze 2x v českém jazyce | kpl | 1 |  | 0
92 | 24 | zajištění a předání objednateli příslušných protokolů o měření, požadovaných právními předpisy, projektovou dokumentací nebo stavebním povolením a provedení všech opatření potřebných k tomu, aby tato měření prokázala splnění požadovaných limitů | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
93 | 25 | péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich údržba a pojištění až do okamžiku předání a převzetí | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
94 | 26 | zajištění a předání průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznamu doporučených náhradních dílů, seznamu předepsaných ochranných a bezpečnostních pomůcek - vše v českém jazyce ve dvou vyhotoveních | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
95 | 27 | zpracování a předání dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks a v elektronické podobě na datovém nosiči v počtu 2 ks | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
96 | 28 | konzultace s veřejnoprávními orgány, organizacemi a dalšími dotčenými osobami a zapracování jejich připomínek tak, aby mohla úspěšně proběhnout závěrečná kontrolní prohlídka stavby | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
97 | 29 | součinnost při závěrečné kontrolní prohlídce dokončeného díla | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
98 | 30 | pojištění odpovědnosti proti škodám způsobeným třetím osobám činností zhotovitele stavby s limitem plnění minimálně 1,0 mil. Kč | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 12 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámka
V případě nenalezení kabele HDO signálu bude signál přenášem bezdrátově pomocí RF signálu o frekvenci 2,4Ghz
Skříň s antenou umístěna pod střechou nebo na fasádě ČOV,PLC jednotka DO,Jistič,zdroj 230V/24VDC, vytápění PLC jednotky | [22 empty] | END
Skříň s antenou umístěna na sloupě u rozvaděče RE,PLC jednotka DI,Jistič,zdroj 230V/24VDC, vytápění PLC jednotky