akce Oborová zdravotní pojišťovna Serverovna č.3 v budově A, objektu OZP - 207

Místo Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Roškotova 1225/1, 140 00 Praha 4

Změna; Datum; Vypracoval; Zodp. projektant; Schválil; HIP; Rev.. Projekt profese/část; 5. SHZ plynové Technická zpráva. Vypracoval:; J. Bulant; Zodp. projektant:; Ing. P. Šilar; Datum:; paré. Kontroloval:; Ing. Z. Štorek; HIP:; Ing. P. Šilar; 7.1.2014. Stupeň projektu: DSJ; Elektronický soubor: 5 – SHZ1.1; Označení: 5 – SHZ1.1.

## Obsah technické zprávy

- Účel a funkce SHZ plynového

- Seznam použitých podkladů

- Potřeba materiálů, surovin a množství výrobků

- Popis technologie výroby – návrh SHZ

  - Výpočet množství hasiva

  - Výpočet doby evakuace

- Základní skladba technologického zařízení – SHZ plynové

  - Hasivo

  - Strojní část

  - Detekční a ovládací část

- Popis skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě, požadavky na dopravu vnitřní i vnější

- Vliv technologie na stavební řešení

- Údaje o spotřebě energií

- Seznam výkresů

- Účel a funkce SHZ plynového

Instalované zařízení SHZ je samoaktivační, pracuje na principu samočinné detekce požáru, systém je trvale funkční. V objektu Oborové zdravotní pojišťovny je chráněna místnost č. 021-Serverovna. SHZ se instaluje do místností z důvodu zvýšení ochrany dat a technologií. SHZ je použitelné na hašení požárů veškerých elektronických zařízení, počítačových jednotek, velínů, telefonních ústředen, elektrických spotřebičů, motorů, knihoven, archívů, muzeí, skladů, umělých hmot.Nepoškozuje uložená data na nosičích záznamu. Je použitelné i na hašení zařízení pod napětím do 36 000 V. Pracovní schopnost je zaručena v rozsahu teplot od –20 do +60 C.

- Seznam použitých podkladů

Podklady pro vypracování projektové dokumentace instalace SHZ jsou:

- Norma ČSN EN 15004-1 – Plynové hasící systémy – Navrhování, instalace a údržba

- Norma ISO 14520-11 – Plynové hasící systémy - hasivo 236fa

- Norma ČSN EN 12094-1 – Komponenty plynových hasicích zařízení

- Projektová dokumentace stavby a technologie

- Technická specifikace výrobce SHZ evidovaná pod číslem TS-236001E

- Montážní a uživatelské manuály ústředny a příslušenství

- Certifikát a Závěrečná zpráva o certifikaci č. 221/005/2011 o hasivu HFC 236fa

- Certifikát a závěrečná zpráva o certifikaci SHZ

- Certifikát a závěrečná zpráva o certifikaci systému požární signalizace

Prohlášení ve smyslu vyhlášky č. 246/2001 Sb.:

„Projektant vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení tímto prohlašuje, že splnil

podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací

výrobce požárně bezpečnostního zařízení.“

- Potřeba materiálů, surovin a množství výrobků

Není obsaženo.

## Popis technologie výroby – návrh SHZ

## D.1. Výpočet množství hasiva

Výpočet objemové koncentrace je proveden dle normy ISO 14520 – 11 : 2005 (E). Objemová koncentrace a potřebný objem hasiva jsou v návaznosti na kubaturu chráněného prostoru podrobně spočítány dle dimenzační tabulky 3. Dle vypočtených hodnot jsou poté určeny počty zásobních nádob a jejich kapacity.

| Místnost serveru |  | Objem (m3) |  |  |  |  |  | Koncentrace (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NH 4 | N NH12 | NH 50 s 35kg | NH50 | Celkem (kg) |  |
| 021 | Zdvojená podlaha | 5,37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9,95 |
|  | Místnost | 53,73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 9,08 |
| Celkem |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 |  |

Deklarovaná minimální hasební koncentrace je 6,8 %.

Minimální projektová hasební koncentrace dle ISO 14520-11 je 8,8 %.

Vypočtená koncentrace pro systémy SHZ s globální záplavou místnosti, ve které se mohou vyskytovat osoby musí být vyšší než 8,8 % a nižší než 10 % ( hodnota NOAEL).

Vypočtené hodnoty koncentrace hasiva vyhovují předpisům.

## D.2. Výpočet doby nutné pro případnou evakuaci osob

Z chráněných prostorů jsou stanoveny únikové cesty, navazující na stávající únikové cesty. Délka únikových cest je dána nejzazším bodem místnosti od východu z místností. Prodleva mezi spuštěním zvukové a optické signalizací hašení uvnitř místnosti a otevřením elektromagnetického ventilu pro vypuštění hasiva do chráněného prostoru je standardně nastavena na 30 sekund.

Dle ČSN 730802 čl. 9.12.2  a vzorce 20 je proveden výpočet pro předpokládanou dobu evakuace z jednotlivých místností:

Místnost  021:

tu =  (0,75 * lu) : vu + (E.s) : (Ku * u)

vu = 30	Ku =  40

lu = 7,3 m	u = 1,5

E.s = 3 osoby

tu = 0,25 min < prodleva 30 sec

Vypočtená doba evakuace je v obou případech kratší než 30 s, což vyhovuje zpoždění nastavenému na ústředně.

## Základní skladby technologického zařízení  - SHZ plynové

## E.1. Hasivo

V zařízení SHZ je použito čisté hasivo hexafluorpropan, s obchodním názvem HFC 236fa, které je schváleno Certifikátem typu č. 221/005/2011 vydaným autorizovanou osobou 221 – Technickým ústavem požární ochrany MV dne 30.3.2011.

Hasivo s obchodním názvem HFC 236fa je dodáváno do ČR ve formě zkapalněného plynu. Z hlediska ochrany životního prostředí se jedná o čisté hasivo, schválené příslušnými certifikačními orgány, které splňuje základní požadavky na výrobek podle § 3 Nařízení vlády č. 173/1997 Sb. Hexafluor propan je plyn bezbarvý, éterické vůně s vyšší specifickou hmotností než vzduch, elektricky nevodivý, nekorozivní s nulovým potenciálem působení na ozónovou vrstvu. Hasí na principu kombinace fyzikálních a chemických účinků, nepoškozuje hašené zařízení. Minimální hasební koncentrace dle ISO 14520-11 je 6,8%, přičemž krátkodobý pobyt v prostoru s touto hasební koncentrací není rizikový ani zdraví a životu nebezpečný. Nejnižší hladina koncentrace hasiva v ovzduší při níž byly pozorovány nepříznivé účinky na lidský organismus je 15%. (Poznámka: v podmínkách požáru je však z hlediska ohrožení života a zdraví osob nebezpečná zpravidla koncentrace toxických zplodin hoření!)

Čisté hasivo HFC 236fa umožňuje obsluze střeženého prostoru dokončit hasební práce bez přímého ohrožení zdraví přítomných osob, zároveň nepoškodí chráněné zařízení a data v nich uložená.

## E.2. Strojní část

SHZ tvoří kovová válcová nádoba chráněná proti korozi nástřikem práškové vypalovací barvy, naplněná hasící směsí a natlakovaná hnacím plynem (dusík). Nádoba je plynotěsně uzavřena ventilem spolu se zabudovaným měřičem tlaku, elektromagnetickým ventilem a tlakovým spínačem.

Transportní hadice s tryskou je kotvená v horní části chráněného prostoru. Hasicí směs je vytlačována stoupací trubkou přes hlavu, elektromagnetický ventil, hadici, potrubní rozvod a trysku. SHZ je možno po použití znovu naplnit a použít. Výrobek je dodáván na speciálním držáku.

Maximální doba vypouštění hasiva do chráněného prostoru je 10 s.

Nádoba musí být umístěna ve svislé poloze.

Velikost jednotlivých nádob systému SHZ:

| systém | Ø nádoby [mm] | výška nádoby [mm] |
| --- | --- | --- |
| NH4 | 140 | 535 |
| NH50 | 300 | 1300 |

Transportní potrubí ø 16mm pro přívod hasiva z NH4 bude napojeno na vypouštěcí ventil a po stěně bude vedeno pod strop místnosti nebo do podhledu. Ke stěně místnosti bude potrubí upevněno speciálními třmenovými příchytkami. Veškeré potrubní spoje budou provedeny připravenými převlečnými šroubovými spoji.

Transportní ocelové potrubí ø 35mm pro přívod hasiva z NH50 bude napojeno na vypouštěcí ventil a po stěně bude vedeno pod strop místnosti nebo do podhledu. Ke stěně místnosti bude ocelové potrubí upevněno speciálními třmenovými příchytkami. Veškeré potrubní spoje budou provedeny připravenými převlečnými šroubovými spoji.

Trysky pro vypouštění hasiva budou kotveny pod stropem chráněných prostorů na speciální ocelové konzoly, trysky budou směrovány do chráněných prostorů.

## E.3. Detekce a spouštění

Spouštění SHZ  je iniciováno prostřednictvím autonomního systému elektrické požární signalizace s ústřednou SHZ. Detekce a spouštění systému SHZ odpovídá požadavkům normy ČSN EN 15004-1.

Ústředna SHZ dle ČSN EN 12094-1 je zařízení elektrické požární signalizace. Je určená ke kompletnímu ovládání a kontrole SHZ. Elektrická část systému SHZ zajišťuje pomocí optickokouřových detektorů a nasávacího hlásiče ASD včasnou detekci vznikajícího požáru. Detektory jsou v místnosti 021 zapojeny na kruhové lince ve čtyřech skupinách : 1 – bodové hlásiče na stropě, v podlaze, 2 – nasávací potrubí v  uličkách, 3 – Tlačítka spouštěcí, 4 – Tlačítka blokovací. Ventil hašení je ovládán z ústředny SHZ pomocí monitorovaných výstupů.

K detekci vznikajícího požáru je použita v místnosti 021 kombinace bodových hlásičů a nasávacího hlásiče, u kterých rozmístění je zřejmé z výkresové části dokumentace. Detektory jsou rozmístěny a rozděleny do dvou skupin tak, aby bylo zajištěno vyloučení falešného poplachu. První skupina jsou bodové detektory rozmístěné na stropě místnosti, na této skupině je zapnuta dvoudetektorová závislost. Druhá skupina jsou nasávací hlásiče kouře se signalizací předpoplachu (30% hodnoty poplachu).

Ústředna SHZ bude instalována v místnosti 021 vedle dveří.

Automatické požární hlásiče budou umístěny pod strop chráněného prostoru (místnost, zdvojená podlaha). Jeden požární hlásič pokryje plochu 20 m2.

Tlačítkové požární hlásiče budou instalovány vedle dveří do místnosti. Tlačítko „START“ bude instalováno vně nebo uvnitř místnosti. Tlačítko „STOP“ bude instalováno uvnitř místností.

Akustická a světelná signalizace stavu PŘEDPOPLACH A HAŠENÍ bude instalována nad dveře vně chráněné místnosti 021 v objektu.

Akustická a světelná signalizace stavu PŘEDPOPLACH bude instalována nad dveře uvnitř chráněné místnosti v objektu.

Údržba GHZ

Dle vyhlášky č. 246/2001 Sb. (§ 7) předepisuje výrobce provádět kontrolu provozuschopnosti minimálně jednou za půl rok. Tuto kontrolu provozuschopnosti zařízení provádí výrobce zařízení nebo jím proškolená osoba s platným oprávněním vystaveným výrobcem.

Rozsah a termíny ostatních kontrol jsou spolu s dokladem o provozuschopnosti zařízení součástí provozní knihy.

Zařízení smí obsluhovat prokazatelně poučená osoba.

Údržbu zařízení smí provádět proškolená osoba s patřičným vybavením.

Za provozuschopnost zařízení, zabezpečování kontrol a údržby stabilního hasicího zařízení je odpovědný ze zákona (č. 133/1985 Sb.) statutární orgán či fyzická osoba. Doporučujeme, aby jím (jí) byla písemně jako zástupce jmenována osoba odpovědná za toto zařízení, která bude k tomuto účelu náležitě proškolena výrobcem – dle instrukcí v provozní knize.

Revize tlakových lahví

Přehled revizí a zkoušek, kterým podléhají tlakové nádoby stabilní v našich systémech hašení.

A) Výchozí revize: 	provádí se před uvedením nádoby do provozu,zajišťuje zhotovitel a revizní zprávu předkládá objednateli spolu s průvodní dokumentací při předání díla

B) První provozní revize:	provádí se ve lhůtě do dvou týdnů po zahájení provozu nádoby, zajišťuje provozovatel

C) Provozní revize:	provádí se ve lhůtě do jednoho roku od uvedení nádoby do provozu nebo od předchozí provozní revize, zajišťuje provozovatel

D) Vnitřní revize:	provádí se ve lhůtě do pěti let od uvedení nádoby do provozu nebo od předchozí vnitřní revize, zajišťuje provozovatel

E) Zkouška těsnosti:		provádí se vždy po každé vnitřní revizi

F) Tlaková zkouška:	provádí se vždy nejpozději za devět let od předcházející tlakové zkoušky, zajišťuje provozovatel.

Podrobnější popis revizí je uveden v ČSN 690012 čl.90 až 117.

Tyto revize a zkoušky musí být uvedeny v průvodní dokumentaci, což je uvedeno v nařízení vlády 378/2001 Sb.,par.2,odst.e..

## Popis skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě, 
           požadavky na dopravu vnitřní i vnější

Není obsaženo.

## Vliv technologie na stavební řešení

## Požadavky na ostatní profese

Požadavky na EPS

Přenosy stavu ústředny GHZ na centrální systém EPS budovy jsou přenášeny bezpotenciálovými kontakty na výstupu z ústředny GHZ. Monitorovány budou stavy předpolach, poplach, hašení a porucha. Přípojné místo pro EPS je na svorkách ústředny GHZ.

Kabel požadujeme vyvést v místě usazení ústředny GHZ, nechat smotaný volný konec 2 m.

Požadavky na klimatizaci

Klimatizace s vnitřní cirkulací zůstává při hasebním zásahu spuštěna.

Požadavky na požární klapky a uzávěry

Při vyhlášení stavu POPLACH na ústředně je nutno uzavřít veškeré požární klapky a uzávěry, které by mohly měnit hasební koncentraci v místnosti po následném vypuštění hasiva. K tomuto účelu je v ústředně GHZ instalováno na výstupu POPLACH speciální relé pro ovládání požárních klapek a uzávěrů, což je přípojné místo pro VZT ( ovládáno pouze impulsem z relé ).

Ovládací napětí klapek 24V. Ústředna GHZ neřeší napájení PO klapek a uzávěrů.

Požadavky na elektro

Ústředna GHZ bude napájena z rozvodné sítě ze samostatného jističe 10A (napojení bezhalogenovým protipožárním kabelem).

Kabel požadujeme vyvést v místě usazení ústředny GHZ, nechat smotaný volný konec kabelu 2 m.

## Údaje o spotřebě energií

Spotřeba elektřiny

Pro systém SHZ – plynové bude nainstalována jedna ústředna s expandérem se spotřebou elektrické energie pro každou chráněnou místnost. Ostatní části systému SHZ – plynové pracují bez potřeby elektrické energie.
Ústředna: Maximální odběr s rezervou = 1 A
Expander: Maximální odběr s rezervou = 1 A 
Napětí 230 V 
Provoz 24 hodin/den 
P = I x U = 4 x 230 = 920 W 
T = 365 dní x 24 hod = 8760 h

Roční spotřeba: 8059 kWh

Cena u EON (tarif standartpower pro firmy) za jednu MWh ke dni 1.1.2010 = 2066,-Kč /

Vypracoval: Jakub Bulant

Kontroloval: Ing. Zdenek Štorek