- Akce:                      OBŘADNÍ SÍŇ NA HŘBITOVĚ KARLOV

Místo stavby:          k.ú. Velké Meziříčí, p.č. 5192/2, 3

Investor:       	         Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí

- Projekt stavby

Seznam příloh

D1.3. Technika prostředí staveb

D1.3.1.  Technická zpráva

D1.3.2   Půdorys 1.NP – kanalizace

D1.3.3   Půdorys 1.NP – vodovod

D1.3.4   Půdorys 1.NP – vzduchotechnika

Vypracoval: Ing. Kateřina Krechlerová

Třebíč, červen 2019

- 1.  ZDRAVOTECHNIKA

Tato část zpracované projektové dokumentace – Zdravotně technické instalace, objektu obřadní síň hřbitova Karlov, řeší návrh zdravotně-technických instalací nově přistavěného wc a vyměněných zařizovacích předmětů ve stávající části. Předmětem tohoto projektu je rozvod kanalizace a vodovodu od zařizovacích předmětů. Stávající přípojka vody je přivedena do vodoměrné šachty (zůstane zachováno) od ní povede nové potrubí PE100 SDR11 D32x3 do přístavby. Ve stávající části se nové zařizovací předměty dopojí na stávající rozvod studené vody. Splašková kanalizace bude provedena nově a bude svedena do nové jímky na vyvážení AS-PP-ER 14.7S o užitném objemu 12,5m3. Dešťové svody v objektu a dešťová kanalizace zůstane stávající.

- 2. KANALIZACE

Splašková kanalizace – řeší odvod splaškových odpadních vod z obřadní síně v Karlově, a to od jednotlivých zařizovacích předmětů.

Ležaté svody splaškové kanalizace se povedou od jednotlivých svislých odpadů pod podlahou 1.NP do jímky na vyvážení. Jednotlivé stoupačky budou vedeny v instalačních příčkách nebo zasekány ve zdi. Stupačky je nutno opatřit hlukovou izolací – navržený materiál je POLO-KAL.NG – vnitřní odhlučněné kanalizační potrubí z PP.

Od jednotlivých zařizovacích předmětů je  vedeno plastové odpadní potrubí připojovací k navrženým  stoupačkám kanalizace. Připojovací odpadní potrubí od  jednotlivých zařizovacích předmětů je  zasekáno v drážkách ve zdivu pod omítkou nebo vedeno pod stropem a je zaústěno do  svodu splaškové kanalizace. Připojovací potrubí musí být  vedeno v minimálním spádu 3 %.  Navržené stoupačky jsou provedeny  z plastových odpadních trub. Jedna stoupačka splaškové kanalizace je vyústěna nad střechu objektu, kde bude opatřena ventilační hlavicí DN 100. Pod podlahou je stoupačka  opatřena odpadními koleny, dle návrhu výrobce odpadního potrubí a dle navržené projektové dokumentace. Odpadní ventily a veškeré tvarovky u zařizovacích předmětů jsou navrženy stejného systému. Veškeré zařizovací  předměty, potrubí a zařízení jsou navrženy z běžných materiálů  a běžných typů. Kanalizační svody  jsou navrženy z plastových kanalizačních trub těsněných gumovými profilovými těsnícími kroužky spojované do hrdel, příslušné dimenze dle  zpracované projektové dokumentace. Potrubí je vedeno v rýze na  pískovém podsypu tl. 10 cm a do výše 30 cm nad vrch potrubí je  zasypáno pískem popřípadě tříděnou zeminou. Zbytek záhozu je  proveden vytěženou zeminou.

Zpracovaná projektová dokumentace byla provedena v souladu s ČSN 75 6760 – Vnitřní kanalizace a ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky a dalších souvisejících norem a předpisů.

Po skončení všech montážních prací se provede zkouška těsnosti  kanalizace vodou a kouřem, dle výše uvedených norem a předpisů.

Veškeré prostupy potrubí zdivem mezi rozdílnými požárními úseky opatřit protipožárním prostupem.

- 3. VODOVOD

Vnitřní vodovod - Objekt bude zásobován ze stávající vodovodní přípojky, přivedené do stávající vodoměrné šachty a ukončené vodoměrnou sestavou. Za vodoměrnou sestavou se provede odbočka pro přístavbu.

Potrubí studené vody je dále přivedeno k elektrickému zásobníkovému ohřívači o objemu 160L 2kW. Napojení studené vody je řešeno přes napojovací sestavu s uzávěrem DN20, pojistným ventilem DN20, filtrem DN 20 a tlakoměrem.  Od ohřívače je navržen společný rozvod studené vody, cirkulace a TV k jednotlivým odběrným místům, zařízením a spotřebičům. Ve stávající části budou osazeny elektrické zásobníky TV typu SHU 5SLi s bezpečnostní armaturou SVMT. Horizontální rozvod studené vody a TV je veden ve zdi nebo v podlaze. V nejvyšších místech rozvodu je potrubí SV a TV opatřeno přivzdušňovacími a odvzdušňovacími ventily. Připojovací potrubí k jednotlivým zařizovacím předmětů je zasekáno ve zdivu pod omítkou a v celém rozsahu opatřeno tepelnou izolací trubicemi. V případě vedení vodovodního potrubí SV a TV v drážkách obvodového zdiva je nutné učinit taková opatření, aby teplota v těchto místech nikdy neklesla pod 5°C. Rozvod studené pitné vody a TV je navržen z plastových trubek PPR příslušné dimenze dle PD. Veškeré prostupy potrubí zdivem mezi rozdílnými požárními úseky opatřit protipožárním prostupem.

Pro potřeby požární vody jsou v objektu umístěny stávající požární hydranty typu D25 s tvarově stálou hadicí dl.30m. Rozvodné potrubí požárního vodovodu je kombinované s rozvodem studené vody.

4. Bezpečnost práce

Bezpečnost práce by se měla řídit dle všech platných zákonů a nařízení vlády a to zejména:

- Zákon č 262/2006 Sb. (Zákoník práce) ve znění pozdějších předpisů

- Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů,

- Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při pracích na staveništích,

- Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,

Všichni pracovníci, pracující na stavbě, musí být proškoleni odpovědným pracovníkem (stavbyvedoucím) z bezpečnostních předpisů v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce na stavbě. Pracovníci, kteří nesplňují podmínky odborné a zdravotní způsobilosti nesmí provádět práce, pro které je tato způsobilost nutná (práce ve výškách, obsluha stavebních strojů, svářeč apod.).

Pracovníci jsou vybavení s ohledem na posouzení rizik a v souladu se směrnicí společnosti pro jejich poskytování potřebnými ochrannými pracovními prostředky

Odpovědný stavbyvedoucí realizační firmy má k dispozici na stavbě evidenci o provedených školeních, o splnění podmínek zdravotní způsobilosti vede evidenci personální útvar společnosti.

Stavbyvedoucí provede proškolení odpovědného pracovníka subdodavatele. Provede řádnou předávku pracoviště, jejíž součástí je vymezení pracovního prostoru a seznámení s přístupovými cestami.

##### 5. VZDUCHOTECHNIKA

5.1 Úvod

Projekt řeší větrání přístavby wc obřadní síně na hřbitově ve Velkém Meziříčí a odvětrání wc ve stávající části objektu.

Technické provedení vzduchotechniky je provedeno s ohledem na maximální dodržení požadavků na dané prostory ve smyslu příslušných platných norem a nařízení vlády:

- Zákon č.183/2006Sb. , o územním plánování a stavebním řádu‘

- Zákon č. 258/2000Sb. , o ochraně veřejného zdraví‘

- Zákon č. 262/2006Sb. ,zákoník práce‘

- Zákon č. 309/2006Sb. ,o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci‘

- Vyhláška č.20/2012 , vnitřní prostředí staveb‘

- Novela č. 361/2007Sb., č.93/2012 Sb.,

5.1 Koncepční řešení větrání a účel zařízení

Větrání objektu wc je navženo odtahovým potrubní, ventilátorem. Ventilátor je umístěn uvnitř objektu v podhledu a napojen na flexi hadice vyvedené do venkovního prostředí. Hladina hluku do okolí je dle oktávových pásem 20-45dB.

Místní odsávání a odvětrání je použito při větrání méně důležitých místností s vývinem pachů a škodlivin, které člověka sice obtěžují, avšak jeho zdraví nejsou škodlivé /např.wc, sociální zázemí/. Lidé se tu pohybují jen občas a jen na omezenou dobu. Přívod vzduchu je zajišťován pod tlakem z okolních prostor. Tímto je zabráněno šíření pachů a škodlivin do ostatních místností. V takto větraných prostorách se negarantují žádné parametry vzduchu.

Návrhové veličiny

Výpočtové hodnoty – zima te = -15°C

Dimenzování větracího prostoru pro prostor sprch bylo provedeno podle platných směrnic a norem. Je dodržena minimální výměna vzduchu na osobu i minimální výměna vzduchu za hodinu. Uvažované hodnoty:

wc – 50m3/h

umyvadlo – 30m3/h

pisoár – 30m3/h

5.3. Přehled použitých systémů

5.3.1   Odsávání wc v přístavbě

Pro  větrání těchto prostor bude použito diagonálního ventilátoru do potrubí typu 800/200 o výkonu 450m3/h při tlaku 200Pa, do průměru potrubí 200mm, 2190ot./min., 103W, 0,5A, ovládání spínač s doběhem. Vzduch je nasáván do místnosti infiltrací a větracími mřížkami osazenými do dveří.  Ventilátor je umístěn uvnitř objektu v podhledu a napojen na flexi hadice. Hladina hluku do okolí je dle oktávových pásem 20-45dB. Ventilátor je spouštěn spínačem. Vzduch je odváděn pomocí talířových ventilů napojených na ohebné flexo hadice se zvukovou izolací umístěných v podhledu. Vzduch je odváděn do venkovního prostoru.

5.3.2  Větrání  wc ve stávající části objektu

Pro větrání těchto prostor bude použito malého radiálního ventilátoru o vzduchovém výkonu 100m3/h při tlaku 150Pa, do potrubí DN100, 47W, ovládaní ventilátoru je spínač, doběh. Ventilátor je napojen na odtahové potrubí DN100.

Vzduch bude distribuován do větraných prostor infiltrací z okolních prostor. Vzduch je odváděn do venkovního prostoru – nad střechu objektu a ukončen protidešťovou stříškou.

5.4  Tepelná izolace

Odsávací potrubí je z navržené z flexiHadic izolovaných tl. izolace 25 mm.

5.5  Závěsy

Potrubní rozvody budou zavěšeny po 2-3bm. Potrubí bude podloženo na závěsech  rýhovanou pryží a pružně budou odděleny točité části. Na každý spoj bude použit kadmiovaný materiál pro vodivé spojení, pružná vložka bude překlenuta Cu lankem 6mm2. Veškerý závěsový materiál bude pozinkovaný.

5.6  Prostředky ke snížení hluku

Z důvodu zabránění přenosu vibrací od ventilátoru jsou předpokládána následující antivibrační  opatření:

ventilátory budou od potrubní sítě odděleny pružnými dilatačními  vložkami

Pro snížení hlučnosti vlastního ventilátoru se předpokládá :

Použití zvukové izolace na potrubí

použití prvků s nízkou vlastní  hlučností

použití nižších rychlostí v potrubí

Umístění v podhledu uvnitř objektu

5.7   Energetické nároky na provoz odtahového ventilátoru

Stručný popis stavby /souboru staveb/:

Plynule zajistit dodávku všech druhů energií, hlavně el. Energie ( střídavý proud 400/230V, 50Hz ).

Stavba a ocel. Konstrukce zajistí:

provedení  otvorů pro průchody  potrubí stěnami a stropy.

dozdění a zajištění otvorů po montáži

vhodné osvětlení  pro montáž, obsluhu a údržbu

Elektroinstal. a silnoproud zajistí

zemnění  všech elektrospotřebičů, ochranu před nebezpečným dotykovým napětím, ochranu před nebezpečnými účinky  statiské elektřiny ( např. překlenutím tlumících vložek vzduchovodů a pryžových izolátorů pružným vodivým spojením ).