## List1
|  |  | Vypracováno dne | 2022-05-03
|  | Číslo zakázky / verze | 22_0198 | A1 |  |  | verze SW | TD_2022_1
|  | Název projektu | VS34 - ÚT |  |  |  | DB EOT | 22-02
|  | Typ technologie | PrefTherm
|  |  | Výkon | Akumulace | Expanze |  | Ing. Tomáš Daníček
|  | Okruh ToV vytápění | 1250 |  | 2x500l |  | .+420 739 347 276
|  | Okruh TV teplá voda |  |  |  |  | tomas.danicek@eotechnology.eu
|  | Parametry primární okruh |  |  | Průtok | Dimenze
|  | Maximální teplota primárního média | 140
|  | Výpočtová teplota zima | 130
|  | Výpočtová teplota léto | 80
|  | Maximální provozní tlak | 2.5
|  | Dispoziční tlak zima min/max | 150 | 250
|  | Dispoziční tlak léto min/max | 150 | 250
|  | Průtok zima |  |  | 4.17 | 80
|  | Průtok léto |  |  | 2
Parametry sekundární okruhy
|  | Okruh ÚT vytápění - škola | 800kW
|  | Maximální provozní tlak / pojistný ventil | 0.6 | 0.5 |  | 125
|  | Teplota výstup / tlak. ztráta rozvodu / průtok | 80 | 100 | 12.72 |  |  | ZPŮSOBY DODÁNÍ
|  | Teplota zpátečka | 65 |  |  |  |  | standard
|  | Okruh ÚT vytápění - Byty | 450kW |  |  |  |  | samostatně
|  | Maximální provozní tlak / pojistný ventil | 0.6 | 0.5 |  | DN125 |  | mezikus
|  | Teplota výstup / tlak. ztráta rozvodu / průtok | 70 | 80kPa | 9.44 |  |  | mezikus trvalý
|  | Teplota zpátečka | 60 |  |  |  |  | dodávka zákazník
není v ceně
|  | Soupis komponentů |  | Tlakově nezávislá předávací stanice
Pozice | Počet kusů | Technický popis |  |  |  | Zahrnuto v ceně | Způsob dodání | Hmotnost | DN | PN
PRIMÁR VSTUP
PI_2a | 1 | Teploměr bimetal. nerez 200°C PN25 D=100mm L=150mm G1/2" zadní TP1,6 vč. jímky nerez PN25 |  |  |  | ANO | standard | 0.18 | DN15 | PN25
PI_2b | 1 | Jímka teplom. (součást teploměru) nerez JIMKA-150 G1/2" L=150mm ploché těs. do PN25 200°C |  |  |  | ANO | standard | 0.52 | DN15 | PN25
PI_2c | 1 | Návarek kolmý 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-350) |  |  |  | ANO | standard | 0.118 |  | PN40
PI_3a | 2 | Manometr mosaz 25bar D=100mm M20x1,5 TP1,0 do +130°C |  |  |  | ANO | standard | 0.3 | DN15 | PN25
PI_3b | 2 | Ventil manom. zkuš. mosaz M20x1,5 s přípojkou do PN250 200°C |  |  |  | ANO | standard | 0.73 |  | PN250
PI_3c | 2 | Smyčka manom. zahnutá přivař. ocel M20x1,5L s přípojkou do PN250 300°C |  |  |  | ANO | standard | 0.55 | DN15 | PN250
PI_4a | 1 | Filtr přírub. tvárná litina DN80 PN25 jemnost síta 1,25mm |  |  |  | ANO | standard | 19.5 | DN80 | PN25
PI_4b | 1 | Kohout kulový se zátkou přivař. W/ET s pákou ocel DN20 PN25 reduk. |  |  |  | ANO | standard | 0.9 | DN20 | PN25
PIS_20a | 1 | Ventil regulační 2C přírub. tvárná litina (dpmax C-1250) DN65 PN25 kvs 63 |  |  |  | ANO | standard | 22 | DN65 | PN25
PIS_20b | 1 | Pohon elektrohyd.(24V,0-10V,HF) bez napětí autom. uzav. (40mm, 2800N, 120s ot. 20s zav., ACT) |  |  |  | ANO | standard | 9.85
| 1 | Pomocný spínač ASC1.6 pro pohony |  |  |  | ANO | standard | 0.01
PI_6a | 1 | Čidlo teploty ponorné NS720-120_0až150°C (Pt 1000/3850, 0-10V, od 0 do +150°C, do jímky 100mm) |  |  |  | ANO | standard | 0.15
PI_6b | 1 | Jímka teplom. nerez JS130-100 G1/2" L=100mm těs. v závitu do PN16 350°C |  |  |  | ANO | standard | 0.4 | DN15 | PN16
PI_6c | 1 | Návarek šikmý 45mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 O25-350 T50-350, MT L100 O32-65 T50-65, MT L150 O80-150 T100-125) |  |  |  | ANO | standard | 0.069 |  | PN40
PI_5a | 1 | Čidlo tlaku (nerezová membrána, 0-10V, 0-25bar) |  |  |  | ANO | standard | 0.12 | DN8 | PN25
PI_5b | 1 | Ventil manom. zkuš. mosaz M20x1,5 s přípojkou do PN250 200°C |  |  |  | ANO | standard | 0.73 |  | PN250
PI_5c | 1 | Smyčka manom. zahnutá přivař. ocel M20x1,5L s přípojkou do PN250 300°C |  |  |  | ANO | standard | 0.55 | DN15 | PN250
PI_9b | 1 | čidlo teploty |  |  |  | NE | dodávka zákazník
PI_9c | 1 | jímka |  |  |  | NE | dodávka zákazník
PI_9d | 1 | Návarek šikmý 45mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 O25-350 T50-350, MT L100 O32-65 T50-65, MT L150 O80-150 T100-125) |  |  |  | ANO | standard | 0.069 |  | PN40
PI_10c | 1 | Kohout kulový se zátkou přivař. W/ET s pákou ocel DN20 PN25 reduk. |  |  |  | ANO | standard | 0.9 | DN20 | PN25
PI_10 | 1 | Kohout kulový se zátkou přivař. W/ET s pákou ocel DN15 PN25 reduk. |  |  |  | ANO | standard | 0.8 | DN15 | PN25
PI_1 | 1 | Kohout kulový přivař. W/W s pákou ocel DN80 PN25 reduk. |  |  |  | ANO | standard | 6 | DN80 | PN25
PRIMÁR ZPÁTEČKA
PO_1 | 1 | Kohout kulový přivař. W/W s pákou ocel DN80 PN25 reduk. |  |  |  | ANO | standard | 6 | DN80 | PN25
PO_2a | 1 | Teploměr bimetal. nerez 200°C PN25 D=100mm L=150mm G1/2" zadní TP1,6 vč. jímky nerez PN25 |  |  |  | ANO | standard | 0.18 | DN15 | PN25
PO_2b | 1 | Jímka teplom. (součást teploměru ) nerez JIMKA-150 G1/2" L=150mm ploché těs. do PN25 200°C |  |  |  | ANO | standard | 0.52 | DN15 | PN25
PO_2c | 1 | Návarek kolmý 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-350) |  |  |  | ANO | standard | 0.118 |  | PN40
PO_3a | 1 | Manometr mosaz 25bar D=100mm M20x1,5 TP1,0 do +130°C |  |  |  | ANO | standard | 0.3 | DN15 | PN25
PO_3b | 1 | Ventil manom. zkuš. mosaz M20x1,5 s přípojkou do PN250 200°C |  |  |  | ANO | standard | 0.73 |  | PN250
PO_3c | 1 | Smyčka manom. zahnutá přivař. ocel M20x1,5L s přípojkou do PN250 300°C |  |  |  | ANO | standard | 0.55 | DN15 | PN250
PI_6a | 1 | Čidlo teploty ponorné NS720-120_0až150°C (Pt 1000/3850, 0-10V, od 0 do +150°C, do jímky 100mm) |  |  |  | ANO | standard | 0.15
PI_6b | 1 | Jímka teplom. nerez JS130-100 G1/2" L=100mm těs. v závitu do PN16 350°C |  |  |  | ANO | standard | 0.4 | DN15 | PN16
PI_6c | 1 | Návarek šikmý 45mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 O25-350 T50-350, MT L100 O32-65 T50-65, MT L150 O80-150 T100-125) |  |  |  | ANO | standard | 0.069 |  | PN40
PO_5a | 1 | Čidlo tlaku (nerezová membrána, 0-10V, 0-25bar) |  |  |  | ANO | standard | 0.12 | DN8 | PN25
PO_5b | 1 | Ventil manom. zkuš. mosaz M20x1,5 s přípojkou do PN250 200°C |  |  |  | ANO | standard | 0.73 |  | PN250
PO_5c | 1 | Smyčka manom. zahnutá přivař. ocel M20x1,5L s přípojkou do PN250 300°C |  |  |  | ANO | standard | 0.55 | DN15 | PN250
PO_4 | 1 | Ventil zpětný mezipřír. WAFER nerez DN80 PN40 |  |  |  | ANO | standard | 1.865 | DN80 | PN40
PO_11a | 1 | Regulátor tlak. dif. závit. ISO228PL tvárná litina (dp=40-220kPa, Kvs=32m3/h) |  |  |  | ANO | standard | 9.1 | DN50 | PN25
PO_11b | 1 | Kohout kulový přivař. W/I s pákou ocel DN15 PN40 reduk. |  |  |  | ANO | standard | 0.7 | DN15 | PN40
PO_11c | 1 | Kohout kulový přivař. W/I s pákou ocel DN15 PN40 reduk. |  |  |  | ANO | standard | 0.7 | DN15 | PN40
PO_9a | 1 | MT; DN 50, 15m3/h" | v.č. 6732068 |  |  | NE | dodávka zákazník
PO_9b | 1 | čidlo teploty |  |  |  | NE | dodávka zákazník
PO_9c | 1 | jímka |  |  |  | NE | dodávka zákazník
PO_9d | 1 | Návarek šikmý 45mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 O25-350 T50-350, MT L100 O32-65 T50-65, MT L150 O80-150 T100-125) |  |  |  | ANO | standard | 0.069 |  | PN40
PO_9e | 1 | M-bus modul |  |  |  | NE | dodávka zákazník
PO_9f | 1 | Napájecí modul |  |  |  | NE | dodávka zákazník
PO_10c | 1 | Kohout kulový se zátkou přivař. W/ET s pákou ocel DN20 PN25 reduk. |  |  |  | ANO | standard | 0.9 | DN20 | PN25
PO_10 | 1 | Kohout kulový se zátkou přivař. W/ET s pákou ocel DN15 PN25 reduk. |  |  |  | ANO | standard | 0.8 | DN15 | PN25
SOUSTAVA UDRŽOVÁNÍ TLAKU VYTÁPĚNÍ - PRIMÁR
R_1 | 2 | Kohout kulový přivař. W/W s pákou ocel DN20 PN40 reduk. |  |  |  | ANO | standard | 0.9 | DN20 | PN40
R_2 | 1 | Filtr přírub. tvárná litina DN20 PN25 jemnost síta 1mm |  |  |  | ANO | standard | 3 | DN20 | PN25
PRIMÁR TV
PI_W11 | 1 | Kohout kulový přivař. W/W s pákou ocel DN32 PN40 reduk. |  |  |  | ANO | standard | 1.4 | DN32 | PN40
PO_W11 | 1 | Kohout kulový přivař. W/W s pákou ocel DN32 PN40 reduk. |  |  |  | ANO | standard | 1.4 | DN32 | PN40
POW_10b | 1 | Kohout kulový se zátkou přivař. W/ET s pákou ocel DN20 PN25 reduk. |  |  |  | ANO | standard | 0.9 | DN20 | PN25
POW_3a | 1 | MT; DN 25, 3,5m3/h" |  |  |  | NE | dodávka zákazník
POW_3b | 2 | čidlo teploty |  |  |  | NE | dodávka zákazník
POW_3c | 2 | jímka |  |  |  | NE | dodávka zákazník
POW_3d | 2 | Návarek šikmý 45mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 O25-350 T50-350, MT L100 O32-65 T50-65, MT L150 O80-150 T100-125) |  |  |  | ANO | standard | 0.069 |  | PN40
POW_3e | 1 | M-bus modul |  |  |  | NE | dodávka zákazník
POW_3f | 1 | Napájecí modul |  |  |  | NE | dodávka zákazník
UT1 - ŠKOLA - 800kW
VÝMĚNÍKOVÝ BLOK
H_Sa | 2 | Deskový výměník závit. ISO228PL DN50/DN50 AISI316 pájka Cu Pn 400kW při 130/64 – 60/80°C |  |  |  | ANO | standard | 28.8 | DN50 | PN25
H_Sb | 2 | Izolace tepelná výměník. (TYPE-A, 0,031W/mK, Fire class rat. E, do +130°C) |  |  |  | ANO | standard | 2.1
PIS_2a | 2 | Ventil regulační 2C přírub. tvárná litina (dpmax X/D/B-1200/1200/1200) DN25 PN25, kvs 10 |  |  |  | ANO | standard | 6.1 | DN25 | PN25
PIS_2b | 2 | Pohon elektrohyd. (24V,0-10V,HF) bez napětí autom. uzav. (20mm, 1000N, 30s ot. 15s zav.) |  |  |  | ANO | standard | 3.6
| 2 | Pomocný spínač ASC1.6 pro pohon |  |  |  | ANO | standard | 0.01
H_S2a | 2 | Ventil pojistný o.p. 6bar |  |  |  | ANO | standard | 1.709 | DN32 | PN16
H_S2b | 2 | Vsuvka přivař. ocel 1 1/4" L150 W/E do PN16 150°C |  |  |  | ANO | standard | 0.628 | DN32 | PN16
H_S3a | 2 | Teploměr bimetal. nerez 120°C PN25 D=100mm L=150mm G1/2" zadní TP1,6 vč. jímky nerez PN25 |  |  |  | ANO | standard | 0.18 | DN15 | PN25
H_S3b | 2 | Jímka teplom. (součást teploměru) nerez JIMKA-150 G1/2" L=150mm ploché těs. do PN25 200°C |  |  |  | ANO | standard | 0.52 | DN15 | PN25
H_S3c | 2 | Návarek kolmý 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-350) |  |  |  | ANO | standard | 0.118 |  | PN40
H_S4a | 2 | Manometr mosaz 6bar D=100mm M20x1,5 TP1,0 do +130°C |  |  |  | ANO | standard | 0.3 | DN15 | PN6
H_S4b | 2 | Ventil manom. zkuš. mosaz M20x1,5 s přípojkou do PN250 200°C |  |  |  | ANO | standard | 0.73 |  | PN250
H_S4c | 2 | Smyčka manom. zahnutá přivař. ocel M20x1,5L s přípojkou do PN250 300°C |  |  |  | ANO | standard | 0.55 | DN15 | PN250
SO_6 | 2 | Čidlo teploty ponorné NS720-120_0až100°C (Pt 1000/3850, 0-10V, od 0 do +100°C, do jímky 100mm) |  |  |  | ANO | standard | 0.15
SO_6b | 2 | Jímka teplom. nerez JS130-100 G1/2" L=100mm těs. v závitu do PN16 350°C |  |  |  | ANO | standard | 0.4 | DN15 | PN16
SO_6c | 2 | Návarek šikmý 45mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 O25-350 T50-350, MT L100 O32-65 T50-65, MT L150 O80-150 T100-125) |  |  |  | ANO | standard | 0.069 |  | PN40
SO_7 | 2 | Termostat omezovací kapilárový (od +15 do +95°C, do jímky 100mm/příložný) |  |  |  | ANO | standard | 0.33
SO_7b | 2 | Jímka teplom. mosaz nikl. G1/2" L=100mm těs. v závitu do PN10 180°C |  |  |  | ANO | standard | 0.37 | DN15 | PN10
SO_7c | 2 | Návarek kolmý 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-350) |  |  |  | ANO | standard | 0.118 |  | PN40
H_S1 | 4 | Kohout kulový přivař. W/W s pákou ocel DN40 PN40 reduk. |  |  |  | ANO | standard | 2.1 | DN40 | PN40
H_S5 | 4 | Klapka uzavírací mezipřír. WAFER s pákou litina (nerez) DN80 PN16 disk nerez |  |  |  | ANO | standard | 3.52 | DN80 | PN16
PIS_10 | 2 | Kohout kulový se zátkou přivař. W/ET s pákou ocel DN20 PN25 reduk. |  |  |  | ANO | standard | 0.9 | DN20 | PN25
POS_10 | 2 | Kohout kulový se zátkou přivař. W/ET s pákou ocel DN20 PN25 reduk. |  |  |  | ANO | standard | 0.9 | DN20 | PN25
SI_10c | 2 | Kohout kulový vypouš. závit. ISO228 E/H s pákou mosaz DN20 PN16 |  |  |  | ANO | standard | 0.21 | DN20 | PN16
SO_10c | 2 | Kohout kulový vypouš. závit. ISO228 E/H s pákou mosaz DN20 PN16 |  |  |  | ANO | standard | 0.21 | DN20 | PN16
ČERPADLOVÝ BLOK
SI_3 | 4 | Manometr mosaz 6bar D=100mm M20x1,5 TP1,0 do +130°C |  |  |  | ANO | standard | 0.3 | DN15 | PN6
SI_3b | 4 | Ventil manom. zkuš. mosaz M20x1,5 s přípojkou do PN250 200°C |  |  |  | ANO | standard | 0.73 |  | PN250
SI_3c | 4 | Smyčka manom. zahnutá přivař. ocel M20x1,5L s přípojkou do PN250 300°C |  |  |  | ANO | standard | 0.55 | DN15 | PN250
SI_4 | 2 | Filtr přírub. šedá litina DN100 PN16 jemnost síta 1,6mm |  |  |  | ANO | standard | 27 | DN100 | PN16
SI-4b | 2 | Kohout kulový vypouš. závit. ISO228 E/H s pákou mosaz DN20 PN16 |  |  |  | ANO | standard | 0.21 | DN20 | PN16
SI_10a | 2 | Kohout kulový vypouš. závit. ISO228 E/H s pákou mosaz DN20 PN16 |  |  |  | ANO | standard | 0.21 | DN20 | PN16
SI_50 | 1 | UPE 80-120F - stavající |  |  |  | NE | dodávka zákazník
SI_50 | 1 | Magna3 80-100F - stavající |  |  |  | NE | dodávka zákazník
SI_20 | 4 | Klapka uzavírací mezipřír. WAFER s pákou litina (litina) DN100 PN16 disk litina |  |  |  | ANO | standard | 4.5 | DN100 | PN16
SI_30 | 2 | Ventil zpětný přírub. šedá litina DN100 PN16 |  |  |  | ANO | standard | 13.25 | DN100 | PN16
SI_10a | 2 | Kohout kulový vypouš. závit. ISO228 E/H s pákou mosaz DN20 PN16 |  |  |  | ANO | standard | 0.21 | DN20 | PN16
PŘIPOJENÍ NA SYSTÉM ÚT
SO_1 | 1 | Kohout kulový přivař. W/W s ruč. kolem s převod. ocel DN125 PN25 reduk. |  |  |  | ANO | standard | 22.5 | DN125 | PN25
SI_1 | 1 | Kohout kulový přivař. W/W s ruč. kolem s převod. ocel DN125 PN25 reduk. |  |  |  | ANO | standard | 22.5 | DN125 | PN25
SI_3a | 1 | MT; DN80, 40m3/h", stavající | v.č. 68746541 |  |  | NE | dodávka zákazník
SI_3e | 1 | M-bus modul |  |  |  | NE | dodávka zákazník
SI_3f | 1 | Napájecí modul |  |  |  | NE | dodávka zákazník
POW_3b | 1 | čidlo teploty |  |  |  | NE | dodávka zákazník | 0.15
POW_3c | 1 | jímka |  |  |  | NE | dodávka zákazník | 0.4 | DN15 | PN16
POW_3d | 1 | Návarek šikmý 45mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 O25-350 T50-350, MT L100 O32-65 T50-65, MT L150 O80-150 T100-125) |  |  |  | ANO | standard | 0.069 |  | PN40
SI_3b | 1 | čidlo teploty |  |  |  | NE | dodávka zákazník | 0.15
SI_3c | 1 | jímka |  |  |  | NE | dodávka zákazník | 0.4 | DN15 | PN16
SI_3d | 1 | Návarek šikmý 45mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 O25-350 T50-350, MT L100 O32-65 T50-65, MT L150 O80-150 T100-125) |  |  |  | ANO | standard | 0.069 |  | PN40
SI_10c | 1 | Kohout kulový vypouš. závit. ISO228 E/H s pákou mosaz DN20 PN16 |  |  |  | ANO | standard | 0.21 | DN20 | PN16
SO_10c | 1 | Kohout kulový vypouš. závit. ISO228 E/H s pákou mosaz DN20 PN16 |  |  |  | ANO | standard | 0.21 | DN20 | PN16
SI_80 | 1 | Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou mosaz DN32 PN16 nereduk. |  |  |  | ANO | standard | 0.65 | DN32 | PN16
SI_81 | 1 | Přepouštěcí ventil DN32 |  |  |  | ANO | standard
SI_12 a | 1 | Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou mosaz DN15 PN16 nereduk. |  |  |  | ANO | standard | 0.21 | DN15 | PN16
SI_12 b | 1 | Autom. odvzuš. ventil se zpět. vent. závit. ISO228 mosaz DN15 PN10 do 8bar 110°C |  |  |  | ANO | standard | 0.2 | DN15 | PN10
SO_12 a | 1 | Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou mosaz DN15 PN16 nereduk. |  |  |  | ANO | standard | 0.21 | DN15 | PN16
SO_12 b | 1 | Autom. odvzuš. ventil se zpět. vent. závit. ISO228 mosaz DN15 PN10 do 8bar 110°C |  |  |  | ANO | standard | 0.2 | DN15 | PN10
SO_2 | 1 | Teploměr bimetal. nerez 120°C PN25 D=100mm L=150mm G1/2" zadní TP1,6 vč. jímky nerez PN25 |  |  |  | ANO | standard | 0.18 | DN15 | PN25
SO_2b | 1 | Jímka teplom. (součást teploměru) nerez JIMKA 150 G1/2" L=150mm ploché těs. do PN25 200°C |  |  |  | ANO | standard | 0.52 | DN15 | PN25
SO_2c | 1 | Návarek kolmý 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-350) |  |  |  | ANO | standard | 0.118 |  | PN40
SO_6 | 1 | Čidlo teploty ponorné NS720-120_0až100°C (Pt 1000/3850, 0-10V, od 0 do +100°C, do jímky 100mm) |  |  |  | ANO | standard | 0.15
SO_6b | 1 | Jímka teplom. nerez JS130-100 G1/2" L=100mm těs. v závitu do PN16 350°C |  |  |  | ANO | standard | 0.4 | DN15 | PN16
SO_6c | 1 | Návarek šikmý 45mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 O25-350 T50-350, MT L100 O32-65 T50-65, MT L150 O80-150 T100-125) |  |  |  | ANO | standard | 0.069 |  | PN40
SO_9 | 1 | Čidlo tlaku (nerezová membrána, 0-10V, 0-6bar) |  |  |  | ANO | standard | 0.12 | DN8 | PN6
SO_9b | 1 | Ventil manom. zkuš. mosaz M20x1,5 s přípojkou do PN250 200°C |  |  |  | ANO | standard | 0.73 |  | PN250
SO_9c | 1 | Smyčka manom. zahnutá přivař. ocel M20x1,5L s přípojkou do PN250 300°C |  |  |  | ANO | standard | 0.55 | DN15 | PN250
SI_2 | 1 | Teploměr bimetal. nerez 120°C PN25 D=100mm L=150mm G1/2" zadní TP1,6 vč. jímky nerez PN25 |  |  |  | ANO | standard | 0.18 | DN15 | PN25
SI_2b | 1 | Jímka teplom. (součást teploměru) nerez JIMKA-150 G1/2" L=150mm ploché těs. do PN25 200°C |  |  |  | ANO | standard | 0.52 | DN15 | PN25
SI_2c | 1 | Návarek kolmý 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-350) |  |  |  | ANO | standard | 0.118 |  | PN40
SI_6 | 1 | Čidlo teploty ponorné NS720-120_0až100°C (Pt 1000/3850, 0-10V, od 0 do +100°C, do jímky 100mm) |  |  |  | ANO | standard | 0.15
SI_6b | 1 | Jímka teplom. nerez JS130-100 G1/2" L=100mm těs. v závitu do PN16 350°C |  |  |  | ANO | standard | 0.4 | DN15 | PN16
SI_6c | 1 | Návarek šikmý 45mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 O25-350 T50-350, MT L100 O32-65 T50-65, MT L150 O80-150 T100-125) |  |  |  | ANO | standard | 0.069 |  | PN40
SI_9 | 1 | Čidlo tlaku (nerezová membrána, 0-10V, 0-6bar) |  |  |  | ANO | standard | 0.12 | DN8 | PN6
SI_9b | 1 | Ventil manom. zkuš. mosaz M20x1,5 s přípojkou do PN250 200°C |  |  |  | ANO | standard | 0.73 |  | PN250
SI_9c | 1 | Smyčka manom. zahnutá přivař. ocel M20x1,5L s přípojkou do PN250 300°C |  |  |  | ANO | standard | 0.55 | DN15 | PN250
SI_90 | 1 | Presostat (rozs. nastav. -0,2 až 8 bar, nastav. tlak. rozdíl 0,4 až 1,5 bar) |  |  |  | ANO | standard | 0.31 | DN8 | PN16
SI_90b | 1 | Ventil manom. zkuš. mosaz M20x1,5 s přípojkou do PN250 200°C |  |  |  | ANO | standard | 0.73 |  | PN250
SI_90c | 1 | Smyčka manom. zahnutá přivař. ocel M20x1,5L s přípojkou do PN250 300°C |  |  |  | ANO | standard | 0.55 | DN15 | PN250
EXPANZNÍ SESTAVA
EXP_1 | 1 | Expanzomat (500 litrů, 6 bar, pevná membrána, závit. ISO7) |  |  |  | ANO | standard | 52 | DN25 | PN6
EXP_2 | 1 | Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou mosaz DN32 PN16 nereduk. |  |  |  | ANO | standard | 0.65 | DN32 | PN16
EXP_3 | 1 | Kohout kulový vypouš. závit. ISO228 E/H s pákou mosaz DN15 PN16 22-05 |  |  |  | ANO | standard | 0.19 | DN15 | PN16
EXP_4a | 1 | Manometr mosaz 6bar D=100mm M20x1,5 TP1,0 do +130°C |  |  |  | ANO | standard | 0.3 | DN15 | PN6
EXP_4b | 1 | Ventil manom. zkuš. mosaz M20x1,5 s přípojkou do PN250 200°C |  |  |  | ANO | standard | 0.73 |  | PN250
EXP_4c | 1 | Smyčka manom. zahnutá přivař. ocel M20x1,5L s přípojkou do PN250 300°C |  |  |  | ANO | standard | 0.55 | DN15 | PN250
SESTAVA NA ODPOUŠTĚNÍ
RO_1 | 1 | Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou mosaz DN20 PN16 nereduk. |  |  |  | ANO | standard | 0.32 | DN20 | PN16
RO_2 | 1 | Filtr závit. ISO228 mosaz DN20 PN16 jemnost síta 0,5mm |  |  |  | ANO | standard | 0.29 | DN20 | PN16
RO_3 | 1 | Tělo ventilu uzav. solen. závit. ISO228 mosaz (dpmin 0,1bar, dpmax 20bar) 1/2" DN10 PN25 |  |  |  | ANO | standard | 0.29 | DN10 | PN25
SOUSTAVA DOPOUŠTĚNÍ Z HV
R_3 | 1 | Kohout kulový přivař. W/W s pákou ocel DN20 PN40 reduk. |  |  |  | ANO | standard | 0.9 | DN20 | PN40
R_8 | 1 | Kohout kulový přivař. W/W s pákou ocel DN20 PN40 reduk. |  |  |  | ANO | standard | 0.9 | DN20 | PN40
R_4 | 1 | Tělo ventilu uzav. solen. závit. ISO228 mosaz (dpmin 0,1bar, dpmax 20bar) 1/2" DN10 PN25 |  |  |  | ANO | standard | 0.29 | DN10 | PN25
R_5 | 1 | Ventil vyvažovací závit. ISO228 bronz DN15 PN25 s měř. vsuvkami bez vypouštění |  |  |  | ANO | standard | 0.505 | DN15 | PN25
R_9a | 1 | VODOMĚR3/4"; 2,5m3/hod; stavající | v.č.2133 |  |  | NE | dodávka zákazník
R_9c | 1 | komponenty pro přenos dat z vodoměru |  |  |  | NE | dodávka zákazník
R_10 | 1 | Ventil zpětný závit. ISO228 mosaz DN20 PN16 celokovový |  |  |  | ANO | standard | 0.41 | DN20 | PN16
R_11 | 1 | Ventil pojistný o.p. 6bar |  |  |  | ANO | standard | 1.709 | DN15 | PN16
R_12 | 1 | Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou mosaz DN20 PN16 nereduk. |  |  |  | ANO | standard | 0.32 | DN20 | PN16
BLOK VYTÁPĚNÍ - UT2 BYTY 450kW
VÝMĚNÍKOVÝ BLOK VYTÁPĚNÍ
H_Sa | 2 | Deskový výměník závit. ISO228PL DN50/DN50 AISI316 pájka Cu Pn 225kW při 130/64 – 60/80°C |  |  |  | ANO | standard | 22.52 | DN50 | PN25
H_Sb | 2 | Izolace tepelná výměník. (TYPE-A, 0,031W/mK, Fire class rat. E, do +130°C) |  |  |  | ANO | standard | 1.7
PIS_2a | 2 | Ventil regulační 2C přírub. tvárná litina (dpmax X/D/B-1200/1200/1200) DN25 PN25 kvs 8 |  |  |  | ANO | standard | 6.1 | DN25 | PN25
PIS_2b | 2 | Pohon elektrohyd. (24V,0-10V,HF) bez napětí autom. uzav. (20mm, 1000N, 30s ot. 15s zav.) |  |  |  | ANO | standard | 3.6
| 2 | Pomocný spínač ASC1.6 pro pohony |  |  |  | ANO | standard | 0.01
SO_2a | 2 | Ventil pojistný o.p. 6bar |  |  |  | ANO | standard | 1.709 | DN32 | PN16
SO_2b | 2 | Vsuvka přivař. ocel 1" L150 W/E do PN16 150°C |  |  |  | ANO | standard | 0.488 | DN25 | PN16
H_S3a | 2 | Teploměr bimetal. nerez 120°C PN25 D=100mm L=150mm G1/2" zadní TP1,6 vč. jímky nerez PN25 |  |  |  | ANO | standard | 0.18 | DN15 | PN25
H_S3b | 2 | Jímka teplom. (součást teploměru) nerez JIMKA-150 G1/2" L=150mm ploché těs. do PN25 200°C |  |  |  | ANO | standard | 0.52 | DN15 | PN25
H_S3c | 2 | Návarek kolmý 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-350) |  |  |  | ANO | standard | 0.118 |  | PN40
H_S4a | 2 | Manometr mosaz 6bar D=100mm M20x1,5 TP1,0 do +130°C |  |  |  | ANO | standard | 0.3 | DN15 | PN6
H_S4b | 2 | Ventil manom. zkuš. mosaz M20x1,5 s přípojkou do PN250 200°C |  |  |  | ANO | standard | 0.73 |  | PN250
H_S4c | 2 | Smyčka manom. zahnutá přivař. ocel M20x1,5L s přípojkou do PN250 300°C |  |  |  | ANO | standard | 0.55 | DN15 | PN250
SO_7 | 2 | Termostat omezovací kapilárový (od +15 do +95°C, do jímky 100mm/příložný) |  |  |  | ANO | standard | 0.33
SO_7b | 2 | Jímka teplom. mosaz nikl. G1/2" L=100mm těs. v závitu do PN10 180°C |  |  |  | ANO | standard | 0.37 | DN15 | PN10
SO_7c | 2 | Návarek kolmý 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-350) |  |  |  | ANO | standard | 0.118 |  | PN40
SO_6 | 2 | Čidlo teploty ponorné NS720-120_0až100°C (Pt 1000/3850, 0-10V, od 0 do +100°C, do jímky 100mm) |  |  |  | ANO | standard | 0.15
SO_6b | 2 | Jímka teplom. nerez JS130-100 G1/2" L=100mm těs. v závitu do PN16 350°C |  |  |  | ANO | standard | 0.4 | DN15 | PN16
SO_6c | 2 | Návarek šikmý 45mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 O25-350 T50-350, MT L100 O32-65 T50-65, MT L150 O80-150 T100-125) |  |  |  | ANO | standard | 0.069 |  | PN40
H_S1 | 4 | Kohout kulový přivař. W/W s pákou ocel DN40 PN40 reduk. |  |  |  | ANO | standard | 2.1 | DN40 | PN40
H_S5 | 4 | Klapka uzavírací mezipřír. WAFER s pákou litina (nerez) DN65 PN16 disk nerez |  |  |  | ANO | standard | 3 | DN65 | PN16
PIS_10 | 2 | Kohout kulový se zátkou přivař. W/ET s pákou ocel DN20 PN25 reduk. |  |  |  | ANO | standard | 0.9 | DN20 | PN25
POS_10 | 2 | Kohout kulový se zátkou přivař. W/ET s pákou ocel DN20 PN25 reduk. |  |  |  | ANO | standard | 0.9 | DN20 | PN25
SI_10c | 2 | Kohout kulový vypouš. závit. ISO228 E/H s pákou mosaz DN20 PN16 |  |  |  | ANO | standard | 0.21 | DN20 | PN16
SO_10c | 2 | Kohout kulový vypouš. závit. ISO228 E/H s pákou mosaz DN20 PN16 |  |  |  | ANO | standard | 0.21 | DN20 | PN16
ČERPADLOVÝ BLOK UT2
SI_3 | 4 | Manometr mosaz 6bar D=100mm M20x1,5 TP1,0 do +130°C |  |  |  | ANO | standard | 0.3 | DN15 | PN6
SI_3b | 4 | Ventil manom. zkuš. mosaz M20x1,5 s přípojkou do PN250 200°C |  |  |  | ANO | standard | 0.73 |  | PN250
SI_3c | 4 | Smyčka manom. zahnutá přivař. ocel M20x1,5L s přípojkou do PN250 300°C |  |  |  | ANO | standard | 0.55 | DN15 | PN250
SI_4 | 2 | Filtr přírub. šedá litina DN100 PN16 jemnost síta 1,6mm |  |  |  | ANO | standard | 27 | DN100 | PN16
SI-4b | 2 | Kohout kulový vypouš. závit. ISO228 E/H s pákou mosaz DN20 PN16 |  |  |  | ANO | standard | 0.21 | DN20 | PN16
SI_50 | 2 | Čerpadlo mokroběžné přírub. šedá litina Q=9,44l/s, dp=kPa |  |  |  | ANO | standard | 32 | DN65 | PN10
SI_20 | 4 | Klapka uzavírací mezipřír. WAFER s pákou litina (litina) DN100 PN16 disk litina |  |  |  | ANO | standard | 4.5 | DN100 | PN16
SI_30 | 2 | Ventil zpětný přírub. šedá litina DN100 PN16 |  |  |  | ANO | standard | 13.25 | DN100 | PN16
SI_10c | 2 | Kohout kulový vypouš. závit. ISO228 E/H s pákou mosaz DN20 PN16 |  |  |  | ANO | standard | 0.21 | DN20 | PN16
PŘIPOJENÍ NA SYSTÉM ÚT - UT2
SO_1 | 1 | Kohout kulový přivař. W/W s ruč. kolem s převod. ocel DN125 PN25 reduk. |  |  |  | ANO | standard | 22.5 | DN125 | PN25
SI_1 | 1 | Kohout kulový přivař. W/W s ruč. kolem s převod. ocel DN125 PN25 reduk. |  |  |  | ANO | standard | 22.5 | DN125 | PN25
SO_2 | 1 | Teploměr bimetal. nerez 120°C PN25 D=100mm L=150mm G1/2" zadní TP1,6 vč. jímky nerez PN25 |  |  |  | ANO | standard | 0.18 | DN15 | PN25
SO_2b | 1 | Jímka teplom. (součást teploměru) nerez JIMKA-150 G1/2" L=150mm ploché těs. do PN25 200°C |  |  |  | ANO | standard | 0.52 | DN15 | PN25
SO_2c | 1 | Návarek kolmý 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-350) |  |  |  | ANO | standard | 0.118 |  | PN40
SO_6 | 1 | Čidlo teploty ponorné NS720-120_0až100°C (Pt 1000/3850, 0-10V, od 0 do +100°C, do jímky 100mm) |  |  |  | ANO | standard | 0.15
SO_6b | 1 | Jímka teplom. nerez JS130-100 G1/2" L=100mm těs. v závitu do PN16 350°C |  |  |  | ANO | standard | 0.4 | DN15 | PN16
SO_6c | 1 | Návarek šikmý 45mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 O25-350 T50-350, MT L100 O32-65 T50-65, MT L150 O80-150 T100-125) |  |  |  | ANO | standard | 0.069 |  | PN40
SO_9 | 1 | Čidlo tlaku (nerezová membrána, 0-10V, 0-6bar) |  |  |  | ANO | standard | 0.12 | DN8 | PN6
SO_9b | 1 | Ventil manom. zkuš. mosaz M20x1,5 s přípojkou do PN250 200°C |  |  |  | ANO | standard | 0.73 |  | PN250
SO_9c | 1 | Smyčka manom. zahnutá přivař. ocel M20x1,5L s přípojkou do PN250 300°C |  |  |  | ANO | standard | 0.55 | DN15 | PN250
SO_10d | 1 | Kohout kulový se zátkou přivař. W/ET s pákou ocel DN25 PN25 reduk. |  |  |  | ANO | standard | 1.1 | DN25 | PN25
SI_10d | 1 | Kohout kulový se zátkou přivař. W/ET s pákou ocel DN25 PN25 reduk. |  |  |  | ANO | standard | 1.1 | DN25 | PN25
SI_2 | 1 | Teploměr bimetal. nerez 120°C PN25 D=100mm L=150mm G1/2" zadní TP1,6 vč. jímky nerez PN25 |  |  |  | ANO | standard | 0.18 | DN15 | PN25
SI_2b | 1 | Jímka teplom. (součást teploměru) nerez JIMKA-150 G1/2" L=150mm ploché těs. do PN25 200°C |  |  |  | ANO | standard | 0.52 | DN15 | PN25
SI_2c | 1 | Návarek kolmý 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-350) |  |  |  | ANO | standard | 0.118 |  | PN40
SI_6 | 1 | Čidlo teploty ponorné NS720-120_0až100°C (Pt 1000/3850, 0-10V, od 0 do +100°C, do jímky 100mm) |  |  |  | ANO | standard | 0.15
SI_6b | 1 | Jímka teplom. nerez JS130-100 G1/2" L=100mm těs. v závitu do PN16 350°C |  |  |  | ANO | standard | 0.4 | DN15 | PN16
SI_6c | 1 | Návarek šikmý 45mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 O25-350 T50-350, MT L100 O32-65 T50-65, MT L150 O80-150 T100-125) |  |  |  | ANO | standard | 0.069 |  | PN40
SI_9 | 1 | Čidlo tlaku (nerezová membrána, 0-10V, 0-6bar) |  |  |  | ANO | standard | 0.12 | DN8 | PN6
SI_9b | 1 | Ventil manom. zkuš. mosaz M20x1,5 s přípojkou do PN250 200°C |  |  |  | ANO | standard | 0.73 |  | PN250
SI_9c | 1 | Smyčka manom. zahnutá přivař. ocel M20x1,5L s přípojkou do PN250 300°C |  |  |  | ANO | standard | 0.55 | DN15 | PN250
SI_90 | 1 | Presostat (rozs. nastav. -0,2 až 8 bar, nastav. tlak. rozdíl 0,4 až 1,5 bar) |  |  |  | ANO | standard | 0.31 | DN8 | PN16
SI_90b | 1 | Ventil manom. zkuš. mosaz M20x1,5 s přípojkou do PN250 200°C |  |  |  | ANO | standard | 0.73 |  | PN250
SI_90c | 1 | Smyčka manom. zahnutá přivař. ocel M20x1,5L s přípojkou do PN250 300°C |  |  |  | ANO | standard | 0.55 | DN15 | PN250
SI_12 a | 1 | Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou mosaz DN15 PN16 nereduk. |  |  |  | ANO | standard | 0.21 | DN15 | PN16
SI_12 b | 1 | Autom. odvzuš. ventil se zpět. vent. závit. ISO228 mosaz DN15 PN10 do 8bar 110°C |  |  |  | ANO | standard | 0.2 | DN15 | PN10
SO_12 a | 1 | Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou mosaz DN15 PN16 nereduk. |  |  |  | ANO | standard | 0.21 | DN15 | PN16
SO_12 b | 1 | Autom. odvzuš. ventil se zpět. vent. závit. ISO228 mosaz DN15 PN10 do 8bar 110°C |  |  |  | ANO | standard | 0.2 | DN15 | PN10
EXPANZNÍ SESTAVA PRO VYTÁPĚNÍ - UT2
EXP_1 | 1 | Expanzomat (500 litrů, 6 bar, pevná membrána, závit. ISO7) |  |  |  | ANO | standard | 52 | DN25 | PN6
EXP_2 | 1 | Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou mosaz DN32 PN16 nereduk. |  |  |  | ANO | standard | 0.65 | DN32 | PN16
EXP_3 | 1 | Kohout kulový vypouš. závit. ISO228 E/H s pákou mosaz DN15 PN16 22-05 |  |  |  | ANO | standard | 0.19 | DN15 | PN16
EXP_4a | 1 | Manometr mosaz 6bar D=100mm M20x1,5 TP1,0 do +130°C |  |  |  | ANO | standard | 0.3 | DN15 | PN6
EXP_4b | 1 | Ventil manom. zkuš. mosaz M20x1,5 s přípojkou do PN250 200°C |  |  |  | ANO | standard | 0.73 |  | PN250
EXP_4c | 1 | Smyčka manom. zahnutá přivař. ocel M20x1,5L s přípojkou do PN250 300°C |  |  |  | ANO | standard | 0.55 | DN15 | PN250
SESTAVA NA ODPOUŠTĚNÍ - UT2
RO_1 | 1 | Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou mosaz DN20 PN16 nereduk. |  |  |  | ANO | standard | 0.32 | DN20 | PN16
RO_2 | 1 | Filtr závit. ISO228 mosaz DN20 PN16 jemnost síta 0,5mm |  |  |  | ANO | standard | 0.29 | DN20 | PN16
RO_3 | 1 | Tělo ventilu uzav. solen. závit. ISO228 mosaz (dpmin 0,1bar, dpmax 20bar) 1/2" DN10 PN25 |  |  |  | ANO | standard | 0.29 | DN10 | PN25
SOUSTAVA DOPOUŠTĚNÍ Z HV - UT2
R_3 | 1 | Kohout kulový přivař. W/W s pákou ocel DN20 PN40 reduk. |  |  |  | ANO | standard | 0.9 | DN20 | PN40
R_8 | 1 | Kohout kulový přivař. W/W s pákou ocel DN20 PN40 reduk. |  |  |  | ANO | standard | 0.9 | DN20 | PN40
R_4 | 1 | Tělo ventilu uzav. solen. závit. ISO228 mosaz (dpmin 0,1bar, dpmax 20bar) 1/2" DN10 PN25 |  |  |  | ANO | standard | 0.29 | DN10 | PN25
R_5 | 1 | Ventil vyvažovací závit. ISO228 bronz DN15 PN25 s měř. vsuvkami bez vypouštění |  |  |  | ANO | standard | 0.505 | DN15 | PN25
R_9a | 1 | VODOMĚR3/4"; 2,5m3/hod; stavající | v.č.2134 |  |  | NE | dodávka zákazník
R_9c | 1 | komponenty pro přenos dat z vodoměru |  |  |  | NE | dodávka zákazník
R_10 | 1 | Ventil zpětný závit. ISO228 mosaz DN20 PN16 celokovový |  |  |  | ANO | standard | 0.41 | DN20 | PN16
R_11 | 1 | Ventil pojistný o.p. 6bar |  |  |  | ANO | standard | 1.709 | DN15 | PN16
R_12 | 1 | Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou mosaz DN20 PN16 nereduk. |  |  |  | ANO | standard | 0.32 | DN20 | PN16
SOUSTAVA DOPOUŠTĚNÍ Z SV - UT2
RO_1 | 3 | Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou mosaz DN20 PN16 nereduk. |  |  |  | ANO | standard | 0.32 | DN20 | PN16
EXP_3 | 2 | Kohout kulový vypouš. závit. ISO228 E/H s pákou mosaz DN20 PN16 |  |  |  | ANO | standard | 0.21 | DN20 | PN16
RW_2 | 2 | Ventil zpětný závit. ISO228 mosaz DN20 PN16 celokovový |  |  |  | ANO | standard | 0.41 | DN20 | PN16
RW_3 | 1 | Ventil pojistný o.p. 6bar |  |  |  | ANO | standard | 1.709 | DN15 | PN16