## List1
|  |  |  | Pozice | 0
Popis | Svorka | Popis | Stav 0 | Stav 1 | Zařízení
Napájení
24V + | L
24V - | N
PE
Digitální vstupy
DC IN | COM0
IN0 | I0 | Hav.tlačíko uzavření VS | odstavení | OK | HAVTL
IN1 | I1 | Zaplavení | zaplavení | OK | LAH01
IN2 | I2 | Teplota prostoru VS | přehřátí | OK | TAH01
IN3 | I3 | Výpadek fáze | vypadek | OK | EAL01
DC IN | COM1
IN4 | I4 | Minimální tlak v ÚT 1-byty | min.tlak | OK | PAL41
IN5 | I5 | Minimální tlak studené vody | min.tlak | OK | PAL71
IN6 | I6 | Termostat přehřátí ÚT 1 vým.1 - byty | přehřátí | OK | TAH31
IN7 | I7 | Termostat přehřátí TV | přehřátí | OK | TAH61
DC IN | COM2
IN8 | I8 | Hav.ventil otevřen-SO hav.ventilu | zavřen | otevřen | Y01
IN9 | I9 | Čidlo přítomnosti osob ve VS | x | obsluha | OBSL
IN10 | I10 | Kvitovací tlačítko | x | odbavení | KVIT
IN11 | I11 | Minimální tlak v ÚT 2-škola | min.tlak | OK | PAL42
IN12 | I12 | Čerpadlo ÚT 1-AUT byty | x | Aut | M31,32
IN13 | I13 | Čerpadlo ÚT 2-AUT škola | x | Aut | M33,34
IN14 | I14 | Čerpadlo TV-AUT | x | Aut | M71,72
IN15 | I15 | Termostat přehřátí ÚT 1 vým.2 - byty | přehřátí | OK | TAH32
IN16 | I16 | Průtok čerpadel cirkulace | x | průtok | FAH71
IN17 | I17 | Porucha čerpadla ÚT1 č.1 byty | x | porucha | M31
IN18 | I18 | Porucha čerpadla ÚT2 č.1 škola | x | porucha | M33
IN19 | I19 | Porucha čerpadla ÚT1 č.2 byty | x | porucha | M32
IN20 | I20 | Porucha čerpadla ÚT2 č.2 škola | x | otevřen | M34
IN21 | I21 | Rezerva
IN22 | I22 | Termostat přehřátí ÚT2 vým.1 - škola | přehřátí | Ok | TAH33
IN23 | I23 | Termostat přehřátí ÚT2 vým.2 - škola | přehřátí | Ok | TAH34
Releové výstupy
Ry.OUT | COM0
OUT0 | Q0 | SV ventil dopouštění ÚT2 - škola | zavřen | otevřen | Y43
OUT1 | Q1 | SV ventil odpouštění ÚT2 - škola | zavřen | otevřen | Y44
OUT2 | Q2 | Čerpadlo TV - zap. č.1 | vypni | zapni | M71
OUT3 | Q3 | Čerpadlo TV - zap.č.2 | vypni | zapni | M72
Ry.OUT | COM1
OUT4 | Q4 | SV ventil dopouštění ÚT1 - byty | zavřen | otevřen | Y41
OUT5 | Q5 | SV ventil odpouštění ÚT1 - byty | zavřen | otevřen | Y42
OUT6 | Q6 | Čerpadlo ÚT1 - zap. č.1 byty | vypni | zapni | M31
OUT7 | Q7 | Čerpadlo ÚT1 - zap. č.2 byty | vypni | zapni | M32
Ry.OUT | COM2
OUT8 | Q8 | Čerpadlo ÚT2 - zap. č.1 škola | vypni | zapni | M33
OUT9 | Q9 | Čerpadlo ÚT2 - zap. č.2 škola | vypni | zapni | M34
OUT10 | Q10 | Reserva
OUT11 | Q11 | Reserva
Ry.OUT | COM3
OUT12 | Q12 | Hav.odstavení VS | zavřen | otevřen | Y01
OUT13 | Q13
OUT14 | Q14 | Havarijní signalizace | x | porucha | HL2
OUT15 | Q15
Analogové výstupy 0…10V
|  |  |  | Pozice | 1
Popis | Svorky | Popis | Řízení | Signál | Zařízení
24V+ | + | Napájení
24V - | 0V | Napájení
AO1 | Q0+ | Řízení ventilu ÚT1-výměník 1 byty | poloha | 0…10V | Y21
AO1 | Q0-
AO2 | Q1+ | Řízení ventilu ÚT1 výměník 2 byty | poloha | 0…10V | Y22
AO2 | Q1-
AO3 | Q2+ | Řízení ventilu ÚT2-výměník 1 škola | poloha | 0…10V | Y23
AO3 | Q2-
AO4 | Q3+ | Řízení ventilu ÚT2-výměník 2 škola | poloha | 0…10V | Y24
AO4 | Q3-
Analogové výstupy 0…10V
|  |  |  | Pozice | 2
Popis | Svorky | Popis | Řízení | Signál | Zařízení
24V+ | + | Napájení
24V - | 0V | Napájení
AO1 | Q0+ | Řízení HV vstupu VS | poloha | 0…10V | Y01
AO1 | Q0-
AO2 | Q1+ | Rezerva |  | 0…10V
AO2 | Q1-
AO3 | Q2+ | Řízení měniče čerpadla ÚT1-byty | otáčky | 0…10V | M31,2
AO3 | Q2-
AO4 | Q3+ | Řízení měniče čerpadla ÚT2-škola | otáčky | 0…10V | M33,4
AO4 | Q3-
Binálrní vstupy 24VDC
|  | TM3DI8 |  | Pozice | 3
Popis | Svorky | Popis | Stav 0 | Stav 1 | Zařízení
I0 | 0 | Ventil ÚT1 výměník 1-SO byty | x | otevřen | Y21
I1 | 1 | Ventil ÚT1 výměník 2-SO byty | x | otevřen | Y22
I2 | 2 | Ventil ÚT2 výměník 1-SO škola | x | otevřen | Y23
I3 | 3 | Ventil ÚT2 výměník 2-SO škola | x | otevřen | Y24
I4 | 4 | Rezerva | x
I5 | 5 | Rezerva | x
I6 | 6
I7 | 7
COM
COM
COM
Analogové vstupy 0…10V
|  | TM2 AMI 8HT |  | Pozice | 4
Popis | Svorky | Popis | Rozsah | Signál | Zařízení
24V+ | + | Napájení
24V - | 0V | Napájení
AI0 | IN0 | Teplota venkovní | -30-60°C | 0…10V | TT81
AI1 | IN1 | Teplota přívod do VS | 0-150°C | 0…10V | TT01
AI2 | IN2 | Teplota zpátečka z VS | 0-150°C | 0…10V | TT11
AI3 | IN3 | Teplota ÚT1 výstup - byty | 0-100°C | 0…10V | TT31
AI4 | IN4 | Teplota ÚT1 zpátečka - byty | 0-100°C | 0…10V | TT41
AI5 | IN5 | Tlak zpátečky HV z VS | 0-30bar | 0…10V | PT11
AI6 | IN6 | Teplota TV - výstup | 0-100°C | 0…10V | TT61
AI7 | IN7 | Teplota TV - cirkulace | 0-100°C | 0…10V | TT71
Analogové vstupy 0…10V
|  | TM2 AMI 8HT |  | Pozice | 5
Popis | Svorky | Popis | Rozsah | Signál | Zařízení
24V+ | + | Napájení
24V - | 0V | Napájení
AI0 | IN0 | Tlak ÚT2 náběh - škola | 0-6bar | 0…10V | PT32
AI1 | IN1 | Tlak ÚT2 vratná - škola | 0-6bar | 0…10V | PT42
AI2 | IN2 | Tlak ÚT1 náběh - byty | 0-6bar | 0…10V | PT31
AI3 | IN3 | Tlak ÚT1 vratná - byty | 0-6bar | 0…10V | PT41
AI4 | IN4
AI5 | IN5
AI6 | IN6
AI7 | IN7
Analogové vstupy 0…10V
|  | TM2 AMI 8HT |  | Pozice | 6
Popis | Svorky | Popis | Rozsah | Signál | Zařízení
24V+ | + | Napájení
24V - | 0V | Napájení
AI0 | IN0 | Teplota ÚT2 výstup - škola | 0-100°C | 0…10V | TT32
AI1 | IN1 | Teplota ÚT2 zpátečka - škola | 0-100°C | 0…10V | TT42
AI2 | IN2
AI3 | IN3
AI4 | IN4 | Reserva | 0-100°C | 0…10V
AI5 | IN5 | Tlak vstupu HV do VS | 0-30bar | 0…10V | PT01
AI6 | IN6
AI7 | IN7
Digitální výstupy 24VDC
|  | TM2 DDO 8TT |  | Pozice | 7
Popis | Svorky | Popis | Stav 0 | Stav 1 | Zařízení
24V+ | + | Napájení
24V - | 0V | Napájení
Q0 | 0 | Reg.ventil ÚT1 vým.1 - byty | x | otevři | Y21
Q1 | 1 | Reg.ventil ÚT1 vým.2 - byty | x | zavři | Y22
Q2 | 2 | Reg.ventil ÚT2 vým.1 - škola | x | otevři | Y23
Q3 | 3 | Reg.ventil ÚT2 vým.2 - škola | x | zavři | Y24
Q4 | 4
Q5 | 5
Q6 | 6
Q7 | 7