## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 040112 | ČOV Uherské Hradiště - výměna výměníku kal-kal
| Zadavatel |  | Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. |  |  |  | IČO: | 49453866
|  |  | Za Olšávkou 290 |  |  |  | DIČ: | CZ49453866
|  |  | 68601 | Uherské Hradiště-Sady
| Projektant: |  | AQUATIS a.s. |  |  |  | IČO: | 46347526
|  |  | Botanická 834/56, Veveří, 602 00 Brno |  |  |  | DIČ: | CZ46347526
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 00 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | 020 | Vyhnívací nádrže, kotelna, strojovna |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 020A | Stavební a konstrukční řešení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 020B | Stavební elektroinstalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Provozní soubor |  |  |  |  | 0
2 | PS 07 | Kalové hospodářství - Vyhnívací nádrže, kotelna, strojovna + nový objekt |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | PS 07 | Strojně technologická část |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PS 23 | Vyhnívací nádrže, kotelna, strojovna |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | PS23B | PRS MaR ASR |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 040112 - ČOV Uherské Hradiště - výměna výměníku kal-kal
#POPO | Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady
#POPR | Popis rozpočtu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady
#POPO | Popis objektu: 020 - Vyhnívací nádrže, kotelna, strojovna
#POPR | Popis rozpočtu: 020A - Stavební a konstrukční řešení
#POPR | Popis rozpočtu: 020B - Stavební elektroinstalace
#POPO | Popis objektu: PS 07 - Kalové hospodářství - Vyhnívací nádrže, kotelna, strojovna + nový objekt
#POPR | Popis rozpočtu: PS 07 - Strojně technologická část
#POPO | Popis objektu: PS 23 - Vyhnívací nádrže, kotelna, strojovna
#POPR | Popis rozpočtu: PS23B - PRS MaR ASR
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Přípravné a přidružené práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 12 | Odkopávky a prokopávky |  |  | HSV |  |  | 0
| 13 | Hloubené vykopávky |  |  | HSV |  |  | 0
| 16 | Přemístění výkopku |  |  | HSV |  |  | 0
| 17 | Konstrukce ze zemin |  |  | HSV |  |  | 0
| 18 | Povrchové úpravy terénu |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Demontáže zařízení |  |  | HSV |  |  | 0
| 2.4 | Demontáž příslušných částí stávajících potrubních tras |  |  | HSV |  |  | 0
| 21 | Úprava podloží a základ.spáry |  |  | HSV |  |  | 0
| 27 | Základy |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Dodávka a montáž nového zařízení pro rekuperaci tepelné energie |  |  | HSV |  |  | 0
| 3.5 | Dodávka a montáž nové části potrubních tras (potrubí, tvarovky, armatury a příslušenství) |  |  | HSV |  |  | 0
| 3.6 | Dodávka a montáž nového kotvení potrubí |  |  | HSV |  |  | 0
| 3.7 | Dodávka a montáž nové tepelné izolace potrubí |  |  | HSV |  |  | 0
| 31 | Zdi podpěrné a volné |  |  | HSV |  |  | 0
| 34 | Stěny a příčky |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Ostatní |  |  | HSV |  |  | 0
| 44 | Zastřešení |  |  | HSV |  |  | 0
| 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 56 | Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch |  |  | HSV |  |  | 0
| 59 | Dlažby a předlažby komunikací |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení |  |  | HSV |  |  | 0
| 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  | HSV |  |  | 0
| 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 712 | Povlakové krytiny |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M21b | Stavební elekroinstalace - dodávky a montáže |  |  | MON |  |  | 0
| M21c | Zemnění a hromosvod - dodávky a montáže |  |  | MON |  |  | 0
| M21d | Montážní materiál |  |  | MON |  |  | 0
| M22-1 | Přípravné a přidružené práce |  |  | MON |  |  | 0
| M22-2 | Demontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M22a | Rozváděč RMS4-1 |  |  | MON |  |  | 0
| M22b | Úpravy v DT4 |  |  | MON |  |  | 0
| M22c | Měření teploty TIC 414, TT415, TIC417, TIC418 |  |  | MON |  |  | 0
| M22d | Měření teploty TIC419, TIC420 |  |  | MON |  |  | 0
| M22e | Měření teploty TI01, TI02, TI03, TI04 |  |  | MON |  |  | 0
| M22f | Měření teploty TI05, TI06 |  |  | MON |  |  | 0
| M22g | Měření tlaku PT709, PCA710, PCA720, PCA721, PCA722 |  |  | MON |  |  | 0
| M22h | Měření tlaku PI01, PI02, PI03, PI04, PI05, PI06 |  |  | MON |  |  | 0
| M22i | Montážní materiál |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní |  |  | ON |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 00 00 Naklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 040112 | ČOV Uherské Hradiště - výměna výměníku kal-kal | [25 empty] | STA
O: | 00 | Vedlejší a ostatní náklady | [22 empty] | NAK |  |  | OBJ
R: | 00 | Vedlejší a ostatní náklady | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 005111021R | Vytyčení inženýrských sítí | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_
|  | Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby. | [25 empty] | POP | Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.
2 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [25 empty] | POP
3 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. | [25 empty] | POP | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.
4 | 005123 R | Územní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací, Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění. | [25 empty] | POP | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací, Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.
5 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [25 empty] | POP
6 | 005111020M | Geodetické vytyčení stavby | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_
|  | Geodetické zaměření a vytýčení veškerých nově budovaných sítí a objektů před zahájením stavebních prací. | [25 empty] | POP | Geodetické zaměření a vytýčení veškerých nově budovaných sítí a objektů před zahájením stavebních prací.
|  | Nově budované sítě a objekty budou geodeticky vytyčeny pomocí charakteristických bodů stavby (středy šachet, hloubka šachet, lomové a nápojné body, rohy objektů), jejichž poloha je určena pomocí souřadnic v systému JTSK, výškový systém Balt po vyrovnání. | [25 empty] | POP | Nově budované sítě a objekty budou geodeticky vytyčeny pomocí charakteristických bodů stavby (středy šachet, hloubka šachet, lomové a nápojné body, rohy objektů), jejichž poloha je určena pomocí souřadnic v systému JTSK, výškový systém Balt po vyrovnání.
|  | Geodetická stabilizace bodů a sestavení laviček. | [25 empty] | POP
|  | Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami. | [25 empty] | POP | Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
7 | 004111020M | Dodavatelská dokumentace | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_
|  | Vypracování dodavatelské dokumentace v nezbytném rozsahu. | [25 empty] | POP
|  | Vydání této dokumentace bude v počtu 4 paré v tištěné podobě a 1 x v elektronické podobě na CD. | [25 empty] | POP
8 | 00532 | Pasportizace stávajících objektů před zahájením stavebních prací | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_
|  | Před zahájením prací zařídí Zhotovitel stavby podle potřeby společně s TDI, investorem a provozovatelem průzkum stávajícího stavu silnic, nemovitostí a pozemků včetně stromů, které mohou být bezprostředně dotčeny výstavbou, při kterém Zhotovitel na své náklady pořídí fotografický, případně video záznam existujícího stavu. Fotografie a záznamy Zhotovitel přehledně označí datem. | [25 empty] | POP | Před zahájením prací zařídí Zhotovitel stavby podle potřeby společně s TDI, investorem a provozovatelem průzkum stávajícího stavu silnic, nemovitostí a pozemků včetně stromů, které mohou být bezprostředně dotčeny výstavbou, při kterém Zhotovitel na své náklady pořídí fotografický, případně video záznam existujícího stavu. Fotografie a záznamy Zhotovitel přehledně označí datem.
9 | 005351M | Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_
|  | "Plán BOZP Zhotovitele"- Zhotovitel zpracuje nejpozději ke dni předání a převzetí staveniště | [25 empty] | POP
|  | Plán BOZP bude zpracován koordinátorem BOZP dodavatele stavby. | [25 empty] | POP
10 | 005352M | Plán kontrol a zkoušek | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_
|  | "Plán kontrol a zkoušek" - Zhotovitel zpracuje v rozsahu potřebném pro kontrolu zajištění kvality stavby. | [25 empty] | POP | "Plán kontrol a zkoušek" - Zhotovitel zpracuje v rozsahu potřebném pro kontrolu zajištění kvality stavby.
|  | součástí Plánu kontroly je např.: | [25 empty] | POP
|  | Kontrola napojovacích / vytyčovacích bodů stavby, vytyčení trasy liniových sítí a vytyčovacích bodů objektů, výškového a směrového uspořádání rýhy a objektů, kontrola zemních prací, pažení stavební jámy, převzetí základové spáry, provádění ražených přípojek, pažení rýhy, hladiny podzemní vody, odvodnění, drenáže výkopu, kontrola uložení podkladních betonů, kontrola dokladů o jakosti použitých materiálů, prohlášení o shodě, certifikáty a schval. protokoly, těsnění trub, šachet, vodotěsnost, technická vizuální kontrola každého úseku, potrubí, šachet, objektů na trase napojovacích bodů, kontrola bednění, kontrola výztuže, dodávky betonu (transport, konzistence), kontrola hutnění podsypů, obsypů, zásypů, kontrola dokončenosti objektů, kontrola zděných konstrukcí, střešního pláště, výplně otvorů, ZTI, VZTatd. a další požadavky dle SoD, PD a specifikace investora, TDI. | [25 empty] | POP | Kontrola napojovacích / vytyčovacích bodů stavby, vytyčení trasy liniových sítí a vytyčovacích bodů objektů, výškového a směrového uspořádání rýhy a objektů, kontrola zemních prací, pažení stavební jámy, převzetí základové spáry, provádění ražených přípojek, pažení rýhy, hladiny podzemní vody, odvodnění, drenáže výkopu, kontrola uložení podkladních betonů, kontrola dokladů o jakosti použitých materiálů, prohlášení o shodě, certifikáty a schval. protokoly, těsnění trub, šachet, vodotěsnost, technická vizuální kontrola každého úseku, potrubí, šachet, objektů na trase napojovacích bodů, kontrola bednění, kontrola výztuže, dodávky betonu (transport, konzistence), kontrola hutnění podsypů, obsypů, zásypů, kontrola dokončenosti objektů, kontrola zděných konstrukcí, střešního pláště, výplně otvorů, ZTI, VZTatd. a další požadavky dle SoD, PD a specifikace investora, TDI.
|  | součástí Plánu zkoušek je např.: | [25 empty] | POP
|  | Plán zkoušek únosnosti zemní pláně, popsypných vrstev, zkoušek betonové směsi (krychelné zkoušky), vodotěsnosti, kamerových zkoušek atd. a další požadavky dle SoD, PD a specifikace investora, TDI. | [25 empty] | POP | Plán zkoušek únosnosti zemní pláně, popsypných vrstev, zkoušek betonové směsi (krychelné zkoušky), vodotěsnosti, kamerových zkoušek atd. a další požadavky dle SoD, PD a specifikace investora, TDI.
11 | 005211020R | Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_
|  | Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. | [25 empty] | POP | Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.
12 | 005211020M | Ochrana staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_
|  | Ochrana staveniště před vstupem nepovolaných osob. | [25 empty] | POP
|  | Veškeré prostory stavby musí být zajištěny proti vstupu nepovolaných osob. | [25 empty] | POP
|  | Instalace provizorního oplocení staveniště (rozsah dle konkrétního postupu prací), včetně příslušného značení a osvětlení staveniště. | [25 empty] | POP | Instalace provizorního oplocení staveniště (rozsah dle konkrétního postupu prací), včetně příslušného značení a osvětlení staveniště.
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, údržbou, provozem a následným odstraněním po výstavbě. | [25 empty] | POP
|  | Vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice), z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád) a další dokumentace potřebné pro provoz staveniště. | [25 empty] | POP | Vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice), z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád) a další dokumentace potřebné pro provoz staveniště.
|  | Instalace bezpečnostních prvků a systémů požární ochrany na staveništi (dle požadavků požárního řádu a poplachové směrnice). | [25 empty] | POP | Instalace bezpečnostních prvků a systémů požární ochrany na staveništi (dle požadavků požárního řádu a poplachové směrnice).
|  | Instalace prvků a systémů potřebných pro provoz staveniště (dle požadavků provozně dopravního řádu). | [25 empty] | POP
|  | Instalace označení stavby (informační tabule s uvedením názvu stavby, investora, provozovatele, zhotovitele, jednotlivých kontaktů, délkou výstavby, s příslušnými bezpečnostními piktogramovými značkami, atd.). | [25 empty] | POP | Instalace označení stavby (informační tabule s uvedením názvu stavby, investora, provozovatele, zhotovitele, jednotlivých kontaktů, délkou výstavby, s příslušnými bezpečnostními piktogramovými značkami, atd.).
|  | Instalace dalších bezpečnostních značení potřebných pro bezpečný provoz staveniště. | [25 empty] | POP
|  | Veškeré náklady spojené s instalací, údržbou, provozem a následným odstraněním po výstavbě. | [25 empty] | POP
13 | 005211080M | Bezpečnostní opatření při výstavbě | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_
|  | Instalace bezpečnostních prvků při výstavbě. | [25 empty] | POP
|  | Vlastní výkopy musí být zajištěny zábranami proti pádu osob, příslušně označeny a za snížené viditelnosti opatřeny osvětlením. | [25 empty] | POP | Vlastní výkopy musí být zajištěny zábranami proti pádu osob, příslušně označeny a za snížené viditelnosti opatřeny osvětlením.
|  | Rozsah dle konkrétního postupu prací. | [25 empty] | POP
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, údržbou, provozem a následným odstraněním po výstavbě. | [25 empty] | POP
|  | Použití OOPP v souladu s plánem BOZP. | [25 empty] | POP
14 | 005241020M | Geodetické zaměření skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_
|  | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí a majetkové evidence. | [25 empty] | POP | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí a majetkové evidence.
|  | Vyhotovení geodetických podkladů pro dokumentaci skutečného provedení stavby. | [25 empty] | POP
|  | Vyhotovení dokumentace v rozsahu potřebném pro zápis změny do katastru nemovitostí a majetkové evidence. | [25 empty] | POP | Vyhotovení dokumentace v rozsahu potřebném pro zápis změny do katastru nemovitostí a majetkové evidence.
|  | Vydání této dokumentace bude v počtu 4 paré v tištěné podobě a 1 x v elektronické podobě na CD. | [25 empty] | POP
15 | 0052916M | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby pro stavební, strojní a elektro část. | [25 empty] | POP
|  | Zpracování kompletní dokumentace skutečného provedení díla, vydání této dokumentace bude v počtu 4 paré v tištěné podobě a 1 x v elektronické podobě na CD. | [25 empty] | POP | Zpracování kompletní dokumentace skutečného provedení díla, vydání této dokumentace bude v počtu 4 paré v tištěné podobě a 1 x v elektronické podobě na CD.
|  | Podkladem pro zpracování dokumentace skutečného provedení bude zákres veškerých odchylek do 1 paré PD pro realizaci stavby provedené zhotovitelem stavby. | [25 empty] | POP | Podkladem pro zpracování dokumentace skutečného provedení bude zákres veškerých odchylek do 1 paré PD pro realizaci stavby provedené zhotovitelem stavby.
16 | 747704OA0M | Zaškolení obsluhy | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_
|  | Dodavatel vypracuje návody pro obsluhu a provede zaškolení obsluhy pro: | [25 empty] | POP
|  | Stavební část | [25 empty] | POP
|  | Technologickou část | [25 empty] | POP
|  | Elektro část (stavební a technologická elektroinstalace) | [25 empty] | POP
17 | 00524 R | Předání a převzetí díla | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_
|  | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. | [25 empty] | POP | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 020 020A Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 040112 | ČOV Uherské Hradiště - výměna výměníku kal-kal | [25 empty] | STA
O: | 020 | Vyhnívací nádrže, kotelna, strojovna | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 020A | Stavební a konstrukční řešení | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13.03 |  |  |  |  | 158.84 | [6 empty] | DIL
1 | 113106231R00 | Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva | m2 | 12.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 2.83 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.142 | 1.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI
|  | Okapový chodník - zámková dlažba : 12,57 |  | 12.57 | [23 empty] | VV | 0
2 | 113107519R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 190 mm | m2 | 12.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 5.25 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.6109 | 7.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Okapový chodník - zámková dlažba : 12,57 |  | 12.57 | [23 empty] | VV | 0
3 | 113201111R00 | Vytrhání obrub chodníkových ležatých | m | 22.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 4.95 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.143 | 3.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI |  | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
|  | Okapový chodník - zámková dlažba : 22,5 |  | 22.5 | [23 empty] | VV | 0
4 | 115101201R00 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | h | 720 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.203 | 146.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m. | [25 empty] | SPI |  | na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.
|  | 30*24 |  | 720 | [23 empty] | VV | 0
5 | 115101301R00 | Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie. | [25 empty] | SPI |  | na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.
6 | 11-01 | Zabezpečení a ochrana stávajících strojů a zařízení, vedení potrubí, elektro zařízení a kabeláže, které bude v provozu a nebude demontováno | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Zakrytí, zaplachtování, pevná kce, včetně nosné kce atd. po dobu provádění prací, včetně následné demontáže po ukončení prací. | [25 empty] | POP |  | Zakrytí, zaplachtování, pevná kce, včetně nosné kce atd. po dobu provádění prací, včetně následné demontáže po ukončení prací.
Díl: | 12 | Odkopávky a prokopávky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | DIL
7 | 121101101R00 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 41.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.097 | 4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením | [25 empty] | SPI |  | nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením
|  | Terén - Ornice tl. 200 mm : 41,25 |  | 41.25 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 13 | Hloubené vykopávky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 15.54 | [6 empty] | DIL
8 | 131101112R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně | m3 | 194.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.08 | 15.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
|  | Terén - stávající terén : 194,21 |  | 194.21 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 16 | Přemístění výkopku |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 65.36 | [6 empty] | DIL
9 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 15.5368 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.345 | 5.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
|  | Terén - stávající terén : 194,21*0,08 |  | 15.5368 | [23 empty] | VV | 0
10 | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 197.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.011 | 2.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | Terén - Ornice tl. 200 mm : 41,25 |  | 41.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | OB1 : 70,04*2 |  | 140.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | TER1 : 16,54 |  | 16.54 | [23 empty] | VV | 0
11 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 124.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.011 | 1.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | Terén - stávající terén : 194,21 |  | 194.21 | [23 empty] | VV | 0
|  | OB1 : -70,04 |  | -70.04 | [23 empty] | VV | 0
12 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 1862.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Terén - stávající terén : 194,21 |  | 194.21 | [23 empty] | VV | 2
|  | OB1 : -70,04 |  | -70.04 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 124,17*15 |  | 1862.55 | [23 empty] | VV | 0
13 | 167101101R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 86.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.652 | 56.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | OB1 : 70,04 |  | 70.04 | [23 empty] | VV | 0
|  | TER1 : 16,54 |  | 16.54 | [23 empty] | VV | 0
14 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 124.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Cena dle Pískovny Černovice. www.piskovna-cernovice.cz | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 124,17000 |  | 124.17 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 17 | Konstrukce ze zemin |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16.41 |  | 0 |  |  |  |  | 42.76 | [6 empty] | DIL
15 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 111.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.009 | 1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Terén - Ornice tl. 200 mm : 41,25 |  | 41.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | OB1 : 70,04 |  | 70.04 | [23 empty] | VV | 0
16 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 56.032 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.202 | 11.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [25 empty] | SPI
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [25 empty] | POP
|  | OB1 : 70,04*0,8 |  | 56.032 | [23 empty] | VV | 0
17 | 174101102R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním | m3 | 14.008 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.15 | 16.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [25 empty] | SPI
|  | OB1 : 70,04*0,2 |  | 14.008 | [23 empty] | VV | 0
18 | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu | m3 | 9.0274 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.587 | 14.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, | [25 empty] | SPI |  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
|  | PVC-KG SN8 vč. tvarovek : 11,1*(1,2*0,5-pi*0,2^2/4) |  | 6.3113 | [23 empty] | VV | 0
|  | Nerezové potrubí DIN 1.4301 vč. tvarovek : 5,2*(1,2*0,45-pi*0,15^2/4) |  | 2.7161 | [23 empty] | VV | 0
19 | 583320431R | Kamenivo stanovené přírodní; těžené; 0/4; OH = 2,61 Mg/m3; štěrkopísek | t | 16.4118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 16.41 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | PVC-KG SN8 vč. tvarovek : 11,1*(1,2*0,5-pi*0,2^2/4)*1,8*1,01 |  | 11.4739 | [23 empty] | VV | 0
|  | Nerezové potrubí DIN 1.4301 vč. tvarovek : 5,2*(1,2*0,45-pi*0,15^2/4)*1,8*1,01 |  | 4.9379 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 18 | Povrchové úpravy terénu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30.24 | [6 empty] | DIL
20 | 180402111R00 | Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 82.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.06 | 4.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, | [25 empty] | SPI
|  | TER1 : 82,74 |  | 82.74 | [23 empty] | VV | 0
21 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním | m2 | 107.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.018 | 1.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. | [25 empty] | SPI
|  | 12,25*8,8 |  | 107.8 | [23 empty] | VV | 0
22 | 181201102R00 | Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, se zhutněním | m2 | 68.904 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.018 | 1.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5, | [25 empty] | SPI
|  | CH2 chodník : 43,08 |  | 43.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | CH1 okapový chodník : 13,56 |  | 13.56 | [23 empty] | VV | 0
|  | CH3 žlab : 3*0,5 |  | 1.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | PR1+PB3 : 1,85*0,2 |  | 0.37 | [23 empty] | VV | 0
|  | PR2+PB4 : 51,97*0,2 |  | 10.394 | [23 empty] | VV | 0
23 | 181301103R00 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm | m2 | 82.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.254 | 21.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, | [25 empty] | SPI |  | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
|  | TER1 : 82,74 |  | 82.74 | [23 empty] | VV | 0
24 | 185804312R00 | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2, | m3 | 4.137 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.26 | 1.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | TER1 : 82,74*0,05 |  | 4.137 | [23 empty] | VV | 0
25 | 18-01 | Kontrolní zkoušky zhutnění podloží | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Statické zatěžovací zkoušky a zkoušky penetrační metodou pro pozemní komunikace, vodohospodářské a pozemní stavby, dle ČSN 72 1006 a ČSN 72 1007. | [25 empty] | POP |  | Statické zatěžovací zkoušky a zkoušky penetrační metodou pro pozemní komunikace, vodohospodářské a pozemní stavby, dle ČSN 72 1006 a ČSN 72 1007.
|  | Počet zkoušek dle potřeb rozsahu stavby. | [25 empty] | POP
26 | 00572400R | směs travní parková, pro běžnou zátěž | kg | 2.4822 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | TER1 : 82,74*0,03 |  | 2.4822 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 21 | Úprava podloží a základ.spáry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15.74 |  | 0 |  |  |  |  | 11.9 | [6 empty] | DIL
27 | 212531111R00 | Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 16-63 mm | m3 | 4.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.63 | 7.81 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.92 | 4.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, | [25 empty] | SPI
|  | VS01 : 4,79 |  | 4.79 | [23 empty] | VV | 0
28 | 212561111R00 | Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm | m3 | 4.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.665 | 7.91 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.92 | 4.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, | [25 empty] | SPI
|  | OB2 : 4,75 |  | 4.75 | [23 empty] | VV | 0
29 | 212753114R00 | Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože | m | 37.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.0715 | 2.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 37,9 |  | 37.9 | [23 empty] | VV | 0
30 | 212753511R00 | Plastové drenážní trubky montáž drenážní tvarovky, , s jedním spojem | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.045 | 0.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
31 | 212753521R00 | Plastové drenážní trubky montáž drenážní tvarovky, , s dvěma spoji | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.07 | 0.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
32 | 212971110R00 | Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5, | m2 | 2.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.075 | 0.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v rýze nebo v zářezu se stěnami, | [25 empty] | SPI
|  | VS01 : 2,39 |  | 2.39 | [23 empty] | VV | 0
33 | 21-01 | D+M dočasná drenážní šachta z potrubí PVC-KG SN8 DN 400 dl. 1500 mm, demontáž po dokončení stavebních prací | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
34 | 28611223.AR | Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m | m | 38.4685 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 37,9*1,015 |  | 38.4685 | [23 empty] | VV | 0
35 | 28611312.AR | Koleno plastové drenážní typ: jednoznačné; spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: hladký; úhel = 90,0 °; DN = 100 | kus | 2.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 2*1,015 |  | 2.03 | [23 empty] | VV | 0
36 | 28611326.AR | Zátka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; DN = 100 | kus | 2.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 2*1,015 |  | 2.03 | [23 empty] | VV | 0
37 | 69366198R | Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 20,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 11,5 kN/m | m2 | 2.5812 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | VS01 : 2,39*1,08 |  | 2.5812 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 27 | Základy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 299.4 |  | 0 |  |  |  |  | 281.87 | [6 empty] | DIL
38 | 271571111R00 | Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek tříděný, | m3 | 89.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.1 | 188.27 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.965 | 86.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Štěrkopískový podsyp tl. 300 mm, hutněný na min. 60mPa, 0/32 mm s prosypem : | [25 empty] | VV | 0
|  | PO1 : 50,44 |  | 50.44 | [23 empty] | VV | 0
|  | Štěrkopískový podsyp tl. 700 mm, hutněný na min. 60MPA, 0/32 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | PO2 : 39,21 |  | 39.21 | [23 empty] | VV | 0
39 | 273323611R00 | Beton základových desek železový vodostavební třídy C 30/37, stupeň vlivu prostředí XD3, odolnost proti korozi způsobené chloridy | m3 | 21.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 55.07 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.48 | 10.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez dodávky a uložení výztuže | [25 empty] | SPI
|  | Železobetonová deska stavebních objektů tl. 300 mm, C30/37 XA2 XF3 XC4 : | [25 empty] | VV | 0
|  | BN5 : 21,81 |  | 21.81 | [23 empty] | VV | 0
40 | 273351215R00 | Bednění stěn základových desek zřízení | m2 | 11.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0392 | 0.44 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.6 | 17.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [25 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | Železobetonová deska stavebních objektů tl. 300 mm, C30/37 XA2 XF3 XC4 : | [25 empty] | VV | 0
|  | BN5 : (7,6+10,1+0,4*2)*2*0,3 |  | 11.1 | [23 empty] | VV | 0
41 | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek odstranění | m2 | 11.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.32 | 3.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [25 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 11,10000 |  | 11.1 | [23 empty] | VV | 5
42 | 273361821R00 | Uložení výztuže základových desek z betonářské oceli 10 505(R) | t | 1.6408 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0275 | 1.69 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 23.531 | 38.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [25 empty] | SPI
|  | Železobetonová deska stavebních objektů tl. 300 mm, C30/37 XA2 XF3 XC4 : | [25 empty] | VV | 0
|  | BN5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | dle statiky s odpočtem výztuže pasů a zdí : 2,6106*1,1-0,99-0,0117-0,2292 |  | 1.6408 | [23 empty] | VV | 0
43 | 274323611R00 | Beton základových pasů železový vodostavební třídy C 30/37, stupeň vlivu prostředí XD3, odolnost proti korozi způsobené chloridy | m3 | 19.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 50 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.48 | 9.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže | [25 empty] | SPI
|  | Železobeton konstrukční C30/37 XA2 XF3 XC4 : | [25 empty] | VV | 0
|  | ZA1 : 19,8 |  | 19.8 | [23 empty] | VV | 0
44 | 274351215R00 | Bednění stěn základových pasů zřízení | m2 | 66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03916 | 2.58 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.05 | 69.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [25 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | Železobeton konstrukční C30/37 XA2 XF3 XC4 : | [25 empty] | VV | 0
|  | ZA1 : 33*2 |  | 66 | [23 empty] | VV | 0
45 | 274351216R00 | Bednění stěn základových pasů odstranění | m2 | 66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.32 | 21.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [25 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 66,00000 |  | 66 | [23 empty] | VV | 5
46 | 274354043R00 | Bednění prostupu základy průřezu do 0,1 m2, délky prostupu do 1,0 m | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00444 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.4 | 1.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby. | [25 empty] | SPI
|  | kanalizace : | [25 empty] | VV | 0
|  | ZTI1,2,3 : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
47 | 274361821R00 | Výztuž a svařované sítě základových pasů výztuž, z oceli 10505, , | t | 0.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0249 | 1.01 | 0 | 0 | 821-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 23.531 | 23.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Železobeton konstrukční C30/37 XA2 XF3 XC4 : | [25 empty] | VV | 0
|  | ZA1 : 19,8*0,05 |  | 0.99 | [23 empty] | VV | 0
48 | 278361821R00 | Výztuž základů pod stroje nebo technolog. zařízení z oceli B500B, složitosti 1 | t | 0.0117 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0076 | 0.01 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 11.287 | 0.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z betonářské oceli | [25 empty] | SPI
|  | Základy pro technologické vystrojení : | [25 empty] | VV | 0
|  | Železobeton konstrukční C30/37 XA2 XF3 XC4 : | [25 empty] | VV | 0
|  | BN3 : 0,65*1,2*0,15*0,1 |  | 0.0117 | [23 empty] | VV | 0
49 | 278382561R00 | Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu železového, C 30/37, objemu do 5 m3, složitost 1 | m3 | 0.117 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.7313 | 0.32 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 3.563 | 0.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | SPI |  | s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
|  | Základy pro technologické vystrojení : | [25 empty] | VV | 0
|  | Železobeton konstrukční C30/37 XA2 XF3 XC4 : | [25 empty] | VV | 0
|  | BN3 : 0,65*1,2*0,15 |  | 0.117 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 31 | Zdi podpěrné a volné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.93 |  | 0 |  |  |  |  | 31.49 | [6 empty] | DIL
50 | 311321826R00 | Beton nadzákladových zdí železový pohledový třídy PB 2 v přírodní barvě drtí a přísad z betonu třídy C 30/37 | m3 | 2.292 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5301 | 5.8 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.212 | 2.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | ŽB sokl tl. 200 mm, C30/37 XA2 XF3 XC4 : | [25 empty] | VV | 0
|  | BN1 : 11,46*0,2 |  | 2.292 | [23 empty] | VV | 0
51 | 311351105R00 | Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení | m2 | 22.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03931 | 0.9 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.65 | 14.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [25 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | BN1 : 11,46*2 |  | 22.92 | [23 empty] | VV | 0
52 | 311351106R00 | Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění | m2 | 22.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.35 | 8.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [25 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 22,92000 |  | 22.92 | [23 empty] | VV | 5
53 | 311361821R00 | Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) | t | 0.2292 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0211 | 0.23 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 25.271 | 5.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [25 empty] | SPI
|  | ŽB sokl tl. 200 mm, C30/37 XA2 XF3 XC4 : | [25 empty] | VV | 0
|  | BN1 : 11,46*0,2*0,1 |  | 0.2292 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 34 | Stěny a příčky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.02 |  | 0 |  |  |  |  | 181.59 | [6 empty] | DIL
54 | 342172225R00 | Montáž panelů stěnových z ocelového plechu s jádrem z tvrdé pěny, k ocelovým profilům, stěna složitá, tloušťka 100 mm, viditelné kotvení | m2 | 134.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-2 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.746 | 100.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s použitím zvedacího mechanizmu, | [25 empty] | SPI
|  | 3,46+7,42+1,13+2,26+3,54+8,58+4,82+5,71+30,28+51,5+15,62 |  | 134.32 | [23 empty] | VV | 0
55 | 342172052R00 | Montáž panelů stěnových z ocelového plechu s jádrem Montáž lemovacích prvků stěnových panelů z ocelového plechu s jádrem složitých | m | 193.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-2 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.42 | 81.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s použitím zvedacího mechanizmu, | [25 empty] | SPI
|  | K02 : (1,06*6+1,21*2+2,46*5) |  | 21.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | K03 : (1,92*2+1,96) |  | 5.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | K05 : (1,16+2,41*2) |  | 5.98 | [23 empty] | VV | 0
|  | K06 : (1,21+1,86+2,4*2) |  | 7.87 | [23 empty] | VV | 0
|  | K07 : (7,59+7,6+9,71+0,98*3+0,99*3+2*2) |  | 34.81 | [23 empty] | VV | 0
|  | K08 : (3,78+3,9+4,24*2+9,71) |  | 25.87 | [23 empty] | VV | 0
|  | K10 : (2,95*2+7,76+10,26*2) |  | 34.18 | [23 empty] | VV | 0
|  | K11 : (1,25+1,95+2,5*2) |  | 8.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | K12 : (3,74*2+4,36*2) |  | 16.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | K13 : (2,85*2+7,57+10,26*2) |  | 33.79 | [23 empty] | VV | 0
56 | 34-01 | D+M Meziokení profil hliníkových oken, 50/155 mm s přerušeným tepelným mostem, včetně ukotvení, délka 1000 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
57 | 34-11 | Izolační stěnový panel, tl. 100 mm, pro vnější stěny, povrchová úprava C4, U= 0,19-0,22 W/m2K, jádro IPN/Quadcore, třída reakce na oheň B-s1 | m2 | 141.036 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0128 | 1.81 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | včetně kotevních prvků, dodatečných izolací a těsnících materiálů | [25 empty] | POP
|  | (3,46+7,42+1,13+2,26+3,54+8,58+4,82+5,71+30,28+51,5+15,62)*1,05 |  | 141.036 | [23 empty] | VV | 0
58 | K02 | Vnitřní okení lišta zapuštěného okna, systémový prvek opláštění, r.š. 150 mm, pozinkovaný plech 0,6 mm s povrchovou úpravou | m | 22.134 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | K02 : (1,06*6+1,21*2+2,46*5)*1,05 |  | 22.134 | [23 empty] | VV | 0
59 | K03 | Vnitřní okení lišta zapuštěného okna, systémový prvek opláštění, r.š. 150 mm, pozinkovaný plech 0,6 mm s povrchovou úpravou | m | 6.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | K03 : (1,92*2+1,96)*1,05 |  | 6.09 | [23 empty] | VV | 0
60 | K05 | Parapet zapuštěného okna do izolačního pláště, systémový prvek opláštění, r.š. 210 mm, pozinkovaný plech 0,6 mm s povrchovou úpravou | m | 6.279 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00105 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | K05 : (1,16+2,41*2)*1,05 |  | 6.279 | [23 empty] | VV | 0
61 | K06 | Ostění zapuštěného okna do izolačního pláště, systémový prvek opláštění, r.š. 140 mm, pozinkovaný plech 0,6 mm s povrchovou úpravou | m | 8.2635 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | K06 : (1,21+1,86+2,4*2)*1,05 |  | 8.2635 | [23 empty] | VV | 0
62 | K07a | Oplechování vnitřního koutu prodloužené, systémový prvek opláštění, r.š. 230 mm, pozinkovaný plech 0,6 mm s povrchovou úpravou | m | 26.145 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00115 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | K07 : (7,59+7,6+9,71)*1,05 |  | 26.145 | [23 empty] | VV | 0
63 | K07b | Oplechování vnitřního koutu, systémový prvek opláštění, r.š. 190 mm, pozinkovaný plech 0,6 mm s povrchovou úpravou | m | 10.4055 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00095 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | K07 : (0,98*3+0,99*3+2*2)*1,05 |  | 10.4055 | [23 empty] | VV | 0
64 | K08 | Oplechování vnitřního koutu, systémový prvek opláštění, r.š. 150 mm, pozinkovaný plech 0,6 mm s povrchovou úpravou | m | 27.1635 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | K08 : (3,78+3,9+4,24*2+9,71)*1,05 |  | 27.1635 | [23 empty] | VV | 0
65 | K10 | Opanice ukončení pláště nad terénem, systémový prvek opláštění, r.š. 130 mm, pozinkovaný plech 0,6 mm s povrchovou úpravou | m | 35.889 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00065 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | K10 : (2,95*2+7,76+10,26*2)*1,05 |  | 35.889 | [23 empty] | VV | 0
66 | K11 | Okapnička v nadpraží zapuštěného okna, systémový prvek opláštění, r.š. 130 mm, pozinkovaný plech 0,6 mm s povrchovou úpravou | m | 8.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00065 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | K11 : (1,25+1,95+2,5*2)*1,05 |  | 8.61 | [23 empty] | VV | 0
67 | K12 | Lišta nároží, pro panel tl. 100 mm, systémový prvek opláštění, r.š. 520 mm, pozinkovaný plech 0,6 mm s povrchovou úpravou | m | 17.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0026 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | K12 : (3,74*2+4,36*2)*1,05 |  | 17.01 | [23 empty] | VV | 0
68 | K13 | Průběžný zakládací profil, tl. 1.5 mm, systémový prvek opláštění, r.š. 230 mm, pozinkovaný plech 0,6 mm s povrchovou úpravou | m | 35.4795 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00115 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | K13 : (2,85*2+7,57+10,26*2)*1,05 |  | 35.4795 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 44 | Zastřešení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.63 |  | 0 |  |  |  |  | 76.01 | [6 empty] | DIL
69 | 444172214R00 | Montáž panelů střešních z ocelového plechu s jádrem z tvrdé pěny, k ocelovým profilům, střecha složitá, tloušťka 100 mm, upevnění skrz, trapéz 3 vlny | m2 | 76.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-2 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.658 | 50.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s použitím zvedacího mechanizmu, | [25 empty] | SPI
|  | 76,04 |  | 76.04 | [23 empty] | VV | 0
70 | 444172052R00 | Montáž panelů střešních z ocelového plechu s jádrem Montáž lemovacích prvků střešních panelů z ocelového plechu s jádrem složitých | m | 61.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-2 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.42 | 25.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s použitím zvedacího mechanizmu, | [25 empty] | SPI
|  | K04 : 10,5 |  | 10.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | K16 : (7,82*2+10,35) |  | 25.99 | [23 empty] | VV | 0
|  | K17 : (7,53+7,54+10,3) |  | 25.37 | [23 empty] | VV | 0
71 | 44-11 | Izolační střešní panel, tl. 100 mm, pro ploché střechy, PVC izolace, povrchová úprava C4, U= 0,19-0,22 W/m2K, jádro IPN/Quadcore, PVC vnější folie, s folii B roof T3 | m2 | 79.842 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01892 | 1.51 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | vnitřní plech tl. 1,1 mm, třída reakce na oheň B-s2, včetně kotevních prvků, dodatečných izolací a těsnících materiálů | [25 empty] | POP |  | vnitřní plech tl. 1,1 mm, třída reakce na oheň B-s2, včetně kotevních prvků, dodatečných izolací a těsnících materiálů
|  | 76,04*1,05 |  | 79.842 | [23 empty] | VV | 0
72 | K04 | Střešní okapnice s výložníky, okapnice poplastovaná, systémový prvek opláštění, r.š. 340 mm, pozinkovaný plech 0,6 mm s povrchovou úpravou | m | 11.025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0017 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | K04 : 10,5*1,05 |  | 11.025 | [23 empty] | VV | 0
73 | K16 | Kašírovaný plech, střešní závětrná lišta, systémový prvek opláštění, r.š. 270 mm, pozinkovaný plech 0,6 mm s povrchovou úpravou | m | 27.2895 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00135 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | K16 : (7,82*2+10,35)*1,05 |  | 27.2895 | [23 empty] | VV | 0
74 | K17 | Ohýbaný profil L, tl. 1,5 mm, systémový prvek opláštění, r.š. 170 mm, pozinkovaný plech 1,5 mm s povrchovou úpravou | m | 26.6385 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00213 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | K17 : (7,53+7,54+10,3)*1,05 |  | 26.6385 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.41 |  | 0 |  |  |  |  | 5.02 | [6 empty] | DIL
75 | 451541111R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty ze štěrkodrtě 0÷63 mm | m3 | 0.676 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.7034 | 1.15 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.303 | 0.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | š2 : 2,6*2,6*0,1 |  | 0.676 | [23 empty] | VV | 0
76 | 451572111R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm | m3 | 1.956 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.8908 | 3.7 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.695 | 3.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | PVC-KG SN8 vč. tvarovek : 11,1*1,2*0,1 |  | 1.332 | [23 empty] | VV | 0
|  | Nerezové potrubí DIN 1.4301 vč. tvarovek : 5,2*1,2*0,1 |  | 0.624 | [23 empty] | VV | 0
77 | 452311131R00 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého třídy C 12/15 | m3 | 0.225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5 | 0.56 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.449 | 0.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | š2 : 1,5*1,5*0,1 |  | 0.225 | [23 empty] | VV | 0
78 | 452351101R00 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty | m2 | 0.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00441 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.821 | 0.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | š2 : 1,5*0,1*4 |  | 0.6 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 56 | Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20.06 |  | 0 |  |  |  |  | 1.51 | [6 empty] | DIL
79 | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 58.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.345 | 20.06 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.026 | 1.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | CH1 okapový chodník : 13,56 |  | 13.56 | [23 empty] | VV | 0
|  | CH2 chodník : 43,08 |  | 43.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | CH3 žlab : 3*0,5 |  | 1.5 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 59 | Dlažby a předlažby komunikací |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11.71 |  | 0 |  |  |  |  | 34.48 | [6 empty] | DIL
80 | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm | m2 | 43.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0739 | 3.18 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.452 | 19.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. | [25 empty] | SPI |  | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
|  | CH2 chodník : 43,08 |  | 43.08 | [23 empty] | VV | 0
81 | 596291111R00 | Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm | m | 24.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.01 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.41 | 9.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | CH2 chodník : 1,2+11,3+10,15+1,55 |  | 24.2 | [23 empty] | VV | 0
82 | 596811111R00 | Kladení dlažby do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm | m2 | 13.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.072 | 0.98 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.375 | 5.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | komunikací pro pěší, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m | [25 empty] | SPI |  | komunikací pro pěší, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m
|  | CH1 okapový chodník : 13,56 |  | 13.56 | [23 empty] | VV | 0
83 | 59245020R | dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm | m2 | 45.234 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1296 | 5.86 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | CH2 chodník : 43,08*1,05 |  | 45.234 | [23 empty] | VV | 0
84 | 5924798472R | Dlažba betonová typ: dvouvrstvý; tl = 50,00 mm; dl = 500,0 mm; š = 500,0 mm; povrch: hladký; zátěž: pochozí | m2 | 14.238 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.118 | 1.68 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | CH1 okapový chodník : 13,56*1,05 |  | 14.238 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.25 |  | 0 |  |  |  |  | 28.93 | [6 empty] | DIL
85 | 622311519RU1 | Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 50 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka, Omítka s organickým pojivem exteriér; zrnitost do 2,0 mm | m2 | 9.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01535 | 0.15 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.2558 | 12.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. | [25 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.
|  | Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK. | [25 empty] | POP
|  | PU1 : 9,91 |  | 9.91 | [23 empty] | VV | 0
86 | 622311519RV1 | Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 50 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 10.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00932 | 0.1 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.857 | 8.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. | [25 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.
|  | Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. | [25 empty] | POP
|  | Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK. | [25 empty] | POP
|  | IZ03 : 20,27 |  | 20.27 | [23 empty] | VV | 0
|  | PU1 : -9,91 |  | -9.91 | [23 empty] | VV | 0
87 | 622311150RU1 | Povrchová úprava ostění zateplovacího systému , kontaktní nátěr a mozaiková omítka, Omítka s organickým pojivem exteriér; zrnitost do 2,0 mm | m2 | 0.042 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0129 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 2.19 | 0.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky. | [25 empty] | SPI
|  | 0,07*0,3*2 |  | 0.042 | [23 empty] | VV | 0
88 | 622300151R00 | Profil zakládací , montáž | m | 34.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.2136 | 7.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | K21 : 34,1 |  | 34.1 | [23 empty] | VV | 0
89 | 622481291R00 | Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž výztužné lišty rohové a dilatační- bez dodávky materiálu | m | 2.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.1 | 0.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,6*4 |  | 2.4 | [23 empty] | VV | 0
90 | 62-01 | Zapravení omítky po zpětné montáži stávajících plastových dvoukřídlých dveří | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Stavební zapravení omítky stávajícího světlého otvoru 1800x2480mm po zpětné montáži stávajících plastových dvoukřídlých dveří 1800x2080mm se světlíkem výšky 400mm. | [25 empty] | POP |  | Stavební zapravení omítky stávajícího světlého otvoru 1800x2480mm po zpětné montáži stávajících plastových dvoukřídlých dveří 1800x2080mm se světlíkem výšky 400mm.
91 | 55392740.AR | lišta rohová; s integrovanou síťovinou; materiál Al | m | 2.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 0,6*4*1,05 |  | 2.52 | [23 empty] | VV | 0
92 | 55392754R | lišta soklová; pro desky tl. 60 mm; materiál Al | m | 35.805 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | K21 : 34,1*1,05 |  | 35.805 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 21.48 |  | 0 |  |  |  |  | 26.38 | [6 empty] | DIL
93 | 631313511R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 12/15, | m3 | 8.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 21.13 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 2.58 | 21.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [25 empty] | SPI
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [25 empty] | POP
|  | PB1 : 8,37 |  | 8.37 | [23 empty] | VV | 0
94 | 631315511R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 12/15, | m3 | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 0.25 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 2.317 | 0.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [25 empty] | SPI
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [25 empty] | POP
|  | PB2 : 0,1 |  | 0.1 | [23 empty] | VV | 0
95 | 631351101R00 | Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení | m2 | 7.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0141 | 0.1 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.396 | 2.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | PB1 : 0,1*(9,5*2+7*2)*2 |  | 6.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | PB2 : 0,2*0,7*4 |  | 0.56 | [23 empty] | VV | 0
96 | 631351102R00 | Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění | m2 | 7.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.24 | 1.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 7,16000 |  | 7.16 | [23 empty] | VV | 5
97 | 63-01 | Zapravení podlahy po zpětné montáži stávajících plastových dvoukřídlých dveří | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Stavební zapravení podlahy s dlažbou po zpětné montáži stávajících plastových dvoukřídlých dveří 1800x2080mm se světlíkem výšky 400mm. | [25 empty] | POP |  | Stavební zapravení podlahy s dlažbou po zpětné montáži stávajících plastových dvoukřídlých dveří 1800x2080mm se světlíkem výšky 400mm.
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.24 | [6 empty] | DIL
98 | 641960000R00 | Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou | m | 6.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.2 | 1.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | IZ04 : 1,86+2,16*2 |  | 6.18 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.36 |  | 0 |  |  |  |  | 5.95 | [6 empty] | DIL
99 | 894422111RT1 | Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.9 | 0.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na kroužek, | [25 empty] | SPI
|  | P06 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
100 | 894423111RT1 | Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.752 | 1.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na kroužek, | [25 empty] | SPI
|  | P05 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
101 | 899103111R00 | Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100 do 150 kg | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00702 | 0.01 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.314 | 1.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | P08 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
102 | 894431313RCK | Šachty plastové plastové šachty z dílců D 425 mm, dno sběrné s výkyvnými hrdly, D 200 mm, délka šachtové roury 1,50 m, poklop plastový do roury 1,5 t, Díl plastový šachtový | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0266 | 0.03 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.9856 | 1.99 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, rám do šachtové roury, poklop. | [25 empty] | POP
|  | š1 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
103 | 552433403R | poklop kanalizační; litino-betonový; D výrobku 610 mm; únosnost B 125 kN | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1105 | 0.11 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | P08 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
104 | 59224353.AR | konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové | kus | 1.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.585 | 0.59 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | P06 : 1*1,01 |  | 1.01 | [23 empty] | VV | 0
105 | 59224366.AR | dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 150 mm; beton C 40/50 | kus | 1.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.6 | 1.62 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | P05 : 1*1,01 |  | 1.01 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12.16 |  | 0 |  |  |  |  | 14.64 | [6 empty] | DIL
106 | 917862111R00 | Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 | m | 53.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.188 | 10.12 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.272 | 14.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. | [25 empty] | SPI
|  | PR1+PB3 : 1,85 |  | 1.85 | [23 empty] | VV | 0
|  | PR2+PB4 : 51,97 |  | 51.97 | [23 empty] | VV | 0
107 | 59217422R | obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá | kus | 52.4897 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.036 | 1.89 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | PR2+PB4 : 51,97*1,01 |  | 52.4897 | [23 empty] | VV | 0
108 | 59217472R | obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá | kus | 1.8685 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0821 | 0.15 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | PR1+PB3 : 1,85*1,01 |  | 1.8685 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.58 |  | 0 |  |  |  |  | 0.54 | [6 empty] | DIL
109 | 935111111R00 | Osazení příkopového žlabu se zřízením lože tl. 100 mm z kameniva těženého nebo štěrkopísku, z betonových příkopových tvárnic, šířky do 500 mm | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07285 | 0.22 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.179 | 0.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, se zřízením lože tl. 10 cm | [25 empty] | SPI
|  | Včetně dodání hmot pro lože a vyplnění spár. | [25 empty] | POP
|  | CH3 žlab : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
110 | E1 | D+M Hranatý prostup - systémový prostup izolačním panelem, 300 x 300 mm, tl. kce 100 mm, pozinkovaný plech 0,6 mm s povrchovou úpravou, těsnící parotěsné pásky, dodatečná tepelná izolace | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | m | [25 empty] | POP
|  | ulti 4xDN110 | [25 empty] | POP
|  | Systémový prostup včetně obvodových výztuh a oboustraného lemování hran, okapnice, oboustraný krycí plech C4 | [25 empty] | POP |  | Systémový prostup včetně obvodových výztuh a oboustraného lemování hran, okapnice, oboustraný krycí plech C4
111 | E2 | D+M Hranatý dodatečný prostup pro kruhové potrubí - tepelně izolační prostup 450 x 450 mm, tl. kce 450 mm, separace, technická izolace tl. 20 mm mezi potrubím a zapravením | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | multi 4xDN110 | [25 empty] | POP
|  | Keramické zdivo, tl. 300 mm, na MVC, oboustraná omítka | [25 empty] | POP
|  | Prostup ve zděné konstrukci dodatčně zhotovený vybouráním nebo odvrtem | [25 empty] | POP
112 | T1 | D+M Hranatý prostup - systémový prostup izolačním panelem, 1150 x 150 mm, tl. kce 100 mm, pozinkovaný plech 0,6 mm s povrchovou úpravou, těsnící parotěsné pásky, dodatečná tepelná izolace | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | multi 4xDN125, 1xDN25 | [25 empty] | POP
|  | Systémový prostup včetně obvodových výztuh a oboustraného lemování hran, okapnice, oboustraný krycí plech C4 | [25 empty] | POP |  | Systémový prostup včetně obvodových výztuh a oboustraného lemování hran, okapnice, oboustraný krycí plech C4
113 | T2 | D+M Hranatý dodatečný prostup pro kruhové potrubí - tepelně izolační prostup 1200 x 450 mm, tl. kce 450 mm, separace, technická izolace tl. 20 mm mezi potrubím a zapravením | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | multi 4xDN125, 1xDN25 | [25 empty] | POP
|  | Keramické zdivo, tl. 300 mm, na MVC, oboustraná omítka | [25 empty] | POP
|  | Prostup ve zděné konstrukci dodatčně zhotovený vybouráním nebo odvrtem | [25 empty] | POP
114 | VZ1 | D+M Hranatý prostup - systémový prostup izolačním panelem, 350 x 550 mm, tl. kce 100 mm, pozinkovaný plech 0,6 mm s povrchovou úpravou, těsnící parotěsné pásky, dodatečná tepelná izolace | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro VZT potrubí 300/500 | [25 empty] | POP
|  | Systémový prostup včetně obvodových výztuh a oboustraného lemování hran, okapnice, oboustraný krycí plech C4 | [25 empty] | POP |  | Systémový prostup včetně obvodových výztuh a oboustraného lemování hran, okapnice, oboustraný krycí plech C4
115 | VZ2 | D+M Kruhový prostup - systémový prostup izolačním panelem, průměr 450 mm, tl. kce 100 mm, včetně obvodových výztuh a oboustraného lemování hran, okapnice, oboustraný krycí plech C4 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pozinkovaný plech 0,6 mm s povrchovou úpravou | [25 empty] | POP
|  | těsnící parotěsné pásky, dodatečná tepelná izolace | [25 empty] | POP
|  | pro VZT potrubí DN400 | [25 empty] | POP
116 | 59227516R | Žlab odvodňovací betonový příkopový; l = 500 mm; b = 500 mm; h = 130 mm | kus | 6.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0595 | 0.36 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | CH3 žlab : 3/0,5*1,01 |  | 6.06 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.78 |  | 0 |  |  |  |  | 58 | [6 empty] | DIL
117 | 941941041R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m | m2 | 186.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01838 | 3.42 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.144 | 26.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně kotvení | [25 empty] | SPI
|  | Včetně kotvení lešení. | [25 empty] | POP
|  | 3,5*(10,5+1,5*2)+4,1*(10,5+1,5*2)+3,8*(8*2+1,5*4) |  | 186.2 | [23 empty] | VV | 0
118 | 941941291R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m | m2 | 372.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00096 | 0.36 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.006 | 2.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně kotvení | [25 empty] | SPI
|  | (3,5*(10,5+1,5*2)+4,1*(10,5+1,5*2)+3,8*(8*2+1,5*4))*2 |  | 372.4 | [23 empty] | VV | 0
119 | 941941841R00 | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | 186.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.126 | 23.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 186,20000 |  | 186.2 | [23 empty] | VV | 5
120 | 946941102RT1 | Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,2 m | sada | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.6 | 3.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
121 | 946941192RT1 | Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,2 m | den | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
122 | 946941802RT1 | Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m | sada | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.15 | 2.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
123 | 94-01 | Příplatek za omezení použití lešení z důvodu ponechání stávajících strojů a zařízení, vedení potrubí, elektro zařízení a kabeláže, které nebylo demontováno, po dobu provádění prací | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 18.37 | [6 empty] | DIL
124 | 952901221R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou - zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů,vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání jakékoliv výšky podlaží | m2 | 69.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.263 | 18.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 69,84 |  | 69.84 | [23 empty] | VV | 0
125 | 95-01 | D+M Chemická kotva pozinkovaná M16 x 230 mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
126 | 95-02 | D+M Háková kotva, ocel s nátěrem C4, M24 x 600 mm | kus | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
127 | 95-03 | Bezpečnostní, informační a výstražné značení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Kompletní dodávka a montáž bezpečnostního, informačního a výstražného značení (tabulky, samolepky, štítky atd. pro označení názvu objektu, místností, rizik daného prostředí, omezení vstupu, požadavky na použití OOP, nosnost zvedacích zařízení, bezpečnostní lemování, značení cest úniku, používaných náplní, materiálů apod., včetně bezpečnostních pokynů) - materiál dle prostředí dle Protokolu o určení vnějších vlivů | [25 empty] | POP |  | Kompletní dodávka a montáž bezpečnostního, informačního a výstražného značení (tabulky, samolepky, štítky atd. pro označení názvu objektu, místností, rizik daného prostředí, omezení vstupu, požadavky na použití OOP, nosnost zvedacích zařízení, bezpečnostní lemování, značení cest úniku, používaných náplní, materiálů apod., včetně bezpečnostních pokynů) - materiál dle prostředí dle Protokolu o určení vnějších vlivů
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
128 | 96-01 | Šetrná demontáž stávajících plastových dvoukřídlých dveří | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Šetrná demontáž stávajících plastových dvoukřídlých dveří 1800x2080mm se světlíkem výšky 400mm (světlý otvor 1800x2480mm) z důvodu možné manipulace s demontovaným stávajícím výměníkem kal-kal (v PS pol. 7.6 Výměník rekuperační Alfa-Laval, typ 1H-STS-1W). | [25 empty] | POP |  | Šetrná demontáž stávajících plastových dvoukřídlých dveří 1800x2080mm se světlíkem výšky 400mm (světlý otvor 1800x2480mm) z důvodu možné manipulace s demontovaným stávajícím výměníkem kal-kal (v PS pol. 7.6 Výměník rekuperační Alfa-Laval, typ 1H-STS-1W).
|  | Vyvěšení křídel dveří, šetrná demontáž rámu dveří (se světlíkem a prahem dveří) ze stavební konstrukce (ze stěn, nadedveřního překladu, podlahy s dlažbou). | [25 empty] | POP |  | Vyvěšení křídel dveří, šetrná demontáž rámu dveří (se světlíkem a prahem dveří) ze stavební konstrukce (ze stěn, nadedveřního překladu, podlahy s dlažbou).
|  | Dočasné uložení demontovaných dveří s rámem do skladu investora. | [25 empty] | POP
|  | Odpad z bourání bude odvezen na skládku. Poplatek za uložení odpadu. | [25 empty] | POP
|  | Stávající dveře budou po demontáži technologického vybavení strojovny následně vyzvednuty ze skladu investora a znovu osazeny. | [25 empty] | POP |  | Stávající dveře budou po demontáži technologického vybavení strojovny následně vyzvednuty ze skladu investora a znovu osazeny.
|  | Poznámka: | [25 empty] | POP
|  | Ostatní materiál a práce potřebné pro demontáž a likvidaci odpadu, zde jinak neuvedené. | [25 empty] | POP
|  | Likvidace odpadu bude prováděna dle příslušných zákonů, předpisů a nařízení. | [25 empty] | POP
|  | Položka obsahuje: demontáž, manipulaci (včetně zvedacích mechanizmů), odvoz do skladu investora a vyzvednutí ze skladu investora pro znovupoužití. | [25 empty] | POP |  | Položka obsahuje: demontáž, manipulaci (včetně zvedacích mechanizmů), odvoz do skladu investora a vyzvednutí ze skladu investora pro znovupoužití.
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 530.74 | [6 empty] | DIL
129 | 998012021R00 | Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky do 6 m | t | 419.8874 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.264 | 530.74 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou | [25 empty] | SPI |  | přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.14 |  | 0 |  |  |  |  | 13.11 | [6 empty] | DIL
130 | 711112006RT1 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. asfaltovou penetrační emulzí, bez dodávky emulze | m2 | 20.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.049 | 0.99 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | IZ03 : 20,27 |  | 20.27 | [23 empty] | VV | 0
131 | 711142559RT1 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů, | m2 | 20.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00058 | 0.01 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.266 | 5.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | IZ03 : 20,27 |  | 20.27 | [23 empty] | VV | 0
132 | 711199095R00 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní příplatek za plochu do 10 m2 , natěradly, | m2 | 20.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.006 | 0.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | IZ03 : 20,27 |  | 20.27 | [23 empty] | VV | 0
133 | 711199097R00 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní příplatek za plochu do 10 m2 , pásy, | m2 | 20.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.075 | 1.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | IZ03 : 20,27 |  | 20.27 | [23 empty] | VV | 0
134 | 711823121RT3 | Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie | m2 | 10.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.16 | 1.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | IZ02 : 10,8 |  | 10.8 | [23 empty] | VV | 0
135 | 711823129RT2 | Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty | m | 31.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0.02 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.1 | 3.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | IZ02 : 9,5*2+7*2-1,86 |  | 31.14 | [23 empty] | VV | 0
136 | 11162512R | emulze asfaltová pro nátěry; C65B3 | t | 0.00304 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | IZ03 : 20,27*0,15/1000 |  | 0.00304 | [23 empty] | VV | 0
137 | 62833158R | Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; funkce: protiradonová; nosná vložka: skelná tkanina; asfalt: oxidovaný; horní strana: minerální posyp; spodní strana: tavitelná fólie | m2 | 24.324 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0045 | 0.11 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | IZ03 : 20,27*1,2 |  | 24.324 | [23 empty] | VV | 0
138 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m | t | 0.14604 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.74 | 0.25 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
139 | 712-01 | D+M PVC folie tl 1.5 mm, pro doplnění detailů střešních panelů, součást dodávky opláštění, polyesterová nosná vložka, k lepení, včetně přelepení spojů | m2 | 10.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | IZ21 : 10,68 |  | 10.68 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
140 | 713-01 | D+M Doplňkový izolační materiál střechy tl. 100 mm v místě napojení střešních panelů ke stěnovým, tepelné izolace, minerální izolace aplikovaná při montáži stropních panelů | m2 | 0.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | minerální vata, hydrofobizovaná pro volnou pokládku, l=0,039 W/mk . | [25 empty] | POP
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 8.32 | [6 empty] | DIL
141 | 721176213R00 | Potrubí KG odpadní svislé vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 | m | 0.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00198 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.739 | 0.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | SPI
|  | Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
|  | Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. | [25 empty] | POP
|  | PVC-KG SN8 vč. tvarovek : 0,8 |  | 0.8 | [23 empty] | VV | 0
142 | 721176225R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 200 mm, tloušťka stěny 4,9 mm, DN 200 | m | 11.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00403 | 0.04 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.6 | 6.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | SPI
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
|  | PVC-KG SN8 vč. tvarovek : 11,1 |  | 11.1 | [23 empty] | VV | 0
143 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 | m | 0.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.048 | 0.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | PVC-KG SN8 vč. tvarovek : 0,8 |  | 0.8 | [23 empty] | VV | 0
144 | 721290112R00 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200 | m | 16.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.059 | 0.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | PVC-KG SN8 vč. tvarovek : 11,1 |  | 11.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Nerezové potrubí DIN 1.4301 vč. tvarovek : 5,2 |  | 5.2 | [23 empty] | VV | 0
145 | PV1 | D+M Hygienická podlahhová nerezová vpusť 400/400 DN 160, nerezový rošt odnímatelný R11, zápachová uzávěra, kalový koš | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
146 | 721133OA0 | VNITŘNÍ KANALIZACE Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 150MM | M | 5.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | EXP 23 | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Nerezové potrubí DIN 1.4301 vč. tvarovek : 5,2 |  | 5.2 | [23 empty] | VV | 0
147 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m | t | 0.04632 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.47 | 0.07 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [25 empty] | SPI
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
148 | 728-01 | D+M VZT potrubí, nátěr na čerstvý pozink, prostředí C4, 500 x 300 mm, délka 120 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
149 | 728-02 | D+M Uzavírací a regulační klapka s možností připojení servopohonu, prostředí C4 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
150 | 728-03 | D+M Samotížná žaluziová klapka pro kulaté potrubí 400 mm, odolná proti vnikání deště, výdechová, pro axiální ventolátory, včetně sítě a napojení na VZT potrubí, povrchová úprava C4 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
151 | 728-04 | D+M Fasádní žaluzie pro hranaté potrubí 500 x 300 mm, odolná proti vnikání deště, sání, žaluzie pevná, včetně sítě a napojení na VZT potrubí, povrchová úprava C4 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
152 | VEN.1 | D+M Axiální ventilátor na stěnu, DN400, 400V, IP65, do montovaného pláště, 400V, IP65, včetně příslušenství a řízení, distanční podložení při montáži do pláště, 40,0 Pa, 1200,0 m3/h,150 W | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 5.49 | [6 empty] | DIL
153 | 764819212R00 | Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž | m | 7.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00317 | 0.03 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.219 | 1.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci. | [25 empty] | POP
|  | K14 : 3,95*2 |  | 7.9 | [23 empty] | VV | 0
154 | 764815212R00 | Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž | m | 10.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0024 | 0.02 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.26 | 2.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací | [25 empty] | SPI
|  | včetně háku, čela a spojky. | [25 empty] | POP
|  | K15 : 10,39 |  | 10.39 | [23 empty] | VV | 0
155 | 764815810R00 | Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 310/100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.41 | 0.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | K14 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
156 | 998764101R00 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m | t | 0.05078 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 4.737 | 0.24 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
157 | 766-01 | Zpětná montáž stávajících plastových dvoukřídlých dveří, po provedené demontáži technologického vybavení strojovny | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Zpětná montáž stávajících plastových dvoukřídlých dveří 1800x2080mm se světlíkem výšky 400mm do stávajícího světlého otvoru 1800x2480mm, dočasně uložených ve skladu investora. | [25 empty] | POP |  | Zpětná montáž stávajících plastových dvoukřídlých dveří 1800x2080mm se světlíkem výšky 400mm do stávajícího světlého otvoru 1800x2480mm, dočasně uložených ve skladu investora.
|  | Zpětná montáž rámu dveří (se světlíkem a prahem dveří) do stavební konstrukce (do stěn, nadedveřního překladu, podlahy s dlažbou), upevnění, zatěsnění, zavěšení křídel dveří, seřízení zavírání dveří. | [25 empty] | POP |  | Zpětná montáž rámu dveří (se světlíkem a prahem dveří) do stavební konstrukce (do stěn, nadedveřního překladu, podlahy s dlažbou), upevnění, zatěsnění, zavěšení křídel dveří, seřízení zavírání dveří.
|  | Poznámka: | [25 empty] | POP
|  | Ostatní materiál a práce potřebné pro montáž, zde jinak neuvedené. | [25 empty] | POP
|  | Položka obsahuje: montáž, manipulaci (včetně zvedacích mechanizmů), dovoz ze skladu investora. | [25 empty] | POP
158 | O1 | D+M Okno hliníkové výklopné, izolační dvojsklo, součást opláštění - zapuštěná montáž 1195/1000 mm, včetně montážního materiálu, dodatečných izolací, parotěsné pásky, U= min 1,1 W/m2K | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pákový mechanismus | [25 empty] | POP
159 | O2 | D+M Okno hliníkové výklopné, izolační dvojsklo, součást opláštění - zapuštěná montáž 1160/1000 mm, včetně montážního materiálu, dodatečných izolací, parotěsné pásky, U= min 1,1 W/m2K | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.8 |  | 0 |  |  |  |  | 611.73 | [6 empty] | DIL
160 | 767995103R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg | kg | 1349.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.08 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.221 | 298.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kotevní plechy OK tl. 4 mm plech : (0,29+9,64+0,68) |  | 10.61 | [23 empty] | VV | 0
|  | kotevní plechy OK tl. 5 mm plech : 0,6 |  | 0.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | kotevní plechy OK tl. 8 mm plech : (56,24+62,24+3,39+50,82+3,39+6,86+4,84) |  | 187.78 | [23 empty] | VV | 0
|  | kotevní plechy OK tl. 10 mm plech : (0,77+7,2+21,13+3,86+1,34+0,67+9,61+2,88+2,05+1,06*2+0,83+28,6+13,76+17,21+17,64+1,18*2) |  | 132.03 | [23 empty] | VV | 0
|  | kotevní plechy OK tl. 10 mm plech : (2,4+18,25+3,87+101,63) |  | 126.15 | [23 empty] | VV | 0
|  | kotevní plechy OK tl. 15 mm plech : 4,03 |  | 4.03 | [23 empty] | VV | 0
|  | kotevní plechy OK tl. 20 mm plech : (76,97) |  | 76.97 | [23 empty] | VV | 0
|  | OK spoje profily L100x10 : 203,25 |  | 203.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | OK23 ohýbaný profil 170/65/3 : (2,52*2+5,7+11,46+3,97+4,97+6,37+6,36+34,28+13,81+113,48+11,95+144,74+24,15+25,35+25,48) |  | 437.11 | [23 empty] | VV | 0
|  | OK3 RB12 : (10,06+10,68) |  | 20.74 | [23 empty] | VV | 0
|  | OK21 ohýbaný profil 170/65/3 : (8,76+28,11+18,71+37,73+19,16+37,83) |  | 150.3 | [23 empty] | VV | 0
161 | 767995104R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | 733.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.04 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.1 | 73.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kotevní plechy OK tl. 20 mm : (185,97) |  | 185.97 | [23 empty] | VV | 0
|  | OK spoje profily HEB 200 : (102,91+66,68) |  | 169.59 | [23 empty] | VV | 0
|  | OK2 RO 60.3x3.2 : (20,59+62,32) |  | 82.91 | [23 empty] | VV | 0
|  | OK21 ohýbaný profil 170/65/3 : (78,17+78,18+27,5+27,67+83,72) |  | 295.24 | [23 empty] | VV | 0
162 | 767995105R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg | kg | 1019.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.05 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.084 | 85.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | OK5 UPE160 : (61,34+63,94) |  | 125.28 | [23 empty] | VV | 0
|  | OK6 IPE 160 : 58,02 |  | 58.02 | [23 empty] | VV | 0
|  | OK21 ohýbaný profil 170/65/3 : (73,03+439+73,28+250,69) |  | 836 | [23 empty] | VV | 0
163 | 767995106R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 100 do 250 kg | kg | 745.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.04 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.052 | 38.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | OK4 HEB 200 : 745,15 |  | 745.15 | [23 empty] | VV | 0
164 | 767995107R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 250 do 500 kg | kg | 2116.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.11 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.044 | 93.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | OK4 HEB 200 : 846,57 |  | 846.57 | [23 empty] | VV | 0
|  | OK1 HEB 200 : 1269,44 |  | 1269.44 | [23 empty] | VV | 0
165 | D1 | D+M Vrata ocelová izolovaná dvoukřídlá 1860 x 2160 mm, včetně zárubně, montáž do ocelového opláštění, nátěr prostředí C4, kotvení do ocelové konstrukce, povrchová úprava, pojížděný práh | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
166 | Z01 | D+M Nerezový žebřík dl. 4500 mm, výlezné madlo, výlezné madlo 1100 mm, nerezová ocel DIN 1.4301, ochranný koš v. 3500 mm, protiskluzné stupnice, systémové kotvení do opláštění, 258,16 kg | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
167 | 13211240R | Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: kruhový; značka: S235JR (1.0038); d = 12 mm | t | 0.0224 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | OK3 RB12 : (10,06+10,68)*1,08/1000 |  | 0.0224 | [23 empty] | VV | 0
168 | 13331838R | Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); a = 100 mm; b = 100 mm; t = 10,0 mm | t | 0.21951 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.22 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | OK spoje profily L100x10 : 203,25*1,08/1000 |  | 0.21951 | [23 empty] | VV | 0
169 | 13383430R | Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: S235JR (1.0038); h = 160 mm; b = 82 mm; s = 5,0 mm; t = 7,4 mm | t | 0.06266 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | OK6 IPE 160 : 58,02*1,08/1000 |  | 0.06266 | [23 empty] | VV | 0
170 | 13386440R | Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: UPE; značka: S235JR (1.0038); h = 160 mm; b = 70 mm; s = 5,5 mm; t = 9,5 mm | t | 0.1353 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | OK5 UPE160 : (61,34+63,94)*1,08/1000 |  | 0.1353 | [23 empty] | VV | 0
171 | 13487115R | Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: HEB; značka: S235JR (1.0038); h = 200 mm; b = 200 mm; s = 9,0 mm; t = 15,0 mm | t | 3.2732 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 3.27 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | OK spoje profily HEB 200 : (102,91+66,68)*1,08/1000 |  | 0.18316 | [23 empty] | VV | 0
|  | OK4 HEB 200 : (745,15+846,57)*1,08/1000 |  | 1.7191 | [23 empty] | VV | 0
|  | OK1 HEB 200 : 1269,44*1,08/1000 |  | 1.371 | [23 empty] | VV | 0
172 | 13611214R | Výrobek plochý ocelový válcovaný za tepla - plech; hladký; tl = 4,00 mm | t | 0.01146 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | kotevní plechy OK tl. 4 mm : (0,29+9,64+0,68)*1,08/1000 |  | 0.01146 | [23 empty] | VV | 0
173 | 13611218R | Výrobek plochý ocelový válcovaný za tepla - plech; hladký; tl = 5,00 mm | t | 0.00065 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | kotevní plechy OK tl. 5 mm : 0,6*1,08/1000 |  | 0.00065 | [23 empty] | VV | 0
174 | 13611224R | Výrobek plochý ocelový válcovaný za tepla - plech; hladký; tl = 8,00 mm | t | 0.2028 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | kotevní plechy OK tl. 8 mm : (56,24+62,24+3,39+50,82+3,39+6,86+4,84)*1,08/1000 |  | 0.2028 | [23 empty] | VV | 0
175 | 13611228R | Výrobek plochý ocelový válcovaný za tepla - plech; hladký; tl = 10,00 mm | t | 0.27883 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.28 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | kotevní plechy OK tl. 10 mm : (0,77+7,2+21,13+3,86+1,34+0,67+9,61+2,88+2,05+1,06*2+0,83+28,6+13,76+17,21+17,64+1,18*2)*1,08/1000 |  | 0.14259 | [23 empty] | VV | 0
|  | kotevní plechy OK tl. 10 mm : (2,4+18,25+3,87+101,63)*1,08/1000 |  | 0.13624 | [23 empty] | VV | 0
176 | 13611238R | Výrobek plochý ocelový válcovaný za tepla - plech; hladký; tl = 15,00 mm | t | 0.00435 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | kotevní plechy OK tl. 15 mm : 4,03*1,08/1000 |  | 0.00435 | [23 empty] | VV | 0
177 | 13611248R | Výrobek plochý ocelový válcovaný za tepla - plech; hladký; tl = 20,00 mm | t | 0.28398 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.28 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | kotevní plechy OK tl. 20 mm : (76,97+185,97)*1,08/1000 |  | 0.28398 | [23 empty] | VV | 0
178 | 14120866T | Trubka bezešvá hladká 11 353.0, rozměr 60,3 x 3,2 mm | m | 19.4832 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0046 | 0.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | OK2 RO 60.3x3.2 : (4,48+4,52*3)*1,08 |  | 19.4832 | [23 empty] | VV | 0
179 | 30950594R | šroub ocel. pozink.; přesný se šestihran.hlavou a dříkem; pr. M12; l = 50 mm; pevnost 8.8 | 1000 ks | 0.432 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0595 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | M12x40 : 8/1000 |  | 0.008 | [23 empty] | VV | 0
|  | M12x30 : 52/1000 |  | 0.052 | [23 empty] | VV | 0
|  | M12x35 : 262/1000 |  | 0.262 | [23 empty] | VV | 0
|  | M12x40 : 21/1000 |  | 0.021 | [23 empty] | VV | 0
|  | M12x45 : 82/1000 |  | 0.082 | [23 empty] | VV | 0
|  | M12x50 : 7/1000 |  | 0.007 | [23 empty] | VV | 0
180 | 30950792R | šroub ocel. pozink.; přesný se šestihran.hlavou a dříkem; pr. M20; l = 80 mm; pevnost 8.8 | 1000 ks | 0.056 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.259 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | M20x55 : 8/1000 |  | 0.008 | [23 empty] | VV | 0
|  | M20x70 : 48/1000 |  | 0.048 | [23 empty] | VV | 0
181 | 311110190000R | matice ocel.pozink.; přesná šestihranná; M12; pevnost 8.8 | kus | 432 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | M12x40 : 8 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | M12x30 : 52 |  | 52 | [23 empty] | VV | 0
|  | M12x35 : 262 |  | 262 | [23 empty] | VV | 0
|  | M12x40 : 21 |  | 21 | [23 empty] | VV | 0
|  | M12x45 : 82 |  | 82 | [23 empty] | VV | 0
|  | M12x50 : 7 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
182 | 311114240000R | matice ocel.pozink.; korunová nízká; M20 | kus | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | M20x55 : 8 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | M20x70 : 48 |  | 48 | [23 empty] | VV | 0
183 | 311261013R | Podložka plochá; materiál: ocel; d = 24,0 mm; vnitřní d = 13,0 mm; tl = 2,5 mm | kus | 864 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | M12x40 : 8 |  | 8 | [23 empty] | VV | 2
|  | M12x30 : 52 |  | 52 | [23 empty] | VV | 2
|  | M12x35 : 262 |  | 262 | [23 empty] | VV | 2
|  | M12x40 : 21 |  | 21 | [23 empty] | VV | 2
|  | M12x45 : 82 |  | 82 | [23 empty] | VV | 2
|  | M12x50 : 7 |  | 7 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 432*2 |  | 864 | [23 empty] | VV | 0
184 | 311261021R | Podložka plochá; materiál: ocel; d = 37,0 mm; vnitřní d = 21,0 mm; tl = 3,0 mm | kus | 112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | M20x55 : 8 |  | 8 | [23 empty] | VV | 2
|  | M20x70 : 48 |  | 48 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 56*2 |  | 112 | [23 empty] | VV | 0
185 | 767-11 | Systémový ohýbaný profil opláštění 170/65/3 mm, žárově pozinkováno | t | 1.8561 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 1.86 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | OK23 ohýbaný profil 170/65/3 : (2,52*2+5,7+11,46+3,97+4,97+6,37+6,36+34,28+13,81+113,48+11,95+144,74+24,15+25,35+25,48)*1,08/1000 |  | 0.47208 | [23 empty] | VV | 0
|  | OK21 ohýbaný profil 170/65/3 : (8,76+28,11+18,71+37,73+19,16+37,83)*1,08/1000 |  | 0.16232 | [23 empty] | VV | 0
|  | OK21 ohýbaný profil 170/65/3 : (78,17+78,18+27,5+27,67+83,72)*1,08/1000 |  | 0.31886 | [23 empty] | VV | 0
|  | OK21 ohýbaný profil 170/65/3 : (73,03+439+73,28+250,69)*1,08/1000 |  | 0.90288 | [23 empty] | VV | 0
186 | 998767101R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m | t | 6.8037 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 3.327 | 22.64 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
187 | 783-01 | D+M Systémový vícevrstvý nátěr ocelové konstrukce, prostředí C4, trvanlivost vysoká | m2 | 459.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kotevní plechy OK tl. 4 mm : (0,01+0,3+0,02)*2 |  | 0.66 | [23 empty] | VV | 0
|  | kotevní plechy OK tl. 5 mm : 0,02*2 |  | 0.04 | [23 empty] | VV | 0
|  | kotevní plechy OK tl. 8 mm : (0,88+0,97+0,05+0,79+0,05+0,11+0,08)*2 |  | 5.86 | [23 empty] | VV | 0
|  | kotevní plechy OK tl. 10 mm : (0,01+0,09+0,26+0,05+0,02+0,01+0,12+0,04+0,03+0,01*3+0,36+0,17+0,22*2+0,01*2+0,03+0,23+0,05+1,27)*2 |  | 6.46 | [23 empty] | VV | 0
|  | kotevní plechy OK tl. 15 mm : 0,03*2 |  | 0.06 | [23 empty] | VV | 0
|  | kotevní plechy OK tl. 20 mm : (0,48+1,16)*2 |  | 3.28 | [23 empty] | VV | 0
|  | OK spoje profily HEB 200 : 2,79+2,94 |  | 5.73 | [23 empty] | VV | 0
|  | OK spoje profily L100x10 : 5,15 |  | 5.15 | [23 empty] | VV | 0
|  | OK4 HEB 200 : 13,75+15,61 |  | 29.36 | [23 empty] | VV | 0
|  | OK5 UPE160 : 2,05+2,14 |  | 4.19 | [23 empty] | VV | 0
|  | OK6 IPE 160 : 3,33 |  | 3.33 | [23 empty] | VV | 0
|  | OK23 ohýbaný profil 170/65/3 : (0,24*2+0,53+1,07+0,36+0,45+0,57*2+3,05+1,23+9,75+1,04+12,67+2,12+2,18+2,19)*2 |  | 76.52 | [23 empty] | VV | 0
|  | OK1 HEB 200 : 36,1 |  | 36.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | OK2 RO 60.3x3.2 : 0,85+2,57 |  | 3.42 | [23 empty] | VV | 0
|  | OK3 RB12 : 0,42+0,44 |  | 0.86 | [23 empty] | VV | 0
|  | OK21 ohýbaný profil 170/65/3 : (0,75+2,41+1,61+3,28+1,65+3,3+6,75+6,76+6,27+37,69+6,29+4,41+4,43+13,41+40,33)*2 |  | 278.68 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 7.12 | [6 empty] | DIL
188 | 210220021RT1 | Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z profilů ocelových pozinkovaných (FeZn), , včetně dodávky pásku 30 x 4 mm, bez nátěru | m | 43.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00099 | 0.04 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.13 | 5.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu. | [25 empty] | POP
|  | SZ1 : 43,9 |  | 43.9 | [23 empty] | VV | 0
189 | 210220302RT1 | Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky SR 2b Fe pro pásek 30x4 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ I | Indiv | 0.35217 | 1.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SZ1 : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
190 | HS1 | D+M Svorkovnice hlavniho pospojování, kotevní rám, včetně svorek, izolace | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.43 | [6 empty] | DIL
191 | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | t | 5.213 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.01 | 0.05 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
192 | 979082219R00 | Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 125.1121 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
193 | 979084216R00 | Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km | t | 7.8195 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.688 | 5.38 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
194 | 979084219R00 | Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km | t | 31.278 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
195 | 979999973R00 | Poplatek za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | t | 5.213 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
196 | 979999981R00 | Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů | t | 2.8672 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
197 | 979999982R00 | Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů | t | 4.9524 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 020 020B Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 040112 | ČOV Uherské Hradiště - výměna výměníku kal-kal | [25 empty] | STA
O: | 020 | Vyhnívací nádrže, kotelna, strojovna | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 020B | Stavební elektroinstalace | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M21b | Stavební elekroinstalace - dodávky a montáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 2.01 | Svítidlo PRIMA LED TUBE 1x120 PC W IP66 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
2 | 2.02 | Otápění potrubí | sd | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
3 | 2.03 | Zásuvková skříň plastová, IP441x 400V/16A 5p, 2x230V/16Avybavená jističi a chráničem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
4 | 2.04 | Vypínač sériový, č.5, IP54Barva bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
5 | 2.05 | Zapojení ventilátoru VZT (Ventilátor - součást dodávky stavby) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
6 | 2.06 | Hygrostat s termostatem HYG-E 7001 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | M21c | Zemnění a hromosvod - dodávky a montáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
7 | 3.01 | Pásek FeZn 30x4 mm | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
8 | 3.02 | Svorka páska - drát | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
9 | 3.03 | Drát AlMgSi 8mm | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
10 | 3.04 | SS Svorka spojovací | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
11 | 3.05 | Svorka připojovací SP | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
12 | 3.06 | SO Svorka okapová | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
13 | 3.07 | PV1s Podpěra vedení na stěnu | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
14 | 3.08 | SZ Svorka zkušební | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
15 | 3.09 | Ochranný uhelník OU 1,7 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
16 | 3.10 | DOU Držák ochranného uhelníku | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
17 | 3.11 | Podpěra vedení na ploché střechy PV 21d | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
18 | 3.12 | Asfaltový nátěr | sd | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M21d | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
19 | 4.01 | CYKY-J 3x2,5 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
20 | 4.02 | CYKY-J 3x1,5 | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
21 | 4.03 | CYKY-O 3x1,5 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
22 | 4.04 | CYKY-J 5x1,5 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
23 | 4.05 | CYKY-J 5x4 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
24 | 4.06 | Trubka tuhá 750N, pr.20 | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
25 | 4.07 | Trubka ohebná 750N, pr.20 | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
26 | 4.08 | Instalační krabice na omítku | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
27 | 4.09 | Zapojení kabelů | sd | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
28 | 4.10 | Podružný materiál | sd | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
29 | 5.01 | Dopravní náklady | sd | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
30 | 5.02 | Individuální a komplexní vyzkoušení | sd | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Individuální zkoušky elektro zařízení - provedení zkoušek elektro zařízení v rozsahu nutném k ověření úplnosti a správnosti montáže a zapojení | [25 empty] | POP | Individuální zkoušky elektro zařízení - provedení zkoušek elektro zařízení v rozsahu nutném k ověření úplnosti a správnosti montáže a zapojení
|  | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení - ukončení individuálních zk, zajištění přístupu, napojení el. energií apod. | [25 empty] | POP | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení - ukončení individuálních zk, zajištění přístupu, napojení el. energií apod.
|  | Program komplexního vyzkoušení pro přípravu, vedení a následné vyhodnocení komplexních zk. (pro jednotlivé části) | [25 empty] | POP | Program komplexního vyzkoušení pro přípravu, vedení a následné vyhodnocení komplexních zk. (pro jednotlivé části)
|  | Komplexní vyzkoušení - práce nutné k odzkoušení skupin strojů a zařízení ve vzájemných vazbách a k prokázání, že dodávka je schopna Zk.provozu. Všechna tech.zař. budou podrobena komp. vyzkoušení. | [25 empty] | POP | Komplexní vyzkoušení - práce nutné k odzkoušení skupin strojů a zařízení ve vzájemných vazbách a k prokázání, že dodávka je schopna Zk.provozu. Všechna tech.zař. budou podrobena komp. vyzkoušení.
|  | Ty části elektro okruhů, u kterých kompl. vyzkoušení neproběhne úspěšně, se budou opakovat, aby byla prokázána plná funkčnost znovu zkoušeného okruhu během kompl. vyzkoušení. | [25 empty] | POP | Ty části elektro okruhů, u kterých kompl. vyzkoušení neproběhne úspěšně, se budou opakovat, aby byla prokázána plná funkčnost znovu zkoušeného okruhu během kompl. vyzkoušení.
31 | 5.03 | Revize | sd | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Výchozí revizní zpráva a veškeré zkoušky prokazující kvalitu díla | [25 empty] | POP
32 | 5.04 | Utěsnění prostupů z kabelových tras | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Utěsnění prostupů z kabelových tras, Zahrnuje utěsnění prostupů z chráničkových tras do objektů, proti pronikání vlhkosti speciální protipožární rozpínavou montážní pěnou | [25 empty] | POP | Utěsnění prostupů z kabelových tras, Zahrnuje utěsnění prostupů z chráničkových tras do objektů, proti pronikání vlhkosti speciální protipožární rozpínavou montážní pěnou
33 | 5.05 | Značení a štítkování kabelů, motorů a elektro zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Značení a štítkování kabelů (kabelové štítky), motorů a elektro zařízení - materiál dle prostředí dle Protokolu o určení vnějších vlivů | [25 empty] | POP | Značení a štítkování kabelů (kabelové štítky), motorů a elektro zařízení - materiál dle prostředí dle Protokolu o určení vnějších vlivů
34 | 5.06 | Bezpečnostní, informační a výstražné značení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Bezpečnostní, informační a výstražné značení (tabulky, samolepky, štítky atd.) - materiál dle prostředí dle Protokolu o určení vnějších vlivů | [25 empty] | POP | Bezpečnostní, informační a výstražné značení (tabulky, samolepky, štítky atd.) - materiál dle prostředí dle Protokolu o určení vnějších vlivů
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## PS 07 PS 07 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 040112 | ČOV Uherské Hradiště - výměna výměníku kal-kal | [25 empty] | STA
O: | PS 07 | Kalové hospodářství - Vyhnívací nádrže, kotelna, strojovna + nový objekt | [22 empty] | PRO |  |  | OBJ
R: | PS 07 | Strojně technologická část | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 1.1 | Uvedení obtokových tras stávajícího výměníku kal-kal do provozu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Uzavření / otevření příslušných stávajících uzávěrů na obtokových trasách kalového potrubí. | [25 empty] | POP
|  | Výše popsané práce budou prováděny ve spolupráci s provozovatelem. | [25 empty] | POP
2 | 1.2 | Odstavení stávajícího výměníku kal-kal mimo provoz | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Uzavření stávajících uzávěrů s motorovými pohony 4/M21, 4/M32, 4/M34, 4/M35. | [25 empty] | POP
|  | Otevření stávajících uzávěrů s motorovými pohony 4/M33, 4/M36. | [25 empty] | POP
|  | Vypuštění kalu ze stávajícího výměníku kal-kal a přidružených potrubních tras do kanalizace. | [25 empty] | POP
|  | Proplach stávajícího výměníku kal-kal a přidružených potrubních tras užitkovou vodou a vypuštění do kanalizace. | [25 empty] | POP | Proplach stávajícího výměníku kal-kal a přidružených potrubních tras užitkovou vodou a vypuštění do kanalizace.
|  | Výše popsané práce budou prováděny ve spolupráci s provozovatelem. | [25 empty] | POP
Díl: | 2 | Demontáže zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
3 | 2.1 | Demontáž stávajícího výměníku kal-kal | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Šetrná demontáž stávajícího výměníku kal-kal (pol. 7.6 Výměník rekuperační Alfa-Laval, typ 1H-STS-1W) | [25 empty] | POP | Šetrná demontáž stávajícího výměníku kal-kal (pol. 7.6 Výměník rekuperační Alfa-Laval, typ 1H-STS-1W)
|  | Šetrná demontáž zařízení na jednotlivé díly tak, aby byla možná manipulace s demontovaným zařízením, bez nutnosti zásahu do stávajících stavebních konstrukcí (bez nutnosti demontáže dveří, demolice otvorů apod.) | [25 empty] | POP | Šetrná demontáž zařízení na jednotlivé díly tak, aby byla možná manipulace s demontovaným zařízením, bez nutnosti zásahu do stávajících stavebních konstrukcí (bez nutnosti demontáže dveří, demolice otvorů apod.)
|  | Upotřebitelné díly budou označeny investorem, šetrně demontovány a uloženy do skladu investora. | [25 empty] | POP
|  | Ostatní nevyužitelné kovové díly budou odvezeny k likvidaci do sběrny druhotných surovin. Výtěžek z prodeje využitelných surovin pro investora. | [25 empty] | POP | Ostatní nevyužitelné kovové díly budou odvezeny k likvidaci do sběrny druhotných surovin. Výtěžek z prodeje využitelných surovin pro investora.
|  | Ostatní odpad bude odvezen na skládku NO. Poplatek za uložení odpadu. | [25 empty] | POP
|  | Poznámka: | [25 empty] | POP
|  | Ostatní materiál a práce potřebné pro demontáž a likvidaci odpadu a nevyužívaných zařízení, zde jinak neuvedené. | [25 empty] | POP | Ostatní materiál a práce potřebné pro demontáž a likvidaci odpadu a nevyužívaných zařízení, zde jinak neuvedené.
|  | Likvidace odpadu bude prováděna dle příslušných zákonů, předpisů a nařízení. | [25 empty] | POP
|  | Položka obsahuje: demontáž, manipulaci (včetně zvedacích mechanizmů), odvoz odpadu k likvidaci, včetně poplatků za likvidaci a uložení. | [25 empty] | POP | Položka obsahuje: demontáž, manipulaci (včetně zvedacích mechanizmů), odvoz odpadu k likvidaci, včetně poplatků za likvidaci a uložení.
4 | 2.2 | Demontáž stávajících uzávěrů s motorovými pohony 4/M21, 4/M32, 4/M33, 4/M34, 4/M35 a 4/M36 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Šetrná demontáž stávajících uzávěrů s motorovými pohony 4/M21, 4/M32, 4/M33, 4/M34, 4/M35 a 4/M36. | [25 empty] | POP
|  | 4/M21 - 1x Mezipřírubové nožové šoupě DN125, PN10, Elektro ovládání, EN 1092-2 | [25 empty] | POP
|  | 4/M32 - 1x Mezipřírubové nožové šoupě DN125, PN10, Elektro ovládání, EN 1092-2 | [25 empty] | POP
|  | 4/M33 - 1x Mezipřírubové nožové šoupě DN50, PN10, elektro ovládání, EN 1092-2 | [25 empty] | POP
|  | 4/M34 - 1x Mezipřírubové nožové šoupě DN125, PN10, Elektro ovládání, EN 1092-2 | [25 empty] | POP
|  | 4/M35 - 1x Mezipřírubové nožové šoupě DN100, PN10, Elektro ovládání, EN 1092-2 | [25 empty] | POP
|  | 4/M36 - 1x Mezipřírubové nožové šoupě DN50, PN10, elektro ovládání, EN 1092-2 | [25 empty] | POP
|  | Stávající uzávěry s motorovými pohony 4/M21, 4/M32, 4/M33, 4/M34, 4/M35 a 4/M36 budou šetrně demontovány a dočasně uloženy do skladu investora. | [25 empty] | POP | Stávající uzávěry s motorovými pohony 4/M21, 4/M32, 4/M33, 4/M34, 4/M35 a 4/M36 budou šetrně demontovány a dočasně uloženy do skladu investora.
|  | Stávající uzávěry s motorovými pohony 4/M21, 4/M32, 4/M33, 4/M34, 4/M35 a 4/M36 budou následně vyzvednuty ze skladu investora a znovu použity v nových místech (pozice v RMS4 a DT4 výše uvedených motorů zůstávají). | [25 empty] | POP | Stávající uzávěry s motorovými pohony 4/M21, 4/M32, 4/M33, 4/M34, 4/M35 a 4/M36 budou následně vyzvednuty ze skladu investora a znovu použity v nových místech (pozice v RMS4 a DT4 výše uvedených motorů zůstávají).
|  | Poznámka: | [25 empty] | POP
|  | Ostatní materiál a práce potřebné pro demontáž, zde jinak neuvedené. | [25 empty] | POP
|  | Položka obsahuje: demontáž, manipulaci (včetně zvedacích mechanizmů), odvoz do skladu investora a vyzvednutí ze skladu investora pro znovupoužití. | [25 empty] | POP | Položka obsahuje: demontáž, manipulaci (včetně zvedacích mechanizmů), odvoz do skladu investora a vyzvednutí ze skladu investora pro znovupoužití.
5 | 2.3 | Demontáž stávajícího pojišťovacího ventilu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Šetrná demontáž stávajícího pojišťovacího ventilu | [25 empty] | POP
|  | 1x Pojišťovací ventil DN40 - DN65 na větvi T 7-7 CK | [25 empty] | POP
|  | Stávající pojišťovací ventil bude šetrně demontován a dočasně uložen do skladu investora. | [25 empty] | POP
|  | Stávající pojišťovací ventil bude následně vyzvednut ze skladu investora a znovu použit v novém místě. | [25 empty] | POP | Stávající pojišťovací ventil bude následně vyzvednut ze skladu investora a znovu použit v novém místě.
|  | Poznámka: | [25 empty] | POP
|  | Ostatní materiál a práce potřebné pro demontáž, zde jinak neuvedené. | [25 empty] | POP
|  | Položka obsahuje: demontáž, manipulaci (včetně zvedacích mechanizmů), odvoz do skladu investora a vyzvednutí ze skladu investora pro znovupoužití. | [25 empty] | POP | Položka obsahuje: demontáž, manipulaci (včetně zvedacích mechanizmů), odvoz do skladu investora a vyzvednutí ze skladu investora pro znovupoužití.
Díl: | 2.4 | Demontáž příslušných částí stávajících potrubních tras |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
|  | (demontáž potrubí, tvarovek, armatur a příslušenství) | [25 empty] | POP
POP
|  | Upotřebitelné díly budou označeny investorem, šetrně demontovány a uloženy do skladu investora. | [25 empty] | POP
|  | Ostatní nevyužitelné kovové díly budou odvezeny k likvidaci do sběrny druhotných surovin. Výtěžek z prodeje využitelných surovin pro investora. | [25 empty] | POP | Ostatní nevyužitelné kovové díly budou odvezeny k likvidaci do sběrny druhotných surovin. Výtěžek z prodeje využitelných surovin pro investora.
|  | Ostatní odpad bude odvezen na skládku NO. Poplatek za uložení odpadu. | [25 empty] | POP
|  | Demontáž na jednotlivé díly tak, aby byla možná manipulace s demontovaným zařízením, bez nutnosti zásahu do stávajících stavebních konstrukcí (bez nutnosti demontáže dveří, demolice otvorů apod.) | [25 empty] | POP | Demontáž na jednotlivé díly tak, aby byla možná manipulace s demontovaným zařízením, bez nutnosti zásahu do stávajících stavebních konstrukcí (bez nutnosti demontáže dveří, demolice otvorů apod.)
|  | Poznámka: | [25 empty] | POP
|  | Ostatní materiál a práce potřebné pro demontáž a likvidaci odpadu a nevyužívaných zařízení, zde jinak neuvedené. | [25 empty] | POP | Ostatní materiál a práce potřebné pro demontáž a likvidaci odpadu a nevyužívaných zařízení, zde jinak neuvedené.
|  | Likvidace odpadu bude prováděna dle příslušných zákonů, předpisů a nařízení. | [25 empty] | POP
|  | Položka obsahuje: demontáž, manipulaci (včetně zvedacích mechanizmů), odvoz odpadu k likvidaci, včetně poplatků za likvidaci a uložení. | [25 empty] | POP | Položka obsahuje: demontáž, manipulaci (včetně zvedacích mechanizmů), odvoz odpadu k likvidaci, včetně poplatků za likvidaci a uložení.
6 | 2.4.1 | Demontáž příslušné částí stávající potrubní trasy T 7-1 Smk | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Potrubí DN125, dl. 800mm, černá ocel EN 10216 | [25 empty] | POP
|  | 2x Koleno z černé ocele 1,5D, DN125, EN10216, PN10 | [25 empty] | POP
|  | 2x T-kus z černé ocele, DN125, EN 10216, PN10 | [25 empty] | POP
|  | 2x Mezipřírubové nožové šoupě DN125, PN10, Ruční ovládání, EN 1092-2 | [25 empty] | POP
|  | 4x Priruba plocha, DN125, EN_1092 cerna ocel PN10 | [25 empty] | POP
7 | 2.4.2 | Demontáž příslušné částí stávající potrubní trasy T 7-2 Smk | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Potrubí DN50, dl. 100mm, Nerezova ocel DIN 1.4301 | [25 empty] | POP
|  | Potrubí DN100, dl. 2700mm, Nerezova ocel DIN 1.4301 | [25 empty] | POP
|  | Potrubí DN50, dl. 100mm, Černá ocel EN 10216 | [25 empty] | POP
|  | Potrubí DN80, dl. 100mm, Černá ocel EN 10216 | [25 empty] | POP
|  | Potrubí DN100, dl. 2300mm, Černá ocel EN 10216 | [25 empty] | POP
|  | Potrubí DN125, dl. 6800mm, Černá ocel EN 10216 | [25 empty] | POP
|  | 2x Koleno 1,5D, DN100, DIN 1.4301, PN10 | [25 empty] | POP
|  | 2x Koleno z černé ocele 1,5D, DN100, EN10216, PN10 | [25 empty] | POP
|  | 9x Koleno z černé ocele 1,5D, DN125, EN10216, PN10 | [25 empty] | POP
|  | 1x Návarek z černé ocele, DN50, EN10216, PN10 | [25 empty] | POP
|  | 1x Redukce potrubí, DN100/50, DIN 1.4301, PN10 | [25 empty] | POP
|  | 1x Redukce DN80/50, černá ocel, EN 10216, PN10 | [25 empty] | POP
|  | 1x Standardní DN20/20 | [25 empty] | POP
|  | 1x T-kus redukovaný DN50/50/25, z černé ocele, EN10216, PN10 | [25 empty] | POP
|  | 1x T-kus DN100/100/100, DIN 1.4301, PN10 | [25 empty] | POP
|  | 1x Kulový ventil DN25, vnitřní závit, ČSN ISO 228, ruční ovládání , napojení na hadici | [25 empty] | POP
|  | 2x Kulový ventil DN50, vnitřní závit, ČSN ISO 228, ruční ovládání | [25 empty] | POP
|  | 2x Priruba plocha, DN50, EN_1092, Nerezová ocel PN10 | [25 empty] | POP
|  | 2x Priruba plocha, DN80, EN_1092 cerna ocel PN10 | [25 empty] | POP
|  | 1x Priruba plocha DN100, EN_1092 cerna ocel PN10 | [25 empty] | POP
|  | 6x Priruba plocha, DN100, EN_1092, Nerezová ocel PN10 | [25 empty] | POP
|  | 1x Zpětná klapka s potáplivou koulí DN100, přírubová PN10, EN 1092-2 | [25 empty] | POP
|  | 5x Priruba plocha, DN125, EN_1092 cerna ocel PN10 | [25 empty] | POP
8 | 2.4.3 | Demontáž příslušné částí stávající potrubní trasy T 7-7 CK | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Potrubí DN20, dl. 100mm, Černá ocel EN 10216 | [25 empty] | POP
|  | Potrubí DN25, dl. 200mm, Černá ocel EN 10216 | [25 empty] | POP
|  | Potrubí DN40, dl. 200mm, Černá ocel EN 10216 | [25 empty] | POP
|  | Potrubí DN65, dl. 3200mm, Černá ocel EN 10216 | [25 empty] | POP
|  | Potrubí DN125, dl. 10000mm, Černá ocel EN 10216 | [25 empty] | POP
|  | 1x Koleno z černé ocele 1,5D, DN25, EN10216, PN10 | [25 empty] | POP
|  | 4x Koleno z černé ocele 1,5D, DN65, EN10216, PN10 | [25 empty] | POP
|  | 9x Koleno z černé ocele 1,5D, DN125, EN10216, PN10 | [25 empty] | POP
|  | 1x Návarek z černé ocele, DN20, EN10216, PN10 | [25 empty] | POP
|  | 1x Návarek z černé ocele, DN25, EN10216, PN10 | [25 empty] | POP
|  | 1x Návarek z černé ocele, DN40, EN10216, PN10 | [25 empty] | POP
|  | 1x T-kus z černé ocele, DN125/125/125, EN 10216, PN10 | [25 empty] | POP
|  | 1x Kulový ventil DN25, vnitřní závit, ČSN ISO 228, ruční ovládání | [25 empty] | POP
|  | 1x Priruba plocha, DN40, EN_1092 cerna ocel PN10 | [25 empty] | POP
|  | 1x Priruba plocha, DN65, EN_1092 cerna ocel PN10 | [25 empty] | POP
|  | 5x Priruba plocha, DEN125, EN_1092 cerna ocel PN10 | [25 empty] | POP
9 | 2.4.4 | Demontáž příslušné částí stávající potrubní trasy T 7-8 CK | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Potrubí DN50, dl. 1100mm, Černá ocel EN 10216 | [25 empty] | POP
|  | Potrubí DN125, dl. 12200mm, Černá ocel EN 10216 | [25 empty] | POP
|  | 2x Koleno z černé ocele 1,5D, DN50, EN10216, PN10 | [25 empty] | POP
|  | 1x Koleno z černé ocele 1,5D, DN100, EN10216, PN10 | [25 empty] | POP
|  | 9x Koleno z černé ocele 1,5D, DN125, EN10216, PN10 | [25 empty] | POP
|  | 1x Návarek z černé ocele, DN20, EN10216, PN10 | [25 empty] | POP
|  | 1x Návarek z černé ocele, DN50, EN10216, PN10 | [25 empty] | POP
|  | 1x Redukce DN125/100, černá ocel, EN 10216, PN10 | [25 empty] | POP
|  | 1x Kulový ventil DN50, vnitřní závit, ČSN ISO 228, ruční ovládání | [25 empty] | POP
|  | 2x Priruba plocha, DN50, EN_1092 cerna ocel PN10 | [25 empty] | POP
|  | 1x Priruba plocha, DN100, EN_1092 cerna ocel PN10 | [25 empty] | POP
|  | 2x Priruba plocha, DN125, EN_1092 cerna ocel PN10 | [25 empty] | POP
10 | 2.4.5 | Demontáž příslušné částí stávající potrubní trasy T voda užitková | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Potrubí DN25, dl. 6000mm, Nerezova ocel DIN 1.4301 | [25 empty] | POP
|  | 1x Coupler - Grey, DN25 | [25 empty] | POP
|  | 5x Koleno 1,5D, DN25, DIN 1.4301, PN10 | [25 empty] | POP
|  | 2x Koleno systému PPR PN20-25 | [25 empty] | POP
11 | 2.4.6 | Demontáž příslušné částí stávající potrubní trasy Trubka EVO, o16 - o125 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Potrubí DN25, dl. 4100mm, Trubka Evo, S4 | [25 empty] | POP
12 | 2.4.7 | Demontáž příslušné částí stávající potrubní trasy SPOJOVACÍ POTRUBÍ - KANALIZACE | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Kanalizační systém PVC KG pro ležatou kanalizaci | [25 empty] | POP
|  | Potrubí DN160, dl. 8300mm,PVC-KG SN8 | [25 empty] | POP
Díl: | 3 | Dodávka a montáž nového zařízení pro rekuperaci tepelné energie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
|  | z vyhnilého kalu z VN do surového kalu do VN | [25 empty] | POP
13 | 3.1 | Výměník vyhnilý kal - topná voda | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Trubkový výměník kal - voda (vyhnilý kal z VN - topná voda) pro přenos tepla z vyhnilého kalu do topné vody | [25 empty] | POP | Trubkový výměník kal - voda (vyhnilý kal z VN - topná voda) pro přenos tepla z vyhnilého kalu do topné vody
|  | Označení výměníku: VK (vyhnilý kal) | [25 empty] | POP
|  | Typ výměníku: ECO.VT-T.100.6.14 | [25 empty] | POP
|  | Kapacita: | [25 empty] | POP
|  | průtok vyhnilého kalu 20 m3/h, | [25 empty] | POP
|  | průtok topné vody 9 m3/h | [25 empty] | POP
|  | Topné médium: vyhnilý kal | [25 empty] | POP
|  | vstupní teplota vyhnilého kalu 50°C, | [25 empty] | POP
|  | výstupní teplota vyhnilého kalu 37°C | [25 empty] | POP
|  | Teplonosné médium: topná voda | [25 empty] | POP
|  | vstupní teplota topné vody do výměníku kal - voda 17°C | [25 empty] | POP
|  | výstupní teplota topné vody z výměníku kal - voda 46°C | [25 empty] | POP
|  | Tepelný výkon výměníku: cca 295 kW | [25 empty] | POP
|  | Objem výměníku: 761 l | [25 empty] | POP
|  | Připojení potrubí: příruby DN100 | [25 empty] | POP
|  | Počet segmentů: 14 ks | [25 empty] | POP
|  | Účinná délka segmentu: 5,9 m | [25 empty] | POP
|  | Teplosměnná plocha: 29,65 m2 | [25 empty] | POP
|  | Rychlost proudění kalu: 0,60 m/s | [25 empty] | POP
|  | Rychlost proudění teplonosného média: 1,24 m/s | [25 empty] | POP
|  | Délka účinné části výměníku: 82,6 m | [25 empty] | POP
|  | Čas výměny kalu ve výměníku: 137 s | [25 empty] | POP
|  | Provedení výměníku: trubkový - segmentový | [25 empty] | POP
|  | Materiálové provedení: nerez 1.4301 | [25 empty] | POP
|  | Zajištění dilatace: nerez kompenzátory | [25 empty] | POP
|  | Včetně nosné konstrukce (nerez 1.4301) kotvené do betonu | [25 empty] | POP
14 | 3.2 | Výměník topná voda - surový kal | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Trubkový výměník voda - kal (topná voda - surový kal z USN) pro přenos tepla z topné vody do surového kalu | [25 empty] | POP | Trubkový výměník voda - kal (topná voda - surový kal z USN) pro přenos tepla z topné vody do surového kalu
|  | Označení výměníku: SK (surový kal) | [25 empty] | POP
|  | Typ výměníku: ECO.VT-T.100.6.14 | [25 empty] | POP
|  | Kapacita: | [25 empty] | POP
|  | průtok surového kalu 20 m3/h, | [25 empty] | POP
|  | průtok topné vody 9 m3/h | [25 empty] | POP
|  | Ohřívané médium: surový kal | [25 empty] | POP
|  | vstupní teplota surového kalu 10°C, | [25 empty] | POP
|  | výstupní teplota surového kalu 23°C | [25 empty] | POP
|  | Teplonosné médium: topná voda | [25 empty] | POP
|  | vstupní teplota topné vody do výměníku voda - kal 46°C, | [25 empty] | POP
|  | výstupní teplota topné vody z výměníku kal - voda 17°C | [25 empty] | POP
|  | Tepelný výkon výměníku: cca 293 kW | [25 empty] | POP
|  | Objem výměníku: 761 l | [25 empty] | POP
|  | Připojení potrubí: příruby DN100 | [25 empty] | POP
|  | Počet segmentů: 14 ks | [25 empty] | POP
|  | Účinná délka segmentu: 5,9 m | [25 empty] | POP
|  | Teplosměnná plocha: 29,65 m2 | [25 empty] | POP
|  | Rychlost proudění kalu: 0,60 m/s | [25 empty] | POP
|  | Rychlost proudění teplonosného média: 1,24 m/s | [25 empty] | POP
|  | Délka účinné části výměníku: 82,6 m | [25 empty] | POP
|  | Čas výměny kalu ve výměníku: 137 s | [25 empty] | POP
|  | Provedení výměníku: trubkový - segmentový | [25 empty] | POP
|  | Materiálové provedení: nerez 1.4301 | [25 empty] | POP
|  | Zajištění dilatace: nerez kompenzátory | [25 empty] | POP
|  | Včetně nosné konstrukce (nerez 1.4301) kotvené do betonu | [25 empty] | POP
15 | 3.3 | Systém rekuperace výměníků | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Systém rekuperace výměníků včetně 2 kpl čerpadel topné vody pro cirkulaci topné vody z výměníku VK (vyhnilý kal) do výměníku SK (surový kal) | [25 empty] | POP | Systém rekuperace výměníků včetně 2 kpl čerpadel topné vody pro cirkulaci topné vody z výměníku VK (vyhnilý kal) do výměníku SK (surový kal)
|  | Označení čerpadel: Č1/M1, Č2/M2 | [25 empty] | POP
|  | Typ čerpadel: GRUNDFOS TPE 40-270/2 A-F-A-BQQE-HWB | [25 empty] | POP
|  | Parametry: Q = 2,5 l/s, H = 19,0 m, | [25 empty] | POP
|  | P = 1,5 kW, 50 Hz, 1 x 200-240 V, 9.10-7.60 A, IP 55, | [25 empty] | POP
|  | přírubové DN40, PN 16 | [25 empty] | POP
|  | Sestava: 1+1, řízení chodu přes FM | [25 empty] | POP
|  | Včetně příslušenství a tepelněizolačního krytu, integrované řízení | [25 empty] | POP
16 | 3.4 | Doprava do místa plnění | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Doprava z místa výrobního závodu na stavbu ČOV Uherské Hradiště | [25 empty] | POP
17 | 3.5 | Montáž, sestavení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Montáž a sestavení zařízení, včetně zvedacích mechanizmů. | [25 empty] | POP
18 | 3.6 | Tepelná izolace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D+M Tepelné izolace zařízení. | [25 empty] | POP
Díl: | 3.5 | Dodávka a montáž nové části potrubních tras (potrubí, tvarovky, armatury a příslušenství) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
|  | Poznámka: | [25 empty] | POP
|  | Svařování nerezového materiálu je předpsáno metodou TIG141 s ochranou kořene sváru inertním plynem. | [25 empty] | POP
|  | Napojení nových potrubních tras na stávající - nevodivé propojení nerez ocel 1.4301 / ocel tř. 11. | [25 empty] | POP
19 | 3.5.1 | D+M Nová část potrubní trasy T 7-1 Smk | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Potrubí DN20, tl. stěny 2 mm, dl. 500mm, nerezova ocel DIN 1.4301 | [25 empty] | POP
|  | Potrubí DN50, tl. stěny 2 mm, dl. 200mm, nerezova ocel DIN 1.4301 | [25 empty] | POP
|  | Potrubí DN125, tl. stěny 3 mm, dl. 11350mm, nerezova ocel DIN 1.4301 | [25 empty] | POP
|  | 2x Koleno, svařované, Koleno 1,5D, DIN 1.4301, PN10, DN125, K45° | [25 empty] | POP
|  | 1x Koleno, svařované, Koleno 1,5D, DIN 1.4301, PN10, DN125, K50° | [25 empty] | POP
|  | 1x Koleno, svařované, Koleno 1,5D, DIN 1.4301, PN10, DN20, K90° | [25 empty] | POP
|  | 1x Koleno, svařované, Koleno 1,5D, DIN 1.4301, PN10, DN50, K90° | [25 empty] | POP
|  | 5x Koleno, svařované, Koleno 1,5D, DIN 1.4301, PN10, DN125, K90° | [25 empty] | POP
|  | 2x Návarek, svařovaný, Návarek pro potrubí, DIN 1.4301, PN10, DN20 | [25 empty] | POP
|  | 1x Přechod, svařovaný, Redukce potrubí, DIN 1.4301, PN10, DN125/100 | [25 empty] | POP
|  | 1x Přechod, svařovaný, Redukce potrubí, DIN 1.4301, PN10, DN150/50 | [25 empty] | POP
|  | 1x Spoj T, svařovaný, T-kus, DIN 1.4301, PN10, DN50/50/50, 90° | [25 empty] | POP
|  | 1x Spoj T, svařovaný, T-kus, DIN 1.4301, PN10, DN125/125/125, 90° | [25 empty] | POP
|  | 2x Typový návarek pro měření, Návarek pro měření, DIN 1.4301, vnitřní závit M27x2, dl.90 mm, DN20 | [25 empty] | POP
|  | 1x Kompletní spojovací sada přírubového spoje DN50, EN1092-2, PN10, Těsnění a sada Šroubů, matic a podložek pro přírubový spoj, DN50 | [25 empty] | POP | 1x Kompletní spojovací sada přírubového spoje DN50, EN1092-2, PN10, Těsnění a sada Šroubů, matic a podložek pro přírubový spoj, DN50
|  | 1x Kulový ventil DN50, vnitřní závit, ČSN ISO 228, ruční ovládání, 2´´, nerezová ocel, připojovací fitinky, DN50 | [25 empty] | POP | 1x Kulový ventil DN50, vnitřní závit, ČSN ISO 228, ruční ovládání, 2´´, nerezová ocel, připojovací fitinky, DN50
|  | 1x Kompletní spojovací sada přírubového spoje DN100, EN1092-2, PN10, Těsnění a sada Šroubů, matic a podložek pro přírubový spoj, DN100 | [25 empty] | POP | 1x Kompletní spojovací sada přírubového spoje DN100, EN1092-2, PN10, Těsnění a sada Šroubů, matic a podložek pro přírubový spoj, DN100
|  | 2x Kulový ventil třícestný DN20, vnitřní závit, ČSN ISO 228, ruční ovládání, 3/4´´, nerezová ocel, šroubovací víčko, pro proplach a kalibraci, připojovací fitinky | [25 empty] | POP | 2x Kulový ventil třícestný DN20, vnitřní závit, ČSN ISO 228, ruční ovládání, 3/4´´, nerezová ocel, šroubovací víčko, pro proplach a kalibraci, připojovací fitinky
|  | 1x Kompletní spojovací sada přírubového spoje DN50, EN1092-2, PN10, prodloužené šrouby pro armatury, Těsnění 2x a sada Šroubů pro oboustraný spoj armatur, včetně matic a podložek pro přírubový spoj, DN50 | [25 empty] | POP | 1x Kompletní spojovací sada přírubového spoje DN50, EN1092-2, PN10, prodloužené šrouby pro armatury, Těsnění 2x a sada Šroubů pro oboustraný spoj armatur, včetně matic a podložek pro přírubový spoj, DN50
|  | 3x Priruba plocha DN50, EN_1092, Nerezová ocel PN10, Plochá navařovací příruba s lemovým nákružkem AISI 304, 316L, DN50 | [25 empty] | POP | 3x Priruba plocha DN50, EN_1092, Nerezová ocel PN10, Plochá navařovací příruba s lemovým nákružkem AISI 304, 316L, DN50
|  | 1x Mezipřírubové nožové šoupě DN50, PN10, elektro ovládání, EN 1092-2, Protikorozní ochrana GSK, obousměrná uzavírací armatura, st. délka EN 558 řada 20 | [25 empty] | POP | 1x Mezipřírubové nožové šoupě DN50, PN10, elektro ovládání, EN 1092-2, Protikorozní ochrana GSK, obousměrná uzavírací armatura, st. délka EN 558 řada 20
|  | 4M36-PŘESUN | [25 empty] | POP
|  | 1x Priruba plocha DN100, EN_1092 cerna ocel PN10, Plochá navařovací příruba z černé ocele s vícevrstvým nátěrem, prostředí C5, DN100 | [25 empty] | POP | 1x Priruba plocha DN100, EN_1092 cerna ocel PN10, Plochá navařovací příruba z černé ocele s vícevrstvým nátěrem, prostředí C5, DN100
|  | 1x Priruba plocha DN100, EN_1092, Nerezová ocel PN10, Plochá navařovací příruba s lemovým nákružkem AISI 304, 316L, DN100 | [25 empty] | POP | 1x Priruba plocha DN100, EN_1092, Nerezová ocel PN10, Plochá navařovací příruba s lemovým nákružkem AISI 304, 316L, DN100
|  | 3x Kompletní spojovací sada přírubového spoje DN125, EN1092-2, PN10, Těsnění a sada Šroubů, matic a podložek pro přírubový spoj, DN125 | [25 empty] | POP | 3x Kompletní spojovací sada přírubového spoje DN125, EN1092-2, PN10, Těsnění a sada Šroubů, matic a podložek pro přírubový spoj, DN125
|  | 1x Priruba plocha DN125, EN_1092 cerna ocel PN10, Plochá navařovací příruba z černé ocele s vícevrstvým nátěrem, prostředí C5, DN125 | [25 empty] | POP | 1x Priruba plocha DN125, EN_1092 cerna ocel PN10, Plochá navařovací příruba z černé ocele s vícevrstvým nátěrem, prostředí C5, DN125
|  | 3x Priruba plocha DN125, EN_1092, Nerezová ocel PN10, Plochá navařovací příruba s lemovým nákružkem AISI 304, 316L, DN125 | [25 empty] | POP | 3x Priruba plocha DN125, EN_1092, Nerezová ocel PN10, Plochá navařovací příruba s lemovým nákružkem AISI 304, 316L, DN125
|  | 1x Mezipřírubové nožové šoupě DN125, PN10, Elektro ovládání, EN 1092-2, Protikorozní ochrana GSK, obousměrná uzavírací armatura, st. délka EN 558 řada 20, motor 230V | [25 empty] | POP | 1x Mezipřírubové nožové šoupě DN125, PN10, Elektro ovládání, EN 1092-2, Protikorozní ochrana GSK, obousměrná uzavírací armatura, st. délka EN 558 řada 20, motor 230V
|  | 4M32-PŘESUN | [25 empty] | POP
|  | 1x Kompletní spojovací sada přírubového spoje DN150, EN1092-2, PN10, Těsnění a sada Šroubů, matic a podložek pro přírubový spoj, DN150 | [25 empty] | POP | 1x Kompletní spojovací sada přírubového spoje DN150, EN1092-2, PN10, Těsnění a sada Šroubů, matic a podložek pro přírubový spoj, DN150
|  | 1x Priruba plocha DN150, EN_1092, Nerezová ocel PN10, Plochá navařovací příruba s lemovým nákružkem AISI 304, 316L, DN150 | [25 empty] | POP | 1x Priruba plocha DN150, EN_1092, Nerezová ocel PN10, Plochá navařovací příruba s lemovým nákružkem AISI 304, 316L, DN150
20 | 3.5.2 | D+M Nová část potrubní trasy T 7-2 Smk | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Potrubí DN20, tl. stěny 2 mm, dl. 350mm, nerezova ocel DIN 1.4301 | [25 empty] | POP
|  | Potrubí DN50, tl. stěny 2 mm, dl. 50mm, nerezova ocel DIN 1.4301 | [25 empty] | POP
|  | Potrubí DN100, tl. stěny 3 mm, dl. 250mm, nerezova ocel DIN 1.4301 | [25 empty] | POP
|  | Potrubí DN125, tl. stěny 3 mm, dl. 8600mm, nerezova ocel DIN 1.4301 | [25 empty] | POP
|  | 1x Koleno, svařované, Koleno 1,5D, DIN 1.4301, PN10, DN100, K45° | [25 empty] | POP
|  | 1x Koleno, svařované, Koleno 1,5D, DIN 1.4301, PN10, DN100, K90° | [25 empty] | POP
|  | 4x Koleno, svařované, Koleno 1,5D, DIN 1.4301, PN10, DN125, K90° | [25 empty] | POP
|  | 1x Návarek, svařovaný, Návarek pro potrubí, DIN 1.4301, PN10, DN50 | [25 empty] | POP
|  | 2x Přechod, svařovaný, Redukce potrubí, DIN 1.4301, PN10, DN125/100 | [25 empty] | POP
|  | 3x Typový návarek pro měření, Návarek pro měření, DIN 1.4301, vnitřní závit M27x2, dl.90 mm, DN20 | [25 empty] | POP
|  | 2x Kulový ventil třícestný DN20, vnitřní závit, ČSN ISO 228, ruční ovládání, 3/4´´, nerezová ocel, šroubovací víčko, pro proplach a kalibraci, připojovací fitinky, DN20 | [25 empty] | POP | 2x Kulový ventil třícestný DN20, vnitřní závit, ČSN ISO 228, ruční ovládání, 3/4´´, nerezová ocel, šroubovací víčko, pro proplach a kalibraci, připojovací fitinky, DN20
|  | 1x Kulový ventil DN50, vnitřní závit, ČSN ISO 228, ruční ovládání, 2´´, nerezová ocel, připojovací fitinky, DN50 | [25 empty] | POP | 1x Kulový ventil DN50, vnitřní závit, ČSN ISO 228, ruční ovládání, 2´´, nerezová ocel, připojovací fitinky, DN50
|  | 1x Kompletní spojovací sada přírubového spoje DN100, EN1092-2, PN10, Těsnění a sada Šroubů, matic a podložek pro přírubový spoj, DN100 | [25 empty] | POP | 1x Kompletní spojovací sada přírubového spoje DN100, EN1092-2, PN10, Těsnění a sada Šroubů, matic a podložek pro přírubový spoj, DN100
|  | 4x Priruba plocha DN100, EN_1092, Nerezová ocel PN10, Plochá navařovací příruba s lemovým nákružkem AISI 304, 316L, DN100 | [25 empty] | POP | 4x Priruba plocha DN100, EN_1092, Nerezová ocel PN10, Plochá navařovací příruba s lemovým nákružkem AISI 304, 316L, DN100
|  | 1x Mezipřírubové nožové šoupě DN100, PN10, Elektro ovládání, EN 1092-2, Protikorozní ochrana GSK, obousměrná uzavírací armatura, st. délka EN 558 řada 20, motor 230V | [25 empty] | POP | 1x Mezipřírubové nožové šoupě DN100, PN10, Elektro ovládání, EN 1092-2, Protikorozní ochrana GSK, obousměrná uzavírací armatura, st. délka EN 558 řada 20, motor 230V
|  | 4M35-PŘESUN | [25 empty] | POP
|  | 1x Kompletní spojovací sada přírubového spoje DN125, EN1092-2, PN10, Těsnění a sada Šroubů, matic a podložek pro přírubový spoj, DN125 | [25 empty] | POP | 1x Kompletní spojovací sada přírubového spoje DN125, EN1092-2, PN10, Těsnění a sada Šroubů, matic a podložek pro přírubový spoj, DN125
21 | 3.5.3 | D+M Nová část potrubní trasy T 7-7 CK | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Potrubí DN20, tl. stěny 2 mm, dl. 550mm, nerezova ocel DIN 1.4301 | [25 empty] | POP
|  | Potrubí DN40, tl. stěny 2 mm, dl. 250mm, nerezova ocel DIN 1.4301 | [25 empty] | POP
|  | Potrubí DN65, tl. stěny 3 mm, dl. 9600mm, nerezova ocel DIN 1.4301 | [25 empty] | POP
|  | Potrubí DN125, tl. stěny 3 mm, dl. 16650mm, nerezova ocel DIN 1.4301 | [25 empty] | POP
|  | 1x Koleno, svařované, Koleno 1,5D, DIN 1.4301, PN10, DN65, K45° | [25 empty] | POP
|  | 1x Koleno, svařované, Koleno 1,5D, DIN 1.4301, PN10, DN20, K90° | [25 empty] | POP
|  | 6x Koleno, svařované, Koleno 1,5D, DIN 1.4301, PN10, DN65, K90° | [25 empty] | POP
|  | 8x Koleno, svařované, Koleno 1,5D, DIN 1.4301, PN10, DN125, K90° | [25 empty] | POP
|  | 1x Návarek, svařovaný, Návarek pro potrubí, DIN 1.4301, PN10, DN20 | [25 empty] | POP
|  | 1x Návarek, svařovaný, Návarek pro potrubí, DIN 1.4301, PN10, DN40 | [25 empty] | POP
|  | 1x Přechod, svařovaný, Redukce potrubí, DIN 1.4301, PN10, DN125/100 | [25 empty] | POP
|  | 1x Spoj T, svařovaný, T-kus, DIN 1.4301, PN10, DN125/125/125, 90° | [25 empty] | POP
|  | 4x Typový návarek pro měření, Návarek pro měření, DIN 1.4301, vnitřní závit M27x2, dl.90 mm, DN20 | [25 empty] | POP
|  | 1x Pojišťovací ventil DN40 - DN65 | [25 empty] | POP
|  | PŘESUN | [25 empty] | POP
|  | 3x Kulový ventil třícestný DN20, vnitřní závit, ČSN ISO 228, ruční ovládání, 3/4´´, nerezová ocel, šroubovací víčko, pro proplach a kalibraci, připojovací fitinky, DN20 | [25 empty] | POP | 3x Kulový ventil třícestný DN20, vnitřní závit, ČSN ISO 228, ruční ovládání, 3/4´´, nerezová ocel, šroubovací víčko, pro proplach a kalibraci, připojovací fitinky, DN20
|  | 1x Priruba plocha DN40, EN_1092, Nerezová ocel PN10, Plochá navařovací příruba s lemovým nákružkem AISI 304, 316L, DN40 | [25 empty] | POP | 1x Priruba plocha DN40, EN_1092, Nerezová ocel PN10, Plochá navařovací příruba s lemovým nákružkem AISI 304, 316L, DN40
|  | 1x Priruba plocha DN65, EN_1092, Nerezová ocel PN10, Plochá navařovací příruba s lemovým nákružkem AISI 304, 316L, DN65 | [25 empty] | POP | 1x Priruba plocha DN65, EN_1092, Nerezová ocel PN10, Plochá navařovací příruba s lemovým nákružkem AISI 304, 316L, DN65
|  | 1x Priruba plocha DN100, EN_1092, Nerezová ocel PN10, Plochá navařovací příruba s lemovým nákružkem AISI 304, 316L, DN100 | [25 empty] | POP | 1x Priruba plocha DN100, EN_1092, Nerezová ocel PN10, Plochá navařovací příruba s lemovým nákružkem AISI 304, 316L, DN100
|  | 4x Kompletní spojovací sada přírubového spoje DN125, EN1092-2, PN10, Těsnění a sada Šroubů, matic a podložek pro přírubový spoj, DN125 | [25 empty] | POP | 4x Kompletní spojovací sada přírubového spoje DN125, EN1092-2, PN10, Těsnění a sada Šroubů, matic a podložek pro přírubový spoj, DN125
|  | 1x Mezipřírubové nožové šoupě DN125, PN10, Ruční ovládání, EN 1092-2, Protikorozní ochrana GSK, obousměrná uzavírací armatura, st. délka EN 558 řada 20, DN125 | [25 empty] | POP | 1x Mezipřírubové nožové šoupě DN125, PN10, Ruční ovládání, EN 1092-2, Protikorozní ochrana GSK, obousměrná uzavírací armatura, st. délka EN 558 řada 20, DN125
|  | 1x Priruba plocha DN125, EN_1092 cerna ocel PN10, Plochá navařovací příruba s lemovým nákružkem z černé ocele s vícevrstvým nátěrem, prostředí C5, DN125 | [25 empty] | POP | 1x Priruba plocha DN125, EN_1092 cerna ocel PN10, Plochá navařovací příruba s lemovým nákružkem z černé ocele s vícevrstvým nátěrem, prostředí C5, DN125
|  | 5x Priruba plocha DN125, EN_1092, Nerezová ocel PN10, Plochá navařovací příruba s lemovým nákružkem AISI 304, 316L, DN125 | [25 empty] | POP | 5x Priruba plocha DN125, EN_1092, Nerezová ocel PN10, Plochá navařovací příruba s lemovým nákružkem AISI 304, 316L, DN125
|  | 1x Mezipřírubové nožové šoupě DN125, PN10, Elektro ovládání, EN 1092-2, Protikorozní ochrana GSK, obousměrná uzavírací armatura, st. délka EN 558 řada 20, motor 230V | [25 empty] | POP | 1x Mezipřírubové nožové šoupě DN125, PN10, Elektro ovládání, EN 1092-2, Protikorozní ochrana GSK, obousměrná uzavírací armatura, st. délka EN 558 řada 20, motor 230V
|  | 4M21-PŘESUN | [25 empty] | POP
22 | 3.5.4 | D+M Nová část potrubní trasy T 7-8 CK | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Potrubí DN20, tl. stěny 2 mm, dl. 350mm, nerezova ocel DIN 1.4301 | [25 empty] | POP
|  | Potrubí DN50, tl. stěny 2 mm, dl. 200mm, nerezova ocel DIN 1.4301 | [25 empty] | POP
|  | Potrubí DN125, tl. stěny 3 mm, dl. 17650mm, nerezova ocel DIN 1.4301 | [25 empty] | POP
|  | 3x Koleno, svařované, Koleno 1,5D, DIN 1.4301, PN10, DN125, K45° | [25 empty] | POP
|  | 1x Koleno, svařované, Koleno 1,5D, DIN 1.4301, PN10, DN20, K90° | [25 empty] | POP
|  | 3x Koleno, svařované, Koleno 1,5D, DIN 1.4301, PN10, DN50, K90° | [25 empty] | POP
|  | 6x Koleno, svařované, Koleno 1,5D, DIN 1.4301, PN10, DN125, K90° | [25 empty] | POP
|  | 1x Návarek, svařovaný, Návarek pro potrubí, DIN 1.4301, PN10, DN20 | [25 empty] | POP
|  | 2x Návarek, svařovaný, Návarek pro potrubí, DIN 1.4301, PN10, DN50 | [25 empty] | POP
|  | 1x Přechod, svařovaný, Redukce potrubí, DIN 1.4301, PN10, DN125/100 | [25 empty] | POP
|  | 1x Přechod, svařovaný, Redukce potrubí, DIN 1.4301, PN10, DN150/50 | [25 empty] | POP
|  | 1x Spoj T, svařovaný, T-kus, DIN 1.4301, PN10, DN50/50/50, 90° | [25 empty] | POP
|  | 2x Typový návarek pro měření, Návarek pro měření, DIN 1.4301, vnitřní závit M27x2, dl.90 mm, DN20 | [25 empty] | POP
|  | 1x Kulový ventil třícestný DN20, vnitřní závit, ČSN ISO 228, ruční ovládání, 3/4´´, nerezová ocel, šroubovací víčko, pro proplach a kalibraci, připojovací fitinky, DN20 | [25 empty] | POP | 1x Kulový ventil třícestný DN20, vnitřní závit, ČSN ISO 228, ruční ovládání, 3/4´´, nerezová ocel, šroubovací víčko, pro proplach a kalibraci, připojovací fitinky, DN20
|  | 1x Kompletní spojovací sada přírubového spoje DN50, EN1092-2, PN10, Těsnění a sada Šroubů, matic a podložek pro přírubový spoj, DN50 | [25 empty] | POP | 1x Kompletní spojovací sada přírubového spoje DN50, EN1092-2, PN10, Těsnění a sada Šroubů, matic a podložek pro přírubový spoj, DN50
|  | 1x Kompletní spojovací sada přírubového spoje DN50, EN1092-2, PN10, prodloužené šrouby pro armatury, Těsnění 2x a sada Šroubů pro oboustraný spoj armatur, včetně matic a podložek pro přírubový spoj, DN50 | [25 empty] | POP | 1x Kompletní spojovací sada přírubového spoje DN50, EN1092-2, PN10, prodloužené šrouby pro armatury, Těsnění 2x a sada Šroubů pro oboustraný spoj armatur, včetně matic a podložek pro přírubový spoj, DN50
|  | 1x Kulový ventil DN50, vnitřní závit, ČSN ISO 228, ruční ovládání, 2´´, nerezová ocel, připojovací fitinky, DN50 | [25 empty] | POP | 1x Kulový ventil DN50, vnitřní závit, ČSN ISO 228, ruční ovládání, 2´´, nerezová ocel, připojovací fitinky, DN50
|  | 2x Priruba plocha zaslepovací DN50, EN_1092, Nerezová ocel PN10, Plochá zaslepovací příruba AISI 304, 316L, DN50 | [25 empty] | POP | 2x Priruba plocha zaslepovací DN50, EN_1092, Nerezová ocel PN10, Plochá zaslepovací příruba AISI 304, 316L, DN50
|  | 3x Priruba plocha DN50, EN_1092, Nerezová ocel PN10, Plochá navařovací příruba s lemovým nákružkem AISI 304, 316L, DN50 | [25 empty] | POP | 3x Priruba plocha DN50, EN_1092, Nerezová ocel PN10, Plochá navařovací příruba s lemovým nákružkem AISI 304, 316L, DN50
|  | 1x Mezipřírubové nožové šoupě DN50, PN10, elektro ovládání, EN 1092-2, Protikorozní ochrana GSK, obousměrná uzavírací armatura, st. délka EN 558 řada 20, motor 230V | [25 empty] | POP | 1x Mezipřírubové nožové šoupě DN50, PN10, elektro ovládání, EN 1092-2, Protikorozní ochrana GSK, obousměrná uzavírací armatura, st. délka EN 558 řada 20, motor 230V
|  | 4M33-PŘESUN | [25 empty] | POP
|  | 1x Priruba plocha DN100, EN_1092, Nerezová ocel PN10, Plochá navařovací příruba s lemovým nákružkem AISI 304, 316L, DN100 | [25 empty] | POP | 1x Priruba plocha DN100, EN_1092, Nerezová ocel PN10, Plochá navařovací příruba s lemovým nákružkem AISI 304, 316L, DN100
|  | 2x Kompletní spojovací sada přírubového spoje DN125, EN1092-2, PN10, Těsnění a sada Šroubů, matic a podložek pro přírubový spoj, DN125 | [25 empty] | POP | 2x Kompletní spojovací sada přírubového spoje DN125, EN1092-2, PN10, Těsnění a sada Šroubů, matic a podložek pro přírubový spoj, DN125
|  | 1x Priruba plocha DN125, EN_1092 cerna ocel PN10, Plochá navařovací příruba s lemovým nákružkem z černé ocele s vícevrstvým nátěrem, prostředí C5, DN125 | [25 empty] | POP | 1x Priruba plocha DN125, EN_1092 cerna ocel PN10, Plochá navařovací příruba s lemovým nákružkem z černé ocele s vícevrstvým nátěrem, prostředí C5, DN125
|  | 1x Priruba plocha DN125, EN_1092, Nerezová ocel PN10, Plochá navařovací příruba s lemovým nákružkem AISI 304, 316L, DN125 | [25 empty] | POP | 1x Priruba plocha DN125, EN_1092, Nerezová ocel PN10, Plochá navařovací příruba s lemovým nákružkem AISI 304, 316L, DN125
|  | 1x Mezipřírubové nožové šoupě DN125, PN10, Elektro ovládání, EN 1092-2, Protikorozní ochrana GSK, obousměrná uzavírací armatura, st. délka EN 558 řada 20, motor 230V | [25 empty] | POP | 1x Mezipřírubové nožové šoupě DN125, PN10, Elektro ovládání, EN 1092-2, Protikorozní ochrana GSK, obousměrná uzavírací armatura, st. délka EN 558 řada 20, motor 230V
|  | 4M34-PŘESUN | [25 empty] | POP
|  | 1x Kompletní spojovací sada přírubového spoje DN150, EN1092-2, PN10, Těsnění a sada Šroubů, matic a podložek pro přírubový spoj, DN150 | [25 empty] | POP | 1x Kompletní spojovací sada přírubového spoje DN150, EN1092-2, PN10, Těsnění a sada Šroubů, matic a podložek pro přírubový spoj, DN150
|  | 1x Priruba plocha DN150, EN_1092, Nerezová ocel PN10, Plochá navařovací příruba s lemovým nákružkem AISI 304, 316L, DN150 | [25 empty] | POP | 1x Priruba plocha DN150, EN_1092, Nerezová ocel PN10, Plochá navařovací příruba s lemovým nákružkem AISI 304, 316L, DN150
23 | 3.5.5 | D+M Nová část potrubní trasy T 7-15 Chem | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Potrubí DN20, tl. stěny 2 mm, dl. 800mm, nerezova ocel DIN 1.4301 | [25 empty] | POP
|  | Potrubí DN50, tl. stěny 2 mm, dl. 26950mm, nerezova ocel DIN 1.4301 | [25 empty] | POP
|  | 1x Koleno, svařované, Koleno 1,5D, DIN 1.4301, PN10, DN50, K88° | [25 empty] | POP
|  | 14x Koleno, svařované, Koleno 1,5D, DIN 1.4301, PN10, DN50, K90° | [25 empty] | POP
|  | 8x Návarek, svařovaný, Návarek pro potrubí, DIN 1.4301, PN10, DN20 | [25 empty] | POP
|  | 3x Návarek, svařovaný, Návarek pro potrubí, DIN 1.4301, PN10, DN50 | [25 empty] | POP
|  | 2x Spoj T, svařovaný, T-kus, DIN 1.4301, PN10, DN50/50/50, 90° | [25 empty] | POP
|  | 3x Tvarovka pro napojení mobilního chemického proplachovacího zařízení, Upínací rychlospojka, šroubovací závit vnější, PN10, DIN 1.4301, DN50 | [25 empty] | POP | 3x Tvarovka pro napojení mobilního chemického proplachovacího zařízení, Upínací rychlospojka, šroubovací závit vnější, PN10, DIN 1.4301, DN50
|  | 1x Zaslepení potrubí, Zavaření konce nerezového potrubí, PN10, DIN 1.4301, DN50 | [25 empty] | POP
|  | 4x Kulový ventil třícestný DN20, vnitřní závit, ČSN ISO 228, ruční ovládání, 3/4´´, nerezová ocel, šroubovací víčko, pro proplach a kalibraci, připojovací fitinky, DN20 | [25 empty] | POP | 4x Kulový ventil třícestný DN20, vnitřní závit, ČSN ISO 228, ruční ovládání, 3/4´´, nerezová ocel, šroubovací víčko, pro proplach a kalibraci, připojovací fitinky, DN20
|  | 3x Kulový ventil DN50, vnitřní závit, ČSN ISO 228, ruční ovládání, 2´´, nerezová ocel, připojovací fitinky, DN50 | [25 empty] | POP | 3x Kulový ventil DN50, vnitřní závit, ČSN ISO 228, ruční ovládání, 2´´, nerezová ocel, připojovací fitinky, DN50
24 | 3.5.6 | D+M Nová část potrubní trasy T 7-T-expanzní voda | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Potrubí DN20, tl. stěny 2 mm, dl. 50mm, nerezova ocel DIN 1.4301 | [25 empty] | POP
|  | Potrubí DN25, tl. stěny 2 mm, dl. 2250mm, nerezova ocel DIN 1.4301 | [25 empty] | POP
|  | 1x Koleno, svařované, Koleno 1,5D, DIN 1.4301, PN10, DN25, K90° | [25 empty] | POP
|  | 1x Návarek, svařovaný, Návarek pro potrubí, DIN 1.4301, PN10, DN20 | [25 empty] | POP
|  | 1x Pojistný pružinový přírubový ventil, DN 25, PN16, EN 1092, Plynotěsný ventil, přetlakový, průmyslový | [25 empty] | POP | 1x Pojistný pružinový přírubový ventil, DN 25, PN16, EN 1092, Plynotěsný ventil, přetlakový, průmyslový
|  | 1x Reflex Lockshield valve SU 1x1, Membrane pressure expansion vessel | [25 empty] | POP
|  | 1x Kulový ventil DN20, vnitřní závit, ČSN ISO 228, ruční ovládání, s připojením na hadici, 3/4´´, nerezová ocel, šroubovací víčko, DN20 | [25 empty] | POP | 1x Kulový ventil DN20, vnitřní závit, ČSN ISO 228, ruční ovládání, s připojením na hadici, 3/4´´, nerezová ocel, šroubovací víčko, DN20
|  | 2x Priruba plocha DN25, EN_1092, Nerezová ocel PN10, Plochá navařovací příruba s lemovým nákružkem AISI 304, 316L, DN25 | [25 empty] | POP | 2x Priruba plocha DN25, EN_1092, Nerezová ocel PN10, Plochá navařovací příruba s lemovým nákružkem AISI 304, 316L, DN25
|  | 1x Expanzní nádoba na systému topné vody, Označení: EX1-1.1, Velikost: 100 l, Pevná membrána v souladu s normou DIN EN 13831, připojení R 1", odolná povrchová úprava z epoxidové pryskyřice | [25 empty] | POP | 1x Expanzní nádoba na systému topné vody, Označení: EX1-1.1, Velikost: 100 l, Pevná membrána v souladu s normou DIN EN 13831, připojení R 1", odolná povrchová úprava z epoxidové pryskyřice
25 | 3.5.7 | D+M Nová část potrubní trasy T 7-TV-vratná | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Potrubí DN20, tl. stěny 2 mm, dl. 350mm, nerezova ocel DIN 1.4301 | [25 empty] | POP
|  | Potrubí DN25, tl. stěny 2 mm, dl. 1650mm, nerezova ocel DIN 1.4301 | [25 empty] | POP
|  | Potrubí DN50, tl. stěny 2 mm, dl. 4700mm, nerezova ocel DIN 1.4301 | [25 empty] | POP
|  | 4x Koleno, svařované, Koleno 1,5D, DIN 1.4301, PN10, DN50, K90° | [25 empty] | POP
|  | 1x Návarek, svařovaný, Návarek pro potrubí, DIN 1.4301, PN10, DN20 | [25 empty] | POP
|  | 1x Přechod, svařovaný, Redukce potrubí, DIN 1.4301, PN10, DN50/25 | [25 empty] | POP
|  | 1x Spoj T, svařovaný, T-kus, DIN 1.4301, PN10, DN50/50/50, 90° | [25 empty] | POP
|  | 4x Typový návarek pro měření, Návarek pro měření, DIN 1.4301, vnitřní závit M27x2, dl.90 mm, DN20 | [25 empty] | POP
|  | 1x Automatický odvzdušňovací ventill DN20, 3/4´´, nerezová ocel, DN20 | [25 empty] | POP
|  | 1x Kulový ventil DN20, vnitřní závit, ČSN ISO 228, ruční ovládání, 3/4´´, nerezová ocel, DN20 | [25 empty] | POP
|  | 2x Kulový ventil třícestný DN20, vnitřní závit, ČSN ISO 228, ruční ovládání, 3/4´´, nerezová ocel, šroubovací víčko, pro proplach a kalibraci, připojovací fitinky, DN20 | [25 empty] | POP | 2x Kulový ventil třícestný DN20, vnitřní závit, ČSN ISO 228, ruční ovládání, 3/4´´, nerezová ocel, šroubovací víčko, pro proplach a kalibraci, připojovací fitinky, DN20
|  | 2x Kulový ventil DN50, vnitřní závit, ČSN ISO 228, ruční ovládání, 2´´, nerezová ocel, připojovací fitinky, DN50 | [25 empty] | POP | 2x Kulový ventil DN50, vnitřní závit, ČSN ISO 228, ruční ovládání, 2´´, nerezová ocel, připojovací fitinky, DN50
26 | 3.5.8 | D+M Nová část potrubní trasy T 7-TV-výtlak | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Potrubí DN20, tl. stěny 2 mm, dl. 500mm, nerezova ocel DIN 1.4301 | [25 empty] | POP
|  | Potrubí DN50, tl. stěny 2 mm, dl. 4400mm, nerezova ocel DIN 1.4301 | [25 empty] | POP
|  | 2x Koleno, svařované, Koleno 1,5D, DIN 1.4301, PN10, DN50, K45° | [25 empty] | POP
|  | 1x Koleno, svařované, Koleno 1,5D, DIN 1.4301, PN10, DN20, K90° | [25 empty] | POP
|  | 4x Koleno, svařované, Koleno 1,5D, DIN 1.4301, PN10, DN50, K90° | [25 empty] | POP
|  | 6x Návarek, svařovaný, Návarek pro potrubí, DIN 1.4301, PN10, DN20 | [25 empty] | POP
|  | 4x Přechod, svařovaný, Redukce potrubí, DIN 1.4301, PN10, DN50/40 | [25 empty] | POP
|  | 1x Spoj T, svařovaný, T-kus, DIN 1.4301, PN10, DN50/50/50, 45° | [25 empty] | POP
|  | 1x Spoj T, svařovaný, T-kus, DIN 1.4301, PN10, DN50/50/50, 135° | [25 empty] | POP
|  | 2x Typový návarek pro měření, Návarek pro měření, DIN 1.4301, vnitřní závit M27x2, dl.90 mm, DN20 | [25 empty] | POP
|  | 1x Automatický odvzdušňovací ventill DN20, 3/4´´, nerezová ocel, DN20 | [25 empty] | POP
|  | 2x Kulový ventil DN20, vnitřní závit, ČSN ISO 228, ruční ovládání, 3/4´´, nerezová ocel, DN20 | [25 empty] | POP
|  | 3x Kulový ventil DN20, vnitřní závit, ČSN ISO 228, ruční ovládání, s připojením na hadici, 3/4´´, nerezová ocel, šroubovací víčko, DN20 | [25 empty] | POP | 3x Kulový ventil DN20, vnitřní závit, ČSN ISO 228, ruční ovládání, s připojením na hadici, 3/4´´, nerezová ocel, šroubovací víčko, DN20
|  | 1x Kulový ventil třícestný DN20, vnitřní závit, ČSN ISO 228, ruční ovládání, 3/4´´, nerezová ocel, šroubovací víčko, pro proplach a kalibraci, připojovací fitinky, DN20 | [25 empty] | POP | 1x Kulový ventil třícestný DN20, vnitřní závit, ČSN ISO 228, ruční ovládání, 3/4´´, nerezová ocel, šroubovací víčko, pro proplach a kalibraci, připojovací fitinky, DN20
|  | 4x Kompletní spojovací sada přírubového spoje DN40, EN1092-2, PN16, Těsnění a sada Šroubů, matic a podložek pro přírubový spoj, DN40 | [25 empty] | POP | 4x Kompletní spojovací sada přírubového spoje DN40, EN1092-2, PN16, Těsnění a sada Šroubů, matic a podložek pro přírubový spoj, DN40
|  | 4x Priruba plocha DN40, EN_1092, Nerezová ocel PN16, Plochá navařovací příruba s lemovým nákružkem AISI 304, 316L, DN40 | [25 empty] | POP | 4x Priruba plocha DN40, EN_1092, Nerezová ocel PN16, Plochá navařovací příruba s lemovým nákružkem AISI 304, 316L, DN40
|  | 2x Kompletní spojovací sada přírubového spoje DN50, EN1092-2, PN10, Těsnění a sada Šroubů, matic a podložek pro přírubový spoj, DN50 | [25 empty] | POP | 2x Kompletní spojovací sada přírubového spoje DN50, EN1092-2, PN10, Těsnění a sada Šroubů, matic a podložek pro přírubový spoj, DN50
|  | 1x Filtr typu Y, DN50, přírubový PN16, EN 1092-2, Pro média s obsahem usazujících částic, stav. délka EN 558, samočiná, nerezová ocel, DN50 | [25 empty] | POP | 1x Filtr typu Y, DN50, přírubový PN16, EN 1092-2, Pro média s obsahem usazujících částic, stav. délka EN 558, samočiná, nerezová ocel, DN50
|  | 4x Kulový ventil DN50, vnitřní závit, ČSN ISO 228, ruční ovládání, 2´´, nerezová ocel, připojovací fitinky, DN50 | [25 empty] | POP | 4x Kulový ventil DN50, vnitřní závit, ČSN ISO 228, ruční ovládání, 2´´, nerezová ocel, připojovací fitinky, DN50
|  | 2x Priruba plocha DN50, EN_1092, Nerezová ocel PN16, Plochá navařovací příruba s lemovým nákružkem AISI 304, 316L, DN50 | [25 empty] | POP | 2x Priruba plocha DN50, EN_1092, Nerezová ocel PN16, Plochá navařovací příruba s lemovým nákružkem AISI 304, 316L, DN50
27 | 3.5.9 | D+M Nová část potrubní trasy T 7-VP | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Potrubí DN25, tl. stěny 2 mm, dl. 12050mm, nerezova ocel DIN 1.4301 | [25 empty] | POP
|  | 7x Koleno, svařované, Koleno 1,5D, DIN 1.4301, PN10, DN25, K90° | [25 empty] | POP
|  | 1x Kulový ventil DN25, vnitřní závit, ČSN ISO 228, ruční ovládání, 1´´, nerezová ocel, DN25 | [25 empty] | POP
|  | 1x Kulový ventil DN25, vnitřní závit, ČSN ISO 228, ruční ovládání , napojení na hadici, 1´´, KK pro napojení hadice, do vysoce agresivního prostředí ČOV, DN25 | [25 empty] | POP | 1x Kulový ventil DN25, vnitřní závit, ČSN ISO 228, ruční ovládání , napojení na hadici, 1´´, KK pro napojení hadice, do vysoce agresivního prostředí ČOV, DN25
28 | 3.5.10 | D+M Nová část potrubní trasy T 7-VU | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Potrubí DN25, tl. stěny 2 mm, dl. 13950mm, nerezova ocel DIN 1.4301 | [25 empty] | POP
|  | 14x Koleno, svařované, Koleno 1,5D, DIN 1.4301, PN10, DN25, K90° | [25 empty] | POP
|  | 5x Návarek, svařovaný, Návarek pro potrubí, DIN 1.4301, PN10, DN25 | [25 empty] | POP
|  | 1x Spoj T, svařovaný, T-kus, DIN 1.4301, PN10, DN25/25/25, 90° | [25 empty] | POP
|  | 6x Kulový ventil DN25, vnitřní závit, ČSN ISO 228, ruční ovládání, 1´´, nerezová ocel, DN25 | [25 empty] | POP
29 | 3.5.11 | D+M Nová část potrubní trasy Kabelová trasa | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Potrubí DN125, tl. stěny 3 mm, dl. 9400mm, nerezova ocel DIN 1.4301 | [25 empty] | POP
Díl: | 3.6 | Dodávka a montáž nového kotvení potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
30 | 3.6.1 | C1 - Dvojitá stojka pro uchycení potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | D+M Dvojitá stojka pro uchycení potrubí, JAKL 100, délka 1300 mm, výška 2600 mm, včetně kotvení - beton | [25 empty] | POP | D+M Dvojitá stojka pro uchycení potrubí, JAKL 100, délka 1300 mm, výška 2600 mm, včetně kotvení - beton
|  | JAKL100/100/3, 2xkotevní deska 250/250/6, chemické kotvy M12x150 mm, typ KOZA | [25 empty] | POP
|  | Nerezova ocel DIN 1.4301 | [25 empty] | POP
|  | Hmotnost celková 66,46 kg | [25 empty] | POP
31 | 3.6.2 | C2 - Dvojitá stojka pro uchycení potrubí | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | D+M Dvojitá stojka pro uchycení potrubí, JAKL 100, délka 1500 mm, výška 2600 mm, včetně kotvení - beton | [25 empty] | POP | D+M Dvojitá stojka pro uchycení potrubí, JAKL 100, délka 1500 mm, výška 2600 mm, včetně kotvení - beton
|  | JAKL100/100/3, 2xkotevní deska 250/250/6, chemické kotvy M12x150 mm, typ KOZA | [25 empty] | POP
|  | Nerezova ocel DIN 1.4301 | [25 empty] | POP
|  | Hmotnost celková 138,58 kg | [25 empty] | POP
32 | 3.6.3 | C3 - Konzola pro uchycení potrubí | kpl | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | D+M Konzola pro uchycení potrubí, L30/3, vyložení 100 mm, včetně kotvení - cihla | [25 empty] | POP
|  | L30/30/3,kotevní deska 80/140/4, chemické kotvy M10x100 mm | [25 empty] | POP
|  | Nerezova ocel DIN 1.4301 | [25 empty] | POP
|  | Hmotnost celková 3,18 kg | [25 empty] | POP
33 | 3.6.4 | C4 - Konzola pro uchycení potrubí | kpl | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | D+M Konzola pro uchycení potrubí, L50/5, vyložení 300 mm, včetně kotvení - beton | [25 empty] | POP
|  | L50/50/5, 2xkotevní deska 120/180/5, chemické kotvy M10x80 mm | [25 empty] | POP
|  | Nerezova ocel DIN 1.4301 | [25 empty] | POP
|  | Hmotnost celková 1,95 kg | [25 empty] | POP
34 | 3.6.5 | C5 - Konzola pro uchycení potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | D+M Konzola pro uchycení potrubí, L50/5, vyložení 400 mm, včetně šikmé vzpěry a kotvení - cihla | [25 empty] | POP
|  | L50/50/5, 2xkotevní deska 120/180/5, chemické kotvy M10x80 mm | [25 empty] | POP
|  | Nerezova ocel DIN 1.4301 | [25 empty] | POP
|  | Hmotnost celková 4,23 kg | [25 empty] | POP
35 | 3.6.6 | C6 - Konzola pro uchycení potrubí | kpl | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | D+M Konzola pro uchycení potrubí, L50/5, vyložení 500 mm, včetně šikmé vzpěry a kotvení - cihla | [25 empty] | POP
|  | L50/50/5, 2xkotevní deska 120/180/5, chemické kotvy M10x80 mm | [25 empty] | POP
|  | Nerezova ocel DIN 1.4301 | [25 empty] | POP
|  | Hmotnost celková 19,47 kg | [25 empty] | POP
36 | 3.6.7 | C7 - Profil pro uchycení potrubí | kpl | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | D+M Profil pro uchycení potrubí, L50/5, vyložení 200 mm | [25 empty] | POP
|  | L50/50/5, přívařeno k ocelové konstrukci | [25 empty] | POP
|  | Nerezova ocel DIN 1.4301 | [25 empty] | POP
|  | Hmotnost celková 7,27 kg | [25 empty] | POP
37 | 3.6.8 | C8 - Profil pro uchycení potrubí | kpl | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | D+M Profil pro uchycení potrubí, L50/5, vyložení 600 mm | [25 empty] | POP
|  | L50/50/5, přívařeno k ocelové konstrukci | [25 empty] | POP
|  | Nerezova ocel DIN 1.4301 | [25 empty] | POP
|  | Hmotnost celková 13,31 kg | [25 empty] | POP
38 | 3.6.9 | C9 - Profil pro uchycení potrubí | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | D+M Profil pro uchycení potrubí, L50/5, vyložení 300 mm | [25 empty] | POP
|  | L50/50/5, přívařeno k ocelové konstrukci | [25 empty] | POP
|  | Nerezova ocel DIN 1.4301 | [25 empty] | POP
|  | Hmotnost celková 2,20 kg | [25 empty] | POP
39 | 3.6.10 | C10 - Profil pro uchycení potrubí | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | D+M Profil pro uchycení potrubí, L50/5, vyložení 350 mm | [25 empty] | POP
|  | L50/50/5, přívařeno k ocelové konstrukci | [25 empty] | POP
|  | Nerezova ocel DIN 1.4301 | [25 empty] | POP
|  | Hmotnost celková 4,44 kg | [25 empty] | POP
40 | 3.6.11 | C11 - Profil pro uchycení potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | D+M Profil pro uchycení potrubí, L50/5, vyložení 400 mm | [25 empty] | POP
|  | L50/50/5, 2xkotevní deska 120/180/5, chemické kotvy M10x80 mm | [25 empty] | POP
|  | Nerezova ocel DIN 1.4301 | [25 empty] | POP
|  | Hmotnost celková 2,54 kg | [25 empty] | POP
41 | 3.6.12 | C12 - Profil pro uchycení potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | D+M Profil pro uchycení potrubí, L50/5, vyložení 500 mm | [25 empty] | POP
|  | L50/50/5, 2xkotevní deska 120/180/5, chemické kotvy M10x80 mm | [25 empty] | POP
|  | Nerezova ocel DIN 1.4301 | [25 empty] | POP
|  | Hmotnost celková 3,17 kg | [25 empty] | POP
42 | 3.6.13 | C13 - Profil pro uchycení potrubí | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | D+M Profil pro uchycení potrubí, L50/5, vyložení 700 mm | [25 empty] | POP
|  | L50/50/5, přívařeno k ocelové konstrukci | [25 empty] | POP
|  | Nerezova ocel DIN 1.4301 | [25 empty] | POP
|  | Hmotnost celková 5,18 kg | [25 empty] | POP
43 | 3.6.14 | C14 - Sloup pro uchycení potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | D+M Sloup pro uchycení potrubí, JAKL 80/4, výška 1500 mm, včetně kotvení - beton | [25 empty] | POP
|  | Sloup JAKL80/80/4, zavaření konce, 1xkotevní deska 250/250/8, chemické kotvy M16x200 mm | [25 empty] | POP
|  | Nerezová ocel AISI 304 | [25 empty] | POP
|  | Hmotnost celková 28,04 kg | [25 empty] | POP
44 | 3.6.15 | C15 - Sloup pro uchycení potrubí | kpl | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | D+M Sloup pro uchycení potrubí, JAKL 100, výška 2600 mm, včetně kotvení - beton | [25 empty] | POP
|  | Sloup JAKL100/100/5, zavaření konce, 1xkotevní deska 300/300/8, chemické kotvy M16x200 mm | [25 empty] | POP
|  | Nerezová ocel AISI 304 | [25 empty] | POP
|  | Hmotnost celková 312,70 kg | [25 empty] | POP
45 | 3.6.16 | C16 - Stojka pro uchycení potrubí | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | D+M Stojka pro uchycení potrubí, JAKL 40/2, výška 400 mm, včetně kotvení - beton | [25 empty] | POP
|  | Stojka JAKL40/40/2, ložný plech, 1xkotevní deska 140/140/5, chemické kotvy M12x150 mm | [25 empty] | POP
|  | Nerezová ocel AISI 304 | [25 empty] | POP
|  | Hmotnost celková 3,40 kg | [25 empty] | POP
46 | 3.6.17 | N1 - Kotevní třmen pro uchycení potrubí | kpl | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | D+M Kotevní třmen, pro potrubí DN25, Do max34 mm, M8, separace potrubí | [25 empty] | POP
|  | Třmen pro uchycení vodorovných a svislých potrubí na konzolu, 4x matice,4xpodložka, teflonová separace potrubí | [25 empty] | POP | Třmen pro uchycení vodorovných a svislých potrubí na konzolu, 4x matice,4xpodložka, teflonová separace potrubí
|  | Nerezová ocel AISI 304 | [25 empty] | POP
|  | Hmotnost celková 1,34 kg | [25 empty] | POP
47 | 3.6.18 | N2 - Kotevní třmen pro uchycení potrubí | kpl | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | D+M Kotevní třmen, pro potrubí DN125, M14, separace potrubí | [25 empty] | POP
|  | Třmen pro uchycení vodorovných a svislých potrubí na konzolu, 4x matice, 4xpodložka,teflonová separace potrubí | [25 empty] | POP | Třmen pro uchycení vodorovných a svislých potrubí na konzolu, 4x matice, 4xpodložka,teflonová separace potrubí
|  | Nerezová ocel AISI 304 | [25 empty] | POP
|  | Hmotnost celková 10,4 kg | [25 empty] | POP
48 | 3.6.19 | N3 - Kotevní třmen pro uchycení potrubí | kpl | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | D+M Kotevní třmen, pro potrubí DN50, Do max63 mm, M8, separace potrubí | [25 empty] | POP
|  | Třmen pro uchycení vodorovných a svislých potrubí na konzolu, 4x matice,4xpodložka, teflonová separace potrubí | [25 empty] | POP | Třmen pro uchycení vodorovných a svislých potrubí na konzolu, 4x matice,4xpodložka, teflonová separace potrubí
|  | Nerezová ocel AISI 304 | [25 empty] | POP
|  | Hmotnost celková 3,33 kg | [25 empty] | POP
49 | 3.6.20 | N4 - Kotevní třmen pro uchycení potrubí | kpl | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | D+M Kotevní třmen, pro potrubí DN65, M10, separace potrubí | [25 empty] | POP
|  | Třmen pro uchycení vodorovných a svislých potrubí na konzolu, 4x matice,4xpodložka, teflonová separace potrubí | [25 empty] | POP | Třmen pro uchycení vodorovných a svislých potrubí na konzolu, 4x matice,4xpodložka, teflonová separace potrubí
|  | Nerezová ocel AISI 304 | [25 empty] | POP
|  | Hmotnost celková 1,34 kg | [25 empty] | POP
Díl: | 3.7 | Dodávka a montáž nové tepelné izolace potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
50 | 3.7.1 | Tepelná izolace potrubí tl. 30mm - venkovní | m2 | 0.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | D+M Technická izolace potrubí tl. 30mm + ocelový kryt - pro venkovní použití (nerez, Al) | [25 empty] | POP
|  | Kamenná vlna tl. 30mm s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou, Páska lepicí DAPE 5 cm AL fólie | [25 empty] | POP | Kamenná vlna tl. 30mm s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou, Páska lepicí DAPE 5 cm AL fólie
|  | Ocelový kryt - pro venkovní použití (nerez, Al) | [25 empty] | POP
51 | 3.7.2 | Tepelná izolace potrubí tl. 60mm - venkovní | m2 | 5.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | D+M Technická izolace potrubí tl. 60mm + ocelový kryt - pro venkovní použití (nerez, Al) | [25 empty] | POP
|  | Kamenná vlna tl. 60mm s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou, Páska lepicí DAPE 5 cm AL fólie | [25 empty] | POP | Kamenná vlna tl. 60mm s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou, Páska lepicí DAPE 5 cm AL fólie
|  | Ocelový kryt - pro venkovní použití (nerez, Al) | [25 empty] | POP
52 | 3.7.3 | Tepelná izolace potrubí tl. 50mm - vnitřní | m2 | 4.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | D+M Technická izolace potrubí tl. 50mm s parozábranou (Al) | [25 empty] | POP
|  | Kamenná vlna tl. 50mm s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou, Páska lepicí DAPE 5 cm AL fólie | [25 empty] | POP | Kamenná vlna tl. 50mm s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou, Páska lepicí DAPE 5 cm AL fólie
53 | 3.7.4 | Tepelná izolace potrubí tl. 60mm - vnitřní | m2 | 78.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | D+M Technická izolace potrubí tl. 60mm s parozábranou (Al) | [25 empty] | POP
|  | Kamenná vlna tl. 60mm s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou, Páska lepicí DAPE 5 cm AL fólie | [25 empty] | POP | Kamenná vlna tl. 60mm s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou, Páska lepicí DAPE 5 cm AL fólie
Díl: | 4 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
54 | 4.1 | Tlakové zkoušky potrubí vodou (+ voda pitná - vodné) / vzduchem | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Součástí položky jsou tlakové zkoušky všech potrubí před uvedením do provozu, odzkoušení podle normy ČSN 75 5911. | [25 empty] | POP | Součástí položky jsou tlakové zkoušky všech potrubí před uvedením do provozu, odzkoušení podle normy ČSN 75 5911.
55 | 4.2 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Dezinfekce potrubí rozvodu pitné vody po tlakové zkoušce | [25 empty] | POP
|  | Součástí položky je napuštění potrubí dezinfekčním činidlem, vypuštění dezinfekčního činidla, v případě potřeby neutralizace potrubí, propláchnutí potrubí pitnou vodou | [25 empty] | POP | Součástí položky je napuštění potrubí dezinfekčním činidlem, vypuštění dezinfekčního činidla, v případě potřeby neutralizace potrubí, propláchnutí potrubí pitnou vodou
|  | Součástí položky je | [25 empty] | POP
|  | Protokol o dezinfekci a proplachu potrubí | [25 empty] | POP
|  | Odběr vzorku a jeho vyhodnocení akreditovanou laboratoří | [25 empty] | POP
|  | Protokol o mikrobiologické a chemické nezávadnosti vody dle Vyhlášky č. 252/2004 z laboratoře akreditované ČIA. | [25 empty] | POP | Protokol o mikrobiologické a chemické nezávadnosti vody dle Vyhlášky č. 252/2004 z laboratoře akreditované ČIA.
|  | Uvedení vodovodu do provozu | [25 empty] | POP
56 | 4.3 | Označování potrubí, strojů a zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Kompletní dodávka a montáž tabulek pro označení potrubních větví, směru toku kapalin, strojů a zařízení apod. - materiál dle prostředí dle Protokolu o určení vnějších vlivů | [25 empty] | POP | Kompletní dodávka a montáž tabulek pro označení potrubních větví, směru toku kapalin, strojů a zařízení apod. - materiál dle prostředí dle Protokolu o určení vnějších vlivů
57 | 4.4 | Bezpečnostní, informační a výstražné značení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Kompletní dodávka a montáž bezpečnostního, informačního a výstražného značení (tabulky, samolepky, štítky atd. pro označení názvu objektu, místností, rizik daného prostředí, omezení vstupu, požadavky na použití OOP, nosnost zvedacích zařízení, bezpečnostní lemování, značení cest úniku, používaných náplní, materiálů apod., včetně bezpečnostních pokynů) - materiál dle prostředí dle Protokolu o určení vnějších vlivů | [25 empty] | POP | Kompletní dodávka a montáž bezpečnostního, informačního a výstražného značení (tabulky, samolepky, štítky atd. pro označení názvu objektu, místností, rizik daného prostředí, omezení vstupu, požadavky na použití OOP, nosnost zvedacích zařízení, bezpečnostní lemování, značení cest úniku, používaných náplní, materiálů apod., včetně bezpečnostních pokynů) - materiál dle prostředí dle Protokolu o určení vnějších vlivů
58 | 4.5 | Individuální vyzkoušení a Komplexní zkoušky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Individuální zkoušky technologického zařízení - provedení zkoušek jednotlivých strojů a zař. v rozsahu nutném k ověření úplnosti a správnosti montáže a zapojení | [25 empty] | POP | Individuální zkoušky technologického zařízení - provedení zkoušek jednotlivých strojů a zař. v rozsahu nutném k ověření úplnosti a správnosti montáže a zapojení
|  | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení - ukončení individuálních zk, zabezpečení látek pro komplexní zk, zajištění přístupu, napojení el. energií apod. | [25 empty] | POP | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení - ukončení individuálních zk, zabezpečení látek pro komplexní zk, zajištění přístupu, napojení el. energií apod.
|  | Program komplexního vyzkoušení pro přípravu, vedení a následné vyhodnocení komplexních zk. (pro jednotlivé části) | [25 empty] | POP | Program komplexního vyzkoušení pro přípravu, vedení a následné vyhodnocení komplexních zk. (pro jednotlivé části)
|  | Komplexní vyzkoušení - práce nutné k odzkoušení skupin strojů a zařízení ve vzájemných vazbách a k prokázání, že dodávka je schopna Zk.provozu. Všechna tech.zař. budou podrobena komp. vyzkoušení | [25 empty] | POP | Komplexní vyzkoušení - práce nutné k odzkoušení skupin strojů a zařízení ve vzájemných vazbách a k prokázání, že dodávka je schopna Zk.provozu. Všechna tech.zař. budou podrobena komp. vyzkoušení
|  | Ty části technolog. okruhů, u kterých kompl. vyzkoušení neproběhne úspěšně, se budou opakovat, aby byla prokázána plná funkčnost znovu zkoušeného okruhu během kompl. vyzkoušení. | [25 empty] | POP | Ty části technolog. okruhů, u kterých kompl. vyzkoušení neproběhne úspěšně, se budou opakovat, aby byla prokázána plná funkčnost znovu zkoušeného okruhu během kompl. vyzkoušení.
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## PS 23 PS23B Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 040112 | ČOV Uherské Hradiště - výměna výměníku kal-kal | [25 empty] | STA
O: | PS 23 | Vyhnívací nádrže, kotelna, strojovna | [22 empty] | PRO |  |  | OBJ
R: | PS23B | PRS MaR ASR | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M22-1 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 1.01 | Odpojení stávajících elektrozařízení a elektrovybavení, určených k demontáži, od zdroje elektrického, napětí | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odborné odpojení motorových pohonů 4/M21, 4/M32, 4/M33, 4/M34, 4/M35, 4/M36 a čidel MaR (TIC414, TIC415, PCA710, PCA720), určených k demontáži, od zdroje elektrického napětí. | [25 empty] | POP | Odborné odpojení motorových pohonů 4/M21, 4/M32, 4/M33, 4/M34, 4/M35, 4/M36 a čidel MaR (TIC414, TIC415, PCA710, PCA720), určených k demontáži, od zdroje elektrického napětí.
|  | Rozpojení stávající kabeláže ve stávajícím technologickém rozvaděči RMS4 a DT4. | [25 empty] | POP
|  | Odpojení stávající kabeláže od stávajících motorových pohonů 4/M21, 4/M32, 4/M33, 4/M34, 4/M35, 4/M36 a čidel MaR (TIC414, TIC415, PCA710, PCA720). | [25 empty] | POP | Odpojení stávající kabeláže od stávajících motorových pohonů 4/M21, 4/M32, 4/M33, 4/M34, 4/M35, 4/M36 a čidel MaR (TIC414, TIC415, PCA710, PCA720).
|  | Poznámka: | [25 empty] | POP
|  | Zbývající elektrozařízení a elektrovybavení, které není určeno k demontáži, musí zůstat v provozu. | [25 empty] | POP
Díl: | M22-2 | Demontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
2 | 2.01 | Demontáž stávajících motorových pohonů 4/M21, 4/M32, 4/M33, 4/M34, 4/M35, 4/M36 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Šetrná demontáž stávajících motorových pohonů 4/M21, 4/M32, 4/M33, 4/M34, 4/M35 a 4/M36. | [25 empty] | POP
|  | Motorové pohony 4/M21, 4/M32, 4/M33, 4/M34, 4/M35 a 4/M36 budou jako komplet demontovány současně s mezipřírubovými nožovými šoupaty (součást prací PS 07). | [25 empty] | POP | Motorové pohony 4/M21, 4/M32, 4/M33, 4/M34, 4/M35 a 4/M36 budou jako komplet demontovány současně s mezipřírubovými nožovými šoupaty (součást prací PS 07).
|  | "4/M21 - 1x Mezipřírubové nožové šoupě DN125, PN10, Elektro ovládání, EN 1092-2 | [25 empty] | POP
|  | 4/M32 - 1x Mezipřírubové nožové šoupě DN125, PN10, Elektro ovládání, EN 1092-2 | [25 empty] | POP
|  | 4/M33 - 1x Mezipřírubové nožové šoupě DN50, PN10, elektro ovládání, EN 1092-2 | [25 empty] | POP
|  | 4/M34 - 1x Mezipřírubové nožové šoupě DN125, PN10, Elektro ovládání, EN 1092-2 | [25 empty] | POP
|  | 4/M35 - 1x Mezipřírubové nožové šoupě DN100, PN10, Elektro ovládání, EN 1092-2 | [25 empty] | POP
|  | 4/M36 - 1x Mezipřírubové nožové šoupě DN50, PN10, elektro ovládání, EN 1092-2" | [25 empty] | POP
|  | Stávající uzávěry s motorovými pohony 4/M21, 4/M32, 4/M33, 4/M34, 4/M35 a 4/M36 budou jako komplet šetrně demontovány a dočasně uloženy do skladu investora. | [25 empty] | POP | Stávající uzávěry s motorovými pohony 4/M21, 4/M32, 4/M33, 4/M34, 4/M35 a 4/M36 budou jako komplet šetrně demontovány a dočasně uloženy do skladu investora.
|  | Stávající uzávěry s motorovými pohony 4/M21, 4/M32, 4/M33, 4/M34, 4/M35 a 4/M36 budou jako komplet následně vyzvednuty ze skladu investora a znovu použity v nových místech (pozice v RMS4 a DT4 výše uvedených motorů zůstávají). | [25 empty] | POP | Stávající uzávěry s motorovými pohony 4/M21, 4/M32, 4/M33, 4/M34, 4/M35 a 4/M36 budou jako komplet následně vyzvednuty ze skladu investora a znovu použity v nových místech (pozice v RMS4 a DT4 výše uvedených motorů zůstávají).
|  | Poznámka: | [25 empty] | POP
|  | Ostatní materiál a práce potřebné pro demontáž, zde jinak neuvedené. | [25 empty] | POP
|  | Položka obsahuje: demontáž, manipulaci (včetně zvedacích mechanizmů), odvoz do skladu investora a vyzvednutí ze skladu investora pro znovupoužití. | [25 empty] | POP | Položka obsahuje: demontáž, manipulaci (včetně zvedacích mechanizmů), odvoz do skladu investora a vyzvednutí ze skladu investora pro znovupoužití.
3 | 2.02 | Demontáž stávajících čidel MaR (TIC414, TIC415, PCA710, PCA720) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Šetrná demontáž stávajících čidel MaR (TIC414, TIC415, PCA710, PCA720). | [25 empty] | POP
|  | Upotřebitelné díly budou označeny investorem, šetrně demontovány a uloženy do skladu investora. | [25 empty] | POP
|  | Ostatní nevyužitelné kovové díly budou odvezeny k likvidaci do sběrny druhotných surovin. Výtěžek z prodeje využitelných surovin pro investora. | [25 empty] | POP | Ostatní nevyužitelné kovové díly budou odvezeny k likvidaci do sběrny druhotných surovin. Výtěžek z prodeje využitelných surovin pro investora.
|  | Ostatní odpad bude odvezen na skládku NO. Poplatek za uložení odpadu. | [25 empty] | POP
|  | Poznámka: | [25 empty] | POP
|  | Ostatní materiál a práce potřebné pro demontáž a likvidaci odpadu a nevyužívaných zařízení, zde jinak neuvedené. | [25 empty] | POP | Ostatní materiál a práce potřebné pro demontáž a likvidaci odpadu a nevyužívaných zařízení, zde jinak neuvedené.
|  | Likvidace odpadu bude prováděna dle příslušných zákonů, předpisů a nařízení. | [25 empty] | POP
|  | Položka obsahuje: demontáž, manipulaci (včetně zvedacích mechanizmů), odvoz odpadu k likvidaci, včetně poplatků za likvidaci a uložení. | [25 empty] | POP | Položka obsahuje: demontáž, manipulaci (včetně zvedacích mechanizmů), odvoz odpadu k likvidaci, včetně poplatků za likvidaci a uložení.
4 | 2.03 | Demontáž ostatního nevyužívaného stávajícího elektrovystrojení, elektrovyzbrojení, a nevyužívané stávající kabeláže | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Šetrná demontáž ostatního nevyužívaného stávajícího elektrovystrojení, elektrovyzbrojení a nevyužívané stávající kabeláže | [25 empty] | POP | Šetrná demontáž ostatního nevyužívaného stávajícího elektrovystrojení, elektrovyzbrojení a nevyužívané stávající kabeláže
|  | Upotřebitelné díly budou označeny investorem, šetrně demontovány a uloženy do skladu investora. | [25 empty] | POP
|  | Ostatní nevyužitelné kovové díly budou odvezeny k likvidaci do sběrny druhotných surovin. Výtěžek z prodeje využitelných surovin pro investora. | [25 empty] | POP | Ostatní nevyužitelné kovové díly budou odvezeny k likvidaci do sběrny druhotných surovin. Výtěžek z prodeje využitelných surovin pro investora.
|  | Ostatní odpad bude odvezen na skládku NO. Poplatek za uložení odpadu. | [25 empty] | POP
|  | Poznámka: | [25 empty] | POP
|  | Ostatní materiál a práce potřebné pro demontáž a likvidaci odpadu a nevyužívaných zařízení, zde jinak neuvedené. | [25 empty] | POP | Ostatní materiál a práce potřebné pro demontáž a likvidaci odpadu a nevyužívaných zařízení, zde jinak neuvedené.
|  | Likvidace odpadu bude prováděna dle příslušných zákonů, předpisů a nařízení. | [25 empty] | POP
|  | Položka obsahuje: demontáž, manipulaci (včetně zvedacích mechanizmů), odvoz odpadu k likvidaci, včetně poplatků za likvidaci a uložení. | [25 empty] | POP | Položka obsahuje: demontáž, manipulaci (včetně zvedacích mechanizmů), odvoz odpadu k likvidaci, včetně poplatků za likvidaci a uložení.
Díl: | M22a | Rozváděč RMS4-1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
5 | 1.01 | Rozváděč 800x600x300 (vxšxh) Krytí: IP44/20 Přívod: spodem Vývody: spodemnapájecí soustava: 3+PE+N,, 400/230V, 50Hz, TN-S | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Rozvaděč RMS4-1 je novým rozvaděčem pro výměníky v kalovém hospodářství ČOV. Slouží pro napojení technologické a stavební elektroinstalace. | [25 empty] | POP | Rozvaděč RMS4-1 je novým rozvaděčem pro výměníky v kalovém hospodářství ČOV. Slouží pro napojení technologické a stavební elektroinstalace.
6 | 1.02 | Hlavní jistič LTN-25C/3, 25A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
7 | 1.03 | Motorový spouštěč 6 - 10A - GV2-ME14 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
8 | 1.04 | Pomocný kontakt spouštěče - GV-AE11 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
9 | 1.05 | Relé 230VAC, 4P - PT570730 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
10 | 1.06 | Patice relé - YPT78704 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
11 | 1.07 | Pomocný kontakt stykače - LA1-KN11 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
12 | 1.08 | Stykač - LC1-K1210P7 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
13 | 1.09 | Proudový chráníč, 1pól - OLI-16B-1N-030AC | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
14 | 1.10 | Proudový chráníč, 3pól - LFN-25-4-030A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
15 | 1.11 | Jistič 3f 16A - LTN16B/3 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
16 | 1.12 | Jistič 1f 16A - LTN16B/1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
17 | 1.13 | Jistič 3f 6A - LTN6B/3 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
18 | 1.14 | Jistič 1f 6A - LTN6B/1 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
19 | 1.15 | Časové relé - MAA-16-001-A230 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
20 | 1.16 | Stykač LC1K0610P7 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
21 | 1.17 | Přepínač - XB5-AD33 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
22 | 1.18 | Signálka žlutá - XB5-AVM5 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
23 | 1.19 | Signálka zelená - XB5-AVM3 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
24 | 1.20 | Svorka řadová - UT2,5 | ks | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
25 | 1.21 | Svorka řadová - RSA4 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
26 | 1.22 | Průchodka M25x1,5 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
27 | 1.23 | Průchodka M20x1,5 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
28 | 1.24 | Průchodka M12x1,5 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
29 | 1.25 | Podružný materiál | sd | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | M22b | Úpravy v DT4 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
30 | 2.01 | Modul 4AIUR20-4AI-UI-12 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
31 | 2.02 | Modul 4 AOUR20-4AO-UI-16 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
32 | 2.03 | Svorka řadová - UT2,5 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
33 | 2.04 | Pojistka 500mA | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
34 | 2.05 | Pojistkový odpínač | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | M22c | Měření teploty TIC 414, TT415, TIC417, TIC418 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
35 | 3.01 | iTHERM ModuLine TM131Materiál zákazníka S PŘEVODNÍKEMModulární teploměr s odporovým nebo, termočlánkovým senzorem.Metrická verze s výměnnou vložkou pro náročné aplikace v chemickém, | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | petrochemickém, plynárenském a energetickém průmyslu. | [25 empty] | POP
|  | S ochrannou jímkou nebo pro instalaci do jímky. | [25 empty] | POP
|  | Měřicí rozsah: -200...1100 °C (v závislosti na konfiguraci). | [25 empty] | POP
|  | AA Schválení: Do prostředí BNV | [25 empty] | POP
|  | B Jímka: Teploměr s jímkou, průběžná jímka, podobná s DIN43772 Form 2 G/F , 3 G/F | [25 empty] | POP
|  | B Konstrukce teploměru: Vyložení, DIN43772 form 2G, 2F, 3G, 3F | [25 empty] | POP
|  | AD Připojení na proces/jímku; materiál: M27x2 vnější závit; 316L/316Ti | [25 empty] | POP
|  | B1 Průměr jímky; materiál: 9x1.25mm; 316L | [25 empty] | POP
|  | B Typ hrotu: Rovný (DIN 43772 form 2/2G/2F) | [25 empty] | POP
|  | A7 Délka ponoru U: 160 mm | [25 empty] | POP
|  | A Délka E odnímatelného krčku: 0 mm, bez krčku | [25 empty] | POP
|  | K Délka vyložení T: 145 mm | [25 empty] | POP
|  | A Typ senzoru; měřicí rozsah; materiál: 1xPt100 TF; -50...400 °C; 316L | [25 empty] | POP
|  | C Norma senzoru; klasifikace: IEC60751; třída A, 4-vodič | [25 empty] | POP
|  | 2H Elektrické připojení: 4-20mA, 1-kanálový TMT31 | [25 empty] | POP
|  | 0.15K, převodník do hlavice DIN B | [25 empty] | POP
|  | A1 Hlavice; materiál; krytí: TA30A odklápěcí víčko; hliník; IP66/68 | [25 empty] | POP
|  | A Kabelový vstup hlavice: 1x M20x1.5 vnitřní závit | [25 empty] | POP
|  | A1 Verze přístroje: 1 | [25 empty] | POP
|  | NQ >>Namontované příslušenství: 1 x vývodka polyamid | [25 empty] | POP
|  | Dolní hodnota rozsahu 0,000 °C | [25 empty] | POP
|  | Horní hodnota rozsahu 100,000 °C | [25 empty] | POP
|  | Návarek s vnitřním závitem M27x2 (je součástí dodávky PS 07) | [25 empty] | POP
Díl: | M22d | Měření teploty TIC419, TIC420 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
36 | 4.01 | iTHERM ModuLine TM131Materiál zákazníka S PŘEVODNÍKEMModulární teploměr s odporovým nebo, termočlánkovým senzorem.Metrická verze s výměnnou vložkou pro náročné aplikace v chemickém, | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | petrochemickém, plynárenském a energetickém průmyslu. | [25 empty] | POP
|  | S ochrannou jímkou nebo pro instalaci do jímky. | [25 empty] | POP
|  | Měřicí rozsah: -200...1100 °C (v závislosti na konfiguraci). | [25 empty] | POP
|  | AA Schválení: Do prostředí BNV | [25 empty] | POP
|  | B Jímka: Teploměr s jímkou, průběžná jímka, podobná s DIN43772 Form 2 G/F , 3 G/F | [25 empty] | POP
|  | B Konstrukce teploměru: Vyložení, DIN43772 form 2G, 2F, 3G, 3F | [25 empty] | POP
|  | AD Připojení na proces/jímku; materiál: M27x2 vnější závit; 316L/316Ti | [25 empty] | POP
|  | B1 Průměr jímky; materiál: 9x1.25mm; 316L | [25 empty] | POP
|  | B Typ hrotu: Rovný (DIN 43772 form 2/2G/2F) | [25 empty] | POP
|  | A3 Délka ponoru U: 80 mm | [25 empty] | POP
|  | A Délka E odnímatelného krčku: 0 mm, bez krčku | [25 empty] | POP
|  | K Délka vyložení T: 145 mm | [25 empty] | POP
|  | A Typ senzoru; měřicí rozsah; materiál: 1xPt100 TF; -50...400 °C; 316L | [25 empty] | POP
|  | C Norma senzoru; klasifikace: IEC60751; třída A, | [25 empty] | POP
|  | 4-vodič | [25 empty] | POP
|  | 2H Elektrické připojení: 4-20mA, 1-kanálový TMT31 | [25 empty] | POP
|  | 0.15K, převodník do hlavice DIN B | [25 empty] | POP
|  | A1 Hlavice; materiál; krytí: TA30A odklápěcí víčko; hliník; IP66/68 | [25 empty] | POP
|  | A Kabelový vstup hlavice: 1x M20x1.5 vnitřní závit | [25 empty] | POP
|  | A1 Verze přístroje: 1 | [25 empty] | POP
|  | NQ >>Namontované příslušenství: 1 x vývodka polyamid | [25 empty] | POP
|  | Dolní hodnota rozsahu 0,000 °C | [25 empty] | POP
|  | Horní hodnota rozsahu 100,000 °C | [25 empty] | POP
|  | Návarek s vnitřním závitem M27x2 (je součástí dodávky PS 07) | [25 empty] | POP
Díl: | M22e | Měření teploty TI01, TI02, TI03, TI04 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
37 | 5.01 | Bimetalový teploměr Typ 52.01Velikost: 100mmPřipojení: spodníDélka stonku: 150mmRozsah: 0-100°C | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
38 | 5.02 | Ochranná jímka se zajišťovacím šroubemZávit: G1/2Délka: 63mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22f | Měření teploty TI05, TI06 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
39 | 6.01 | Bimetalový teploměr Typ 52.01Velikost: 100mmPřipojení: spodníDélka stonku: 150mmRozsah: 0-100°C | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
40 | 6.02 | Ochranná jímka se zajišťovacím šroubemZávit: G1/2Délka: 45mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22g | Měření tlaku PT709, PCA710, PCA720, PCA721, PCA722 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
41 | 7.01 | Cerabar PMP21Snímač tlaku, piezorezistivní.Přesnost: +/- 0,3%Použití: tlak / hladina.Membrána:, 316L, svařená | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | AA Schválení: Do prostředí BNV | [25 empty] | POP
|  | 1 Výstup: 4-20mA | [25 empty] | POP
|  | U Elektrické připojení: Ventilový konektor ISO4400 | [25 empty] | POP
|  | M16, IP65 NEMA Type 4X Encl. | [25 empty] | POP
|  | 1N Rozsah senzoru: 6bar/600kPa/90psi přetlak, | [25 empty] | POP
|  | přetížitelnost: 24bar/2,4MPa/360psi | [25 empty] | POP
|  | B Kalibrace; jednotky: Rozsah senzoru; mbar/bar | [25 empty] | POP
|  | WJJ Procesní připojení: Závit ISO228 G1/2 DIN3852, | [25 empty] | POP
|  | tvar E, 316L, čelně lícováno | [25 empty] | POP
Díl: | M22h | Měření tlaku PI01, PI02, PI03, PI04, PI05, PI06 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
42 | 8.01 | Tlakoměr s pružnou trubiciTyp 111.10, přípojení radiální zespoduStandardní provedení | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Rozsah: 0-6 bar | [25 empty] | POP
|  | Velikost: 100mm | [25 empty] | POP
|  | Připojení: G1/2 | [25 empty] | POP
Díl: | M22i | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
43 | 9.01 | CYKY-J 5x4 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
44 | 9.02 | CYKY-J 4x2,5 | m | 260 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
45 | 9.03 | CYKY-J 3x1,5 | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
46 | 9.04 | CYKY-J 12x1,5 | m | 260 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
47 | 9.05 | JYTY-O 4x1 | m | 570 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
48 | 9.06 | JYTY-O 7x1 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
49 | 9.07 | JYTY-O 14x1 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
50 | 9.08 | JYTY-O 2x1 | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
51 | 9.09 | JYTY-J 7x1 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
52 | 9.10 | Zapojení kabelů | ks | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
53 | 9.11 | Žlab drátěný žárově zinkovaný 100x50,včetně výložníků a spojek | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
54 | 9.12 | Žlab drátěný žárově zinkovaný 50x50,včetně výložníků a spojek | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
55 | 9.13 | Trubka tuhá 750N, pr.25 | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
56 | 9.14 | Trubka ohebná 750N, pr.25 | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
57 | 9.15 | Vodič H07V-K 6 zž | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
58 | 9.16 | Ekvipotenciální svorkovnice | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
59 | 9.17 | Materiál pro pospojování | sd | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
60 | 9.18 | Podružný materiál | sd | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | ON | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
61 | 10.01 | Dopravní náklady | sd | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
62 | 10.02 | Individuální a komplexní vyzkoušení | sd | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Individuální zkoušky elektro zařízení - provedení zkoušek elektro zařízení v rozsahu nutném k ověření úplnosti a správnosti montáže a zapojení | [25 empty] | POP | Individuální zkoušky elektro zařízení - provedení zkoušek elektro zařízení v rozsahu nutném k ověření úplnosti a správnosti montáže a zapojení
|  | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení - ukončení individuálních zk, zajištění přístupu, napojení el. energií apod. | [25 empty] | POP | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení - ukončení individuálních zk, zajištění přístupu, napojení el. energií apod.
|  | Program komplexního vyzkoušení pro přípravu, vedení a následné vyhodnocení komplexních zk. (pro jednotlivé části) | [25 empty] | POP | Program komplexního vyzkoušení pro přípravu, vedení a následné vyhodnocení komplexních zk. (pro jednotlivé části)
|  | Komplexní vyzkoušení - práce nutné k odzkoušení skupin strojů a zařízení ve vzájemných vazbách a k prokázání, že dodávka je schopna Zk.provozu. Všechna tech.zař. budou podrobena komp. vyzkoušení. | [25 empty] | POP | Komplexní vyzkoušení - práce nutné k odzkoušení skupin strojů a zařízení ve vzájemných vazbách a k prokázání, že dodávka je schopna Zk.provozu. Všechna tech.zař. budou podrobena komp. vyzkoušení.
|  | Ty části elektro okruhů, u kterých kompl. vyzkoušení neproběhne úspěšně, se budou opakovat, aby byla prokázána plná funkčnost znovu zkoušeného okruhu během kompl. vyzkoušení. | [25 empty] | POP | Ty části elektro okruhů, u kterých kompl. vyzkoušení neproběhne úspěšně, se budou opakovat, aby byla prokázána plná funkčnost znovu zkoušeného okruhu během kompl. vyzkoušení.
63 | 10.03 | Revize | sd | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Výchozí revizní zpráva a veškeré zkoušky prokazující kvalitu díla | [25 empty] | POP
64 | 10.04 | Úpravy a doplnění SW v ŘS v DT4 | sd | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
65 | 10.05 | Úpravy a doplnění vizualizace na velínu | sd | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
66 | 10.06 | Vydání závazného stanoviska TIČR | sd | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
67 | 10.07 | Utěsnění prostupů z kabelových tras | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Utěsnění prostupů z kabelových tras, Zahrnuje utěsnění prostupů z chráničkových tras do objektů, proti pronikání vlhkosti speciální protipožární rozpínavou montážní pěnou | [25 empty] | POP | Utěsnění prostupů z kabelových tras, Zahrnuje utěsnění prostupů z chráničkových tras do objektů, proti pronikání vlhkosti speciální protipožární rozpínavou montážní pěnou
68 | 10.08 | Značení a štítkování kabelů, motorů a elektro zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Značení a štítkování kabelů (kabelové štítky), motorů a elektro zařízení - materiál dle prostředí dle Protokolu o určení vnějších vlivů | [25 empty] | POP | Značení a štítkování kabelů (kabelové štítky), motorů a elektro zařízení - materiál dle prostředí dle Protokolu o určení vnějších vlivů
69 | 10.09 | Bezpečnostní, informační a výstražné značení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Bezpečnostní, informační a výstražné značení (tabulky, samolepky, štítky atd.) - materiál dle prostředí dle Protokolu o určení vnějších vlivů | [25 empty] | POP | Bezpečnostní, informační a výstražné značení (tabulky, samolepky, štítky atd.) - materiál dle prostředí dle Protokolu o určení vnějších vlivů
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu