## krycí list
R E K A P I T U L A C E N Á K L A D Ů - SOUPIS PRACÍ
Název stavby : |  | ZPV Káraný, ČSSV - protipovodňová opatření
CPV |  | 45231300-8 | Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
CZ-CPA (klasifikace produkce): |  | 42.21.23
Kód sídla zadavatelle dle CZ-NUTS: |  | CZ010 - Hlavní město Praha
Kód místa plnění veřejné zakázky dle CZ-NUTS: |  | CZ020 - Středočeský kraj
Stavební a provozní soubory |  | ZRN | popl. skládka | celkem
SO 01 - Stavební část |  | 0 | 0 | 0
SO 02 - Konstrukční část |  | 0 | 0 | 0
SO Celkem |  |  |  | 0
PS 01 - silnoproud |  | 0 | 0 | 0
PS Celkem |  |  |  | 0
SO + PS celkem |  |  |  | 0
Ostatní a vedlejší náklady
SO 01 - Stavební část |  |  |  | 5000
SO 02 - Konstrukční část |  |  |  | 12000
PS 01 - silnoproud |  |  |  | 0
Ostatní a vedlejší náklady celkem |  |  |  | 17000
Celkem bez DPH |  |  |  | 17000
Datum : | 08 / 2015
Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce „Popis“ obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
OCEŇOVÁNÍ Ceny a sazby vkládané do VV musí plně zahrnovat hodnotu prací a nebo materiálu popsaných v předmětných položkách a to včetně všech nákladů a výdajů, které mohou být požadovány pro realizaci popsaného Díla a to včetně nákladů na dočasné práce a instalace, které mohou být nezbytné pro dokončení díla. Tyto ceny a sazby musí dále pokrýt všechny náklady na daně, cla, mzdy, režie, zisk, pojištění a jiné závazky spolu s kalkulacemi obecného rizika, zodpovědnosti a povinnostmi uvedenými v dokumentaci tvořící podklad nabídky, nebo z této dokumentace vyplývajícími a které nejsou samostatně uvedeny v SP. Sazby a ceny nabízené v oceněném VV budou oceňovány v Kč. Sazby a ceny se vloží ke každé položce SP. Tyto sazby musí pokrýt všechny daně, cla a jiné závazky, které nejsou samostatně uvedeny ve VV a v nabídce. Nejsou-li položky výkazu výměr jmenovitě rozděleny na položku pro dodávku a položku pro montáž, tak obsahují dodávky a montáže, vč. montážního a spojovacího materiálu a včetně přesunu hmot a další náklady dle kalkulačního vzorce.

## SO 01 stavební část
ZPV Káraný, ČSSV - protipovodňová opatření - soupis dodávek a prací
Zakázka:
SO: SO 01- STAVEBNÍ ČÁST
PS.
Místo stavby: ÚV Sojovice
Pol. | Popis práce, materiálu | MJ | množství | cena na MJ | cena
Stavební zabezpečení
K1, K2, K3 a K4 - Utěsnění kabelových prostupů
1 | výkopové práce - ručně hloubená pažená jáma - 1,7*1,5*1,0+2*1,6*1,5*1 | kpl. | 3 |  | 0
2 | Vybourání stáv betonových výplní kolem kabelů a PE trubek do DN 50 vč. očištění původních otvorů | kpl. | 3 |  | 0
3 | Dělená vláknocementová pažnice DN150 - dodávka část elektro, spolupráce při montáži a osazení do otvorů | ks | 16 |  | 0
4 | Vyrovnání stěny otvoru do hl. 80mm z vnější i vnitřní strany, vložení KARI 150/150/6mm, | ks | 3 |  | 0
5 | Dobetonávku prostupů kolem pažnic vč. instalace bobtnavých těsnicích pásků | kpl. | 3 |  | 0
6 | Zednické výpomoci | hod | 80 |  | 0
7 | Montážní práce | hod | 160 |  | 0
8 | Zasypání jam hutněným výkopkem, úprava povrchů do původního stavu | kpl. | 3 |  | 0
| celkem |  |  |  | 0
K5 a K6 - Dotěsnění dilatační spáry
10 | Uvolnění přístupu ke spáře - dočasné přeložení (odklonění kabelů) kabelových tras a jejich zpětná montáž | kpl. | 3 |  | 0
11 | Vyčištění, zbroušení povrchu v okolí stávající spáry | m | 14 |  | 0
12 | Doplnění spáry výplní - penetrace Sikaprimer+rozpínavá těsnící páska SikaSwel + tmel Sikaflex-Pro 3 | m | 14 |  | 0
13 | překrytí spáry páskou Sikadur combiflex š.150 mm vč. lepidla Sikadur 31 rapid | m | 14 |  | 0
14 | překrytí spáry nerez pasovinou 150 x 3 mm + přídržnými nerez profily vč. ukotvení | m | 14 |  | 0
15 | Vybourání, zpětné zhotovení cihlového zdiva v otvoru K5 v souvislosti s provedením pol. 1 | kpl. | 1 |  | 0
16 | lešení - 2 týdny, vč montáže a demontáže | kpl | 1 |  | 0
17 | zednické práce a výpomoci | hod | 60 |  | 0
18 | Montážní práce | hod | 120 |  | 0
| celkem |  |  |  | 0
K7 a K8 - Utěsnění prostupů bez kabeláže
19 | Uvolnění přístupu ke spáře | kpl. | 2 |  | 0
20 | Vyčištění, zbroušení povrchu stávající spáry | m | 11 |  | 0
21 | vložení extrudovaného polystarenu XPS tl. 30mm | kpl. | 2 |  | 0
22 | vložení KARI 150/150/6 | m2 | 0.6 |  | 0
23 | Dobetonávku prostupů vč. instalace bobtnavých těsnicích pásků | kpl. | 2 |  | 0
24 | Vybourání cihelného zdiva v prostupu K8 | kpl. | 1 |  | 0
25 | lešení - 2 týdny, vč montáže a demnotáže | kpl | 1 |  | 0
26 | zednické práce a výpomoci | hod | 26 |  | 0
27 | Montážní práce | hod | 120 |  | 0
| celkem |  |  |  | 0
P3 a P4 - Utěsnění prostupů DN100 pro přívod prací a odvod odpadní vody
28 | výkopové práce - ručně hloubená pažená jáma - 1,7*1,5*2,5 | kpl. | 1 |  | 0
29 | Vybourání stáv betonových výplní kolem potrubí DN100 - 0,6*0,7 hl. 0,6m | kpl. | 2 |  | 0
30 | Dělená vláknocementová pažnice DN100 | ks | 2 |  | 0
31 | Vyrovnání stěny otvoru do hl. 80mm z vnější i vnitřní strany, vložení KARI 150/150/6mm, | ks | 2 |  | 0
32 | Dobetonávku prostupů kolem pažnic vč. instalace bobtnavých těsnicích pásků | kpl. | 2 |  | 0
33 | Zednické výpomoci | hod | 60 |  | 0
34 | Montážní práce | hod | 120 |  | 0
35 | Zasypání jam hutněným výkopkem, úprava povrchů do původního stavu | kpl. | 1 |  | 0
| celkem |  |  |  | 0
P5 - Utěsnění odvodu oplachové vody síťových filtrů LIT DN300
36 | Úprava, vyrovnání čelní stěny revizní šachty, zarovnání čela stáv. potrubí DN300 | kpl | 1 |  | 0
37 | Jádrové vrtání DN50 pro ovládací "T"klíč | kpl | 1 |  | 0
38 | Dodávka a montáž hradítka DN 300 | kpl | 1 |  | 0
| celkem |  |  |  | 0
MZ - Utěsnění vstupních a okenního otvorů v přízemí objektu
39 | Úprava, vyrovnání ostění a prahů vstupních vrat a dvěří pro montáž protipovodňových zábran | kpl. | 2 |  | 0
40 | Úprava, vyrovnání ostění okna pro montáž protipovodňových zábran | ks | 1 |  | 0
41 | Instalace svislých profilů do ostění dveří - 3*1,2m a 1*1,7m | ks | 4 |  | 0
42 | Dodávka hliníkových protipovodňových zábran spol Eko-systems vč. zaškolení obsluhy | kpl | 3 |  | 0
43 | Zednické výpomoci | hod | 40 |  | 0
44 | Montážní práce | hod | 40 |  | 0
| celkem |  |  |  | 0
Stavební úpravy - odstranění následků statického průzkumu
58 | zapravení sondážních rýh 8ks, plošných sond 13ks a sondážních vrtů 16ks - doplnění cementovou maltou, oprava fasády nátěrem (např. Primalex), oprava podezdívky a nátěr (např. Primalex) | ks | 37 |  | 0
59 | odvoz vybouraného materiálu na skládku vč. skládkovného | m3 | 1 |  | 0
| celkem |  |  |  | 0
| ZRN celkem |  |  |  | 0
Ostatní a vedlejší náklady
Náklady spojené s umístěním stavby
Kompletační činnost dodavatele
Inženýrská činnost
Dopracování výrobní dokumentace zhotovitele
Dokumentace skutečného provedení stavby
Komplexní zkoušky, revize
Zpracování návodu k obsluze a údržbě zařízení
| Náklady na součinnost provozovatele a manipulace na zařízení |  |  |  | 5000
| Ostatní a vedlejší náklady celkem |  |  |  | 5000
Odhad nákladů celkem bez DPH |  |  |  |  | 5000

## SO 02 konstrukční část
ZPV Káraný, ČSSV - protipovodňová opatření - soupis dodávek a prací
Zakázka:
SO: SO 02- KONSTRUKČNÍ ČÁST
PS.
Místo stavby: ÚV Sojovice
Pol. | Popis práce, materiálu | MJ | množství | cena na MJ | cena
SZ - Zpevnění obvodových stavebních konstrukcí
45 | Výroba a dodávka - mezi sloupy - výztuž z profilu U200, ocel tř. 11 délky 4,200 m vč. kotevních patek a ochrany pozinkováním, včetně atypické úpravy uložení profilu poblíž rozváděče, | ks | 13 |  | 0
46 | úprava, přeložení a zabezpečení částí elektroinstalace po dobu provádění montáže U profilů | ks | 6 |  | 0
47 | Výroba a dodávka ocelových kcí - zděných štítových stěn ve strojovně a rozvodně - výztuž z profilu L100x100x6 mm a ocelových svařenců z UPE140, ocel tř. 11 vč. ochrany pozinkováním | bm | 20.5 |  | 0
48 | Výroba a dodávka ocelových kcí u schodiště do suterénu a jihovýchodního rohu objektu, vč zápory z nerezové oceli | kpl | 1 |  | 0
49 | lešení - 3 týdny, vč montáže a demontáže | kpl | 1 |  | 0
50 | zednické výpomoci - osekání omítek, bourání podlah, zapravení omítek a doplnění podklahové konstrukce dobetonováním a nátěrem na beton | hod | 320 |  | 0
51 | montážní práce | hod | 480 |  | 0
| celkem |  |  |  | 0
UT - Úprava uložení stávajících transformátorů
52 | Zhotovení nového ŽB základového bloku vč. vodicích kolejnic | ks | 2 |  | 0
53 | úprava ocelových vrat vč. obnovy syntetického nátěru | kpl | 2 |  | 0
| celkem |  |  |  | 0
| ZRN celkem |  |  |  | 0
Ostatní a vedlejší náklady
Náklady spojené s umístěním stavby
Kompletační činnost dodavatele
Inženýrská činnost
Dopracování výrobní dokumentace zhotovitele
Dokumentace skutečného provedení stavby
Komplexní zkoušky, revize
Zpracování návodu k obsluze a údržbě zařízení
| Náklady na součinnost provozovatele a manipulace na zařízení |  |  |  | 12000
| Ostatní a vedlejší náklady celkem |  |  |  | 12000
Odhad nákladů celkem bez DPH |  |  |  |  | 12000

## PS 01 Silnoproud-ON
ZPV Káraný, ČSSV - protipovodňová opatření
Zakázka:
SO: |  | ČSSV - Protipovodňová opatření ÚV Sojovice
PS. |  | PS. PS 01 Silnoproud
Místo stavby: |  | ÚV Sojovice
Základní rozpočtové náklady
1. ČSSV - Protipovodňová opatření ÚV Sojovice |  |  |  | 0
Základní rozpočtové náklady celkem |  |  |  | 0
Ostatní náklady
2. Náklady spojené s umístěním stavby |  |  |  | 0
3. Kompletační činnost dodavatele |  |  |  | 0
4. Inženýrská činnost |  |  |  | 0
5. Geodetické a průzkumné práce |  |  |  | 0
6. Realizační dokumentace |  |  |  | 0
7. Dokumentace skutečného provedení stavby |  |  |  | 0
8. Komplexní zkoušky, revize |  |  | ; | 0
9. Zkušební provoz |  |  |  | 0
10. Zpracování návodu k obsluze a údržbě zařízení |  |  |  | 0
11. Správní a místní poplatky |  |  |  | 0
Ostatní náklady celkem |  |  |  | 0
Rekapitulace stavby
Klasifikace | Kód | Popis
Celkové náklady SO / PS (Kč bez DPH) |  |  |  | 0

## PS 01 Silnoproud
ZPV Káraný, ČSSV - protipovodňová opatření - soupis dodávek a prací
Zakázka: ZPV Káraný, ČSSV - protipovodňová opatření
SO: ČSSV - Protipovodňová opatření ÚV Sojovice
PS. PS 01 Silnoproud
Místo stavby: ÚV Sojovice
Pol. | Název, typ, parametry |  | počet |  | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
|  |  | m.j. | m.j. | Kč/m.j. | Kč/m.j. | Celkem | Celkem
PROSTOR KABELOVÉHO PROSTUPU K1, K2 (STRANA JEZ)
01 | Pažnice | DN/ID 100, délka 600 mm | 2 | kpl |  |  | 0 | 0
02 | Lepidlo pro vláknocementové pažnice | balení 1,2 kg | 1 | ks |  |  | 0 | 0
03 | Těsnící vložka s přítlačnými kroužky - pro kabely | DN/ID 100 | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
04 | Těsnící vložka s přítlačnými kroužky - pro chráničku | DN/ID 100 | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
05 | Drobný montážní materiál | (kabelové štítky, stahovací pásky, atd.) | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
PROSTOR KABELOVÉHO PROSTUPU K4 (KABELOVÝ PROSTOR)
06 | Pažnice | DN/ID 100, délka 450 mm | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
07 | Těsnící vložka s přítlačnými kroužky | DN/ID 100 | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
08 | Pažnice | DN/ID 200, délka 450 mm | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
09 | Těsnící vložka s přítlačnými kroužky | DN/ID 200 | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
10 | Pažnice pro zemnící pásek | DN/ID 80, délka 450 mm | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
11 | Těsnící vložka s přítlačnými kroužky pro zemní pásek | DN/ID 80 | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
12 | Zemnící pásek | FeZn 30x4 mm | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
13 | Příchytky, svorky pro zemnící pásek FeZn 30x4 mm |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
14 | Pomocné Fe profily | U, I, atd. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
15 | Barva | zelená | 0.1 | kg |  |  | 0 | 0
16 | Barva | šedá | 0.1 | kg |  |  | 0 | 0
17 | Drobný montážní materiál | (kabelové štítky, stahovací pásky, šroubky, matice, podložky, štětce, ředidlo, atd.) | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
PROSTOR KABELOVÉHO PROSTUPU K3 (KABELOVÝ PROSTOR)
18 | Pažnice | DN/ID 150, délka 450 mm | 5 | kpl |  |  | 0 | 0
19 | Těsnící vložka s přítlačnými kroužky | DN/ID 150 | 5 | kpl |  |  | 0 | 0
20 | Zemnící pásek | FeZn 30x4 mm | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
21 | Příchytky, svorky pro zemnící pásek FeZn 30x4 mm |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
22 | Pomocné Fe profily | U, I, atd. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
23 | Kabelová spojka pro kabely s papírovou izolací |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
24 | Barva | zelená | 0.1 | kg |  |  | 0 | 0
25 | Barva | šedá | 0.2 | kg |  |  | 0 | 0
26 | Drobný montážní materiál | (kabelové štítky, stahovací pásky, šroubky, matice, podložky, svářecí elektrody, štětec, ředidlo, atd.) | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
PROSTOR PRŮCHODU MEZI SUTERÉNEM STROJOVNY A ROZVODNY P11, P12
27 | Pomocné Fe profily | U, I, atd. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
28 | Barva | šedá | 0.1 | kg |  |  | 0 | 0
29 | Drobný montážní materiál | (kabelové štítky, stahovací pásky, šroubky, matice, podložky, svářecí elektrody, štetec, ředidlo, atd.) | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
KABELOVÝ PROSTUP MEZI SUTERÉNEM ROZVODNY NN A SUTERÉNEM STROJOVNY K5
30 | Pomocné Fe profily | U, I, atd. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
31 | Barva | šedá | 0.3 | kg |  |  | 0 | 0
32 | Drobný montážní materiál | (kabelové štítky, stahovací pásky, šroubky, matice, podložky, svářecí elektrody, štětec, ředidlo, atd.) | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
KABELOVÝ PROSTUP MEZI SUTERÉNEM STROJOVNY ČS A SUTERÉNEM ROZVODNY NN K8
33 | Kabelový rošt včetně příslušenství |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
34 | Polyesterová rozvodnice včetně příslušenství pro její montáž na stěnu a její výzbroje: 1kpl svorky 1kpl můstek PE 1kpl můstek N 1kpl kabelové vývodky 1kpl DIN lišta | rozměr cca 530x430x200 mm (vnější rozměry výška x šířka x hloubka), krytí IP66, plné dveře | 2 | kpl |  |  | 0 | 0
35 | Celoplastové kabely |  | 140 | m |  |  | 0 | 0
36 | Drobný montážní materiál | (kabelové štítky, stahovací pásky, šroubky, matice, podložky, kabelové oka, SONAP příchytky, atd.) | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
TRAFOKOBKY TRANSFORMÁTORŮ T1, T2
37 | Zemnící pásek | FeZn 30x4 mm | 2 | kpl |  |  | 0 | 0
38 | Příchytky, svorky pro zemnící pásek FeZn 30x4 mm |  | 2 | kpl |  |  | 0 | 0
39 | Pásovina Al | 100x10 | 3 | m |  |  | 0 | 0
40 | Pásovina Al | 40x10 | 3 | m |  |  | 0 | 0
41 | Barva | zelená | 0.4 | kg |  |  | 0 | 0
42 | Pomocné Fe profily | U65 | 6 | m |  |  | 0 | 0
43 | Barva | šedá | 0.3 | kg |  |  | 0 | 0
44 | Barva | oranžová | 0.3 | kg |  |  | 0 | 0
45 | Drobný montážní materiál | (šroubky, matice, podložky, svářecí elektrody, řezné a brusné kotouče, štětec, ředidlo atd.) | 2 | kpl |  |  | 0 | 0
OSTATNÍ MONTÁŽE A DEMONTÁŽE
46 | Demontáž chráničky průměr 50mm pro kabely v prostoru kabelového prostupu K1, K2 (strana jez) |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
47 | Částečná demontáž pásku FeZn 30x4mm v prostoru kabelového prostupu K4 (kabelový prostor) |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
48 | Částečná demontáž kabelových roštů v prostoru kabelového prostupu K3 (kabelový prostor) |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
49 | Demontáž kabelové spojky pro kabel s papírovou izolací v prostoru kabelového prostupu K3 (kabelový prostor) |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
50 | Částečná demontáž pásku FeZn 30x4mm včetně příslušenství ke kabelovým roštům v prostoru kabelového prostupu K3 (kabelový prostor) |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
51 | Částečná demontáž nepřipojených (zkrácených ) kabelů v prostoru kabelového prostupu K3 (kabelový prostor) |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
52 | Demontáž kabelových chrániček ve zdivu v prostoru kabelového prostupu K3 (kabelový prostor) |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
53 | Částečná demontáž kabelového roštu s kabely pro elektroinstalaci pro stavební úpravy v prostoru průchodu mezi suterénem strojovny a rozvodny P11,P12 |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
54 | Částečná demontáž instalační krabice pro stavební úpravy v prostoru průchodu mezi suterénem strojovny a rozvodny P11, P12 |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
55 | Montáž kabelového roštu s kabely pro elektroinstalaci pro stavební úpravy v prostoru průchodu mezi suterénem strojovny a rozvodny P11,P12 |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
56 | Montáž instalační krabice po stavebních úpravách v prostoru průchodu mezi suterénem strojovny a rozvodny P11, P12 |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
57 | Částečná demontáž kabelových roštů s kabely (spodní lávky) pro stavební úpravy v kabelovém prostupu mezi suterénem rozvodny nn a suterénem strojovny K5 |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
58 | Montáž kabelových roštů s kabely (spodní lávky) po stavebních úpravách v kabelovém prostupu mezi suterénem rozvodny nn a suterénem strojovny K5 |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
59 | Částečná demontáž stávajícího kabelového roštu suterénu strojovny ČS pro zapojení přerušených kabelů, které budou zapojeny do svorkovnicové přechodové skříně |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
60 | Zapojení přerušených kabelů na obou koncích do přechodových skříní |  | 14 | kpl |  |  | 0 | 0
61 | Demontáž připojení transformátoru T1 (vn a nn část) |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
62 | Demontáž připojení uzemnění transformátoru T1 |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
63 | Částečná demontáž uzemnění v trafokobce T1 |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
64 | Demontáž izolátorů pro uchycení pásoviny 100x10 Al na nn části transformátoru T1 |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
65 | Demontáž připojení transformátoru T2 (vn a nn část) |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
66 | Demontáž připojení uzemnění transformátoru T2 |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
67 | Částečná demontáž uzemnění v trafokobce T2 |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
68 | Demontáž izolátorů pro uchycení pásoviny 100x10 Al na nn části transformátoru T2 |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
69 | Připojení transformátoru T1 (vn a nn část) po zvednutí podlahy o 400mm |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
70 | Připojení uzemnění transformátoru T1 po zvednutí podlahy o 400mm |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
71 | Částečná montáž uzemnění v trafokobce T1 po zvednutí podlahy o 400mm |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
72 | Zkrácení pásoviny 100x10 Al na nn části transformátoru T1 pro sběrnice L1, L2, L3, PEN |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
73 | Zkrácení pásoviny 40x10 Al na vn části transformátoru T1 pro sběrnice L1, L2, L3 |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
74 | Montáž izolátorů pro uchycení pásoviny 100x10 Al na nn části transformátoru T1 |  | 4 | ks |  |  | 0 | 0
75 | Připojení transformátoru T2 (vn a nn část) po zvednutí podlahy o 400mm |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
76 | Připojení uzemnění transformátoru T2 po zvednutí podlahy o 400mm |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
77 | Částečná montáž uzemnění v trafokobce T2 po zvednutí podlahy o 400mm |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
78 | Zkrácení pásoviny 100x10 Al na nn části transformátoru T2 pro sběrnice L1, L2, L3, PEN |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
79 | Zkrácení pásoviny 40x10 Al na vn části transformátoru T2 pro sběrnice L1, L2, L3 |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
80 | Montáž izolátorů pro uchycení pásoviny 100x10 Al na nn části transformátoru T2 |  | 4 | ks |  |  | 0 | 0
OSTATNÍ
81 | Pažnice - rezerva | DN/ID 150, délka 450 mm | 3 | kpl |  |  | 0 | 0
82 | Těsnící vložka s přítlačnými kroužky - rezerva | DN/ID 150 | 3 | kpl |  |  | 0 | 0
83 | Drobné stavební a zámečnické práce |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
84 | Pronájem zdvihacího zařízeni a dopravní techniky pro manipulaci s transformátory T1, T2 z tafokobek do skladu a zpět |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
85 | Manipulace s transformátory T1, T2 pro demontáž a opětovnou montáž z trafokobek (koordinace nakládky a vykládky transformátorů z trafokobek do skladu a nazpět) |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
86 | Zjištění typu kabelů a jejich připojení |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
87 | Zaškolení pracovníků pro instalaci protipovodňových ucpávek |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
88 | Úklid, odvoz a likvidace demontovaného zařízení |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
ČSSV - Protipovodňová opatření ÚV Sojovice - celkem | [6 empty] | 0 | 0
| Celkové náklady - ČSSV - Protipovodňová opatření ÚV Sojovice ( Kč bez DPH ) | [5 empty] | 0
Pozn.: | Dodavatel je povinen zkontrolovat úplnost dokumentace a na případné nesrovnalosti upozornit nejpozději do předání nabídky. Tento výpis materiálu je pouze informativní a neslouží dodavateli pro objednávku.