| Vypracoval: |  | HIP: | Projektant profese: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bc. Patrik Bocek |  | Ing. Michal Sionko |  |  |  |
| Kontroloval: |  | Zodpovědný projektant: |  |  |  |
| Ing. Michal Sionko |  | Ing. Michal Branc, Ph.D. |  |  |  |
| Projekt | KOMPLEXNÍ ÚSPORNÉ OPATŘENÍ NA BUDOVĚ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI DVORCE |  |  |  |  |
| Projektant profese | VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum |  | Zákaznické číslo: 23_318 |  |  |
| Investor | Obec Dvorce, Náměstí 13, 793 68 Dvorce |  | Stupeň PD | DSP | Paré: |
| Místo stavby | Komenského 368, 793 68 Dvorce, parc.č. 537 |  | Datum | 05/2025 |  |
| Stavební objekt | - |  | Formát | - |  |
| Díl projektu | D1.4 Vytápění objektu |  | Meřítko | - |  |
| Název dokumentu | Technická zpráva |  | Číslo dokumentu: |  | Revize: |
|  |  |  | 23_318-5S1D14.TZ |  | 0 |

- Obsah

1	ÚVOD – POPIS Výrobního programu	3

2	podklady, požadavky	3

2.1	Výpis použitých norem, normových hodnot a předpisů	3

2.2	Výchozí podklady	6

2.3	Požadavky na profesi – zadání, klimatické podmínky místa stavby – výpočtové parametry venkovního vzduchu – zima/léto	6

2.4	Klimatické podmínky stavby	7

3	POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU	7

3.1	Vytápění	7

3.2	Příprava teplé vody	7

4	POPIS NOVÉHO STAVU	7

4.1	Vytápění	7

4.2	Příprava teplé vody	9

4.3	Přípojný tepelný výkon	9

5	Potrubní rozvody	10

5.1	Teplovodní potrubní systém	10

5.1.1	Dilatace potrubí	11

5.1.2	Uložení potrubí	11

5.1.3	Vypouštění a odvzdušnění potrubí	11

5.1.4	Tepelná izolace	12

5.2	Výpočet velikosti expanzních nádob a pojistných ventilů na topné vodě	13

5.3	Výpočet velikosti expanzních nádob a pojistných ventilů na teplé (studené) vodě	15

5.4	Zkoušky	15

5.4.1	Tlaková zkouška	15

5.4.2	Provozní zkoušky	16

5.4.3	Stavební zkouška – závěrečná zkouška	16

6	Seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení zařízení do užívání	17

7	Montáž zařízení	17

8	Požadavky na provedení zařízení	17

9	Požadavky na ostatní profese	17

9.1	Požadavky na stavbu	17

9.2	Požadavky na elektro a MaR	18

10	Informace k dokumentaci	19

# ÚVOD – POPIS Výrobního programu

V rámci rekonstrukce bude stávající kotle na tuhá paliva vyměněn tepelným čerpadlem se systémovou jednotkou v místnosti stávající kotelny. Příprava teplé vody bude nahrazena průtokovým ohřívačem v systémové jednotce.

Rozsah dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, v platném znění.

Tato část projektové dokumentace řeší díl projektu D.1.2.4. Vytápění. Tato část řeší výrobu tepla ve formě topné vody. Součástí D.1.2.4 Vytápění je instalace nového tepelného čerpadla včetně trubních rozvodů a armatur. Vytápění bude nově vybaveno novým řídícím systémem.

# podklady, požadavky

## Výpis použitých norem, normových hodnot a předpisů

Jedná se o citované normy i v rámci specifikace. Další případné normy jsou uvedeny v jednotlivých textech.

Tepelné systémy, vodovodní systémy

| ČSN 06 0830 | Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení |
| --- | --- |
| ČSN EN 12828+A1 | Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních otopných soustav |
| ČSN EN 12 170 | Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách - Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání - Tepelné soustavy (otopné soustavy) vyžadující kvalifikovanou obsluhu |
| ČSN EN 12 171 | Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách - Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání - Tepelné soustavy (otopné soustavy) nevyžadující kvalifikovanou obsluhu |
| ČSN 06 0310 | Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž |
| ČSN 01 3452 | Technické výkresy - Instalace - Vytápění a chlazení; 2006 |
| ČSN 13 0072 | Potrubí. Označování potrubí podle provozní tekutiny |
| ČSN ISO 3864 – 1 | Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení |

Potrubí, tlaková zařízení

| ČSN 130072 | Potrubí. Označování potrubí podle provozní tekutiny |
| --- | --- |
| ČSN EN 10 241 | Ocelové potrubní tvarovky se závity |
| ČSN 69 0010 -1.1, -2.1, -3.1, -5.1, 5.2, -5.3, -7.1, 7.2 | Tlakové nádoby stabilní – - Základní část. Všeobecná ustanovení a terminologie - Kategorizace nádob - Materiál - Konstrukce. Základní požadavky, Výstroj tlakových nádob, Požadavky na značení - Zkoušení a dokumentace |
| ČSN 69 0012 | Tlakové nádoby stabilní - provozní požadavky |
| ČSN EN 286-1 | Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík - Část 1: Tlakové nádoby pro všeobecné účely |
| ČSN EN 764 -1+A1, 2, 4,5,7 | Tlaková zařízení - Slovník - Veličiny značky a jednotky - Zpracování technických dodacích podmínek pro kovové materiály - Dokumenty kontroly materiálů a shoda s materiálovou specifikací - Bezpečnostní systémy pro netopená tlaková zařízení |
| ČSN EN 1057 + A1 | Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové z mědi pro vodu a plyn pro sanitární instalace a vytápěcí zařízení |
| ČSN EN 1254-1 | Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 1: Tvarovky pro měkké nebo tvrdé kapilární připájení k trubkám z mědi |
| ČSN EN 12735-1 | Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové pro klimatizaci a chlazení - Část 1: Trubky pro potrubní systémy |
| ČSN EN 806-4 | Vnitřní vodovody pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 4: Montáž |
| ČSN EN 806-5 | Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 5: Provoz a údržba |
| ČSN EN 378-4+A1 | Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace |

Legislativní dokumenty

| NV 219/2016 Sb. | Nařízení vlády o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh |
| --- | --- |
| Zákon č. 90/2016 Sb. | Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh |
| PED/2014/68/EU | Směrnice Evropského parlamentu a rady o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh |
| Zákon č. 250/2021Sb. | Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů |
| Zákon č. 320/2015 Sb. | Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů |
| Vyhláška č. 48/1982 Sb. | Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení |
| Vyhláška č. 192/2005 Sb. | Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů |
| Zákon č. 309/2006 Sb. | Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) |
| NV č. 591/2006 Sb. | Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích |
| NV č. 101/2005 Sb. | Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí |
| Zákon č. 406/2000Sb. | Zákon o hospodaření energií |
| Vyhláška č. 193/2007 Sb. | Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu |

## Výchozí podklady

- Obhlídka místa stavby, ověření a doměření stávajícího stavu s pořízením fotodokumentace

- Konzultace s investorem

- Informace zaměstnanců

- Projekční podklady potenciálních dodavatelů technologií

- Normy ČSN a EN, vyhlášky a zákony v platném znění

## Požadavky na profesi – zadání, klimatické podmínky místa stavby – výpočtové parametry venkovního vzduchu – zima/léto

Požadavky na profesi – zadání

Vypracování projektové dokumentace pro rekonstrukci vytápění včetně stavebně technického průzkumu.

Stávající kotel na tuhá paliva a otopná soustava bude kompletně zdemontován, a to včetně armatur a trubních rozvodů. Místo nich zde bude nově osazeno tepelné čerpadlo se systémovou jednotkou.

Současně s umístěním nových zdrojů musí být řešena:

- Demontáž stávajících potrubních rozvodů a zařízení v prostoru technických místností

- Instalace nových potrubních rozvodů

- Další úpravy a náhrady na potrubních rozvodech týkající se jednotlivých otopných větví (čerpadla, armatury, filtry,…)

- Instalace nového řídícího systému

- Případné zapravení omítek

- Provedení nutných stavebních úprav

## Klimatické podmínky stavby

- Místo stavby: 						Dvorce u Bruntálu

- Nadmořská výška:						572 m

- Průměrná teplota v otopném období (IX.-V. měsíc):		3,3º C

- Návrhová venkovní teplota (zima):				-18º C

- Návrhová venkovní teplota (léto):				+28 º C

# POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

## Vytápění

Vytápění objektu je zajištěno kotlem Galmet s řídicí jednotkou Elster LUKSUS EKO pid Dynamic o jmenovitém výkonu 49 kW. Jako palivo se využívá černé uhlí a dřevo. Hlavní rozvod je osazen oběhovým čerpadlem TYP 25-60 180, filtrem DN 25 a je směšován třícestným ventilem Esbe s Kvs=14. Systém je jištěn expanzní nádobou o objemu cca 100 l. Z hlavního rozvodu DN 50 je provedena odbočka pro přípravu teplé vody, která je vedena v mědi cca 22x1 do kombinovaného boileru TV. Do vratného potrubí je napojeno dopouštění. Přívod ÚT v DN 50 prostupuje z kotelny pod stropem a vrat v podlaze garáže. Rozvody jsou částečně přiznané, viditelné, přívod pod stropem, vrat nad podlahou, částečně nepřístupné ve zdech a podlaze. Část otopných těles je dopojeno v mědi, na přívodu k tělesům jsou někde osazeny radiátorové ventily s ručními hlavicemi bez možnosti regulace, někde termostatické hlavice po době životnosti a schopnosti regulovat. V místnosti č. 109 (zasedací místnost) je lokální kombinovaný sporák na tuhá paliva

## Příprava teplé vody

Příprava teplé vody je řešena prostřednictvím kombinovaného zásobníkového nepřímotopného ohřívače Dražice OKC 200 o objemu 195 l. V zimním období je zásobník ohříván pomocí kotle na tuhá paliva, výkon výměníku 9 kW. V letním období je ohřev vody zajištěn elektrickou energií elektropatronou o výkonu 2,2 kW.

# POPIS NOVÉHO STAVU

## Vytápění

Veškerá technologie v kotelně a rozvody k tělesům budou demontovány. Pro vytápění objektu bude nově instalováno tepelné čerpadlo voda – vzduch. Chladivem tepelného čerpadla bude R410A, které bude poháněno scroll (spirálovým) kompresorem. TČ bude pracovat o jmenovitém tepelném výkonu při A2/W35 8 kW a COP 4,36. Bivalentní teplota bude - 7 °C, kdy se zapíná vestavěný elektrokotel o výkonu 9 kW jako bivalentní zdroj. Odmrazování venkovní jednotky bude realizováno reverzním cyklem. Umístění venkovní jednotky bude u zdi ve výklenku za vchodem do budovy (patrné z výkresové dokumentace). Hladina akustického výkonu je 55 Lwa. Vzdálenost k fasádě vedlejšího rodinného domu je cca 13 m a hladina akustického tlaku při 10 m je 27 dB(A).

Součástí bude vnitřní systémová jednotka s akumulaci topné vody včetně vyrovnávací nádoby a přípravou teplé vody. Tato jednotka bude napojena na venkovní jednotku izolovaným měděným potrubím 35x1,5 a bude osazena filtrem, zpětnou klapkou a kulovými ventily DN32. Nejvyšší místa budou osazena automatickými odvzdušňovacími ventily s kulovými kohouty pro možnost výměny AOV, nejnižší pak vypouštěcími kohouty. Průtok a patřičný tlak bude zajišťovat vestavěné oběhové čerpadlo systémové jednotky.

Doplňování do systému bude realizováno skrz úpravnu vody a bude vedeno v PP-RCT DN 20. Doplňovací potrubí bude vedeno u zdi v přijatelné výšce pro servis a manipulaci, dále bude svedeno pod lávku, kde bude dále napojeno na vratné potrubí topné vody (patrné z výkresové dokumentace). Na této větvi bude filtr s filtrační jímkou 1/2", potrubní oddělovač CA 1/2", vypouštěcí ventil, zpětná klapka 1/2", vodoměr, dávkovač soli na změkčení vody se solnou nádrží a plnící armatura s regulací tlaku a manometrem 1/2“. Doplňování bude možné odstavit kulovými ventily 1/2".

Studená voda bude vedena v PP-RCT DN 20 a bude osazena filtrem 1/2", zpětnou klapkou 1/2", vodoměrem, expanzní nádobou, pojistným ventilem 1/2" s otevíracím přetlakem 6 bar. Studenou vodu bude možné odstavit kulovými ventily 1/2". Potrubí bude vedeno u zdi v přijatelné výšce pro servis a manipulaci, dále bude svedeno pod lávku a následně napojeno do systémové jednotky pro přípravu teplé vody.

Příprava teplé vody je popsána níže v bodě 2. Příprava teplé vody.

Topná voda napojena ze systémové jednotky bude distribuována vestavěným čerpadlem na minimální průtok 0,55 l/min a tlak 25kPa. Součástí vestavby systémové jednotky bude také směšování pro regulaci výstupní teploty. Potrubí bude vedeno v mědi 42x1,5 a bude osazeno kulovými ventily, zpětnou klapkou, filtrem, vše v DN 40. Z jednotky bude také vyvedeno potrubí k expanzní nádobě o velikosti 50 l a maximálním přetlakem 6 bar. Dále na této větvi bude manometr, kulový ventil s vypouštěním 3/4", pojišťovací ventil 1/2“ s OP 3 bar a automatický odvzdušňovací ventil. Tato větev bude sloužit pro ochranu a vyrovnání tlaků v otopné soustavě.

Nové rozvody k tělesům budou provedeny komplet nově v mědi, budou přiznané, viditelné, vedeny převážně pod stropem nebo mezi tělesy a podlahou. Tělesa budou ponechána, dvě tělesa budou mezi sebou přehozena, a to v místnosti č.102 (šatna) a č.110 (sklad), dále budou přidána tři nová tělesa, konkrétně do místností č.104 (kotelna) – 22/600/1000, č. 105 (uhelna) – 22/600/1000 a č. 201 (kancelář) – 22/600/1200. Na přívodu k tělesům budou osazeny termostatické ventily společně s termostatickými hlavicemi s možností přednastavení. Na vratné větvi z těles budou osazeny regulační uzavírací šroubení s možností nastavení a plného uzavření. Nastavení TRV a RŠ je patrné z výkresové dokumentace. Nejvyšší místa budou osazena automatickými odvzdušňovacími ventily s kulovými kohouty pro možnost výměny AOV, nejnižší pak vypouštěcími kohouty. Pro nové rozvody budou využity v co největší míře původní trasy, dojde k úpravám stávajících prostupů s následným zapravením. V několika případech, převážně pro nová tělesa, budou provedeny nové prostupy. Stávající, dále nevyužité prostupy, budou zazděny a zapraveny.

V kotelně bude provedena oprava a zapravení podlahy, omítek stěn a stropu. Stěny a strop budou opatřeny novou výmalbou bílé barvy. Podlaha a stěna do výšky 2 m budou opatřeny šedou omyvatelnou barvou (ochranným nátěrem).

Parametry systému:

Topná voda (TV)

- teoretický teplotní spád (otopný systém)			50/42 ºC

- max. provozní teplota vody:					75 ºC

- Otevírací tlak pojistného ventilu:				3 bar

Návrh technického a dispozičního řešení vychází z požadavků provedení rekonstrukce.

V rámci projektu bude dále instalována nová technologie v podobě:

- oběhového čerpadla – součást systémové jednotky

- zabezpečovacích zařízení – pojistné ventily – součást systémové jednotky

- potrubních rozvodů

- a další

## Příprava teplé vody

Příprava teplé vody bude probíhat průtokově v rámci systémové jednotky tepelného čerpadla, pomocí vestavěného spirálového ohřívače teplé vody o objemu 22,8 l. Deklarovaný průtok teplé vody je až 16 l/min pro vodu s teplotou 40 °C na výstupu a 10 °C na vstupu (přívod studené vody). Teplá voda bude následně vedena pod lávkou (patrné z výkresové dokumentace) a bude napojena na stávající rozvod teplé vody. Potrubí bude vedeno v PP-RCT DN 20 a bude osazeno kulovým ventilem 1/2" pro případné odstavení.

## Přípojný tepelný výkon

| Umístění | Zdroj | Podmínka | Tepelný výkon |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | [-] | [kW] |
| U vnější zdi | Venkovní jednotka TČ | A-2/W35 | 8 |
| Kotelna | Vnitřní jednotka TČ | - | 9 |
| Celkový tepelný výkon při venkovní teplotě 2 º C a teplotě výstupní vody 35 º C |  |  | 17 |

# Potrubní rozvody

## Teplovodní potrubní systém

Potrubní rozvody

Žádná část tlakového potrubí nespadá ani do kategorie I – Na sestavu se nevztahuje Posuzování shody podle Nařízení vlády č. 219/2016 Sb. Propojovací potrubí může být konstruováno dle ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž.

Rozvody budou provedeny z měděného potrubí dle ČSN EN 1057 a tvarovky pro kapilární pájení, lisování dle ČSN EN 1254

Při montáži budou použity následující rozměry měděných trubek:

ø D x t mm

ø 15,0x1,0 mm

ø 18,0x1,0 mm

ø 22,0x1,0 mm

ø 28,0x1,5 mm

ø 35,0x1,5 mm

ø 42,0x1,5 mm

ø 54,2x2,0 mm

Závitové trubky:

DN 50 (závitové 2") 	ø60,3x3,6 mm

DN 40 (závitové 6/4") 	ø48,3x3,2 mm

DN 32 (závitové 5/4") 	ø42,4x3,2 mm

DN 25 (závitové 1") 	ø33,7x3,2 mm

DN 20 (závitové 3/4") 	ø26,9x2,6 mm

DN 15 (závitové 1/2") 	ø21,3x2,6 mm

Plastové potrubí studené vody bude provedeno z materiálu PP-RCT:

D16 SDR7,4	ø16x2,2 mm

D20 SDR7,4	ø20x2,3 mm

D25 SDR7,4	ø25x2,3 mm

D32 SDR7,4	ø32x3,0 mm

D40 SDR7,4	ø40x3,7 mm

### Dilatace potrubí

Dilatace potrubí bude řešena tvarovým uspořádáním potrubí pomocí kompenzačních útvarů ve tvaru U, L a Z.

### Uložení potrubí

Potrubí bude uloženo na nové pomocné ocelové konstrukce nebo zavěšeno na stávající konstrukce.

Může být použito:

-	závěsný systém

-	ocelové konstrukce

-	třmeny, systémové objímky

Maximální vzdálenosti uložení měděného potrubí pro jednotlivé dimenze budou následující:

ø D x t mm	max. vzdálenost uložení

ø 15,0x1,0 mm	1,2 m

ø 18,0x1,0 mm	1,5 m

ø 22,0x1,0 mm	2,0 m

ø 28,0x1,5 mm	2,2 m

ø 35,0x1,5 mm	2,5 m

ø 42,0x1,5 mm	2,8 m

ø 54,2x2,0 mm	3,0 m

### Vypouštění a odvzdušnění potrubí

Všechna nejnižší místa budou opatřena vypouštěcími kulovými kohouty. Všechna nejvyšší místa budou opatřena odvzdušněním. Potrubí bude spádováno k místům opatřeným vypouštěním, ve spádu 3 až 5‰.

### Tepelná izolace

Izolace potrubí bude splňovat požadavky vyhlášky č. 193/2007. Potrubí v interiéru bude zaizolováno tepelnou izolací.

Tloušťky izolací budou následující pro maximální deklarované hodnoty součinitelů tepelné vodivosti dle EN ISO 13787 0,055 W/m.K při 100 °C:

ø 15,0x1,0 mm	20 mm

ø 18,0x1,0 mm	20 mm

ø 22,0x1,0 mm	20 mm

ø 28,0x1,5 mm	30 mm

ø 35,0x1,5 mm	30 mm

ø 42,0x1,5 mm	40 mm

ø 54,2x2,0 mm	40 mm

Izolace rozvodů teplé vody budou provedeny v následujících tloušťkách.

| Potrubí PP-RCT – pro teplotu do 60 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ø | 110 | 90 | 75 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 |
| Tloušťka izolace [mm] (Typ PIPO/PIPO ALS) | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 20 |

## Výpočet velikosti expanzních nádob a pojistných ventilů na topné vodě

Vstupní parametry:

Vypočtená expanzní nádoba:

Vypočtené expanzní potrubí:

Vypočtený pojistný ventil:

## Výpočet velikosti expanzních nádob a pojistných ventilů na teplé (studené) vodě

Vstupní parametry:

Vypočtené hodnoty:

Vypočtený pojistný ventil:

## Zkoušky

### Tlaková zkouška

Zkouška netěsností dle ČSN EN 806-4 (pro vodu) / ČSN EN 14336 (pro topení)

### Provozní zkoušky

Smontované zařízení musí být před uvedením do provozu vyzkoušeno dle ČSN 06 0310.

Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být zařízení propláchnuto. Propláchnutí se provádí při demontovaných zařízení, u kterých by shromážděné nečistoty mohly vést k jejich poškození. Propláchnutí se provádí při 24hodinovém provozu oběhových čerpadel. Vyčištění a propláchnutí soustavy je součástí montáže a o jeho provedení bude proveden zápis.

add. 5.2.1 Vodní tepelná soustava se bude zkoušet vodou na nejvyšší dovolený přetlak, což je otevírací přetlak pojistného ventilu (3 bar-g, otevírací přetlak PV). Naplněná soustava řádně odvzdušněná se prohlédne, přičemž se nesmějí projevovat viditelné netěsnosti. Soustava zůstane napuštěná nejméně 6 hodin, po kterých se provede nová prohlídka. Výsledek této zkoušky se považuje za úspěšný, neobjeví-li se při této prohlídce netěsnosti nebo neprojeví-li se znatelný pokles hladiny v expanzní nádobě. Zkouška se provádí za účasti investora a musí být potvrzeny protokolem o zkoušce.

add. b) Provozní zkoušky se dělí na dilatační a topné.

- dilatační: Při této zkoušce se teplonosná látka ohřeje na nejvyšší provozní teplotu a pak se nechá vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Poté se ještě jednou tento postup opakuje. Zjistí-li se pak po podrobné prohlídce netěsnosti zařízení, popř. jiné závady, je nutné zkoušku po provedení opravy opakovat. Výsledek zkoušky se zapíše do stavebního deníku nebo se provede samostatný zápis.

- topné: Tyto zkoušky se provádějí za účelem zjištění funkce, nastavení a seřízení zařízení (vyregulování průtoků na jednotlivých vyvažovacích ventilech. Zkouška se provádí v topném období. Během zkoušky se zaškolí obsluha zařízení, o čemž se provede záznam. Topné zkoušky se provádějí za účasti investora, uživatele, dodavatele a projektanta. Po ukončení topné zkoušky se její výsledek zhodnotí a zapíše se do protokolu.

### Stavební zkouška – závěrečná zkouška

Po úplném dohotovení a smontování potrubí se provede jeho stavební zkouška, kterou se zjistí, zda celkové provedení a použitý materiál odpovídá požadavkům realizačního projektu a dále se kontroluje připravenost k provozu.

Při stavební zkoušce se zjišťuje zejména:

- funkce armatur

- dokončení všech svářečských prací

- správné umístění odvzdušnění

- spádování potrubí

- správnost uložení potrubí a rozmístění dilatačních polštářů

O výsledku stavební zkoušky musí být vydáno potvrzení, že byly splněny všechny náležitosti.

# Seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení zařízení do užívání

- Pasporty zařízení

- Pasporty tlakových zařízení

- Dokumentace k zdroji tepla

- Dokumentace k ostatním strojům

- Protokol o zkoušce těsnosti a tlakové zkoušce

- Protokol o provozní zkoušce

- Protokol o komplexním vyzkoušení díla

- Předpis výrobce pro provoz a údržbu

- Dokumentace k zařízení

- Dokumentace skutečného stavu

- Místní provozní předpis zpracovaný provozovatelem (MPP)

- a další

# Montáž zařízení

Montáž musí dodržovat technické normy a návody výrobce (ČSN EN 12664, 12665, 12201). Technologické zařízení je navrženo v souladu s požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení dle vyhlášky 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb.

Bezpečnost práce při stavebních pracích je dána zákonem 309/2006 a nařízením vlády 591/2006. Při provádění montážních prací musí být dále dodrženy závazné předpisy o protipožární ochraně a vnitřní předpisy objednatele, které mu objednatel předá před zahájením prací.

Při provádění montážních prací musí být dále dodrženy závazné předpisy o protipožární ochraně a vnitřní předpisy objednatele, které mu objednatel předá před zahájením prací.

# Požadavky na provedení zařízení

Zařízení jsou navržena ve standardních provedeních v souladu s požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení dle vyhlášky 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb. Při montáži budou dodrženy montážní postupy uvedené v návodech jednotlivých strojních zařízení a armatur, pokud je nebude montovat přímo výrobce či dodavatel zařízení a dále budou dodrženy závazné předpisy o protipožární ochraně a vnitřní předpisy objednatele, které objednatel předá před zahájením prací dodavateli.

# Požadavky na ostatní profese

## Požadavky na stavbu

Stavební úpravy a demontáže zařízení nejsou součástí tohoto projektu a budou provedeny v rámci rekonstrukce kotelny.

## Požadavky na elektro a MaR

Tepelné čerpadlo (napájení)

- Napájeno z domovního rozvaděče

- jmenovité napětí 400 V 3N~50 Hz a maximální provozní proud 9,5 A.

Systémová jednotka (napájení, elektrokotel, komunikace)

- Napájeno z domovního rozvaděče 400 V 3N~50 Hz

- Součástí elektrokotel pro dohřev topné vody, který je napájen vnitřně ze systémové jednotky

- Řízení a napájení čerpadel a směšovacích ventilů řešeno integrovaně uvnitř jednotky

Teplotní čidla

- Teplotní čidlo integrované, topné medium výstup

- Teplotní čidlo integrované, vratná topného média

- Teplotní čidlo integrované, teplá voda, regulace

- Teplotní čidlo integrované, teplá voda, displej

- Teplotní čidlo, výstup topného média za elektrokotlem

- Venkovní teplotní čidlo (severní stěna, minimálně 2 m od země)

- Vnitřní termostat

Topný kabel

- Pro ohřev kondenzátu z TČ

Kabeláž

- Položení kabelů mezi rozvaděčem a tepelným čerpadlem, čidly, regulačními členy

- Označení a dokumentace vyhotovených propojení

- Mechanická ochrana kabeláže

- Propojení datových a řídicích vodičů pro komunikaci mezi venkovní jednotkou a systémovou jednotkou.

Hlavní vypínače

- Samostatné pro venkovní jednotku a pro vnitřní jednotku v technické místnosti

Část projektu D1.4.3 Elektroinstalace a MaR obsahuje regulaci nové technologie a návrh nového osvětlení.

# Informace k dokumentaci

Dokumentace je zpracována na základě konkrétního dodavatele zařízení. V případě použití jiných zařízení bude nutné přizpůsobit potrubí trasy. Při montáži je nutné dodržet montážní pokyny jednotlivých strojních zařízení a armatur. Projekční a montážní podklady jsou v některých případech k dispozici až při dodávce zařízení na stavbu. Pokud montážní firma zjistí rozpor mezi projektovou dokumentací a návodem k montáži je nutné postupovat podle návodu od výrobce a na změnu upozornit projektanta.

Parametry uvedené v technické specifikaci a rozsah zařízení v technické specifikaci je nutno chápat jako minimální standard, který musí být splněn. Vylepšení kvalitativních parametrů není na závadu.

Obchodní názvy dodavatelů popř. specifikace konkrétních výrobků jsou uvedeny pouze jako příklad a je možné daný výrobek zaměnit, při dodržení uvedených technických parametrů.

Při tvorbě cenových nabídek je nutné

- dodržet tento standart,

- zahrnout do nabídky kompletní funkční systém připravený k provozu včetně všech úkonů potřebných k uvedení do provozu (pokud není uvedeno jinak),

- zahrnout do nabídky systémy neuvedené v technické specifikaci vycházející z variability technologii různých výrobců,

- v případě nejasnosti v zadání vznést v průběhu výběrového řízení dotaz na projektanta technologie.