## Uchazeč
Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti
Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
telefon, fax
e-mail
Poznámka :
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek

## Stavba
-1
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba : |  | RM2250
ČOV a kanalizace Okarec
| Cena bez DPH: |  | 0
| Zadavatel : |  | OBEC OKAREC |  | IČO : | 00378283
|  |  | Okarec 35 |  | DIČ :
|  | 67502 | Okarec
| Projektant : |  | Ing. Miloš Charvát - IMC |  | IČO : | 68063822
|  |  | Pod Hradbami 2003/3 |  | DIČ : | CZ5708191852
|  | 59401 | Velké Meziříčí-Velké Meziříčí
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
| Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  | JKSO | Počet | Cena
| Stavební objekt |  |  |  |  | 8
| 00 | Ostatní a vedlejší náklady |  |  |  | 1 | 0 | = | =
| 01 | SO 01 - Kanalizace splašková |  |  |  | 2 | 0 | = | =
| 02 | SO 02 Přípojky splaškové kanalizace |  |  |  | 1 | 0 | = | =
| 03 | SO 03 Čistírna odpadních vod |  |  |  | 2 | 0 | = | =
| 04 | SO 04 Vodovodní přípojka ČOV |  |  |  | 1 | 0 | = | =
| 05 | SO 05 Přípojka NN pro ČOV |  |  |  | 1 | 0 | = | =
| 06 | SO 06 Příjezdová komunikace ČOV |  |  |  | 1 | 0 | = | =
| 07 | SO 07 Odtok z ČOV |  |  |  | 1 | 0 | = | =
| Celkem za stavbu | [5 empty] | 0

## VzorObjekt (hidden)
Stavba : | RM2250 | ČOV a kanalizace Okarec
Objekt : |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 0
0
Třídník stavebních objektů:

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Rekapitulace Objekt 00
Stavba : | RM2250 | ČOV a kanalizace Okarec
Objekt : | 00 | Ostatní a vedlejší náklady |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 00
Ostatní a vedlejší náklady
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis |  |  |  |  | Cena (Kč)
0 | Ostatní a vedlejší náklady |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | 00 |  | 0

## 00 0 Pol
Položkový soupis prací a dodávek
S: | RM2250 | ČOV a kanalizace Okarec
O: | 00 | Ostatní a vedlejší náklady
R: | 0 | Ostatní a vedlejší náklady
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  | 0
1 | 005111010R | Zaměření stavby před výstavbou (sítí ...) | Soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | Zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich zprávcům. | [11 empty] | Zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich zprávcům.
2 | 005111020R | Vytyčení stavby | Soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | Geodetická měření v průběhu stavby .Geodetické vytýčení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací (směrové a výškové), vytýčení hranic trvalého i dočasného záboru.; Soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště. | [11 empty] | Geodetická měření v průběhu stavby .Geodetické vytýčení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací (směrové a výškové), vytýčení hranic trvalého i dočasného záboru.; Soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště.
3 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. | [11 empty] | Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
4 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. | [11 empty] | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
5 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. | [11 empty] | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  | 0
6 | 005211090 | Zajištění archeologického dohledu | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | Náklady na zajištění archeologického dohledu v průběhu provádění zemních prací dle podmínek projektové dokumentace a požadavku stavebního povolení. | [11 empty] | Náklady na zajištění archeologického dohledu v průběhu provádění zemních prací dle podmínek projektové dokumentace a požadavku stavebního povolení.
7 | 005231010R | Zkoušky a revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | Náklady spojené s provedením všech technickými normami (provozovately IS) předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací (jako např. zkoušky vodovodu a kanalizace, zkoušky vodotěsnosti, zkoušky plynotěsnosti, zkoušky funkčnosti, revize rozvodů veřejného osvětlení, revize plynovodu. atd.). | [11 empty] | Náklady spojené s provedením všech technickými normami (provozovately IS) předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací (jako např. zkoušky vodovodu a kanalizace, zkoušky vodotěsnosti, zkoušky plynotěsnosti, zkoušky funkčnosti, revize rozvodů veřejného osvětlení, revize plynovodu. atd.).
8 | 005231020T | Kamerové zkoušky | m | 1392.74 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | Náklady na provedení kamerové prohlídky potrubí kanalizace vč.závěrečné zprávy. | [11 empty] | Náklady na provedení kamerové prohlídky potrubí kanalizace vč.závěrečné zprávy.
|  | 1373,66 |  | 1373.66
|  | 19,08 |  | 19.08
9 | 005231021T | Komplexní zkoušky | Soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | Náklady na komplexní vyzkoušení ČOV. | [11 empty] | Náklady na komplexní vyzkoušení ČOV.
10 | 005231041R | Provozní řády - ČOV | Soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele. | [11 empty] | Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.
11 | 005231042R | Provozní řády-kanalizace | Soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele. | [11 empty] | Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.
12 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [11 empty] | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
13 | 005241015R | Kompletační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | Náklady spojené s kompletací dokladové části pro předání a převzetí dokončeného díla (atesty, certifikáty, revize, měření, zkoušky, atd.). | [11 empty] | Náklady spojené s kompletací dokladové části pro předání a převzetí dokončeného díla (atesty, certifikáty, revize, měření, zkoušky, atd.).
14 | 005241022R | Geodetické zaměření skutečného provedení kanalizace | m | 1593.66 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí nebo do dokumentací správců IS. | [11 empty] | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí nebo do dokumentací správců IS.
|  | 1373,66 |  | 1373.66
|  | 220 |  | 220
15 | 005241032R | Geodetické zaměření a geometrický plán skutečného provedení ČOV | m | 199.98 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí nebo do dokumentací správců IS. | [11 empty] | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí nebo do dokumentací správců IS.
|  | 92,3 |  | 92.3
|  | 88,6 |  | 88.6
|  | 19,08 |  | 19.08
16 | 005281010T | Propagace-Pamětní deska, Billboard | Soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | Zajištění trvalé pamětní desky umístěné u objektu ČOV. Min. rozměry 300 x 400 mm, materiál nezničitelný pro venkovní použití, barevné popisy. Zajištění velkoplošného informačního panelu (billboardu)-velikost dle závazných podmínek operačního programu ŽP. | [11 empty] | Zajištění trvalé pamětní desky umístěné u objektu ČOV. Min. rozměry 300 x 400 mm, materiál nezničitelný pro venkovní použití, barevné popisy. Zajištění velkoplošného informačního panelu (billboardu)-velikost dle závazných podmínek operačního programu ŽP.
[9 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0

## Rekapitulace Objekt 01
Stavba : | RM2250 | ČOV a kanalizace Okarec
Objekt : | 01 | SO 01 - Kanalizace splašková |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 01
SO 01 - Kanalizace splašková
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis |  |  |  |  | Cena (Kč)
1 | Kanalizace |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Oprava komunikací |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | 01 |  | 0

## 01 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek
S: | RM2250 | ČOV a kanalizace Okarec
O: | 01 | SO 01 - Kanalizace splašková
R: | 1 | Kanalizace
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  | 0
1 | 115101201R00 | Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l | hod | 280 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | 8*35 |  | 280
2 | 115101301R00 | Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l | den | 75 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | 3*25 |  | 75
3 | 119001421R00 | Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů | m | 24 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | stoka S-křížení : 2 |  | 2
|  | stoka A-1-křížení : 2 |  | 2
|  | stoka A-2-křížení : 1 |  | 1
|  | stoka A-3-křížení : 2 |  | 2
|  | stoka B-křízení : 10 |  | 10
|  | stoka D-křížení : 5 |  | 5
|  | stoka D-1-křížení : 1 |  | 1
|  | stoka D-2-křížení : 1 |  | 1
4 | 130001101R00 | Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení | m3 | 6.5 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
Začátek provozního součtu
|  | stoka S-křížení : 2 |  | 2
|  | stoka A-1-křížení : 2 |  | 2
|  | stoka A-2-křížení : 1 |  | 1
|  | stoka A-3-křížení : 2 |  | 2
|  | stoka B-křízení : 10 |  | 10
|  | stoka D-křížení : 5 |  | 5
|  | stoka D-1-křížení : 1 |  | 1
|  | stoka D-2-křížení : 1 |  | 1
Konec provozního součtu
|  | 24*0,5*0,54167 |  | 6.5
5 | 132201203R00 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 10000 m3 | m3 | 991.8877 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
Začátek provozního součtu
stoka S = DN 250 mm :
|  | stoka S : 1,2*(2,24*(3,16+3,14)/2+4,85*(3,14+3,02)/2) |  | 26.39
|  | stoka S : 1,2*(4,76*(3,02+2,92)/2+4,45*(2,92+1,98)/2) |  | 30.05
|  | stoka S : 1,2*(6,81*(1,98+2,96)/2) |  | 20.18
stoka A = DN 250mm :
|  | stoka A : 1,2*(29,06*(2,96+2,56)/2+45*(2,56+1,96)*2) |  | 584.41
|  | stoka A : 1,2*(14,31*(1,96+2,18)/2+3,44*(2,18+2,52)/2) |  | 45.25
|  | stoka A : 1,2*(1,23*(2,52+2,49)/2+10,52*(2,49+2,35)/2) |  | 34.25
|  | stoka A : 1,2*(24,75*(2,35+1,96)/2+45*(1,96+1,96)/2) |  | 169.84
|  | stoka A : 1,2*(40*(1,96+1,96)/2+20*(1,96+1,98)/2) |  | 141.36
|  | stoka A : 1,2*(50*(1,98+1,89)/2+15*(1,89+1,96)/2) |  | 150.75
stoka A-1 = DN 250mm :
|  | stoka A-1 : 1,2*(50*(2,49+2,36)/2+16,6*(2,36+2,37)/2) |  | 192.61
|  | stoka A-1 : 1,2*(33,4*(2,37+1,97)/2+50*(1,97+1,96)/2) |  | 204.87
stoka A-2 = DN 250 mm :
|  | stoka A-2 : 1,2*(14,77*(2,35+1,72)/2+14,67*(1,72+2,06)/2) |  | 69.34
|  | stoka A-2 : 1,2*(20,56*(2,06+2,04)/2+20*(2,04+1,96)/2) |  | 98.58
stoka A-3 = DN 250mm :
|  | stoka A-3 : 1,2*(50*(1,96+1,84)/2) |  | 114
stoka B = DN 250mm :
|  | stoka B : 1,2*(16,35*(2,97+1,96)/2+5,16*(1,96+1,87)/2) |  | 60.22
|  | stoka B : 1,2*(20,23*(1,87+2,12)/2+17,21*(2,12+1,96)/2) |  | 90.56
|  | stoka B : 1,2*(48,18*(1,96+1,96)/2+19,28*(1,96+1,96)/2) |  | 158.67
|  | stoka B : 1,2*(35,84*(1,96+1,99)/2+20,12*(1,99+2,54)/2) |  | 139.63
|  | stoka B : 1,2*(29,87*(2,54+2,19)/2+11,11*(2,19+1,65)/2) |  | 110.37
|  | stoka B : 1,2*(36,89*(1,65+1,96)/2) |  | 79.9
stoka C = DN 250mm :
|  | stoka C : 1,2*(50*(2,96+2,53)/2+50*(2,53+2,11)/2) |  | 303.9
|  | stoka C : 1,2*(50*(2,11+1,68)/2) |  | 113.7
stoka D = DN 250mm :
|  | stoka D : 1,2*(7,97*(3,16+3,02)/2+4,89*(3,02+1,45)/2) |  | 42.67
|  | stoka D : 1,2*(2,08*(1,45+1,46)/2+5,72*(1,46+3,61)/2) |  | 21.03
|  | stoka D : 1,2*(3,28*(3,61+3,59)/2+33,8*(3,59+1,96)/2) |  | 126.72
|  | stoka D : 1,2*(35*(1,96+1,96)/2+41,53*(1,96+1,96)/2) |  | 180
|  | stoka D : 1,2*(22,33*(1,96+3,11)/2+4,51*(3,11+2,86)/2) |  | 84.08
|  | stoka D : 1,2*(50*(2,86+2,06)/2+50*(2,06+1,96)/2) |  | 268.2
stoka D-1 = DN 250mm :
|  | stoka D-1 : 1,2*(16,88*(1,96+2,45)/2+4,01*(2,45+1,96)/2) |  | 55.27
stoka D-2 = DN 250mm :
|  | stoka D-2 : 1,2*(14,51*(2,86+2,6)/2+4,38*(2,6+1,7)/2) |  | 58.84
|  | stoka D-2 : 1,2*(31,11*(1,7+1,64)/2+1,84*(1,64+1,62)/2) |  | 65.94
|  | stoka D-2 : 1,2*(38,16*(1,62+1,22)/2) |  | 65.02
|  | šachty : 0,9*2*40*0,84638 |  | 60.94
Konec provozního součtu
|  | hornina 3-25% : 3967,55058*0,25 |  | 991.89
6 | 132201209R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 | m3 | 330.6292 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | hornina 3-25% : 3967,55058*0,25/3 |  | 330.63
7 | 132301204R00 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 nad 10000 m3 | m3 | 2380.5303 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | hornina 4-60% : 3967,55058*0,6 |  | 2380.53
8 | 132301209R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 | m3 | 793.5101 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | hornina 4-60% : 3967,55058*0,6/3 |  | 793.51
9 | 132401201R00 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5 | m3 | 595.1326 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | hornina 5-15% : 3967,55058*0,15 |  | 595.13
10 | 141720027U00 | Protlak 426*6 vč. uložení chráničky | m | 18.4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | stoka S : 5,6 |  | 5.6
|  | stoka D : 12,8 |  | 12.8
11 | 151101101R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m | m2 | 2255.4 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
Začátek provozního součtu
stoka A = DN 250mm :
|  | stoka A : (45*(1,96+1,96)/2) |  | 88.2
|  | stoka A : (40*(1,96+1,96)/2+20*(1,96+1,98)/2) |  | 117.8
|  | stoka A : (50*(1,98+1,89)/2+15*(1,89+1,96)/2) |  | 125.63
stoka A-1 = DN 250mm :
|  | stoka A-1 : (50*(1,97+1,96)/2) |  | 98.25
stoka A-2 = DN 250 mm :
|  | stoka A-2 : (14,67*(1,72+2,06)/2) |  | 27.73
|  | stoka A-2 : (20*(2,04+1,96)/2) |  | 40
stoka A-3 = DN 250mm :
|  | stoka A-3 : (50*(1,96+1,84)/2) |  | 95
stoka B = DN 250mm :
|  | stoka B : (5,16*(1,96+1,87)/2) |  | 9.88
|  | stoka B : (20,23*(1,87+2,12)/2) |  | 40.36
|  | stoka B : (48,18*(1,96+1,96)/2+19,28*(1,96+1,96)/2) |  | 132.22
|  | stoka B : (35,84*(1,96+1,99)/2) |  | 70.78
|  | stoka B : (11,11*(2,19+1,65)/2) |  | 21.33
|  | stoka B : (36,89*(1,65+1,96)/2) |  | 66.59
stoka C = DN 250mm :
|  | stoka C : (50*(2,11+1,68)/2) |  | 94.75
stoka D = DN 250mm :
|  | stoka D : (2,08*(1,45+1,46)/2) |  | 3.03
|  | stoka D : (35*(1,96+1,96)/2+41,53*(1,96+1,96)/2) |  | 150
stoka D-2 = DN 250mm :
|  | stoka D-2 : (31,11*(1,7+1,64)/2+1,84*(1,64+1,62)/2) |  | 54.95
|  | stoka D-2 : (38,16*(1,62+1,22)/2) |  | 54.19
Konec provozního součtu
|  | 1290,6801*0,873725425*2 |  | 2255.4
12 | 151101102R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m | m2 | 3930.1 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
Začátek provozního součtu
stoka S = DN 250 mm :
|  | stoka S : (2,24*(3,16+3,14)/2+4,85*(3,14+3,02)/2) |  | 21.99
|  | stoka S : (4,76*(3,02+2,92)/2+4,45*(2,92+1,98)/2) |  | 25.04
|  | stoka S : (6,81*(1,98+2,96)/2) |  | 16.82
stoka A = DN 250mm :
|  | stoka A : (29,06*(2,96+2,56)/2+45*(2,56+1,96)*2) |  | 487.01
|  | stoka A : (14,31*(1,96+2,18)/2+3,44*(2,18+2,52)/2) |  | 37.71
|  | stoka A : (1,23*(2,52+2,49)/2+10,52*(2,49+2,35)/2) |  | 28.54
|  | stoka A : (24,75*(2,35+1,96)/2) |  | 53.34
stoka A-1 = DN 250mm :
|  | stoka A-1 : (50*(2,49+2,36)/2+16,6*(2,36+2,37)/2) |  | 160.51
|  | stoka A-1 : (33,4*(2,37+1,97)/2) |  | 72.48
stoka A-2 = DN 250 mm :
|  | stoka A-2 : (14,77*(2,35+1,72)/2) |  | 30.06
|  | stoka A-2 : (20,56*(2,06+2,04)/2) |  | 42.15
stoka B = DN 250mm :
|  | stoka B : (16,35*(2,97+1,96)/2) |  | 40.3
|  | stoka B : (17,21*(2,12+1,96)/2) |  | 35.11
|  | stoka B : (20,12*(1,99+2,54)/2) |  | 45.57
|  | stoka B : (29,87*(2,54+2,19)/2) |  | 70.64
stoka C = DN 250mm :
|  | stoka C : (50*(2,96+2,53)/2+50*(2,53+2,11)/2) |  | 253.25
stoka D = DN 250mm :
|  | stoka D : (7,97*(3,16+3,02)/2+4,89*(3,02+1,45)/2) |  | 35.56
|  | stoka D : (5,72*(1,46+3,61)/2) |  | 14.5
|  | stoka D : (3,28*(3,61+3,59)/2+33,8*(3,59+1,96)/2) |  | 105.6
|  | stoka D : (22,33*(1,96+3,11)/2+4,51*(3,11+2,86)/2) |  | 70.07
|  | stoka D : (50*(2,86+2,06)/2+50*(2,06+1,96)/2) |  | 223.5
stoka D-1 = DN 250mm :
|  | stoka D-1 : (16,88*(1,96+2,45)/2+4,01*(2,45+1,96)/2) |  | 46.06
stoka D-2 = DN 250mm :
|  | stoka D-2 : (14,51*(2,86+2,6)/2+4,38*(2,6+1,7)/2) |  | 49.03
Konec provozního součtu
|  | 1964,829*2+0,442 |  | 3930.1
13 | 151101111R00 | Odstranění paženi stěn rýh - příložné - hl. do 2 m | m2 | 2255.4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
Začátek provozního součtu
stoka A = DN 250mm :
|  | stoka A : (45*(1,96+1,96)/2) |  | 88.2
|  | stoka A : (40*(1,96+1,96)/2+20*(1,96+1,98)/2) |  | 117.8
|  | stoka A : (50*(1,98+1,89)/2+15*(1,89+1,96)/2) |  | 125.63
stoka A-1 = DN 250mm :
|  | stoka A-1 : (50*(1,97+1,96)/2) |  | 98.25
stoka A-2 = DN 250 mm :
|  | stoka A-2 : (14,67*(1,72+2,06)/2) |  | 27.73
|  | stoka A-2 : (20*(2,04+1,96)/2) |  | 40
stoka A-3 = DN 250mm :
|  | stoka A-3 : (50*(1,96+1,84)/2) |  | 95
stoka B = DN 250mm :
|  | stoka B : (5,16*(1,96+1,87)/2) |  | 9.88
|  | stoka B : (20,23*(1,87+2,12)/2) |  | 40.36
|  | stoka B : (48,18*(1,96+1,96)/2+19,28*(1,96+1,96)/2) |  | 132.22
|  | stoka B : (35,84*(1,96+1,99)/2) |  | 70.78
|  | stoka B : (11,11*(2,19+1,65)/2) |  | 21.33
|  | stoka B : (36,89*(1,65+1,96)/2) |  | 66.59
stoka C = DN 250mm :
|  | stoka C : (50*(2,11+1,68)/2) |  | 94.75
stoka D = DN 250mm :
|  | stoka D : (2,08*(1,45+1,46)/2) |  | 3.03
|  | stoka D : (35*(1,96+1,96)/2+41,53*(1,96+1,96)/2) |  | 150
stoka D-2 = DN 250mm :
|  | stoka D-2 : (31,11*(1,7+1,64)/2+1,84*(1,64+1,62)/2) |  | 54.95
|  | stoka D-2 : (38,16*(1,62+1,22)/2) |  | 54.19
Konec provozního součtu
|  | 1290,6801*0,873725425*2 |  | 2255.4
14 | 151101112R00 | Odstranění paženi stěn rýh - příložné - hl. do 4 m | m2 | 3930.1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
Začátek provozního součtu
stoka S = DN 250 mm :
|  | stoka S : (2,24*(3,16+3,14)/2+4,85*(3,14+3,02)/2) |  | 21.99
|  | stoka S : (4,76*(3,02+2,92)/2+4,45*(2,92+1,98)/2) |  | 25.04
|  | stoka S : (6,81*(1,98+2,96)/2) |  | 16.82
stoka A = DN 250mm :
|  | stoka A : (29,06*(2,96+2,56)/2+45*(2,56+1,96)*2) |  | 487.01
|  | stoka A : (14,31*(1,96+2,18)/2+3,44*(2,18+2,52)/2) |  | 37.71
|  | stoka A : (1,23*(2,52+2,49)/2+10,52*(2,49+2,35)/2) |  | 28.54
|  | stoka A : (24,75*(2,35+1,96)/2) |  | 53.34
stoka A-1 = DN 250mm :
|  | stoka A-1 : (50*(2,49+2,36)/2+16,6*(2,36+2,37)/2) |  | 160.51
|  | stoka A-1 : (33,4*(2,37+1,97)/2) |  | 72.48
stoka A-2 = DN 250 mm :
|  | stoka A-2 : (14,77*(2,35+1,72)/2) |  | 30.06
|  | stoka A-2 : (20,56*(2,06+2,04)/2) |  | 42.15
stoka B = DN 250mm :
|  | stoka B : (16,35*(2,97+1,96)/2) |  | 40.3
|  | stoka B : (17,21*(2,12+1,96)/2) |  | 35.11
|  | stoka B : (20,12*(1,99+2,54)/2) |  | 45.57
|  | stoka B : (29,87*(2,54+2,19)/2) |  | 70.64
stoka C = DN 250mm :
|  | stoka C : (50*(2,96+2,53)/2+50*(2,53+2,11)/2) |  | 253.25
stoka D = DN 250mm :
|  | stoka D : (7,97*(3,16+3,02)/2+4,89*(3,02+1,45)/2) |  | 35.56
|  | stoka D : (5,72*(1,46+3,61)/2) |  | 14.5
|  | stoka D : (3,28*(3,61+3,59)/2+33,8*(3,59+1,96)/2) |  | 105.6
|  | stoka D : (22,33*(1,96+3,11)/2+4,51*(3,11+2,86)/2) |  | 70.07
|  | stoka D : (50*(2,86+2,06)/2+50*(2,06+1,96)/2) |  | 223.5
stoka D-1 = DN 250mm :
|  | stoka D-1 : (16,88*(1,96+2,45)/2+4,01*(2,45+1,96)/2) |  | 46.06
stoka D-2 = DN 250mm :
|  | stoka D-2 : (14,51*(2,86+2,6)/2+4,38*(2,6+1,7)/2) |  | 49.03
Konec provozního součtu
|  | 1964,829*2+0,442 |  | 3930.1
15 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 3372.418 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | hornina 3, 4-85% : 3967,55058*0,85 |  | 3372.42
16 | 161101151R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m | m3 | 595.1326 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | hornina 5-15% : 3967,55058*0,15 |  | 595.13
17 | 162501102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m | m3 | 3372.418 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | hornina 3, 4-85% : 3967,55058*0,85 |  | 3372.42
18 | 162501102R01 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m, doprava zásypu zpět z deponie | m3 | 1190.2652 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | výkopek vhodný pro zásypy 30% : 3967,55058*0,3 |  | 1190.27
19 | 162501152R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 3000 m | m3 | 595.1326 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | hornina 5-15% : 3967,55058*0,15 |  | 595.13
20 | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 | m3 | 1190.2652 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | výkopek vhodný pro zásypy 30% : 3967,55058*0,3 |  | 1190.27
21 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 2777.2854 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | výkopek nevhodný pro zásypy 70% : 3967,55058*0,7 |  | 2777.29
22 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 3089.6365 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | 3967,55058 |  | 3967.55
|  | -3967,55058/1,2*0,6*0,110636781*3 |  | -658.44
|  | -3967,55058/1,2*0,6*0,110636781 |  | -219.48
23 | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny | m3 | 679.9617 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
Začátek provozního součtu
|  | stoka S = DN 250 mm : 23,11 |  | 23.11
|  | stoka A = DN 250mm : 298,31 |  | 298.31
|  | stoka A-1 = DN 250mm : 150 |  | 150
|  | stoka A-2 = DN 250 mm : 70 |  | 70
|  | stoka A-3 = DN 250mm : 50 |  | 50
|  | stoka B = DN 250mm : 260,24 |  | 260.24
|  | stoka C = DN 250mm : 150 |  | 150
|  | stoka D = DN 250mm : 261,11 |  | 261.11
|  | stoka D-1 = DN 250mm : 20,89 |  | 20.89
|  | stoka D-2 = DN 250mm : 90 |  | 90
Konec provozního součtu
|  | 1373,66*0,9*0,55 |  | 679.96
24 | 583412034 | Kamenivo drcené frakce 0/4 B | T | 1284.2437 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  | 21
|  | 1373,66*0,9*0,55*1,87*1,01 |  | 1284.24
25 | 583418064R | Kamenivo drcené frakce 16/32 B kraj Vysočina | T | 3622.8609 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  | 21
Začátek provozního součtu
|  | 3967,55058 |  | 3967.5506
|  | -3967,55058/1,2*0,6*0,110636781*3 |  | -658.4355
|  | -3967,55058/1,2*0,6*0,110636781 |  | -219.4785
|  | odpočet vhodného výkopku pro zásypy 30% : (-1)*3967,55058*0,3 |  | -1190.2652
Konec provozního součtu
|  | náhrada nevhodného výkopku pro zásypy : 1899,37136*1,87*1,02 |  | 3622.8609
26 | R01 | Poplatek za skládku zeminy | m3 | 2777.2854 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | výkopek nevhodný pro zásypy 70% : 3967,55058*0,7 |  | 2777.29
27 | R02 | Zkoušky hutnění podsyp, obsyp, zásyp | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | 0
28 | 212752112R00 | Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm | m | 245 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | 33,81+23,92+8,95+11,91+16,35+29,06+50+42,6+35-6,6 |  | 245
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | 0
29 | 451572111R00 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 185.4441 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
Začátek provozního součtu
|  | stoka S = DN 250 mm : 23,11 |  | 23.11
|  | stoka A = DN 250mm : 298,31 |  | 298.31
|  | stoka A-1 = DN 250mm : 150 |  | 150
|  | stoka A-2 = DN 250 mm : 70 |  | 70
|  | stoka A-3 = DN 250mm : 50 |  | 50
|  | stoka B = DN 250mm : 260,24 |  | 260.24
|  | stoka C = DN 250mm : 150 |  | 150
|  | stoka D = DN 250mm : 261,11 |  | 261.11
|  | stoka D-1 = DN 250mm : 20,89 |  | 20.89
|  | stoka D-2 = DN 250mm : 90 |  | 90
Konec provozního součtu
|  | 1373,66*0,9*0,15 |  | 185.44
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  | 0
30 | 831263195R00 | Příplatek za zřízení kanal. přípojky DN 100 - 300 | kus | 44 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | stoka A : 11 |  | 11
|  | stoka A-1 : 13 |  | 13
|  | stoka A-2 : 1 |  | 1
|  | stoka A-3 : 4 |  | 4
|  | stoka B : 8 |  | 8
|  | stoka C : 1 |  | 1
|  | stoka D : 4 |  | 4
|  | stoka D-1 : 2 |  | 2
stoka D-2 : 0
31 | 871373121R00 | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 | m | 1373.66 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | stoka S = DN 250 mm : 23,11 |  | 23.11
|  | stoka A = DN 250mm : 298,31 |  | 298.31
|  | stoka A-1 = DN 250mm : 150 |  | 150
|  | stoka A-2 = DN 250 mm : 70 |  | 70
|  | stoka A-3 = DN 250mm : 50 |  | 50
|  | stoka B = DN 250mm : 260,24 |  | 260.24
|  | stoka C = DN 250mm : 150 |  | 150
|  | stoka D = DN 250mm : 261,11 |  | 261.11
|  | stoka D-1 = DN 250mm : 20,89 |  | 20.89
|  | stoka D-2 = DN 250mm : 90 |  | 90
32 | 877373121R00 | Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300 | kus | 44 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | stoka A : 11 |  | 11
|  | stoka A-1 : 13 |  | 13
|  | stoka A-2 : 1 |  | 1
|  | stoka A-3 : 4 |  | 4
|  | stoka B : 8 |  | 8
|  | stoka C : 1 |  | 1
|  | stoka D : 4 |  | 4
|  | stoka D-1 : 2 |  | 2
stoka D-2 : 0
33 | 892585111R00 | Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300 | úsek | 39 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | stoka S = DN 250 mm=23,11m : 3 |  | 3
|  | stoka A = DN 250mm=298,31m : 10 |  | 10
|  | stoka A-1 = DN 250mm=150m : 3 |  | 3
|  | stoka A-2 = DN 250 mm=70m : 2 |  | 2
|  | stoka A-3 = DN 250mm=50m : 1 |  | 1
|  | stoka B = DN 250mm=260,24m : 7 |  | 7
|  | stoka C = DN 250mm=150m : 3 |  | 3
|  | stoka D = DN 250mm=261,11m : 7 |  | 7
|  | stoka D-1 = DN 250mm=20,89 : 1 |  | 1
|  | stoka D-2 = DN 250mm=90m : 2 |  | 2
34 | 894411121R00 | Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 300 | kus | 40 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | stoka S : 4 |  | 4
|  | stoka A : 10 |  | 10
|  | stoka A-1 : 3 |  | 3
|  | stoka A-2 : 2 |  | 2
|  | stoka A-3 : 1 |  | 1
|  | stoka B : 7 |  | 7
|  | stoka C : 3 |  | 3
|  | stoka D : 7 |  | 7
|  | stoka D-1 : 1 |  | 1
|  | stoka D-2 : 2 |  | 2
35 | 28614257AR | Trubka kanalizač. SN 10 DN 250 mm PP, hladká (žebrovaná), PP | m | 1501.3776 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | Hladké plnostěnné kanalizační potrubí z polypropylénu podle ONR 20513 s integrovaným hrdlem a nebo násuvným hrdlem pevně fixovaným těsněním už z výroby, s kruhovou tuhostí min. SN 10 podle ČSN EN ISO 9969 , Alternativně potrubí z polypropylenu - žebrované (plné žebro v řezu stěny) dle ČSN EN 13476, kruhová tuhost min. SN 10 dle ČSN EN ISO 9969 | [11 empty] | Hladké plnostěnné kanalizační potrubí z polypropylénu podle ONR 20513 s integrovaným hrdlem a nebo násuvným hrdlem pevně fixovaným těsněním už z výroby, s kruhovou tuhostí min. SN 10 podle ČSN EN ISO 9969 , Alternativně potrubí z polypropylenu - žebrované (plné žebro v řezu stěny) dle ČSN EN 13476, kruhová tuhost min. SN 10 dle ČSN EN ISO 9969
|  | Těsnění v hrdlech bude pomocí pryžového těsnícího kroužku zajišťující vodotěsnost spoje | [11 empty] | Těsnění v hrdlech bude pomocí pryžového těsnícího kroužku zajišťující vodotěsnost spoje
Začátek provozního součtu
|  | stoka S = DN 250 mm : 23,11 |  | 23.11
|  | stoka A = DN 250mm : 298,31 |  | 298.31
|  | stoka A-1 = DN 250mm : 150 |  | 150
|  | stoka A-2 = DN 250 mm : 70 |  | 70
|  | stoka A-3 = DN 250mm : 50 |  | 50
|  | stoka B = DN 250mm : 260,24 |  | 260.24
|  | stoka C = DN 250mm : 150 |  | 150
|  | stoka D = DN 250mm : 261,11 |  | 261.11
|  | stoka D-1 = DN 250mm : 20,86 |  | 20.86
|  | stoka D-2 = DN 250mm : 90 |  | 90
Konec provozního součtu
|  | 1373,63*1,093 |  | 1501.3776
36 | 28656313R | Odbočka kanalizační PP SN 10 hladká (žebrovaná) DN 250/150/45° | kus | 44 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  | 21
|  | stoka A : 11 |  | 11
|  | stoka A-1 : 13 |  | 13
|  | stoka A-2 : 1 |  | 1
|  | stoka A-3 : 4 |  | 4
|  | stoka B : 8 |  | 8
|  | stoka C : 1 |  | 1
|  | stoka D : 4 |  | 4
|  | stoka D-1 : 2 |  | 2
stoka D-2 : 0
37 | 28656374AR | Zátka hrdlová kanalizační PP DN 250 mm | kus | 44 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | Tvarovky budou vyrobené jako vstřikované do formy. | [11 empty] | Tvarovky budou vyrobené jako vstřikované do formy.
|  | stoka A : 11 |  | 11
|  | stoka A-1 : 13 |  | 13
|  | stoka A-2 : 1 |  | 1
|  | stoka A-3 : 4 |  | 4
|  | stoka B : 8 |  | 8
|  | stoka C : 1 |  | 1
|  | stoka D : 4 |  | 4
|  | stoka D-1 : 2 |  | 2
stoka D-2 : 0
38 | 55340325R | Poklop D400 litinový bez odvětrání tl. vložka | kus | 40 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  | 21
|  | stoka S : 4 |  | 4
|  | stoka A : 10 |  | 10
|  | stoka A-1 : 3 |  | 3
|  | stoka A-2 : 2 |  | 2
|  | stoka A-3 : 1 |  | 1
|  | stoka B : 7 |  | 7
|  | stoka C : 3 |  | 3
|  | stoka D : 7 |  | 7
|  | stoka D-1 : 1 |  | 1
|  | stoka D-2 : 2 |  | 2
39 | 59224174.A | Prstenec vyrovnávcí TBW-Q 625/40/120 | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  | 21
|  | 1 |  | 1
40 | 59224175R | Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 | kus | 4 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  | 21
|  | 4 |  | 4
41 | 59224176R | Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 | kus | 5 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  | 21
|  | 5 |  | 5
42 | 59224177.AR | Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 | kus | 7 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  | 21
|  | 7 |  | 7
43 | 59224177R | Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 | kus | 11 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  | 21
|  | 11 |  | 11
44 | 59224329.AR | Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/9 KPS | kus | 22 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  | 21
|  | 22 |  | 22
45 | 592243531R | Konus šachetní TBR-Q.1 80-63/60/9 KPS | kus | 17 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  | 21
|  | 17 |  | 17
46 | 592243532R | Konus šachetní TBR-Q.1 100-80/50/12/9 KPS | kus | 17 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  | 21
|  | 17 |  | 17
47 | 59224354R | Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17 | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  | 21
|  | 1 |  | 1
48 | 59224356.AR | Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 | kus | 2 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  | 21
|  | 2 |  | 2
49 | 59224358.AR | Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 PS, 80/25 | kus | 7 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  | 21
|  | 7 |  | 7
50 | 59224359.AR | Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 | kus | 21 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  | 21
|  | 21 |  | 21
51 | 59224361.AR | Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 PS, 80/50 | kus | 8 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  | 21
|  | 8 |  | 8
52 | 59224362.AR | Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12 | kus | 3 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  | 21
|  | 3 |  | 3
53 | 59224366.AR | Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 | kus | 40 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  | 21
Začátek provozního součtu
|  | stoka S : 4 |  | 4
|  | stoka A : 10 |  | 10
|  | stoka A-1 : 3 |  | 3
|  | stoka A-2 : 2 |  | 2
|  | stoka A-3 : 1 |  | 1
|  | stoka B : 7 |  | 7
|  | stoka C : 3 |  | 3
|  | stoka D : 7 |  | 7
|  | stoka D-1 : 1 |  | 1
|  | stoka D-2 : 2 |  | 2
Konec provozního součtu
|  | 40 |  | 40
54 | 59224373.AR | Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000 | kus | 66 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  | 21
|  | 66 |  | 66
55 | 592243731R | Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 800 | kus | 32 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  | 21
|  | 32 |  | 32
56 | R06 | Přidružené výkony | kpl | 10 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
57 | R07 | Drobné zednické výpomoce | kpl | 22 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
58 | 998276101R00 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop | t | 5401.0603 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
[9 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0

## 01 2 Pol
Položkový soupis prací a dodávek
S: | RM2250 | ČOV a kanalizace Okarec
O: | 01 | SO 01 - Kanalizace splašková
R: | 2 | Oprava komunikací
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  | 0
1 | 113107223R00 | Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm | m2 | 748.176 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | stoka A : 130*1,2+75*1,2 |  | 246
|  | stoka A-1 : 150*1,2 |  | 180
|  | stoka A-2 : 7,9*1,2+6,87*1,2 |  | 17.72
|  | stoka A-3 : 50*1,2 |  | 60
|  | stoka B : 29,87*1,2+48*1,2 |  | 93.44
|  | stoka D : 107,32*1,2 |  | 128.78
|  | stoka D-1 : 4,01*1,2 |  | 4.81
|  | stoka D-2 : 14,51*1,2 |  | 17.41
2 | 113107122R00 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm | m2 | 66.276 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | stoka A-2-dlažba : 55,23*1,2 |  | 66.28
3 | 113106231R00 | Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu | m2 | 66.276 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | stoka A-2-dlažba : 55,23*1,2 |  | 66.28
Díl: | 5 | Komunikace |  |  | 0
4 | 564851112R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 16 cm | m2 | 66.276 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | stoka A-2-dlažba : 55,23*1,2 |  | 66.28
5 | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm | m2 | 66.276 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | stoka A-2-dlažba : 55,23*1,2 |  | 66.28
6 | 59245110R | Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní | m2 | 6.6276 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  | 21
|  | stoka A-2-dlažba-náhrada 10% poškozené : 55,23*1,2*0,1 |  | 6.63
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  | 0
7 | 113107242R00 | Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.10 cm | m2 | 748.176 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | stoka A : 130*1,2+75*1,2 |  | 246
|  | stoka A-1 : 150*1,2 |  | 180
|  | stoka A-2 : 7,9*1,2+6,87*1,2 |  | 17.72
|  | stoka A-3 : 50*1,2 |  | 60
|  | stoka B : 29,87*1,2+48*1,2 |  | 93.44
|  | stoka D : 107,32*1,2 |  | 128.78
|  | stoka D-1 : 4,01*1,2 |  | 4.81
|  | stoka D-2 : 14,51*1,2 |  | 17.41
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  | 0
8 | 919735112R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm | m | 1246.96 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | stoka A : 130*2+75*2 |  | 410
|  | stoka A-1 : 150*2 |  | 300
|  | stoka A-2 : 7,9*2+6,87*2 |  | 29.54
|  | stoka A-3 : 50*2 |  | 100
|  | stoka B : 29,87*2+48*2 |  | 155.74
|  | stoka D : 107,32*2 |  | 214.64
|  | stoka D-1 : 4,01*2 |  | 8.02
|  | stoka D-2 : 14,51*2 |  | 29.02
Díl: | 5 | Komunikace |  |  | 0
9 | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 | 1496.352 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
Začátek provozního součtu
|  | stoka A : 130*1,2+75*1,2 |  | 246
|  | stoka A-1 : 150*1,2 |  | 180
|  | stoka A-2 : 7,9*1,2+6,87*1,2 |  | 17.72
|  | stoka A-3 : 50*1,2 |  | 60
|  | stoka B : 29,87*1,2+48*1,2 |  | 93.44
|  | stoka D : 107,32*1,2 |  | 128.78
|  | stoka D-1 : 4,01*1,2 |  | 4.81
|  | stoka D-2 : 14,51*1,2 |  | 17.41
Konec provozního součtu
|  | 748,176*2 |  | 1496.35
10 | 564831111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm | m2 | 748.176 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | stoka A : 130*1,2+75*1,2 |  | 246
|  | stoka A-1 : 150*1,2 |  | 180
|  | stoka A-2 : 7,9*1,2+6,87*1,2 |  | 17.72
|  | stoka A-3 : 50*1,2 |  | 60
|  | stoka B : 29,87*1,2+48*1,2 |  | 93.44
|  | stoka D : 107,32*1,2 |  | 128.78
|  | stoka D-1 : 4,01*1,2 |  | 4.81
|  | stoka D-2 : 14,51*1,2 |  | 17.41
11 | 577112114R00 | Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm | m2 | 1727.376 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | stoka A : 130*3,2+75*1,2 |  | 506
|  | stoka A-1 : 150*3,2 |  | 480
|  | stoka A-2 : 7,9*3,2+6,87*1,2 |  | 33.52
|  | stoka A-3 : 50*3,2 |  | 160
|  | stoka B : 29,87*3,2+48*1,2 |  | 153.18
|  | stoka D : 107,32*3,2 |  | 343.42
|  | stoka D-1 : 4,01*1,2 |  | 4.81
|  | stoka D-2 : 14,51*3,2 |  | 46.43
12 | 579101211R00 | Kalový zákryt krytu Slurry Seal tloušťky 6 mm | m2 | 803.28 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | stoka A : 75*3*2 |  | 450
stoka A-1 : 0
|  | stoka A-2 : 6,87*3*2 |  | 41.22
stoka A-3 : 0
|  | stoka B : 48*3*2 |  | 288
stoka D : 0
|  | stoka D-1 : 4,01*3*2 |  | 24.06
stoka D-2 : 0
13 | 577141122R00 | Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm | m2 | 1237.776 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | stoka A : 130*2,2+75*1,2 |  | 376
|  | stoka A-1 : 150*2,2 |  | 330
|  | stoka A-2 : 7,9*2,2+6,87*1,2 |  | 25.62
|  | stoka A-3 : 50*2,2 |  | 110
|  | stoka B : 29,87*2,2+48*1,2 |  | 123.31
|  | stoka D : 107,32*2,2 |  | 236.1
|  | stoka D-1 : 4,01*1,2 |  | 4.81
|  | stoka D-2 : 14,51*2,2 |  | 31.92
14 | 565161111R00 | Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 8 cm | m2 | 748.176 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | stoka A : 130*1,2+75*1,2 |  | 246
|  | stoka A-1 : 150*1,2 |  | 180
|  | stoka A-2 : 7,9*1,2+6,87*1,2 |  | 17.72
|  | stoka A-3 : 50*1,2 |  | 60
|  | stoka B : 29,87*1,2+48*1,2 |  | 93.44
|  | stoka D : 107,32*1,2 |  | 128.78
|  | stoka D-1 : 4,01*1,2 |  | 4.81
|  | stoka D-2 : 14,51*1,2 |  | 17.41
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  | 0
15 | 113151314R00 | Frézování krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.5 cm | m2 | 3294.096 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | stoka A : 130*3,2*2+75*1,2 |  | 922
|  | stoka A-1 : 150*3,2*2 |  | 960
|  | stoka A-2 : 7,9*3,2*2+6,87*1,2 |  | 58.8
|  | stoka A-3 : 50*3,2*2 |  | 320
|  | stoka B : 29,87*3,2*2+48*1,2 |  | 248.77
|  | stoka D : 107,32*3,2*2 |  | 686.85
|  | stoka D-1 : 4,01*1,2 |  | 4.81
|  | stoka D-2 : 14,51*3,2*2 |  | 92.86
Díl: | 5 | Komunikace |  |  | 0
16 | 564113518R00 | Podklad z asf.recyklátu fr. 0-32 po zhutn.tl.18 cm | m2 | 748.176 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
provizorní opravy :
|  | stoka A : 130*1,2+75*1,2 |  | 246
|  | stoka A-1 : 150*1,2 |  | 180
|  | stoka A-2 : 7,9*1,2+6,87*1,2 |  | 17.72
|  | stoka A-3 : 50*1,2 |  | 60
|  | stoka B : 29,87*1,2+48*1,2 |  | 93.44
|  | stoka D : 107,32*1,2 |  | 128.78
|  | stoka D-1 : 4,01*1,2 |  | 4.81
|  | stoka D-2 : 14,51*1,2 |  | 17.41
17 | 599141111R00 | Vyplnění spár mezi panely živičnou zálivkou | m | 1246.96 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | stoka A : 130*2+75*2 |  | 410
|  | stoka A-1 : 150*2 |  | 300
|  | stoka A-2 : 7,9*2+6,87*2 |  | 29.54
|  | stoka A-3 : 50*2 |  | 100
|  | stoka B : 29,87*2+48*2 |  | 155.74
|  | stoka D : 107,32*2 |  | 214.64
|  | stoka D-1 : 4,01*2 |  | 8.02
|  | stoka D-2 : 14,51*2 |  | 29.02
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 0
18 | 998225111R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný | t | 1476.3651 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | 0
19 | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 886.8215 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
20 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 886.8215 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
21 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 886.8215 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
22 | 979083191R00 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m | t | 886.8215 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
23 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 886.8215 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
[9 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0

## Rekapitulace Objekt 02
Stavba : | RM2250 | ČOV a kanalizace Okarec
Objekt : | 02 | SO 02 Přípojky splaškové kanalizace |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 02
SO 02 Přípojky splaškové kanalizace
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis |  |  |  |  | Cena (Kč)
1 | Přípojky kanalizace |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | 02 |  | 0

## 02 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek
S: | RM2250 | ČOV a kanalizace Okarec
O: | 02 | SO 02 Přípojky splaškové kanalizace
R: | 1 | Přípojky kanalizace
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  | 0
1 | 132201202R00 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 | m3 | 103.225 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
Začátek provozního součtu
|  | stoka A : (4,5+3,5+15,8+14,7+11,4+18,1+6,5+6,8+7,6*2+9,5) |  | 106
|  | stoka A-1 : (5,1+4,1*2+6,4+6,7+5,5+8+7,8+8,1+8,5+8,6+8,8+23,1) |  | 104.8
|  | stoka A-2 : (22,1) |  | 22.1
|  | stoka A-3 : (4,8+23,8+13,4+3,6) |  | 45.6
|  | stoka B : (29,3+20,6+16,3+4,8+8+4,5+2,4+2) |  | 87.9
stoka C : 0
|  | stoka D : (3,2+3,4+3,6+3,6) |  | 13.8
|  | stoka D-1 : (8,9+23,8) |  | 32.7
stoka D-2 : 0
Konec provozního součtu
|  | hornina tř.3-25% : 412,9*0,25 |  | 103.225
2 | 132201209R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 | m3 | 34.4083 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
Začátek provozního součtu
|  | stoka A : (4,5+3,5+15,8+14,7+11,4+18,1+6,5+6,8+7,6*2+9,5) |  | 106
|  | stoka A-1 : (5,1+4,1*2+6,4+6,7+5,5+8+7,8+8,1+8,5+8,6+8,8+23,1) |  | 104.8
|  | stoka A-2 : (22,1) |  | 22.1
|  | stoka A-3 : (4,8+23,8+13,4+3,6) |  | 45.6
|  | stoka B : (29,3+20,6+16,3+4,8+8+4,5+2,4+2) |  | 87.9
stoka C : 0
|  | stoka D : (3,2+3,4+3,6+3,6) |  | 13.8
|  | stoka D-1 : (8,9+23,8) |  | 32.7
stoka D-2 : 0
Konec provozního součtu
|  | hornina tř.3-25% : 412,9*0,25/3 |  | 34.41
3 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 350.965 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | hornina 3,4-85% : 412,9*0,85 |  | 350.965
| 132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm | [7 empty] | 1
| zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [13 empty] | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
4 | 132301212R00 | ...do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně | m3 | 247.74 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | hornina 4-60% : 412,9*0,6 |  | 247.74
5 | 132301209R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 | m3 | 82.58 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | hornina 4-60% : 412,9*0,6/3 |  | 82.58
6 | 132401201R00 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5 | m3 | 61.935 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | hornina 5-15% : 412,9*0,15 |  | 61.935
7 | 151101101R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m | m2 | 825.8 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
Začátek provozního součtu
|  | stoka A : (4,5+3,5+15,8+14,7+11,4+18,1+6,5+6,8+7,6*2+9,5) |  | 106
|  | stoka A-1 : (5,1+4,1*2+6,4+6,7+5,5+8+7,8+8,1+8,5+8,6+8,8+23,1) |  | 104.8
|  | stoka A-2 : (22,1) |  | 22.1
|  | stoka A-3 : (4,8+23,8+13,4+3,6) |  | 45.6
|  | stoka B : (29,3+20,6+16,3+4,8+8+4,5+2,4+2) |  | 87.9
stoka C : 0
|  | stoka D : (3,2+3,4+3,6+3,6) |  | 13.8
|  | stoka D-1 : (8,9+23,8) |  | 32.7
stoka D-2 : 0
Konec provozního součtu
|  | 412,9/1*2 |  | 825.8
8 | 151101111R00 | Odstranění paženi stěn rýh - příložné - hl. do 2 m | m2 | 825.8 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Začátek provozního součtu
|  | stoka A : (4,5+3,5+15,8+14,7+11,4+18,1+6,5+6,8+7,6*2+9,5) |  | 106
|  | stoka A-1 : (5,1+4,1*2+6,4+6,7+5,5+8+7,8+8,1+8,5+8,6+8,8+23,1) |  | 104.8
|  | stoka A-2 : (22,1) |  | 22.1
|  | stoka A-3 : (4,8+23,8+13,4+3,6) |  | 45.6
|  | stoka B : (29,3+20,6+16,3+4,8+8+4,5+2,4+2) |  | 87.9
stoka C : 0
|  | stoka D : (3,2+3,4+3,6+3,6) |  | 13.8
|  | stoka D-1 : (8,9+23,8) |  | 32.7
stoka D-2 : 0
Konec provozního součtu
|  | 412,9/1*2 |  | 825.8
9 | 161101151R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m | m3 | 61.935 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | hornina 5-15% : 412,9*0,15 |  | 61.935
10 | 162501152R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 3000 m | m3 | 61.935 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | hornina 5-15% : 412,9*0,15 |  | 61.935
11 | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 | m3 | 123.87 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | výkopek vhodný pro zásypy 30% : 412,9*0,3 |  | 123.87
12 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 289.03 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | výkopek nevhodný pro zásypy 70% : 412,9*0,7 |  | 289.03
13 | 583418064R | Kamenivo drcené frakce 16/32 B kraj Vysočina | T | 417.0149 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
Začátek provozního součtu
|  | (412,9) |  | 412.9
|  | -412,9*0,42625333*0,1*3 |  | -52.8
|  | -412,9*0,42625333*0,1 |  | -17.6
|  | výkopek vhodný pro zásypy 30% : (-1)*412,9*0,3 |  | -123.87
Konec provozního součtu
|  | náhrada nevhodného výkopku pro zásypy : 218,63*1,87*1,02 |  | 417.0149
14 | R01 | Poplatek za skládku zeminy | m3 | 289.03 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | výkopek nevhodný pro zásypy 70% : 412,9*0,7 |  | 289.03
15 | 162501102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m | m3 | 264 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
Začátek provozního součtu
|  | stoka A : (4,5+3,5+15,8+14,7+11,4+18,1+6,5+6,8+7,6*2+9,5) |  | 106
|  | stoka A-1 : (5,1+4,1*2+6,4+6,7+5,5+8+7,8+8,1+8,5+8,6+8,8+23,1) |  | 104.8
|  | stoka A-2 : (22,1) |  | 22.1
|  | stoka A-3 : (4,8+23,8+13,4+3,6) |  | 45.6
|  | stoka B : (29,3+20,6+16,3+4,8+8+4,5+2,4+2) |  | 87.9
stoka C : 0
|  | stoka D : (3,2+3,4+3,6+3,6) |  | 13.8
|  | stoka D-1 : (8,9+23,8) |  | 32.7
stoka D-2 : 0
Konec provozního součtu
|  | (412,9-44)*0,45*0,795156772*2 |  | 264
16 | 162501102R01 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m, doprava zásypu zpět z deponie | m3 | 193.6 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Začátek provozního součtu
|  | stoka A : (4,5+3,5+15,8+14,7+11,4+18,1+6,5+6,8+7,6*2+9,5) |  | 106
|  | stoka A-1 : (5,1+4,1*2+6,4+6,7+5,5+8+7,8+8,1+8,5+8,6+8,8+23,1) |  | 104.8
|  | stoka A-2 : (22,1) |  | 22.1
|  | stoka A-3 : (4,8+23,8+13,4+3,6) |  | 45.6
|  | stoka B : (29,3+20,6+16,3+4,8+8+4,5+2,4+2) |  | 87.9
stoka C : 0
|  | stoka D : (3,2+3,4+3,6+3,6) |  | 13.8
|  | stoka D-1 : (8,9+23,8) |  | 32.7
stoka D-2 : 0
Konec provozního součtu
|  | (412,9-44)*0,45*0,795156772*2 |  | 264
|  | -412,9*0,42625333*0,1*3 |  | -52.8
|  | -412,9*0,42625333*0,1 |  | -17.6
17 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 193.6 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
Začátek provozního součtu
|  | stoka A : (4,5+3,5+15,8+14,7+11,4+18,1+6,5+6,8+7,6*2+9,5) |  | 106
|  | stoka A-1 : (5,1+4,1*2+6,4+6,7+5,5+8+7,8+8,1+8,5+8,6+8,8+23,1) |  | 104.8
|  | stoka A-2 : (22,1) |  | 22.1
|  | stoka A-3 : (4,8+23,8+13,4+3,6) |  | 45.6
|  | stoka B : (29,3+20,6+16,3+4,8+8+4,5+2,4+2) |  | 87.9
stoka C : 0
|  | stoka D : (3,2+3,4+3,6+3,6) |  | 13.8
|  | stoka D-1 : (8,9+23,8) |  | 32.7
stoka D-2 : 0
Konec provozního součtu
|  | (412,9-44)*0,45*0,795156772*2 |  | 264
|  | -412,9*0,42625333*0,1*3 |  | -52.8
|  | -412,9*0,42625333*0,1 |  | -17.6
18 | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny | m3 | 52.8 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
Začátek provozního součtu
|  | stoka A : (4,5+3,5+15,8+14,7+11,4+18,1+6,5+6,8+7,6*2+9,5) |  | 106
|  | stoka A-1 : (5,1+4,1*2+6,4+6,7+5,5+8+7,8+8,1+8,5+8,6+8,8+23,1) |  | 104.8
|  | stoka A-2 : (22,1) |  | 22.1
|  | stoka A-3 : (4,8+23,8+13,4+3,6) |  | 45.6
|  | stoka B : (29,3+20,6+16,3+4,8+8+4,5+2,4+2) |  | 87.9
stoka C : 0
|  | stoka D : (3,2+3,4+3,6+3,6) |  | 13.8
|  | stoka D-1 : (8,9+23,8) |  | 32.7
stoka D-2 : 0
Konec provozního součtu
|  | 412,9*0,42625333*0,1*3 |  | 52.8
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | 0
19 | 451573111R00 | Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm | m3 | 17.6 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
Začátek provozního součtu
|  | stoka A : (4,5+3,5+15,8+14,7+11,4+18,1+6,5+6,8+7,6*2+9,5) |  | 106
|  | stoka A-1 : (5,1+4,1*2+6,4+6,7+5,5+8+7,8+8,1+8,5+8,6+8,8+23,1) |  | 104.8
|  | stoka A-2 : (22,1) |  | 22.1
|  | stoka A-3 : (4,8+23,8+13,4+3,6) |  | 45.6
|  | stoka B : (29,3+20,6+16,3+4,8+8+4,5+2,4+2) |  | 87.9
stoka C : 0
|  | stoka D : (3,2+3,4+3,6+3,6) |  | 13.8
|  | stoka D-1 : (8,9+23,8) |  | 32.7
stoka D-2 : 0
Konec provozního součtu
|  | 412,9*0,42625333*0,1 |  | 17.6
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  | 0
20 | 583412034 | Kamenivo drcené frakce 0/4 B | T | 105.6 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
Začátek provozního součtu
|  | stoka A : (4,5+3,5+15,8+14,7+11,4+18,1+6,5+6,8+7,6*2+9,5) |  | 106
|  | stoka A-1 : (5,1+4,1*2+6,4+6,7+5,5+8+7,8+8,1+8,5+8,6+8,8+23,1) |  | 104.8
|  | stoka A-2 : (22,1) |  | 22.1
|  | stoka A-3 : (4,8+23,8+13,4+3,6) |  | 45.6
|  | stoka B : (29,3+20,6+16,3+4,8+8+4,5+2,4+2) |  | 87.9
stoka C : 0
|  | stoka D : (3,2+3,4+3,6+3,6) |  | 13.8
|  | stoka D-1 : (8,9+23,8) |  | 32.7
stoka D-2 : 0
Konec provozního součtu
|  | 412,9*0,42625333*0,1*3*2 |  | 105.6
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  | 0
21 | 871313121R00 | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 | m | 412.9 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
Začátek provozního součtu
|  | stoka A : (4,5+3,5+15,8+14,7+11,4+18,1+6,5+6,8+7,6*2+9,5) |  | 106
|  | stoka A-1 : (5,1+4,1*2+6,4+6,7+5,5+8+7,8+8,1+8,5+8,6+8,8+23,1) |  | 104.8
|  | stoka A-2 : (22,1) |  | 22.1
|  | stoka A-3 : (4,8+23,8+13,4+3,6) |  | 45.6
|  | stoka B : (29,3+20,6+16,3+4,8+8+4,5+2,4+2) |  | 87.9
stoka C : 0
|  | stoka D : (3,2+3,4+3,6+3,6) |  | 13.8
|  | stoka D-1 : (8,9+23,8) |  | 32.7
stoka D-2 : 0
Konec provozního součtu
|  | 412,9 |  | 412.9
22 | 892575111R00 | Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 200 | úsek | 44 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | 44 |  | 44
23 | 894432112R00 | Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, | kus | 44 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | stoka A : 11 |  | 11
|  | stoka A-1 : 13 |  | 13
|  | stoka A-2 : 1 |  | 1
|  | stoka A-3 : 4 |  | 4
|  | stoka B : 8 |  | 8
|  | stoka C : 1 |  | 1
|  | stoka D : 4 |  | 4
|  | stoka D-1 : 2 |  | 2
stoka D-2 : 0
projektant měl původně 44 ks :
24 | 28695801R | Šachta DN 400/150mm dno přímé, B 125, Standard, PP, s poklopem bez větrání, L300 | kus | 44 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | stoka A : 11 |  | 11
|  | stoka A-1 : 13 |  | 13
|  | stoka A-2 : 1 |  | 1
|  | stoka A-3 : 4 |  | 4
|  | stoka B : 8 |  | 8
|  | stoka C : 1 |  | 1
|  | stoka D : 4 |  | 4
|  | stoka D-1 : 2 |  | 2
stoka D-2 : 0
projektant měl původně 44 ks :
25 | 28614251AR | Trubka kanalizač. SN 10 DN 150 mm PP, hladká (žebrovaná), PP | m | 451.2997 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Pro odbočky pro domovní přípojky budou použity trouby DN 150 plnostěnné kanalizační potrubí z PP, min. SN 10 dle ONR 20513, spoj trub integrovaným hrdlem nebo násuvným hrdlem pevně fixovaným těsněním už z výroby , s kruhovou tuhostí min. SN 8 podle ČSN EN ISO 9969 . Alternativně potrubí z polypropylenu, žebrované (plné žebro v řezu stěny) dle ČSN EN 13476, kruhová tuhost min. SN 10 dle ČSN EN ISO 9969 | [13 empty] | Pro odbočky pro domovní přípojky budou použity trouby DN 150 plnostěnné kanalizační potrubí z PP, min. SN 10 dle ONR 20513, spoj trub integrovaným hrdlem nebo násuvným hrdlem pevně fixovaným těsněním už z výroby , s kruhovou tuhostí min. SN 8 podle ČSN EN ISO 9969 . Alternativně potrubí z polypropylenu, žebrované (plné žebro v řezu stěny) dle ČSN EN 13476, kruhová tuhost min. SN 10 dle ČSN EN ISO 9969
Začátek provozního součtu
|  | stoka A : (4,5+3,5+15,8+14,7+11,4+18,1+6,5+6,8+7,6*2+9,5) |  | 106
|  | stoka A-1 : (5,1+4,1*2+6,4+6,7+5,5+8+7,8+8,1+8,5+8,6+8,8+23,1) |  | 104.8
|  | stoka A-2 : (22,1) |  | 22.1
|  | stoka A-3 : (4,8+23,8+13,4+3,6) |  | 45.6
|  | stoka B : (29,3+20,6+16,3+4,8+8+4,5+2,4+2) |  | 87.9
stoka C : 0
|  | stoka D : (3,2+3,4+3,6+3,6) |  | 13.8
|  | stoka D-1 : (8,9+23,8) |  | 32.7
stoka D-2 : 0
Konec provozního součtu
|  | 412,9*1,093 |  | 451.2997
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 0
26 | 998276101R00 | v otevřeném výkopu | t | 529.1838 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty | [13 empty] | na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty
[10 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0

## Rekapitulace Objekt 03
Stavba : | RM2250 | ČOV a kanalizace Okarec
Objekt : | 03 | SO 03 Čistírna odpadních vod |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 03
SO 03 Čistírna odpadních vod
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis |  |  |  |  | Cena (Kč)
1 | ČOV+ČS - Stavební část |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | ČOV+ČS - Technologie |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | 03 |  | 0

## 03 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek
S: | RM2250 | ČOV a kanalizace Okarec
O: | 03 | SO 03 Čistírna odpadních vod
R: | 1 | ČOV+ČS - Stavební část
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  | 0
1 | 131201101R00 | Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 | m3 | 53.6053 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
Začátek provozního součtu
|  | ČOV : (10,55*4,7+6,7*2,36)*1,51 |  | 98.75
|  | ČS : (3,141592654*2,84*2,84)*4,565 |  | 115.67
Konec provozního součtu
|  | hornina 3-25% : 214,4213*0,25 |  | 53.61
2 | 131201109R00 | Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 | m3 | 17.8684 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | hornina 3-25% : 214,4213*0,25/3 |  | 17.87
3 | 131301102R00 | Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 1000 m3 | m3 | 128.6528 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | hornina 4-60% : 214,4213*0,6 |  | 128.65
4 | 131301109R00 | Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 | m3 | 42.8843 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | hornina 4-60% : 214,4213*0,6/3 |  | 42.88
5 | 131401101R00 | Hloubení nezapažených jam v hor.5 do 100 m3 | m3 | 32.1632 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | hornina 5-15% : 214,4213*0,15 |  | 32.16
6 | 133201101R00 | Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 | m3 | 2.952 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | oplocení : 31*0,3*0,3*0,8 |  | 2.23
|  | schody : 1,2*0,5*1,2 |  | 0.72
7 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 137.7821 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
Začátek provozního součtu
|  | ČOV : (10,55*4,7+6,7*2,36)*1,51 |  | 98.75
|  | ČS : (3,141592654*2,84*2,84)*2,5 |  | 63.35
Konec provozního součtu
|  | hornina 3,4-85% : 162,0966*0,85 |  | 137.78
8 | 161101102R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m | m3 | 44.476 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
Začátek provozního součtu
|  | ČS : (3,141592654*2,84*2,84)*(4,565-2,5) |  | 52.32
Konec provozního součtu
|  | hornina 3,4-85% : 52,3247*0,85 |  | 44.48
9 | 161101151R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m | m3 | 24.3145 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
Začátek provozního součtu
|  | ČOV : (10,55*4,7+6,7*2,36)*1,51 |  | 98.75
|  | ČS : (3,141592654*2,84*2,84)*2,5 |  | 63.35
Konec provozního součtu
|  | hornina 5-15% : 162,0966*0,15 |  | 24.31
10 | 161101152R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m | m3 | 7.8487 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
Začátek provozního součtu
|  | ČS : (3,141592654*2,84*2,84)*(4,565-2,5) |  | 52.32
Konec provozního součtu
|  | hornina 5-15% : 52,3247*0,15 |  | 7.85
11 | 162201101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m | m3 | 2.952 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | oplocení : 31*0,3*0,3*0,8 |  | 2.23
|  | schody : 1,2*0,5*1,2 |  | 0.72
12 | 162201102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m | m3 | 364.5162 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
Začátek provozního součtu
|  | ČOV : (10,55*4,7+6,7*2,36)*1,51 |  | 98.75
|  | ČS : (3,141592654*2,84*2,84)*4,565 |  | 115.67
Konec provozního součtu
|  | hornina 3,4-85% : 214,4213*0,85 |  | 182.26
|  | zpětný dovoz k zásypům a obsypům : 182,2581 |  | 182.26
13 | 162501152R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 3000 m | m3 | 32.1632 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | hornina 5-15% : 214,4213*0,15 |  | 32.16
14 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 182.2581 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | hornina 3,4-85% : 214,4213*0,85 |  | 182.26
15 | 171201101R00 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných | m3 | 182.2581 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | hornina 3,4-85% : 214,4213*0,85 |  | 182.26
16 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 32.1632 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | hornina 5-15% : 214,4213*0,15 |  | 32.16
17 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 182.2581 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | hornina 3,4-85% : 214,4213*0,85 |  | 182.26
18 | R01 | Poplatek za skládku zeminy | m3 | 32.1632 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | hornina 5-15% : 214,4213*0,15 |  | 32.16
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | 0
19 | 271571112R00 | Polštář základu ze štěrkopísku netříděného | m3 | 12.778 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | ČOV : 0,2*(9,8*3,96+5,94*2,36) |  | 10.57
|  | ČS : 0,2*3,141592654*1,825*1,825 |  | 2.09
|  | schody : 1,2*0,5*0,2 |  | 0.12
20 | 273313511R00 | Beton základových desek prostý C 12/15 | m3 | 4.3221 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | ČOV : 0,1*(8,8*2,96+4,94*2,36) |  | 3.77
|  | ČS : 0,1*3,141592654*1,325*1,325 |  | 0.55
21 | 274313511R00 | Beton základových pasů prostý B 12,5 (C 12/15) | m3 | 0.6 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | schody : 1,2*0,5*1 |  | 0.6
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | 0
22 | 389121112R00 | Osazení dílců rámové konstrukce do 10 t | kus | 4 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | Složení a uložení celoplastových nádrží na žb desku vč. manipulace jeřábem | [11 empty] | Složení a uložení celoplastových nádrží na žb desku vč. manipulace jeřábem
|  | ČOV : 3 |  | 3
|  | ČS : 1 |  | 1
23 | PB03 | Provozní budova 2400x5000 mm mobilní buňka se zate, plením obvodového pláště a střechy nad provozní bu | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | Provozní budova 2400x5000 mm mobilní buňka se zateplením obvodového pláště a střechy nad provozní budovou tl. 160 mm vč. elektrorozvodů a ZTI | [11 empty] | Provozní budova 2400x5000 mm mobilní buňka se zateplením obvodového pláště a střechy nad provozní budovou tl. 160 mm vč. elektrorozvodů a ZTI
Díl: | 33 | Sloupy a pilíře,stožáry,stojky |  |  | 0
24 | 338171122R00 | Osazení sloupků plot.ocel. do 2,6 m, zabet.C 25/30 | kus | 31 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | oplocení : 31 |  | 31
Díl: | 38 | Kompletní konstrukce |  |  | 0
25 | 380321442R00 | Kompletní konstrukce nádrží ze ŽB C 25/30 do 30 cm | m3 | 32.7183 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
ČOV :
|  | deska : 0,2*(8,4*2,56+4,54*2,36) |  | 6.44
|  | stěny : 0,2*(8,4*2+4,54+4,92*2+2,16)*3,16 |  | 21.07
|  | strop : 0,2*(8,4*2,56+4,54*2,36-(0,7*0,7*4+2,12*2)) |  | 5.2
26 | 380356241R00 | Bednění kompl.konstr.neomít.BV pl.rovinných,zříz. | m2 | 94.8384 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
ČOV :
|  | deska : 0,2*(8,4+4,92)*2 |  | 5.33
|  | stěny : (8,4*2+4,92*2)*3,16 |  | 84.18
|  | strop : 0,2*(8,4*2+4,92*2) |  | 5.33
27 | 380356242R00 | Bednění kompl.konstr.neomít.BV pl.rovinných,odbed. | m2 | 94.8384 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
ČOV :
|  | deska : 0,2*(8,4+4,92)*2 |  | 5.33
|  | stěny : (8,4*2+4,92*2)*3,16 |  | 84.18
|  | strop : 0,2*(8,4*2+4,92*2) |  | 5.33
28 | 380361002R00 | Výztuž kompletních konstrukcí z oceli 11 373 | t | 2.2152 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
ČOV :
|  | základová deska : (384,96*0,617+469,22*0,888)*0,001 |  | 0.65
|  | stěny : (84,07*0,395+1856,28*0,617)*0,001 |  | 1.18
|  | strop : (103,6*0,395+553,69*0,617)*0,001 |  | 0.38
29 | 381181002R00 | Montáž mobilních buněk v jednopodlažní sestavě | kus | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | 1 |  | 1
30 | 389381001RT3 | Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí, z betonu prostého zn.B 30 | m3 | 5.7108 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
výplň plastové dvouplášťové jímky tvořící ČS :
|  | dno : 0,15*(3,141592654*0,959*0,959) |  | 0.43
|  | stěny : 0,15*2*3,141592654*0,959*5,465 |  | 4.94
|  | strop : 0,2*(3,141592654*0,959*0,959-0,6*0,6*2-0,6*0,8) |  | 0.34
31 | PC8-01 | Montáž biologické aktivační ČOV pro 150 EO balené, v plastovém kontejneru vč.dopravy a zprovoznění | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | Biologická aktivační ČOV pro 150 EO, prům.denní průtok 22,5 m3/den, s jemnobublinnou aerací a míchacím zařízením v plastovém kontejneru (přesná specifikace viz projektová dokumentace). | [11 empty] | Biologická aktivační ČOV pro 150 EO, prům.denní průtok 22,5 m3/den, s jemnobublinnou aerací a míchacím zařízením v plastovém kontejneru (přesná specifikace viz projektová dokumentace).
|  | Montáž a zprovoznění obsahuje všechny práce, které jsou spojeny s osazením nádrží a veškěrého technologického vybavení, jehož dodávka je součástí rozpočtu ČOV+ČS - Technologie | [11 empty] | Montáž a zprovoznění obsahuje všechny práce, které jsou spojeny s osazením nádrží a veškěrého technologického vybavení, jehož dodávka je součástí rozpočtu ČOV+ČS - Technologie
Díl: | 56 | Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch |  |  | 0
32 | 564861111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm | m2 | 20.4 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | 6*3,4 |  | 20.4
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  | 0
33 | 871218113R00 | Kladení dren. potrubí do rýhy, flex. PVC, do 65 mm | m | 32.24 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | ČOV : (9,8+6,32)*2 |  | 32.24
34 | 28611222.A | Trubka PVC drenážní flexibilní d 80 mm | m | 32.5624 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  | 21
|  | ČOV : (9,8+6,32)*2*1,01 |  | 32.56
Díl: | 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb |  |  | 0
35 | 933901311R00 | Naplnění a vyprázdnění nádrže do 1000 m3 | m3 | 95.6234 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | 8*2,16*3,08+2*2,16*3,08*2 |  | 79.83
|  | 3,141592654*0,959*0,959*5,465 |  | 15.79
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | 0
36 | 433121121R00 | Osazování železobetonových schodnic | kus | 2 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
37 | 953941110R00 | Osazení zábradlí schodišťového, balkonového apod. | m | 26.96 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | (8,2+2,36+2,77+2,21+2,36+4,34+4,72) |  | 26.96
38 | 953981102R00 | Chemické kotvy do betonu, hl. 90 mm, M 10, ampule | kus | 92 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | zábradlí : 21*4 |  | 84
|  | schody : 2*2*2 |  | 8
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 0
39 | 998276101R00 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop | t | 141.7665 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0
40 | 767161120R00 | Montáž zábradlí rovného z trubek do zdiva do 30 kg | m | 26.96 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | (8,2+2,36+2,77+2,21+2,36+4,34+4,72) |  | 26.96
41 | 767211113R00 | Montáž schodů rovných do zdiva | kg | 129.2 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | 75,2+54 |  | 129.2
42 | 767911120R00 | Montáž oplocení z pletiva v.do 1,6 m,napínací drát | m | 45.5 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | oplocení : 45,5 |  | 45.5
43 | 767912110R00 | Montáž oplocení - ostnatého drátu H do 2,0 m | m | 99 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | oplocení : (45,5+4)*2 |  | 99
44 | 767920240R00 | Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 8 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | oplocení : 1 |  | 1
45 | 767PC-01 | Dodávka trubkového zábradlí kolem nádrží, specifikace viz projektová dokumentace | m | 26.96 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | (8,2+2,36+2,77+2,21+2,36+4,34+4,72) |  | 26.96
46 | 13384435 | Tyč průřezu U 140, střední, jakost oceli 11375 | T | 0.0815 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  | 21
|  | 2,315*2*16*0,001*1,1 |  | 0.08
47 | 31327503R | Pletivo 4hr drátěné plastifik 50x2,2x1750mmFluidex | m | 45.5 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  | 21
|  | oplocení : 45,5 |  | 45.5
48 | 31478110R | Drát ostnatý PVC Fluidex zelený | m | 103.95 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  | 21
|  | oplocení : (45,5+4)*2*1,05 |  | 103.95
49 | 31478152R | Drát napínací PVC pr. drátu 2,4 mm | m | 143.325 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  | 21
|  | oplocení : 45,5*3*1,05 |  | 143.32
50 | 31479012R | Napínací strojek-PVC | kus | 3 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  | 21
|  | oplocení : 3 |  | 3
51 | 55342346R | Vzpěra plotová komaxit 2000/38x1,5 mm | kus | 12 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  | 21
|  | oplocení : 31-(13+6) |  | 12
52 | 55346444R | Sloupky z ocelových trubek SL 7 H 255 cm | kus | 13 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  | 21
|  | oplocení : 31-(12+6) |  | 13
53 | 55346463R | Sloupky rohové SL 8 VZ 2 H 255 cm | kus | 6 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  | 21
|  | oplocení : 6 |  | 6
54 | 55346470R | Vrata ocelová s ocelovými sloupky 330x205 cm | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  | 21
|  | oplocení : 1 |  | 1
55 | 55347325 | Stupně schodů 30/3 svařované "SP" 800x305 mm | kus | 6 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  | 21
|  | 6 |  | 6
56 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | t | 1.3857 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
Díl: | 790 | Vnitřní vybavení |  |  | 0
57 | PB10 | Dodávka a montáž vybavení provozní budovy (1x stůl, 1x židle,1x topení 4 kW) | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  | 0
58 | PB11 | Dodávka a montáž napojení na přípojku NN a venk., osvětlení | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | Dodávka a montáž napojení na přípojku NN (od elektroměrné skříně do pojistkové skříně provozní budovy) a venkovní osvětlení ČOV (2x 400W - umístěno na zastřešení ČOV) a osvětlení vstupu do provozní budovy (1x200 W) | [11 empty] | Dodávka a montáž napojení na přípojku NN (od elektroměrné skříně do pojistkové skříně provozní budovy) a venkovní osvětlení ČOV (2x 400W - umístěno na zastřešení ČOV) a osvětlení vstupu do provozní budovy (1x200 W)
[9 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0

## 03 2 Pol
Položkový soupis prací a dodávek
S: | RM2250 | ČOV a kanalizace Okarec
O: | 03 | SO 03 Čistírna odpadních vod
R: | 2 | ČOV+ČS - Technologie
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  | 0
1 | PC8-01 | Dodávka čerpací stanice pro balenou ČOV 150 EO | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | Čerpací stanice - dvouplášťová šachta o rozm.: vnitřní průměr 1920 mm, vnější průměr 2250 mm, výška min.3000 mm, šachta je osazena vstupními komínky 900x600x500 mm (1 ks) a 600x600x50 mm (2 ks). Vtok a odtok dle požadavku. Šachta je dvouplášťové kce, určená pro dobetonování mezipláště na stavbě. Pro betonáž mezipláště je potřeba cca 4,4 m3 betonu C 35/45. Strop nad nádrží je staticky dimenzován na přitížení terénu konstrukcí vozovky s pojezdem vozidel. Celková výška čerpací stanice ke min.3500 mm. | [11 empty] | Čerpací stanice - dvouplášťová šachta o rozm.: vnitřní průměr 1920 mm, vnější průměr 2250 mm, výška min.3000 mm, šachta je osazena vstupními komínky 900x600x500 mm (1 ks) a 600x600x50 mm (2 ks). Vtok a odtok dle požadavku. Šachta je dvouplášťové kce, určená pro dobetonování mezipláště na stavbě. Pro betonáž mezipláště je potřeba cca 4,4 m3 betonu C 35/45. Strop nad nádrží je staticky dimenzován na přitížení terénu konstrukcí vozovky s pojezdem vozidel. Celková výška čerpací stanice ke min.3500 mm.
|  | Osazení a betonáž šachty je dodávkou stavební části. | [11 empty] | Osazení a betonáž šachty je dodávkou stavební části.
2 | PC8-02 | Dodávka kalového čerpadla vč.příslušenství | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | Ponorné kalové čerpadlo: oběžné kolo, průchodnost 30 mm, parametry: Q = 2,0 - 2,5 l/s, H = min. 5 m, elektromotor: 1,3 kW/2900 ot.min-1, materíálové provedení - litina. Příslušenství v ceně: spouštěcí zařízení do 4,5m (vedení tyčemi - mat.tř.17), 20m kabelu, teplotní a vlhkostní ochrana. | [11 empty] | Ponorné kalové čerpadlo: oběžné kolo, průchodnost 30 mm, parametry: Q = 2,0 - 2,5 l/s, H = min. 5 m, elektromotor: 1,3 kW/2900 ot.min-1, materíálové provedení - litina. Příslušenství v ceně: spouštěcí zařízení do 4,5m (vedení tyčemi - mat.tř.17), 20m kabelu, teplotní a vlhkostní ochrana.
3 | PC8-03 | Dodávka technologického vystrojení DN 50 pro ČS | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | Technologické vystrojení ČS: - česlicový koš (mat.tř.17, šířka průlin 30mm, s horním i spodním otevíráním, vč.spuštěcího zařízení a lanka) | [11 empty] | Technologické vystrojení ČS: - česlicový koš (mat.tř.17, šířka průlin 30mm, s horním i spodním otevíráním, vč.spuštěcího zařízení a lanka)
|  | - trubní rozvody DN50 - nerez | [11 empty] | - trubní rozvody DN50 - nerez
|  | - zpětná klapka DN 50 - 2ks | [11 empty] | - zpětná klapka DN 50 - 2ks
|  | - uzavírací šoupě DN 50 - 2ks | [11 empty] | - uzavírací šoupě DN 50 - 2ks
|  | - vývod pro proplach + rychlospojka | [11 empty] | - vývod pro proplach + rychlospojka
|  | - vodící trubky pro instalaci čerpadel | [11 empty] | - vodící trubky pro instalaci čerpadel
|  | - pozink řetěz - 2ks | [11 empty] | - pozink řetěz - 2ks
|  | - spojovací materiál - plovákové spínače - 3ks, tenzometrická sonda - 1ks | [11 empty] | - spojovací materiál - plovákové spínače - 3ks, tenzometrická sonda - 1ks
4 | PC8-04 | Dodávka kompozitového poklopu 800x600 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
5 | PC8-05 | Dodávka kompozitového poklopu 600x600 | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
6 | PC8-06 | Dodávka nerezového žebříku dl 3000mm | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
7 | PC8-07 | Dodávka patky zdvíhacího zařízení, pozink | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
8 | PC8-08 | Dodávka zdvíhacího zařízení do max.hmotnosti 150kg | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | Zdvihací zařízení, otočné a přenosné pro ruční zdvihání a spouštění. Nosnost 150kg.Materiál nerez/pozink. | [11 empty] | Zdvihací zařízení, otočné a přenosné pro ruční zdvihání a spouštění. Nosnost 150kg.Materiál nerez/pozink.
9 | PC8-09 | Dodávka biologické linky - celoplastová nádrž z PP | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | Celoplastová nádrž z polypropylenu o vnějších rozměrech 8 000 x 2 160 x 3 030 mm, včetně vnitřních příček, potrubních propojů, vstupních otvorů, zastropení rošty a zateplenými víky. Tloušťka stěny SP 80 mm. Osazení a obetonování je dodávkou stavební části. | [11 empty] | Celoplastová nádrž z polypropylenu o vnějších rozměrech 8 000 x 2 160 x 3 030 mm, včetně vnitřních příček, potrubních propojů, vstupních otvorů, zastropení rošty a zateplenými víky. Tloušťka stěny SP 80 mm. Osazení a obetonování je dodávkou stavební části.
10 | PC8-10 | Dodávka míchadla vč.nerez.spouštěc.zařízení | kpl. | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | Míchadlo včetně nerezového spouštěcího zařízení; průměr vrtule 176 mm, otáčky 1 380 ot./min., 1,0kW, 400V, 50 Hz. | [11 empty] | Míchadlo včetně nerezového spouštěcího zařízení; průměr vrtule 176 mm, otáčky 1 380 ot./min., 1,0kW, 400V, 50 Hz.
11 | PC8-11 | Dodávka patky zdvíhacího zařízení, pozink. | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
12 | PC8-12 | Dodávka provzdušň.jemnobublinsystému aktivač.nádrž | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | Provzdušňovací jemnobublinný systém aktivační nádrže.- diskové provzdušňovací elementy, nosné trubky, včetně rozdělevače vzduchu k jednotlivým trubkám, uzavíracích armatur, svodů a kotevního materiálu. | [11 empty] | Provzdušňovací jemnobublinný systém aktivační nádrže.- diskové provzdušňovací elementy, nosné trubky, včetně rozdělevače vzduchu k jednotlivým trubkám, uzavíracích armatur, svodů a kotevního materiálu.
13 | PC8-13 | Dodávka celoplast.nádrže z PP | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | Celoplastová nádrž z polypropylenu o vnějších rozměrech 2160 x 2160 x 3530 mm včetně vystrojení dosazovací nádrže: nátokové potrubí, uklidňovací válec, odtokové žlaby vyčištěné vody, potrubí odtoku vyčištěné vody, systém stahování plovoucích nečistot mamutkovýmh čerpadlem, potrubí odtahu plovoucích nečistot, včetně kotevního materiálu, vstupních otvorů, zastropení rošty a zateplenými víky. | [11 empty] | Celoplastová nádrž z polypropylenu o vnějších rozměrech 2160 x 2160 x 3530 mm včetně vystrojení dosazovací nádrže: nátokové potrubí, uklidňovací válec, odtokové žlaby vyčištěné vody, potrubí odtoku vyčištěné vody, systém stahování plovoucích nečistot mamutkovýmh čerpadlem, potrubí odtahu plovoucích nečistot, včetně kotevního materiálu, vstupních otvorů, zastropení rošty a zateplenými víky.
14 | PC8-14 | Dodávka čerpadla vratného/přebytečného kalu | kpl | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | Čerpadlo vratného/přebytečného kalu: parametry: Q = 1,5-2,5 l/s, H = max. 5 m, elektromotor: 0,55 kW, materíálové provedení - litina. Příslušenství v ceně: lano, 20m kabelu, teplotní a vlhkostní ochrana | [11 empty] | Čerpadlo vratného/přebytečného kalu: parametry: Q = 1,5-2,5 l/s, H = max. 5 m, elektromotor: 0,55 kW, materíálové provedení - litina. Příslušenství v ceně: lano, 20m kabelu, teplotní a vlhkostní ochrana
15 | PC8-15 | Dodávka potrubí vratného kalu, PP, DN 50 | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | Potrubí vratného kalu: PP, DN50 včetně ručních a elektroarmatur, tvarovek a kotevního materiálu. | [11 empty] | Potrubí vratného kalu: PP, DN50 včetně ručních a elektroarmatur, tvarovek a kotevního materiálu.
16 | PC8-16 | Dodávka potrubí přebytečného kalu, PP, DN 50 | kpl. | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | Potrubí přebytečného kalu: PP, DN50 včetně ručních a elektroarmatur, tvarovek a kotevního materiálu. | [11 empty] | Potrubí přebytečného kalu: PP, DN50 včetně ručních a elektroarmatur, tvarovek a kotevního materiálu.
17 | PC8-17 | Dodávka LDO optické kyslíkové sondy | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | LDO optická kyslíková sonda, včetně kabelu a PVC kloubové instalační ponorné armatury pro LDO sondu, vyhodnocovací a kalibrační jednotky | [11 empty] | LDO optická kyslíková sonda, včetně kabelu a PVC kloubové instalační ponorné armatury pro LDO sondu, vyhodnocovací a kalibrační jednotky
18 | PC8-18 | Dodávka dmychadlového soustrojí | kpl | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | Dmychadlové soustrojí: Q = 66 m3/hod.; ?p = 40kPa; elektromotor: 2 kW, 400V/50Hz; včetně protihlukového krytu, tlumič sání s filtrem, tlumič výtlaku, pojistný ventil, zpětná klapka, pružné připojení výtlaku, s přípravou na ovládání FM | [11 empty] | Dmychadlové soustrojí: Q = 66 m3/hod.; ?p = 40kPa; elektromotor: 2 kW, 400V/50Hz; včetně protihlukového krytu, tlumič sání s filtrem, tlumič výtlaku, pojistný ventil, zpětná klapka, pružné připojení výtlaku, s přípravou na ovládání FM
19 | PC8-19 | Dodávka potrubí tlakového vzduchu pro aktivaci | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | Potrubí tlakového vzduchu pro aktivaci a mamutky plovoucích nečistot: materiál plast, včetně všech tvarovek, ručních a elektroarmatur, kotevního materiálu. | [11 empty] | Potrubí tlakového vzduchu pro aktivaci a mamutky plovoucích nečistot: materiál plast, včetně všech tvarovek, ručních a elektroarmatur, kotevního materiálu.
20 | PC8-20 | Dodávka potrubí tlakového vzduchu pro kalovou nádr | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | Potrubí tlakového vzduchu pro kalovou nádrž: materiál plast, včetně všech tvarovek, ručních a elektroarmatur, kotevního materiálu. | [11 empty] | Potrubí tlakového vzduchu pro kalovou nádrž: materiál plast, včetně všech tvarovek, ručních a elektroarmatur, kotevního materiálu.
21 | PC8-21 | Dodávka kalové celoplast.nádrže z PP | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | Celoplastová nádrž z polypropylenu o vnějších rozměrech 3 000 x 2 160 x 3 530 mm, včetně potrubních propojů, zastropení, komínků a zateplených vík. Tloušťka stěny 80 mm. Osazení a obetonování je dodávkou stavební části. | [11 empty] | Celoplastová nádrž z polypropylenu o vnějších rozměrech 3 000 x 2 160 x 3 530 mm, včetně potrubních propojů, zastropení, komínků a zateplených vík. Tloušťka stěny 80 mm. Osazení a obetonování je dodávkou stavební části.
22 | PC8-22 | Dodávka provzdušň.systému kalové nádrže | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | Provzdušňovací systém kalové nádrže - diskové provzdušňovací elementy, nosné trubky, včetně rozdělevače vzduchu k jednotlivým trubkám, uzavíracích armatur, svodů a nerezového kotevního materiálu. | [11 empty] | Provzdušňovací systém kalové nádrže - diskové provzdušňovací elementy, nosné trubky, včetně rozdělevače vzduchu k jednotlivým trubkám, uzavíracích armatur, svodů a nerezového kotevního materiálu.
23 | PC8-23 | Dodávka savice pro odtah kalu fekavozem vč.nerez., potrubí, tvarovek a armatur | kpl. | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
24 | PC8-24 | Dodávka ponorného kalového čerpadla vč.příslušenst | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | Ponorné kalové čerpadlo pro stahování kalové vody: Q = 3 l/s, H = 5m, elektromotor: 0,55 kW, materíálové provedení - litina. Příslušenství v ceně: lano, 20m kabelu, teplotní a vlhkostní ochrana. Včetně pružné výtlaku kalové vody. | [11 empty] | Ponorné kalové čerpadlo pro stahování kalové vody: Q = 3 l/s, H = 5m, elektromotor: 0,55 kW, materíálové provedení - litina. Příslušenství v ceně: lano, 20m kabelu, teplotní a vlhkostní ochrana. Včetně pružné výtlaku kalové vody.
25 | PC8-25 | Dodávka ultrazvukové sondy pro měření průtoku | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | Ultrazvuková sonda pro měření průtoku, včetně vyhodnocovací jednotky, konzoly, kotevního materiálu, kalibrace a úředního ověření. | [11 empty] | Ultrazvuková sonda pro měření průtoku, včetně vyhodnocovací jednotky, konzoly, kotevního materiálu, kalibrace a úředního ověření.
26 | PC8-26 | Dodávka technologického rozvaděče ČOV a ČS | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | Technologický rozvaděč ČOV a ČS, řídící systém pro ČOV (např. MPC 400, M4016-G3 apod.) včetně aplikačního softwaru a jeho nastavení. | [11 empty] | Technologický rozvaděč ČOV a ČS, řídící systém pro ČOV (např. MPC 400, M4016-G3 apod.) včetně aplikačního softwaru a jeho nastavení.
27 | PC8-27 | Dodávka přenosu dat, obousměrného-dálkové řízení | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | Přenos dat, obousměrný - dálkové řízení ČOV (radiomodem nebo modem GSM/GPRS/SMS). Úprava SW a vizualizace v dispečerské stanici provozovatele o připojenou technologii | [11 empty] | Přenos dat, obousměrný - dálkové řízení ČOV (radiomodem nebo modem GSM/GPRS/SMS). Úprava SW a vizualizace v dispečerské stanici provozovatele o připojenou technologii
28 | PC8-28 | Dodávka technologické elektroinstalace | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
[9 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0

## Rekapitulace Objekt 04
Stavba : | RM2250 | ČOV a kanalizace Okarec
Objekt : | 04 | SO 04 Vodovodní přípojka ČOV |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 04
SO 04 Vodovodní přípojka ČOV
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis |  |  |  |  | Cena (Kč)
1 | Vodovodní přípojka |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | 04 |  | 0

## 04 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek
S: | RM2250 | ČOV a kanalizace Okarec
O: | 04 | SO 04 Vodovodní přípojka ČOV
R: | 1 | Vodovodní přípojka
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  | 0
1 | 132201101R00 | Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 | m3 | 33.22 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
Začátek provozního součtu
|  | voda : (5,37*(1,3+1,48)/2+7,17*(1,48+1,47)/2+17,54*(1,47+1,3)/2) |  | 42.33
|  | voda : (20,28*(1,3+1,3)/2+5,09*(1,3+1,32)/2+15,67*(1,32+1,3)/2) |  | 53.56
|  | voda : (3,52*(1,3+2)/2+1,38*(2+1,09)/2+2,86*(1,09+1,07)/2) |  | 11.03
|  | voda : (1,34*(1,07+1,92)/2+3,87*(1,92+1,3)+11,14*(1,3+1,3)/2) |  | 28.95
Konec provozního součtu
|  | 135,8682*0,244501656 |  | 33.22
2 | 132201109R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 | m3 | 33.22 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
Začátek provozního součtu
|  | voda : (5,37*(1,3+1,48)/2+7,17*(1,48+1,47)/2+17,54*(1,47+1,3)/2) |  | 42.33
|  | voda : (20,28*(1,3+1,3)/2+5,09*(1,3+1,32)/2+15,67*(1,32+1,3)/2) |  | 53.56
|  | voda : (3,52*(1,3+2)/2+1,38*(2+1,09)/2+2,86*(1,09+1,07)/2) |  | 11.03
|  | voda : (1,34*(1,07+1,92)/2+3,87*(1,92+1,3)+11,14*(1,3+1,3)/2) |  | 28.95
Konec provozního součtu
|  | 135,8682*0,244501656 |  | 33.22
3 | 151101101R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m | m2 | 138.45 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | voda : (5,37*(1,3+1,48)/2+7,17*(1,48+1,47)/2+17,54*(1,47+1,3)/2) |  | 42.33
|  | voda : (20,28*(1,3+1,3)/2+5,09*(1,3+1,32)/2+15,67*(1,32+1,3)/2) |  | 53.56
|  | voda : (3,52*(1,3+2)/2+1,38*(2+1,09)/2+2,86*(1,09+1,07)/2) |  | 11.03
|  | voda : (1,34*(1,07+1,92)/2+3,87*(1,92+1,3)+11,14*(1,3+1,3)/2) |  | 28.95
|  | 2,5818 |  | 2.58
4 | 151101111R00 | Odstranění paženi stěn rýh - příložné - hl. do 2 m | m2 | 138.45 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | voda : (5,37*(1,3+1,48)/2+7,17*(1,48+1,47)/2+17,54*(1,47+1,3)/2) |  | 42.33
|  | voda : (20,28*(1,3+1,3)/2+5,09*(1,3+1,32)/2+15,67*(1,32+1,3)/2) |  | 53.56
|  | voda : (3,52*(1,3+2)/2+1,38*(2+1,09)/2+2,86*(1,09+1,07)/2) |  | 11.03
|  | voda : (1,34*(1,07+1,92)/2+3,87*(1,92+1,3)+11,14*(1,3+1,3)/2) |  | 28.95
|  | 2,5818 |  | 2.58
5 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 83.07 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | 92,3*0,1 |  | 9.23
|  | 92,3*0,1*3 |  | 27.69
|  | 92,3*0,1 |  | 9.23
|  | 92,3*0,1 |  | 9.23
|  | 92,3*0,1*3 |  | 27.69
6 | 162501102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m | m3 | 83.07 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | 92,3*0,1 |  | 9.23
|  | 92,3*0,1*3 |  | 27.69
|  | 92,3*0,1 |  | 9.23
|  | 92,3*0,1 |  | 9.23
|  | 92,3*0,1*3 |  | 27.69
7 | 162501102R01 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m, doprava zásypu zpět z deponie | m3 | 46.15 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | 92,3*0,1 |  | 9.23
|  | 92,3*0,1*3 |  | 27.69
|  | 92,3*0,1 |  | 9.23
8 | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 | m3 | 46.15 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | 92,3*0,1 |  | 9.23
|  | 92,3*0,1*3 |  | 27.69
|  | 92,3*0,1 |  | 9.23
9 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 36.92 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | 92,3*0,1 |  | 9.23
|  | 92,3*0,1*3 |  | 27.69
10 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 46.15 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | 92,3*0,1 |  | 9.23
|  | 92,3*0,1*3 |  | 27.69
|  | 92,3*0,1 |  | 9.23
11 | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny | m3 | 27.69 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | 92,3*0,1*3 |  | 27.69
12 | R01 | Poplatek za skládku zeminy | m3 | 36.92 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | 92,3*0,1 |  | 9.23
|  | 92,3*0,1*3 |  | 27.69
13 | 583314004 | Kamenivo těžené frakce 4/8 B Jč kraj | T | 55.38 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  | 21
27,69 :
|  | 92,3*0,1*3*2 |  | 55.38
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | 0
14 | 451572111R00 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 9.23 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | 92,3*0,1 |  | 9.23
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  | 0
15 | 871171121R00 | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 40 mm | m | 92.3 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | 92,3 |  | 92.3
16 | 871512101R00 | Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky DN 150 | kus | 4 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
17 | 892271111R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125 | m | 92.3 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | 92,3 |  | 92.3
18 | 892273111R00 | Desinfekce vodovodního potrubí DN 125 | m | 92.3 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | 92,3 |  | 92.3
19 | 899401112R00 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
20 | 899713111R00 | Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém | kus | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
21 | PC01 | Vytyčovací marker prstencový | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
22 | PC02 | Lemový nákružek s přírubou DN80 | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
23 | PC03 | Elektrotvarovka | ks | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
24 | PC07 | Plastová vodoměrná a armaturní šachtice vč.vodoměr, a armatur (např. Hawle) | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
25 | PC08 | Napojení na stávající vodovodní řad DN80 | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
26 | 286135702R | Trubka PE100 SDR11 40x3,7mm L100m voda | m | 94.14 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  | 21
|  | 92,3*1,019934995 |  | 94.14
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  | 0
27 | PC06 | Zkoušky hutnění | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 0
28 | 998276201R00 | Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem | t | 66.1445 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  | 0
29 | 210220021R00 | Vedení uzemňovací v zemi Cu do 6 mm2 | m | 92.3 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | 92,3 |  | 92.3
30 | 210100002 | Ukončení vodičů | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
31 | 34141357 | vodič ohebný s Cu jádrem CMA pro 450/750V 6mm2 | m | 94.14 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  | 21
|  | 92,3*1,019934995 |  | 94.14
Díl: | M46 | Zemní práce při montážích |  |  | 0
32 | 460490012R00 | Zakrytí potrubí výstražnou folií PVC, šířka 33 cm | m | 92.3 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | 92,3 |  | 92.3
[9 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0

## Rekapitulace Objekt 05
Stavba : | RM2250 | ČOV a kanalizace Okarec
Objekt : | 05 | SO 05 Přípojka NN pro ČOV |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 05
SO 05 Přípojka NN pro ČOV
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis |  |  |  |  | Cena (Kč)
1 | Přípojka NN pro ČOV |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | 05 |  | 0

## 05 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek
S: | RM2250 | ČOV a kanalizace Okarec
O: | 05 | SO 05 Přípojka NN pro ČOV
R: | 1 | Přípojka NN pro ČOV
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  | 0
1 | PC01 | Skříň vnější pojistková SS201, provedení z termopl | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
2 | PC02 | Pojistka nožová vel. 02 In=250A | ks | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
3 | PC03 | Pojistka nožová vel. 02 In=80A, char. gG (3ks reze | ks | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
4 | PC04 | Skříň vnější pojsitková SPP 201 z termoplastu | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
5 | PC05 | Svorka SP1 | ks | 10 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
6 | PC06 | Svorka SR | ks | 20 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
7 | PC07 | Vodič FeZn 10 | m | 20 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
8 | PC08 | Ochranný nátěr zemních spojů | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
9 | PC09 | kabel 1-AYKY 3*240+120mm2 | m | 88.6 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
10 | PC10 | ukončení kabelu Al 3*240+120m2 | kpl | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
11 | PC11 | koordinace postupu prací s pracovníky distribuční | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
12 | PC12 | koordinace postupu prací s ostatními profesemi | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
13 | PC13 | Rozváděč elektroměrový vnější, krytí IP54/20, Rozměry v.1880mm, š.1000mm, hl.400mm | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
14 | PC14 | Kabelový výkop šíře 0,4m, hloubky -0,8m | m | 88.6 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
15 | PC15 | Kabelové lože z písku tl. 0,4m | m | 88.6 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
16 | PC16 | Výstražná páska zemní pvc červená | m | 88.6 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
17 | PC17 | Prozatímní úprava terénu | m2 | 88.6 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
18 | PC18 | Odvoz zeminy | m3 | 21.2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
19 | PC19 | Kabelová chránička ohebná zemní o 70mm | m | 12 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
20 | PC20 | Utěsnění prostupu proti vniknutí zemní vlhkosti o7 | ks | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
21 | PC24 | Skladné, doprava, manipulace | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
22 | PC25 | Ekologická likvidace vzniklých odpadů | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
23 | PC26 | Veškerý pomocný, drobný a nespecifikovaný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
24 | PC27 | Pomocné stavební práce | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
25 | PC28 | výchozí revize NN | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
26 | PC29 | Zásyp kabelového výkopu šíře 0,4m, hloubky 0,8m | m | 88.6 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
[9 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0

## Rekapitulace Objekt 06
Stavba : | RM2250 | ČOV a kanalizace Okarec
Objekt : | 06 | SO 06 Příjezdová komunikace ČOV |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 06
SO 06 Příjezdová komunikace ČOV
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis |  |  |  |  | Cena (Kč)
1 | Příjezdová komunikace k ČOV |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | 06 |  | 0

## 06 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek
S: | RM2250 | ČOV a kanalizace Okarec
O: | 06 | SO 06 Příjezdová komunikace ČOV
R: | 1 | Příjezdová komunikace k ČOV
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 5 | Komunikace |  |  | 0
1 | 564831111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm | m2 | 127.04 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | 23,09818182*5,5 |  | 127.04
2 | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 | 254.08 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | 23,09818182*5,5*2 |  | 254.08
3 | 564861111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm | m2 | 16.124 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | dlažba : 1*(5,974+3,9+2,5)+1,5*2,5 |  | 16.12
4 | 565161111R00 | Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 8 cm | m2 | 127.04 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | 23,09818182*5,5 |  | 127.04
5 | 569251111R00 | Zpevnění krajnic,štěrkopísek/kamen.těžené tl.15 cm | m2 | 20.5 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | 20,5*0,5*2 |  | 20.5
6 | 577112114R00 | Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm | m2 | 127.04 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | 23,09818182*5,5 |  | 127.04
7 | 577141122R00 | Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm | m2 | 127.04 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | 23,09818182*5,5 |  | 127.04
8 | 579101211R00 | Kalový zákryt krytu Slurry Seal tloušťky 6 mm | m2 | 254.08 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | 23,09818182*5,5*2 |  | 254.08
9 | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm | m2 | 16.124 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | dlažba : 1*(5,974+3,9+2,5)+1,5*2,5 |  | 16.12
10 | 59245110R | Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní | m2 | 16.9302 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  | 21
|  | dlažba : (1*(5,974+3,9+2,5)+1,5*2,5)*1,05 |  | 16.93
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  | 0
11 | 916531111RT4 | Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 bez opěry, včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25 | m | 29.748 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | 5,974*2+4,9+0,5*2+2,5+1+4,5+3,9 |  | 29.75
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 0
12 | 998225111R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný | t | 177.0975 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
[9 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0

## Rekapitulace Objekt 07
Stavba : | RM2250 | ČOV a kanalizace Okarec
Objekt : | 07 | SO 07 Odtok z ČOV |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 07
SO 07 Odtok z ČOV
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis |  |  |  |  | Cena (Kč)
1 | Odtok z ČOV |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | 07 |  | 0

## 07 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek
S: | RM2250 | ČOV a kanalizace Okarec
O: | 07 | SO 07 Odtok z ČOV
R: | 1 | Odtok z ČOV
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  | 0
1 | 132201201R00 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 | m3 | 6.5939 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
Začátek provozního součtu
|  | odpad O=DN250 : 1,2*((5,13+2,54)*(,3+,79)/2+11,41*(,79+2,33)/2) |  | 26.38
Konec provozního součtu
|  | hornina 3-25% : 26,3757*0,25 |  | 6.59
2 | 132301204R00 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 nad 10000 m3 | m3 | 15.8254 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | hornina 4-60% : 26,3757*0,6 |  | 15.83
3 | 132401201R00 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5 | m3 | 3.9564 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | hornina 5-15% : 26,3757*0,15 |  | 3.96
4 | 151101101R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m | m2 | 28.5 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | odpad O=DN250 : 2*((11,41-2,2754)*(,79+2,33)/2) |  | 28.5
5 | 151101111R00 | Odstranění paženi stěn rýh - příložné - hl. do 2 m | m2 | 28.5 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | odpad O=DN250 : 2*((11,41-2,2754)*(,79+2,33)/2) |  | 28.5
6 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 22.4193 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | 26,3757*0,85 |  | 22.42
7 | 161101151R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m | m3 | 3.9564 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | 26,3757*0,15 |  | 3.96
8 | 162501102R01 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m, odvoz na skládku | m3 | 6.9192 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | 19,08*0,15*0,95*3 |  | 8.16
|  | 19,08*0,15*0,95 |  | 2.72
|  | -26,3757*0,15 |  | -3.96
9 | 162501152R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 3000 m | m3 | 3.9564 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | 26,3757*0,15 |  | 3.96
10 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 10.8756 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | 19,08*0,15*0,95*3 |  | 8.16
|  | 19,08*0,15*0,95 |  | 2.72
11 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 15.5001 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | 26,3757 |  | 26.38
|  | -19,08*0,15*0,95*3 |  | -8.16
|  | -19,08*0,15*0,95 |  | -2.72
12 | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny | m3 | 8.1567 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | 19,08*0,15*0,95*3 |  | 8.16
13 | 583412034 | Kamenivo drcené frakce 0/4 B | T | 15.4056 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  | 21
|  | 19,08*0,15*0,95*3*1,87*1,01 |  | 15.41
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | 0
14 | 451572111R00 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 2.7189 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | 19,08*0,15*0,95 |  | 2.72
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  | 0
15 | 871373121R00 | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 | m | 19.08 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | odpad O=DN250 : (2,54+11,41+5,13) |  | 19.08
16 | 892585111R00 | Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300 | úsek | 2 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
|  | odpad O=DN250=19,08m : 2 |  | 2
17 | 28614257AR | Trubka kanalizač. SN 10 DN 250 mm PP, hladká (žebrovaná), PP | m | 20.8544 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | Hladké plnostěnné kanalizační potrubí z polypropylénu podle ONR 20513 s integrovaným hrdlem a nebo násuvným hrdlem pevně fixovaným těsněním už z výroby, s kruhovou tuhostí min. SN 10 podle ČSN EN ISO 9969 , Alternativně potrubí z polypropylenu - žebrované (plné žebro v řezu stěny) dle ČSN EN 13476, kruhová tuhost min. SN 10 dle ČSN EN ISO 9969 | [11 empty] | Hladké plnostěnné kanalizační potrubí z polypropylénu podle ONR 20513 s integrovaným hrdlem a nebo násuvným hrdlem pevně fixovaným těsněním už z výroby, s kruhovou tuhostí min. SN 10 podle ČSN EN ISO 9969 , Alternativně potrubí z polypropylenu - žebrované (plné žebro v řezu stěny) dle ČSN EN 13476, kruhová tuhost min. SN 10 dle ČSN EN ISO 9969
|  | Těsnění v hrdlech bude pomocí pryžového těsnícího kroužku zajišťující vodotěsnost spoje | [11 empty] | Těsnění v hrdlech bude pomocí pryžového těsnícího kroužku zajišťující vodotěsnost spoje
|  | odpad O=DN250 : (2,54+11,41+5,13)*1,093 |  | 20.8544
18 | R06 | Výustní objekt-viz projekt -dodávka a provedení vč. nutného materiálu a stavebních prací (beton, kamenná rovnanina, kamenná dlažba) | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
19 | R07 | Měrný objekt+šachta odtoku-viz projekt - osazení a dodávka prefa šachetních dílců, hloubka viz PD vč. nutných stavebních prací | kpl | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
20 | 998276101R00 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop | t | 18.657 |  | 0 |  | RTS |  |  | 21
[9 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0