Příloha č.4


TECHNICKÁ SPECIFIKACE ČERPADEL A  ARMATUR
Čerpadla

	Pozice M10,M30 - nátok z akumulace
Horizontální spirální jednostupňové čerpadlo s dvojvtokovým oběžným kolem

	QG=254,72 l/s

	HG= 92 m.v.sl.

	motor : 315kW/1480 ot/min, 400V

	n = 84,4%

	Sání DN300 PN16

	Výtlak DN250 PN16

	základový rám čerpadla

	pružná spojka s mezikusem + kryt spojky

	kotvící prvky

	čerpané médium: pitná voda

	atest čerpadla pro styk s pitnou vodou dle vyhl. č.409/2005 Sb.

	elektromotor 315 kW,1500 ot/min,50 Hz, 400 V

	tvar: IM B3, krytí: IP 55

	provoz přes soft startér

	elektromotor upraven pro provoz s frekvenčním měničem

	PT100 ve vinutí

	příprava pro osazení snímačů vibrací 2+2

	příprava pro osazení snímačů ložisek 2+2

	Průvodní dokumentace v českém jazyce

	Pozice M10,M30 - nátok z akumulace


	Pozice M20,M40 - nátok z přivaděče KSKM 

Horizontální spirální jednostupňové čerpadlo s dvojvtokovým oběžným kolem

	QG=316,66 l/s

	HG= 65 m.v.sl.

	motor : 315kW/1480 ot/min, 400V

	n = 84,3%

	Sání DN300 PN16

	Výtlak DN250 PN16

	základový rám čerpadla

	pružná spojka s mezikusem + kryt spojky

	kotvící prvky

	čerpané médium: pitná voda

	atest čerpadla pro styk s pitnou vodou dle vyhl. č.409/2005 Sb.

	elektromotor 315 kW,1500 ot/min,50 Hz, 400 V

	tvar: IM B3, krytí: IP 55

	elektromotor upraven pro provoz s frekvenčním měničem

	PT100 ve vinutí

	příprava pro osazení snímačů vibrací 2+2

	příprava pro osazení snímačů ložisek 2+2

	Průvodní dokumentace v českém jazyce

	Pozice M20,M40 - nátok z přivaděče KSKM


Armatury

1. Úprava stávajících servopohonů přírubových klapek DN500 PN10 na dílčích sání čerpadel :

Nutnost osazení řídící jednotky AUMAMATIC z důvodu kompatibility ovládání stávajícího servopohonu.

Technická specifikace:

AM 01.1 - 50.06 - S - S-105 (1xM20x1,5/1xM25x1,5/1xM32x1,5) - IP67 – N (-40/+70°C) - KS - A0001 - GB-AL
- schéma zapojení MSP1110KC3--F18E1 KMSTP110/001
- integrované ovládaní AUMA MATIC AM 01.1 
- stykačová reverzační jednotka pro výkon motoru max. 1,5 kW 
- místní ovládání se světelnou signalizací OTEVŘENO / PORUCHA / ZAVŘENO 
- uzamykatelný přepínač MÍSTNĚ / VYPNUTO / DÁLKOVĚ, tlačítka OTEVŘÍT / STOP / ZAVŘÍT 
- 3 binární vstupy OTEVŘÍT / STOP / ZAVŘÍT (interní/externí napájení 24 V DC, galvanicky odděleny optočleny) 
- 5 signalizačních relé OTEVŘENO / ZAVŘENO, přepínač MÍSTNĚ / DÁLKOVĚ, PORUCHA 
  (externí napájení max. 250 V AC / 0,5 A, 24 V DC / 2 A, galvanicky oddělena volným kontaktem relé) 
- programovatelná ovládací logika momentového a polohového vypínání 
- elektrické připojení kruhovým konektorem 
- závity pro kabelové průchodky 1 x M20x1,5 / 1 x M25x1,5 / 1 x M32x1,5 (zaslepeny zátkami)
- krytí IP67 dle EN 60 529 (max. 1 m vodního sloupce / max. 30 min)
- teplotní odolnost -40 až +70°C 
- standardní zvýšená protikorozní ochrana KS
  (odpovídá klasifikaci prostředí C3/C4 dle EN ISO 12944-2, pro instalace v agresivním prostředí) 
- barva stříbrno-šedá A0001 (ekvivalent RAL 7037) 
- typové štítky anglické, hliníkové
2. Přírubová klapka DN350 PN16 se servopohonem
Technická specifikace:

Médium : pitná voda , atest na pitnou vodu dle vyhl. č. 409/2005
Stavební délka : 290mm
Konstrukce klapky přírubová dle ČSN EN 1092-2

Materiál tělesa a disku tvárná litina.

Dvojitě excentrické uložení uzavíracího talíře.

Měkkotěsnící pro oba směry toku.

Sedlo z korozivzdorné oceli homogeně spojené s tělesem.

Hřídel z nerezové oceli,těsnění pomocí EPDM.
Ložiska z bronzu

Těžká protikorozní ochrana GSK.

Tloušťka povrstvení 250µm.

Smosvorná ,zapouzdřená bezúdržbová šneková převodovka.

Mezi převodovkou a elektropohonem osazeno tuhé sloupové prodloužení délky 1400mm.

Materiál nerezová ocel.

Servopohon SA 10.2
Druh provozu : S2-15min

Síťové napětí : třífázový prod,400V/50Hz

Počet otáček / uzavírací čas : 11 ot/min/70s

Připojovací tvar : vrtání B3

Topení : 24V

Teplotní provedení : standard -40 - + 80˚C

Druh jištění : IP68

Ochrana proti korozi : KS

Barevný odstín : stříbrně šedá

Polohové spínače : s 2 tandemovými spínači

Přídavná redukční převodovka

Mechnický ukazatel polohy

Elektronický ukazatel polohy pro 3 nebo 4 vodiče, 4-20 mA

Ovládací jednotka AM 01.1

Elektro připojení – kryt konektoru s M závity (1xM20x1,5 /1xM25x1,5/ 1xM32x1,5

Teplotní provedení : standard -40 - + 70˚C

Ochrana proti korozi : KS

Jištění IP68

Regulátor polohy s 4-20mA vstupem

2 úrovňový volič funkce

Přírubová klapka DN600 PN16 se servopohonem

Technická specifikace:

Médium : pitná voda, atest na pitnou vodu dle vyhl. č. 409/2005
Stavební délka : 390mm

Konstrukce klapky přírubová dle ČSN EN 1092-2

Materiál tělesa a disku tvárná litina.

Dvojitě excentrické uložení uzavíracího talíře.

Měkkotěsnící pro oba směry toku.

Sedlo z korozivzdorné oceli homogeně spojené s tělesem.

Hřídel z nerezové oceli,těsnění pomocí EPDM.

Ložiska z bronzu

Těžká protikorozní ochrana GSK.

Tloušťka povrstvení 250µm.

Smosvorná ,zapouzdřená bezúdržbová šneková převodovka.

Mezi převodovkou a elektropohonem osazeno tuhé sloupové prodloužení délky 1400mm.

Materiál nerezová ocel.

Servopohon SA 10.2

Druh provozu : S2-15min

Síťové napětí : třífázový prod,400V/50Hz

Počet otáček / uzavírací čas : 22 ot/min/142s

Připojovací tvar : vrtání B3

Topení : 24V

Teplotní provedení : standard -40 - + 80˚C

Druh jištění : IP68

Ochrana proti korozi : KS

Barevný odstín : stříbrně šedá

Přídavná redukční převodovka

Mechnický ukazatel polohy

Ovládací jednotka AM 01.1

Elektro připojení – kryt konektoru s M závity (1xM20x1,5 /1xM25x1,5/ 1xM32x1,5

Teplotní provedení : standard -40 - + 70˚C

Ochrana proti korozi : KS

Jištění IP68

Zpětná přírubová klapka DN350 PN16 

Technická specifikace:

Kovotěsnící zpětná klapka s šikmým sedlem pro snížení uzavíracího času.

Médium : pitná voda, atest na pitnou vodu dle vyhl. č. 409/2005
Stavební délka : 290mm

Kovotěsnící dle EN 12334,díl3
Konstrukce klapky přírubová dle ČSN EN 1092-2

Konstrukce s 2x excentricky uloženým diskem.

Sedlo z materiálu odolnému korozi.

Materiál tělesa a disku tvárná litina.

Čepy z korozivzdorné oceli

Ložiska z bronzu
Sedlo z korozivzdorné oceli homogeně spojené s tělesem - lapované.

Těžká protikorozní ochrana GSK.

Šoupátko měkce těsnící DN300,250,150,100  PN16 

Technická specifikace:

Médium : pitná voda, atest na pitnou vodu dle vyhl. č. 409/2005
Stavební délka : F4 – krátká stavební délka

Těleso a víko z tvárné litiny.

Vrtání přírub dle ČSN EN 1092-2

Celoplošně pogumovaný klín anibakteriální gumou EPDM.

Vřeteno z nerez oceli

Těžká protikorozní ochrana GSK.

Spojovací šrouby víka z nerez oceli.
Ostatní šoupátka ovládána ručním kolem.
1 kus šoupátka DN150 PN16 upraven pro dálkové ruční ovládání.

Montážní vložka s průchozími závitovými kotevními šrouby na jedné straně  PN16 

Technická specifikace:

Médium : pitná voda, atest na pitnou vodu dle vyhl. č. 409/2005
Stavební délka : DN600 – 475mm

                           DN400 – 425mm

                           DN350 – 425mm

Těleso : Ocel , svařenec

Vrtání přírub dle ČSN EN 1092-2

Těžká protikorozní ochrana GSK.

Montážní vložka DN250 PN16 

Technická specifikace:

Médium : pitná voda, atest na pitnou vodu dle vyhl. č. 409/2005
Těleso : šedá litina

Vrtání přírub dle ČSN EN 1092-2

Těžká protikorozní ochrana GSK.

Automatický odvzdušňovací/zavzdušňovací ventil  PN16 

Technická specifikace:

Médium : pitná voda, atest na pitnou vodu dle vyhl. č. 409/2005
Těleso a víko z tvárné litiny.

Vrtání přírub dle ČSN EN 1092-2

Vniřní výbava z nerez oceli.

Povrstvení epoxidovým práškem
Pryž EPDM.
Automaticky pracující ventil s přírubovým připojením.
Indukční průtokoměr DN400 PN16 v odděleném provedení
Technická specifikace:

Médium : pitná voda, atest na pitnou vodu dle vyhl. č. 409/2005
	Výstelka polyuretan

Procesní připojení PN16,St37-2/FE410W B, příruba EN 1092-1

	Elektrody 1.4435/316L

	Kalibrace 0,5%

Prostředí bez nebezpečí výbuchu

	Hlavice na zeď,hliník, IP67 NEMA4X

	Kabel, oddělené provedení 10m kabel cívkový a signálový kabel

	Tovární nastavení,základní provedení

	Průchodka kabelu M20

	Napájení,displej: 85-260VAC,EES,2 řádkový displej,tlač.

	Výstup,vstup 4-20mA,SIL,HART+frekvenč./pulsní


