Akce:

FVE ZDRUOP Vodňany

- 83,88 kWp

Projektová dokumentace

| Vypracoval | : | Petr Jiroudek, Martin Ryba |
| --- | --- | --- |
| V Brně | : | 08/2021 |

TECHNICKÁ ZPRÁVA

# ZÁKLADNÍ ÚDAJE AKCE

| Místo | : | Stožická 826, 389 01 Vodňany, okres Strakonice, parc. č. st. 1071/1 |
| --- | --- | --- |
| Katastrální území | : | Vodňany [784281] |
| Kraj | : | Jihočeský |
| Investor/stavebník | : | ZDRUOP s.r.o., Stožická 1014, 389 01 Vodňany |
| Projektant | : | Petr Jiroudek, TT00, autorizace č. 0700212. |
| Stejnosměrná síť NN | : | 2 DC 1000 V, IT |
| Střídavá síť NN | : | 3+PEN, ~ 50Hz, 400/230V/ TN-C-S |
| Prostory z hlediska úrazu el. proudem | : | Vnitřní - normální, venkovní – nebezpečné |
| Vnější vlivy působící na elektrická zařízení | : | Dle protokolu o určení vnějších vlivů |
| GPS | : | 49.1430231N, 14.1694067E |
| Nadmořská výška | : | 420 m.n.m. |

Ochrana  přednebezpečným dotykem živých částí elektrických zařízení do 1000 V:

polohou, izolací, krytím a zábranami dle ČSN 33 2000–4-41 ed.3 a ČSN EN 61140 ed.3

Ochrana  před nebezpečným dotykem neživých částí elektrických zařízení (ochrana při poruše):

Do 1500 V, stejnosměrná soustava IT – izolací dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl. 413.2

Do 1000 V, střídavá soustava TN-C-S  samočinným odpojením od zdroje, dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl. 413.1.3, případně ochranným pospojováním.

V distribuční soustavě je ochrana řešena dle PNE 33 0000-1, 6. vydání.

Změnový list:

| Datum | Verze | Popis změn | Autor |
| --- | --- | --- | --- |

# SEZNAM DOKUMENTACE

Číslo 						Název

Textová část

00						Titulní list

000					Technická zpráva

Výkresová část

01						Situace

02						Situace – širších vztahů

03						Rozložení panelů

04						Jednopolové schema

05						Schéma zapojení

06						Stringování

07 					Konstrukce FVE

Přílohy

- Datasheety

- CE prohlášení o shodě, certifikáty

- Manuály, návody k údržbě

Výkaz výměr

- Rozpočet

# ÚČEL PROJEKTU

Projektová dokumentace řeší instalaci fotovoltaické elektrárny a její napojení do elektroinstalace objektu. Elektrárna bude vybudovaná na střeše objektu haly ležící na st. parcele č. 1071/1 v ulici Stožická 826, Vodňany, v areálu společnosti ZDRUOP s.r.o.

Elektrárna bude tvořena celkem 233 ks fotovoltaických panelů, o výkonu 360 Wp, celkový instalovaný výkon fotovoltaického systému činí 83,88 kWp.

Hlavní jistič pro připojení FVE  je 3 x 125 A.

Projekt neřeší stávající ochranu objektů proti blesku.

# TECHNICKÁ DATA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Jsou uvedena v

- technické zprávě

- schématu zapojení (výkresové části)

- přílohách (datasheetech) k jednotlivým komponentům

# ENERGETICKÁ BILANCE

- instalovaný výkon DC: PDC = 83,88 kWp

- výstupní výkon AC: PAC = 80,0 Kva

- výstupní výkon z akumulátorů/nabíječe DC/AC 46,4 kWh/20 kVA

- předpokládaná výroba el. energie za rok: cca 79 700 kWh

# ROZSAH PROJEKTU

Projekt řeší instalaci fotovoltaických panelů, napojení panelů na střídače a následné napojení na elektrickou síť NN v objektu (haly). Součástí projektu není datové propojení jednotlivých prvků a napojení na dálkový dohled přes webovou aplikaci

Projekt neřeší stávající ani nově instalovanou ochranu proti blesku budovy.

# TECHNICKÝ POPIS

## Druhy prostředí a krytí

- Vnitřní prostory - třídění vnějších vlivů:

AA5,AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ1,BA5,BC2,BD3, BE1,CA1,CB1

Všechny třídy vnějších vlivů mají charakteristiku požadovanou pro výběr a instalaci zařízení – normální prostory

- Venkovní prostory- třídění vnějších vlivů:

AA7,AB7,AC1,AD2,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1, AM1, AL1,AN3,AP1,AQ2,BA5,BC3,BD3, BE1,CA1,CB1

Třída AD3 – nebezpečné, AB8 – nebezpečné

Prostory z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

Dotčené prostory uvnitř objektu – prostory normální

Venkovní prostory – prostory nebezpečné

Stanoveným třídám vnějších vlivů musí odpovídat provedení elektroinstalace dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3, ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a dalších souvisejících platných ČSN.

Uvedené třídy vnějších vlivů je třeba před uvedením zařízení do provozu ověřit. Změní-li se charakter místností nebo prostor, musí být překontrolováno, zda elektrická zařízení změněným podmínkám vyhovují.

## Ochranné pásmo FVE

Zákon č. 458/2000 Sb., zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v § 46 bodě (7) definuje tzv. ochranné pásmo (OP): „Ochranné pásmo výrobny elektřiny je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými v kolmé vzdálenosti

e) 1 m od vnějšího líce obvodového zdiva budovy, na které je výrobna elektřiny umístěna, u výroben elektřiny připojených k distribuční soustavě s napětím do 1 kV včetně s instalovaným výkonem nad 10 kW.“

Na základě výše citovaného zákona vznikne OP okolo této FV výrobny. Prostorové vymezení je patrné z výkresu č. 02 „Situace širších vztahů“.

## Popis instalace

Fotovoltaická elektrárna se skládá ze 233 ks fotovoltaických monokrystalických panelů o jmenovitém výkonu 360 Wp (např. SunPower Maxeon2 SPR-MAX2-360-COM nebo ekvivalent). Celkově je FVE tvořena čtyřmi invertory – střídači, každý napojen na pět nebo šest stringů s počtem 10 - 12 ks FV panelů na string (řetězec). Přesné zapojení je patrné z výkresu č. 05.

FV stringy budou připojeny přes DC odpojovače (FU 1.1 až FU 4.21) k třífázovým střídačům (např. Fronius SYMO ve výkonové variantě 20.0-3-M – 4 ks). Součástí instalace bude dále napojení akumulátorového pole (např. typ ADS-Tec SRS2047 s integrovaným nabíječem/invertorem). Instalovaná kapacita činí: 46,4 kWh, maximální výkon: 20 kVA. Napojení nabíječe do AC části instalace v RFVE bude pomocí H07RN-F 5x16 mm2 jištění bude provedeno pomocí AC jističe LTN 32B/3. Kabeláž pro DC propoje je nutno volit co nejkratší, aby nedocházelo k úbytkům na vedení.

Panely jsou přichyceny na hliníkové střešní konstrukci, která zajistí sklon panelů 30°. Všechny kovové prvky umístěné na střeše budou pospojovány a uzemněny v souladu s požadavky norem ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-5-54 v aktuální platné edici (na HOP).

Velikost napětí v DC větvích (stringu) při provozu závisí zejména na intenzitě dopadajícího záření a teplotě, uvažovaná max. hodnota napětí ve výši 1000 V DC.

Parametry stringů:

| String č. | Počet FV panelů ve stringu | Výkon stringu | Jm. napětí | Jm. proud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 – S4, S6 - S8, S12 | 12 | 4 320 Wp | 709,2 V | 6,09 A |
| S5, S9–S11, S13–S15 | 11 | 3 960 Wp | 650,1 V | 6,09 A |
| S16 – S21 | 10 | 3 600 Wp | 591 V | 6,09 A |

- Propojení panelů a odvody k rozvaděči pro DC stranu bude provedeno flexibilními vodiči o průřezu 6 mm2 (SLR 6 – S804PV-S nebo ekvivalent).

- Střídače budou propojeny s RHFVE kabelem H07RN-F 5x16 mm2 popř. CYKY-J 5 x 16 mm2.

- Napojení FV panelů na střídače bude provedeno svodem ze střechy objektu v UV odolných flexi trubkách - chráničkách. Chráničky budou svedeny do vnitřního prostoru budovy, kde povedou v lištách až do RFVE.

- Všechny prostupy skrz vnitřní i vnější stavební konstrukce budou vždy utěsněny protipožárními přepážkami s dostatečnou odolností proti šíření ohně dle podmínek HZS nebo PBŘ. Kabelové trasy musí být navrženy tak, aby bylo zajištěno bezpečné vypnutí.

- FVE bude sloužit pro přímou výrobu elektrické energie z energie slunečního záření. Předpokládá se spotřeba veškeré vyrobené el. energie v reálu (odběrném místě), případné přebytky budou převedeny do distribuční soustavy.

## Rozvaděče FVE

- RFVE

- Rozvaděč RFVE tvoří oceloplechová skříň IP 43 cca 240 modulů a bude umístěn spolu se střídači INV1 – INV4 ve společné místnosti s podružným rozvaděčem RP. AC trasa napojení do RP (Podružný rozvaděč - umístěn na obvodové stěně budovy) bude provedena kabelem NYY 4x50, který povede ve žlabu pod stropem do RP – cca 10m. Zde bude doplněn jistič (např. BC160NT305-D 125A). Z rozvaděče RFVE bude také vyvedeno STOP tlačítko S1 (Central STOP), které bude umístěno dle požadavků HZS popř. dle PBŘ – umístění je předpokládáno (vedle vstupu na střechu konkrétní budovy - haly).

- V rozvaděči RFVE budou umístěny AC prvky – jističe (např. OEZ LTN 40B/3 (4 ks) a OEZ LTN 25B/3 (1 ks), OPVP10 vč. PV10 2A (4 ks)), svodič přepětí (např. Citel DS134RS-230/G (1 ks) nebo ekvivalent) s předřazeným jištěním poj. odpínačem (např. OPVP22-3 s poj. 3x PV22 125A gG), stykač (např. TESYS D 4p 150A nebo ekvivalent), elektroměr pro měření vyrobené elektrické energie fotovoltaickým systémem (např. ABB B24 352-100 x/5A) pro nepřímé měření s měřícími transformátory proudu. Regulace výkonových parametrů FVE je tvořena časovým relé (např. ELKO-EP CMR-91H nebo ekvivalent, zpoždění přítahu 60s) a jištěnou napěťovo-frekvenční ochranou (např. U-F guard popřípadě hlídacími relé frekvence a napětí s obdobnou možností nastavení). Hlavní jistič RFVE bude např. BC160NT305-D 125A.

- Regulace výkonu FVE je řízena signálem HDO - bezdrátově. RE bude doplněn o přijímač HDO FMX, regulační relé RR3, jistič 2B/1 a bezdrátový převodník signálu HDO. Pomocný spínač bude použit v RFVE pro řízení výkonu FVE.

- V rozvaděči RFVE budou dále osazeny DC prvky – pojistkový odpojovač (např. OEZ OPVF10-2 (21 ks)), pojistky (např. PC10 12Ag PV1000V DC (42 ks)) a svodiče přepětí (např. Weidmueller VPU I 2+0 PV 1000V DC nebo ekvivalent (21 ks)). AC a DC prvky budou dostatečně odděleny. Alternativně lze použít dva samostatné rozvaděče pro AC a DC část instalace.

- Tabulka kabelů:

| č. kabelu | typ kabelu | odkud | kam |
| --- | --- | --- | --- |
| DC část |  |  |  |
| WL1.1(a)-WL1.4(a) | SLR 6 | String 1-4 | RFVE |
| WL1.5b | SLR 6 | String 5 | RFVE |
| WL2.6(a)-WL2.8(a) | SLR 6 | String 6-8 | RFVE |
| WL2.9(b)-WL2.10(b) | SLR 6 | String 9-10 | RFVE |
| WL3.12(a) | SLR 6 | String 12 | RFVE |
| WL3.11,13-15(a)-WL3.11,13-15(a) | SLR 6 | String 11,13-15 | RFVE |
| WL4.16(a)-WL4.18(a) | SLR 6 | String 16-18 | RFVE |
| WL4.19(a)-WL4.21(a) | SLR 6 | String 19,21 | RFVE |
| WL1.1(a)-WL1.4(a) | SLR 6 | RFVE | INV1 |
| WL1.5b | SLR 6 | RFVE | INV1 |
| WL2.6(a)-WL2.8(a) | SLR 6 | RFVE | INV2 |
| WL2.9(b)-WL2.10(b) | SLR 6 | RFVE | INV2 |
| WL3.12(a) | SLR 6 | RFVE | INV3 |
| WL3.11,13-15(a)-WL3.11,13-15(a) | SLR 6 | RFVE | INV3 |
| WL4.16(a)-WL4.18(a) | SLR 6 | RFVE | INV4 |
| WL4.19(a)-WL4.21(a) | SLR 6 | RFVE | INV4 |
| AC část |  |  |  |
| WS1 | H07RN-F 5x16 | INV1 | RFVE |
| WS2 | H07RN-F 5x16 | INV2 | RFVE |
| WS3 | H07RN-F 5x16 | INV3 | RFVE |
| WS4 | H07RN-F 5x16 | INV4 | RFVE |
| WS5 | H07RN-F 5x16 | BAT1 | RFVE |
| WS6 | CYKY-O 2x1,5 | RFVE | STOP |
| WS7 | NYY 4x50 | RFVE | RP |

- Rozvaděč musí splnit požadavky ČSN EN 61439-1 ed. 2, musí být přiloženo ověření návrhu – souhrnná zpráva. Schéma zapojení rozvaděčů je ve výkresové dokumentaci. Rozvaděč musí být výrobcem určený pro AC i DC prvky do 1000 V DC, 400 V AC, s krytím min. IP 43/20 po otevření, bude obsahovat jistící a spínací prvky a regulaci výkonu FVE.

## Měniče napětí

- Pro přeměnu stejnosměrného na střídavý proud bude použity měniče (např. Fronius SYMO 20.0-3-M – 4 ks). Navržené střídače zajišťují odpojení od sítě, pokud je napětí mimo požadované hodnoty, nebo pokud bude frekvence mimo požadovaný rozsah. Tyto hodnoty jsou v souladu s PPDS EON Distribuce, a.s. a smlouvou o připojení. Potvrzení nastavení bude součástí revizní zprávy.

| - Parametry |  |
| --- | --- |
| Nominální výstupní výkon AC | 20 kW |
| Maximální výstupní proud (na fázi) | 28,9 A |
| Maximální DC výkon (panel za STC) | 20,0 kWp |
| Maximální vstupní napětí /proud DC | 1000 V / (33,0 A / 27,0 A) |
| Hmotnost | 43,4 kg |
| Rozměry | 725 x 510 x 225mm |
| DC vstupy | 6 párů MC4 |
| EURO účinnost pro 20kW | 97,9 % |
| EURO účinnost pro 10kW | 97,4 % |
| Rozsah okolní teploty | -40 až +60 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu | 0–100 % |
| Stand - by režim | < 1 W |
| Minimální krytí | IP66 |
| Doba od uvedení na trh | Více než 10 let |

Nastavení ochran rozpadového místa – doporučené hodnoty:

| Funkce | Rozsah nastavení | Doporučené nastavení ochrany |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nadpětí 2. stupeň U>> | 1,00 – 1,30 Un | 1,2 Un | nezpožděně |
| Nadpětí 1. stupeň U> | 1,00 – 1,30 Un | 1,15 Un | ≤60 s |
| Podpětí 1. stupeň U< | 0,10 – 1,00 Un | 0,7 Un | 0 – 2,7 s |
| Podpětí 2. stupeň U<< | 0,10 – 1,00 Un | 0,3 Un (0,45 Un) | ≥0,15 s |
| Nadfrekvence f> | 50 – 52 Hz | 51,5 Hz (50,5 Hz) | ≤100 ms |
| Podfrekvence f< | 47,5 – 50 Hz | 47,5 Hz | ≤100 ms |
| Jalový výkon/podpětí | 0,70 – 1,00 Un | 0,85 Un | T1 = 0,5 s |

- Poznámka: případné změny nastavení budou provedeny dle požadavků distributora v souladu s PPDS a zaznamenány do revizní zprávy a dokumentace skutečného provedení.

## Fotovoltaické panely (příklad)

| - parametry |  |
| --- | --- |
| Jmenovité napětí | 65,8 V |
| Jmenovitý proud | 6,09 A |
| Jmenovité napětí naprázdno | 70,6 V |
| Jmenovitý proud nakrátko | 6,50 A |
| Rozměry | 1690 x 1046 x 40 mm |
| Hmotnost | 19,0 kg |
| Účinnost | 20,4 % |
| Minimální krytí panelu | IP65 |
| Mechanické zatížení panelu | 6000 N/m2 (sníh) |

Poznámka: lze použít alternativu se stejnými nebo lepšími parametry

## Konstrukce

- Na šikmé střeše se sklonem bude použit modulární stavebnicový systém z hliníkových profilů, umožňující osazení fotovoltaických panelů. Pro celkem 95 ks fotovoltaických panelů bude použita hliníková konstrukce s vykloněním 30°. Pro zbývající část FVE panelů – 138 ks, bude konstrukce kopírovat sklon střechy. Konstrukce je sestavena z konstrukčních celků spojených pomocí nerezových šroubů a matic. Fotovoltaický panel je ke konstrukci přichycen pomocí hliníkových krajových a středových úchytů.

- Tyto konstrukce jsou kotveny do střešního pláště (případně i konstrukce) pomocí speciálních úchytů pro střechy s trapézovou plechovou krytinou, při zachování jeho hydroizolačních vlastností.

- Celkové zatížení střechy není předmětem tohoto projektu.

## Akumulátory

- Pro akumulaci přebytků vyrobené elektrické energie budou použito bateriové pole (např. ADS-Tec SRS2047 s integrovaným invertorem / nabíječem). Pole je složené z 3 ks akumulátorových modulů. Součástí je i BMS, sytém má možnost rozšíření celkové akumulované energie. Celková akumulovaná kapacita činí 46,4 kWh.

| - parametry |  |
| --- | --- |
| Kapacita | 46,4 kWh |
| Výkon | 20 kVA |
| Rozměry | 1700 x 1200 x 750 mm |
| Hmotnost | 820 kg |

Upozornění: nabíječ a akumulátory musí být nastaveny vč. datové části dle manuálu

Akumulátory lze seskupit do tzv. bateriového pole. Propoje mezi jednotlivými moduly jsou součástí dodávky, stejně jako propojovací kabel, který bude zapojený na DC jištění. Umístění technologie vedle RFVE.

## Ochrana proti přepětí

AC i DC strana bude chráněna pomocí svodičů přepětí.

Konstrukce pro montáž FVE panelů a fotovoltaické panely musí být dále umístěna v ochranném prostoru vnější jímací soustavy hromosvodu budovy, aby bylo zabráněno přímému úderu blesku, případně musí být jímací soustava upravena včetně spojení se svody k zemničům. Je třeba dodržet dostatečnou vzdálenost S dle ČSN 62305-3 ed.2 mezi jímací soustavou a fotovoltaickými panely. Není-li možno dodržet tuto vzdálenost, je nutno na těchto místech spojit vodivě hromosvod s konstrukcí fotovoltaických panelů. Ve všech ostatních případech je třeba zabránit přímému vodivému spojení hromosvodu a kovových konstrukcí fotovoltaických panelů.

Pro vyrovnání potenciálů je třeba provést uzemnění kovových konstrukcí fotovoltaických panelů. Uzemňovací přívody k zemniči je doporučeno vést přednostně vně budovy co nejpříměji k zemniči.

Po ukončení montáže FV panelů bude provedena revize hromosvodové soustavy budovy.

## Rozpadové místo

- Rozpadovým místem FV instalace je stykač (např. Schneider Electric TESYS D 4p 150A nebo ekvivalent) umístěny v RFVE, jež je ovládán síťovou ochranou (multifunkční relé) a nebo řízen pomocí FMX přijímače signálem HDO. Ochrana bude odpínat FV systém od sítě při odchylkách napětí a frekvence dle podmínek uvedených ve stanovisku k připojení, či vypadnutí napětí jedné z fází v síti. Zároveň je ovládán Central STOP tlačítkem S1.

- Potvrzení o nastavení ochrany bude součástí revizní zprávy.

Poznámka: navržené hlídací relé (napětí a frekvence) je možné nahradit tzv. multifunkčním relé/ochranou, který splňuje požadované parametry.

## Fázovací místo

- Fázování použitých střídačů k síti probíhá automaticky, když je ze strany AC přítomno napájení odpovídajících hodnot.

## Měřící místo

- Obchodní měření (elektroměr odběr – dodávka dodaný distributorem) je stávající. Provedení musí být v souladu s ČSN EN 61439-1, ČSN ISO 3864 a s "Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřících souprav u výrobců elektrické energie" v platném znění.

- Budou provedeny úpravy v souladu s požadavky distributora (Smlouvou o připojení).

## Uložení kabelů v objektech a na vzduchu

- Kabely budou uloženy v elektroinstalačních lištách, na příchytkách a ochranných trubkách UV odolných případně v kabelových (oceloplechových) žlabech. Žlaby budou přednostně použity tam, kde je požadavek na požární odolnost a nehořlavost dle stanoviska PBŘ.

- Přednostně budou použity kabely v provedení zabraňující šíření plamene - nejedná se o požárně bezpečnostní zařízení, není požadavek na kabely s funkční integritou. Celkové provedení kabelových rozvodů musí odpovídat ČSN 332000-5-52 ed.2 a barevné značení vodičů ČSN 33 0165 ed.2. Jednotlivé kabely budou na koncích a v určených místech, v trase označeny kabelovými štítky (číslo označení, typ kabelu, odkud-kam, délka). Kabelové rozvody budou provedeny dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2 NA.4.5.10.3 tak, že kabely různých napětí nebo různých proudových soustav budou uloženy samostatně do skupin, oddělených většími mezerami a tak, aby neztěžovaly nebo neznemožňovaly údržbu, opravy a výměny jednotlivých dílů technologického zařízení FVE systému, popř. ostatních částí elektroinstalace.

## Ohyb kabelu

- Při kladení jak v objektech, tak v zemi musí být zachován nejmenší poloměr ohybu. Pro celoplastový kabel typu AYKY, CYKY je roven 15ti-násobku vnějšího průměru kabelu (15 d).

## Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí elektrických zařízení v soustavě IT dle ČSN 33 2000 – 4-41 ed.3, čl. 413.2 (ochrana při poruše)

- Všechny živé části musí být izolovány od země nebo spojeny se zemí s dostatečně vysokou impedancí. Toto spojení může být buď v nulovém nebo středním bodě sítě, nebo v umělém nulovém bodě. Umělý nulový bod může být přímo spojen se zemí, jestliže výsledná impedance proti zemi je při frekvenci sítě dostatečně vysoká. Jestliže nulový bod nebo střední bod neexistuje, může se přes velkou impedanci uzemnit vodič vedení.

- Neživé části musí být uzemněny individuálně, po skupinách nebo společně.

## Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí elektrických zařízení v soustavě TN-C-S dle ČSN 33 2000 – 4-41 ed.3, čl.413.1.3 (ochrana při poruše).

- Všechny neživé části musí být spojeny s uzemněným bodem sítě prostřednictvím vodičů PEN nebo vodičů PE, které musejí být uzemněny u každého příslušného transformátoru.

- Bodem uzemnění sítě je střed (uzel) vinutí zdroje.

- Vodiče PEN v síti TN-C nebo PE v síti TN-C-S se musí uzemnit buď samostatným zemničem, nebo spojit s uzemňovací soustavou, kromě uzlu zdroje ještě v těchto místech

  - u přípojkových skříní (např. hlavních domovních), jsou-li vzdáleny od nejbližšího místa uzemnění více než 100 m

  - ve vnitřním rozvodu u podružných rozvaděčů, jsou-li vzdáleny od nejbližšího místa uzemnění více než 100m a na konci odboček delších než 200m.

- Jednotlivá uzemnění vodiče PEN v síti TN-C nebo vodiče PE v síti TN-C-S musí být vhodně rozmístěna a mají mít odpor uzemnění nejvýše 15  není však třeba klást zemnící pásky o celkové délce větší než 20 m nebo jiné rovnocenné zemniče.

- Na konci vedení a odboček sítě a v uzlu zdroje má být odpor uzemnění nejvýše 5 není však třeba klást zemnící pásky o celkové délce větší než 50 m nebo jiné rovnocenné zemniče.

- Vodič PE je uzemněn v hlavním rozvaděči objektu.

## Podmínky ČSN 33 2000-7-712 ed.2:

712.514.101: Znak, uvedený na obrázku 712.514.101 (viz níže) musí být pevně umístěn:

– na počátku elektrické instalace;

– v místě měření elektrické energie, je-li vzdáleno od počátku elektrické instalace;

– na spotřebitelském zařízení nebo rozváděči ke kterému je připojeno napájení od měniče.

712.514.102 Každé přístupové místo k živé části na DC straně, jako je, rozvaděč a slučovací box, musí mít trvalé označení upozorňující, že živá část může být po odpojení stále napájena, např. textem „Solární DC – Živé části mohou zůstat po odpojení pod napětím“.

712.514.103 Všechny měniče musí mít označení indikující, že před jakoukoliv údržbou musí být měnič odpojen jak z DC strany, tak z AC strany.

712.521.101 Kabely na DC straně musí být vybrány a namontovány tak, aby minimalizovaly riziko zemní poruchy a zkratu. Kabel (kabely)nesmí být umístěny přímo na povrchu střechy.

712.521.102 Pro minimalizování indukce napětí z důvodů blesků musí být plocha všech smyček tak malá, jak je to jen možné a to zejména pro kabely PV řetězců. DC kabely a vodič ekvipotenciálního pospojování mají být vedeny společně.

712.534.101 Obecně

Je-li PV systém instalovaný uvnitř prostoru chráněného LPS, pak všechny silové a řídící kabely nebo trasy PV systému musí být odděleny od všech částí LPS.

712.511.101 PV moduly musí splňovat požadavky příslušných norem elektrického zařízení, např. EN 61730-1, EN 61215 nebo EN 61646.

712.511.102 Měniče musí být v souladu např. s EN 62109-1 a EN 62109-2.

712.514.102 Každé přístupové místo k živé části na DC straně, jako je, rozvaděč a slučovací box, musí mít trvalé označení upozorňující, že živá část může být po odpojení stále napájena, např. textem „Solární DC – Živé části mohou zůstat po odpojení pod napětím“.

## Všeobecně

Při obsluze a práci na elektrických zařízeních musí být dodržena příslušná ustanovení ČSN EN 50110-1 ed.3 a dále následujících norem týkajících se montážních prací:

ČSN 33 2000 část 1 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí – část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN 33 2000 část 4-41 ed.3 - Elektrické instalace nízkého napětí – část 4-41: Ochrana před úrazem před el. Proudem

ČSN 33 2000-4-443 ed.3 Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím

ČSN 33 2000-7-712 ed.2 - Elektrické instalace budov - Část 7-712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Solární fotovoltaické (PV) napájecí systémy

ČSN 33 2000 část 5-54 ed.3 - Elektrické instalace nízkého napětí – část 5-54: Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2000 část 6 –Elektrické instalace nízkého napětí-část 6: Revize

ČSN 332000 část 5-52 –Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – část 5-54: Výběr soustav a stavba vedení - v aktuální edici

ČSN 33 2000-5-51 (332000) Výběr a stavba elektrických zařízení. Všeobecné předpisy

ČSN EN 62 305 Ochrana před bleskem

ČSN 33 1310 ed.2 Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace

ČSN EN 61140 ed.3 (330500) Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro instalaci a zařízení

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - společná ustanovení

Vyhláška MV 246/2001 o požární prevenci

Před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revize instalovaného elektrického zařízení. Po uvedení do provozu musí být provozovatelem prováděny pravidelné revize dle ČSN 331500.

Použitý materiál musí odpovídat platnému zákonu č. 22/1997 Sb. resp. 90/2016 Sb. § 12 a 13 o technických požadavcích na výrobky.

# DOPRAVNÍ TRASY PRO PŘÍSUN MATERIÁLU A STAVEBNÍCH HMOT

Pro dopravu stavebních hmot se použijí nynější komunikace. Doprava materiálu bude prováděna běžnými dopravními prostředky.

# BEZPEČNOST PRÁCE

Při stavbě je nutné dbát všech platných bezpečnostních předpisů. Zvláštní důraz je třeba dbát na zajištění proti pádu, zejména nutnosti osvětlení výkopu v nočních hodinách. Je třeba dodržovat příslušná ustanovení zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), zákona č. 309/2006 Sb. (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů, elektrotechnických předpisů – zejména ČSN EN 50110-1ed. 3.

Zařízení smějí obsluhovat osoby bez elektrotechnické kvalifikace dle §3vyhl. ČÚBP č. 50/1978 Sb. – seznámení v souladu s návody k obsluze. Obsluhu přístrojů v rozvaděčích a veškeré údržbářské práce na el. zařízení smí vykonávat pouze pracovníci s příslušnou kvalifikací:

§ 3 pracovníci seznámení 	- obsluha elektrického zařízení mn, nn s krytím IP 20 a vyšším

§ 5 pracovníci znalí (a vyšší)	- obsluha elektrického zařízení mn, nn s krytím IP 1x a menším

- obsluha elektrického zařízení vn

- práce na elektrických zařízeních

Tyto osoby musí prokázat znalost místních provozních a bezpečnostních předpisů, protipožárních opatření, první pomoci při úrazech elektřinou a znalost postupu a způsobu hlášení závad na svěřeném zařízení.

Elektrické zařízení bude během výstavby – ještě před uvedením do provozu- prohlédnuto, individuálně vyzkoušeno a bude provedena výchozí revize. Individuální zkoušky budou provedeny jako součást montáže, přičemž budou přezkoušeny mechanické i elektrické funkce jednotlivých zařízení. Během individuálních zkoušek budou prováděny i výchozí revize elektrozařízení. Ve stanovených lhůtách je nutno provádět periodické revize elektrického zařízení.

Při provádění stavebně montážních prací musí být dodržována příslušná ustanovení následujících norem: ČSN EN 50110-1 ed.3,Vyhláška č.601/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích v platném znění.

Nutno zachovat únikové cesty v souladu s ČSN 73 0804 (MAX 100 M PŘI ÚNIKU JEDNÍM SMĚREM).

PROSTUPY požárně dělícími konstrukcemi utěsnit v souladu s ČSN 73 0810 - použít certifikovaný systém (např. Hilti, Intumex, Promat,..)

Elektrická zařízení, musí být před uvedením do provozu vybaveny bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení příslušnými zařizovacími, nebo předmětovými normami. Nad rámec běžných výstražných tabulek budou umístěny na viditelném místě také tabulky „Pozor zpětný proud!“ a „Elektrický zdroj!“. Značení musí být provedeno dle požadavků vyhlášky č. 246/2001 Sb., v platném znění, § 11 odst. 2 písm. f), budou označeny zařízení na výrobu el. energie a hlavní vypínač el. proudu.

Při údržbě FV elektrárny je nutné dodržovat ustanovení v této PD, příslušných norem a pokynů výrobce konkrétního zařízení.

Doporučení:

- osadit rozvodnu protipožárním hasicím přístrojem CO2 nebo práškový, min 6 kg

- osadit bezpečnostní tabulky do rozvodny: ČSN EN ISO 7010 + změny A1-A7 a dle NV 375/2017, zejména:

1) Výstraha - nebezpečí elektřina

2) Nepovolaným vstup zakázán

3) Zákaz výskytu otevřeného ohně

4) Nehas vodou ani pěnovými přístroji

- Výsledné konstrukční uspořádání musí být v souladu s požadavky ČSN 34 3085 ed. 2 Elektrická zařízení - Ustanovení pro zacházení s elektrickým zařízením při požárech nebo záplavách. Stavebník musí zajistit osob