| ZHOTOVITEL: | AFRY CZ s.r.o. |  |  | OBJEDNATEL: | ŠKO-ENERGO, s.r.o. Tř. Václav Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4 www.afry.com |  |  |  |  |  |
| NÁZEV PROJEKTU: | Modernizace teplárny Mladá Boleslav |  |  |  |  |  |
| ČÁST/NÁZEV DOKUMENTU: | D2 Dokumentace technických a technologických zařízení PS 202 Vnitřní palivové hospodářství K20 TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |  |
| STUPEŇ: | Dokumentace pro vydání stavebního povolení |  |  |  |  |  |
| PROFESE/ PŘÍLOHA: | Strojní |  |  |  |  |  |
| DATUM: | 05/2023 | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: | Ing. Urbánek |  |  |  |
| ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: | 0404T21 | VYPRACOVAL: | Kolektiv |  |  |  |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO: | S404T21-TP202_002 | KONTROLOVAL: |  |  |  |  |
| REVIZE: | A | SCHVÁLIL: |  |  |  |  |

Revize

| ČÍSLO REVIZE | DATUM | DOTČENÉ LISTY | POČET LISTŮ PŘED ZMĚNOU | POČET LISTŮ PO ZMĚNĚ | POPIS ZMĚNY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Obsah

1	Popis účelu stavby	3

2	Seznam použitých podkladů	3

3	Popis technologického procesu výroby	3

4	Potřeba materiálů a surovin	3

4.1	Dřevní štěpka – hlavní palivo	3

4.1.1	Základní charakteristiky	3

4.1.2	Granulometrie na vstupu do provozního zásobníku	4

4.1.3	Spotřeba dřevní štěpky	4

4.2	Spotřeba el. Energie	4

5	Základní skladba nového technologického zařízení	4

5.1	Základní parametry dopravy	4

5.1.1	Parametry provozního zásobníku DŠ v kotelně K20	4

5.1.2	Parametry šnekových dopravníků DŠ v kotelně K20	5

5.2	Protivýbuchové zařízení	5

6	Požadavky na dopravu vnitřní i vnější	6

6.1	Během výstavby	6

6.2	Během provozu	6

7	Vliv technologického zařízení na stavební řešení	6

8	Připojovací místa	6

8.1	Požadavky a místa připojení	6

8.1.1	Vnější doprava štěpky	6

8.1.2	Doprava štěpky do kotle	6

9	Účinnost užití zdrojů	7

# Popis účelu stavby

PS 202 Vnitřní palivové hospodářství navazuje na PS 104 Pásová doprava dřevní štěpky a PS 201 Kotelna K20. Provozní soubor zahrnuje vnitřní zařízení v kotelně K20 pro skladování a dopravu hlavního paliva kotle K20 – dřevní štěpky.

# Popis technologického procesu výroby

Pro kotel K20 jsou navržena dvě válcová sila, každé průměru 7 m, výškou 11 m válcové části plně zaplněného průřezu a výškou sypného kužele 3,5 m o užitečném objemu 385 m3.

Plnění provozních zásobníků obstarává vnější pasová doprava, která má přepravní kapacitu 380 m3/h DŠ. Doplňování provozních sil je prováděno na základě měření hladiny dřevní štěpky v zásobníku.

Vnitřní doprava DŠ ke kotli K20 začíná horním vstupním hrdlem provozního zásobníku. Součástí provozního zásobníku je ploché dno s rotační vynášecí frézou uvnitř zásobníku a navazujícím šnekovými dopravníky a rotačními podavači, které dopravují dřevní štěpku do svodek kotle.

Výkon dopravních tras z provozních zásobníků je řízen v závislosti na požadovaném výkonu kotle.

# Potřeba materiálů a surovin

## Dřevní štěpka – hlavní palivo

### Základní charakteristiky

| parametr |  |  | hodnota |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min. | ref. | max. |
| Voda veškerá | W(ar) | %hm. | 25 | 40 | 55 |
| Popel | A(d) | %hm. | 0,3 | 4 | 11 |
| Výhřevnost | Qi | MJ/kg | 7,8 | 10 | 12 |
| Sypná hmotnost | ρ | kg/m3 | 200 | 250 | 380 |
| Síra | S(ar) | %hm. |  | < 0,1 |  |
| Chlor | Cl(ar) | %hm. | 0,01 | 0,015 | 0,02 |

### Granulometrie na vstupu do provozního zásobníku

| Částice štěpky splňují následující velikostní limity a jejich poměrné zastoupení |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr | Jedn. | Hodnota |
| Částice menší nebo rovno 63 mm v jednom směru | % | 90 |
| Největšá částic může mít rozměry nejvýše 100x40x35 mm (výška, šířka,hloubka) | % | 10 |
| Částice menší než 3,15 mm v jednom směru | % | 10 |
| Částice menších než 5,6 mm v jednom směru | % | 30 |
| Obsah zeminy, hlíny, písku apod. (max. 30 kusů kamenů (např. štěrku) velikosti krychle o hraně max. 5 cm | % | 2 |
| kovové předměty – separace s minimální účinností 85% ze vstupního parametru do OB 1 |  |  |

### Spotřeba dřevní štěpky

| Parametr | Jedn. | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Jmenovitý průtok paliva (Qr=10 MJ/kg) | t/h | 23 |
| Jmenovitá spotřeba paliva při 100 % výkonu kotle a garančním palivu | m3/h | 91 |
| Jmenovitá spotřeba paliva při 100 % výkonu kotle a nejhorším palivu | m3/h | 117 |

### Materiál fluidní vrstvy

- Křemičitý písek

- Odhadovaná spotřeba			do 50 t/týdně

Spotřeba se bude lišit dle kvality DŠ.

## Spotřeba el. energie

Spotřebu elektrické energie tvoří v tomto PS čtyři šnekové dopravníky a dva rotační podavače.

- El. příkon jednoho šnekového dopravníku				6,5 kW

- Vynášecí šnek								2 x 55kW

- Počet dopravníků							4ks

- Počet rotačních podavačů						2 ks

- El. příkon jednoho podavače						4 kW ==================================================

- Celková spotřeba el. energie						44,5 kW

- Roční provozní doba kotle						8000 h/rok

- Celková spotřeba el. energie						620MWh/rok

# Základní skladba nového technologického zařízení

Technologicky tento PS navazuje na PS 104 Pasová doprava DŠ, který zajišťuje dopravu DŠ do kotelny K20 jedním pasem, který končí na kotelně K20 a dvěma průběžnými pasy pokračujícími do kotelny E1A (K80/90). Z průběžných pasů jsou realizováno shozy na dopravníky PD14A,B s kolmými pasovými dopravníky do obou provozních sil K20.

Technologie provozního souboru PS 202 zahrnuje dva nové provozní zásobníky na DŠ s násypkou, plochým dnem a rotačním šnekovým vynašečem, který dopravuje DŠ do vodorovného šnekového dopravníku instalovaného pode dnem zásobníku. Tento dopravník navazuje další vodorovný šnekový dopravník, který DŠ dopravuje přes rotační podavač do svodky kotle.

## Základní parametry dopravy

Počet provozních zásobníků DŠ 			2

### Parametry provozního zásobníku DŠ v kotelně K20

- Jmenovitá objemová spotřeba paliva kotle K20	(10 MJ/kg)		91 m3/h

- Max. objemová spotřeba paliva kotle K20	(7,8MJ/kg)		117 m3/h

- Dopravní výkon pasové dopravy ze skladu paliva do zásobníku		380 m3/h

- Průměr zásobníku							7000 mm

- Výška válcové části zásobníků						11000 mm

- Výška provozního zásobníku bez sypného úhlu				7500 mm

- Celkový objem jednoho zásobníku -brutto				485 m3

- Užitný objem zásobníku						385 m3

- Sypná hmotnost 							250 kg/m3

- Provozní zásoba DŠ v jednom zásobníku				96,25 t

- Spotřeba paliva kotle K20 při jmen. výkonu				22,7 t/h

- Doba provozu K20 při jmen. výkonu na jeden zásobník (10 MJ/kg)	4,2 h

- Nejkratší doba plnění jednoho zásobníku				cca 1 h

Parametry jednoho provozního zásobníku pro nejhorší palivo o výhřevnosti 7,8 MJ/kg.

- Jmenovitá hmotnostní spotřeba paliva kotle K20 (7,8 MJ/kg)		29,1 t/h

- Jmenovitá objemová spotřeba paliva kotle K20	(7,8 MJ/kg)		117 m3/h

- Doba provozu kotle K20 při jmen. Výkonu na jeden zásobník		3,3 h

- Nejkratší doba plnění jednoho zásobníku				1,1 h

### Parametry šnekových dopravníků DŠ v kotelně K20

Šneková doprava DŠ z provozního zásobníku paliva do kotle K20 je provedena šnekovými dopravníky. Veškeré šnekové dopravníky z provozního zásobníku DŠ do svodky kotle budou navrženy na jmenovitý dopravní výkon min. 36 t/h DŠ tj. 120 % kapacity s nejhorším palivem.

Parametry dopravy z provozního zásobníku

- Jmenovitý výkon šnekové frézy nade dnem provozního zásobníku	36 t/h

- Vynášecí šneky zásobníku DŠ budou dimenzovány na dopravní výkon	36 t/h

- Způsob řízení výkonu jednotlivých vynášecích dopravníků	    frekvenčními měniči

## Protivýbuchové zařízení

Celý proces dopravy paliva bude hodnocen v souladu s požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu dle NV 406/2004 Sb.

Musí být zhodnoceny požadavky minimálně v následujícím rozsahu:

- stanovení prostředí – prostřednictvím PoUVV,

- klasifikace prostorů do zón s nebezpečím výbuchu,

- analýza rizik – zpracování dokumentace ochrany před výbuchem,

- filozofie protivýbuchové prevence.

V případě výskytu výbušných atmosfér kombinovaných s účinnými iniciačními zdroji je nutno přistoupit k návrhu opatření, s účelem odstranění rizik spojených s výbuchem a jeho nežádoucími účinky.

Zabránění přenosu výbuchu do/z ostatních částí technologie:

Na základě vyhodnocení v rámci, kterého bude instalován systém pro zabránění přenosu výbuchu se používá jako opatření proti šíření výbuchu z jednoho zařízení do druhého. např. rotační podavače, ventily, rychlouzavírací šoupátka) dle ČSN EN 15089 nebo způsobem zamezení přenosu vrstvou materiálu.

Je možné též využít systém šnekových dopravníků, které zabraňují dalšímu přenosu výbuchu do dalších částí technologie.

## Hospodářství zemního plynu

Součástí tohoto PS je i hospodářství zemního plynu, regulační stanice s HUPem a příslušnými potrubními propoji pro najížděcí hořáky (příkon 13 MW každý) s kapacitou 2800 m3/h. Vstupní tlak plynu 0,25 MPa(g).

## Systém materiálu fluidní vrstvy

Při spalování 100 % biomasy hrozí vzhledem k její nízké popelnatosti nedostatek materiálu fluidní vrstvy. Při provozu kotle se tento stav projevuje nestabilitou cirkulující fluidní vrstvy (snížení potřebného tlaku), jejím „zředěním“, což vede ke snížení přestupu tepla do teplosměnných ploch kotle, a tedy ke snížení parního výkonu kotle. Aby k této situaci nedošlo bude do fluidního lože doplňován písek skladovaný ve stávajícím zásobníku MFV.

Systém materiálu fluidní vrstvy zahrnuje zásobník na MFV 30 m3 se stáčecím potrubím, rotační podavač a šnekový dopravník materiálu fluidní vrstvy do spalovací komory. Primárně bude do zásobníku dopravována jemná frakce ložového popela.

# Požadavky na dopravu vnitřní i vnější

## Během výstavby

Výstavba vnitřního palivového hospodářství bude probíhat na volném prostranství v areálu ŠKODA AUTO. Pro dopravu jednotlivých zařízení a dílů budou využity stávající dopravní cesty v areálu firmy ŠKODA AUTO.

## Během provozu

Během provozu kotle K20 budou provozní zásobníky kotle K20 plněny palivem ze skladu dřevní štěpky PS105 pomocí pásové dopravy, která je součástí PS104.

# Vliv technologického zařízení na stavební řešení

Dispoziční řešení technologie je zřejmé z dispozičních výkresů, které jsou součástí toho PS. Případné úpravy dispozice budou navrženy na základě podkladů od vybraného dodavatele.

# Připojovací místa

## Požadavky a místa připojení

### Vnější doprava štěpky

Vnitřní doprava štěpky začíná horním vstupním hrdlem provozního zásobníku.

Odprášení přesypů je součástí PS106.

### Doprava štěpky do kotle

Za rotačním podavačem navazuje na vnitřní palivové hospodářství svodka kotle K20. Mezi svodkou a rotačním podavačem musí být osazen kompenzátor.

# Účinnost užití zdrojů

Projektovaná životnost zařízení zásobníků dřevní štěpky je na celou dobu životnosti kotle K20 tzn. 200 000 provozních hodin. Životnost dopravních tras bude nejvíce ovlivněna rozsahem použití otěruvzdorných materiálů, které budou upřesněny vybraným dodavatelem. Roční fond provozní doby kotle je 8000 h/rok.

# Seznam strojů a zařízení

| Zařízení | Počet |
| --- | --- |
| Provozní sila DŠ 385 m3 | 2 ks |
| Vynašecí šnek ze sila | 2 ks |
| Dopravní šneky do palivových svodek | 2 ks |
| Systém ochrany proti výbuchu | 2 kpl |
| Systém a potrubí najížděcího paliva - zemního plynu | 1 kpl |
| Silo MFV 30 m3 | 1 ks |
| Systém stáčení a dopravy MFV | 1 kpl |