| ZHOTOVITEL: | AFRY CZ s.r.o. |  |  | OBJEDNATEL: | ŠKO-ENERGO, s.r.o. Tř. Václav Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4 www.afry.com |  |  |  |  |  |
| NÁZEV PROJEKTU: | Modernizace teplárny Mladá Boleslav |  |  |  |  |  |
| ČÁST/NÁZEV DOKUMENTU: | D2 Dokumentace technických a technologických zařízení PS 204 Systém dopravy popelovin TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |  |
| STUPEŇ: | Dokumentace pro vydání stavebního povolení |  |  |  |  |  |
| PROFESE/ PŘÍLOHA: | Strojní |  |  |  |  |  |
| DATUM: | 9/2003 | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: | Ing. Urbánek |  |  |  |
| ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: | 0404T21 | VYPRACOVAL: | Kolektiv |  |  |  |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO: | S404T21-TP204_002 | KONTROLOVAL: |  |  |  |  |
| REVIZE: | B | SCHVÁLIL: |  |  |  |  |

Revize

| ČÍSLO REVIZE | DATUM | DOTČENÉ LISTY | POČET LISTŮ PŘED ZMĚNOU | POČET LISTŮ PO ZMĚNĚ | POPIS ZMĚNY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Obsah

1	Popis účelu stavby	3

2	Seznam použitých podkladů	3

Popis technologického procesu výroby	3

2.1	Ložový popel	3

2.2	Úletový popilek	3

3	Potřeba materiálů a surovin	3

3.1	Hodinová produkce popílku	3

3.2	Roční produkce popílku	3

4	Základní skladba nového technologického zařízení	4

5	Požadavky na dopravu vnitřní i vnější	4

5.1	Během výstavby	4

5.2	Během provozu	4

6	Vliv technologického zařízení na stavební řešení	4

7	Připojovací místa	4

7.1	Požadavky a místa napojení	4

7.1.1	Popílek	4

7.1.2	Tlakový vzduch	4

7.1.3	Pneudoprava	4

8	Připojovací místa	5

# Popis účelu stavby

Provozní soubor PS 204 – Systém dopravy popelovin kotle K20 je součástí řešení změny palivové základny teplárny v Mladé Boleslavi ze spalování hnědého uhlí na spalování směsi dřevní štěpky a fytopelet. Tento provozní soubor zahrnuje výhradně zařízení nového kotle K20.

U kotlů K80 a K90 se systém nemění, protože dojde ke snížení tepelného výkonu kotlů K80 a K90 a zároveň se významně sníží produkce popelovin. Proto zůstane u K80 a K90 stávající systém pneudopravy popelovin zachován.

# Seznam použitých podkladů

- Modernizace Teplárny Mladá Boleslav, PS 201 – Kotelna K20.

# Popis technologického procesu výroby

Tento PS řeší pouze pneumatickou dopravu popelovin z kotle K20.

## Ložový popel

Odvod ložového popela je součástí PS201 kotelna K20. V rámci tohoto PS bude vybraným dodavatelem zvážen odvod nadprodukce jemné frakce z třídiče do externích sil popílku. Pokud tato možnost nebude dodavatelem zvolena, bude nadprodukce ložového popela odváděna do mobilního kontejneru bypassem třídiče.

## Úletový popilek

Popílek ze zadních tahů kotle a z výsypek filtru bude přes turnikety a komorové podavače odváděn pneumatickou cestou do stávajících větví dopravy popele z K80 a K90, odkud následně bude dopravován do externích sil popílku.

# Potřeba materiálů a surovin

## Hodinová produkce popílku

Základní údaje o kvalitě paliva pro K20 jsou uvedena v PS 201. Z hodnot vyplývá, že produkce popela (ložový + úletový) z kotle K20 bude následující

- Ref palivo (10MJ/kg)						~0,72 t/h

- Nejhorší palivo (7,8MJ/kg), popelnatost 11 %			~2,5 t/h

Standartní rozdělení poměru ložového a úletového popela je 60/40 %. V případě spalování štěpky bude záležet na zejména na optimalizaci spalovacího procesu a procentu nedopalu v popelovinách.

Vybraný dodavatel zhodnotí reálné možnosti nové technologie kotle K20 a navrhne vyhovující technické řešení.

## Roční produkce popílku

- Ref palivo (10 MJ/kg)						~5,5 tis. t/rok

- Nejhorší palivo (7,8 MJ/kg)					~20 tis. t/rok

# Základní skladba nového technologického zařízení

Níže uvedená skladba zařízení platí pro každou trasu pneumatické dopravy z ložového popela, zadních tahů kotle a odlučovače TZL.

- Turnikety

- Komorové podavače včetně příslušenství

- Potrubí tlakového (dopravního) vzduchu do komorových podavačů a přífuků na trase

- Potrubí pneumatické dopravy popelovin včetně armatur

- Výložníky na potrubních mostech

# Požadavky na dopravu vnitřní i vnější

## Během výstavby

Výstavba technologie bude probíhat na volném prostranství v areálu ŠKODA AUTO. Pro dopravu jednotlivých zařízení a dílů budou využity stávající dopravní cesty v areálu firmy.

## Během provozu

Z expedičních sil bude popílek odebírán nákladní autodopravou jako doposud.

# Vliv technologického zařízení na stavební řešení

Technologie nemá zásadní vliv na stavební řešení. Je nutno počítat s přístupovými cestami ke komorovým podavačům pod výsypkami a přífukům na trasách pneumatické dopravy na potrubních mostech.

# Připojovací místa

## Požadavky a místa napojení

### Popílek

- Jemná frakce ložového popela – turniket/ tlakový vzduch+ potrubí pneumatické dopravy

- Popílek z druhého tahu kotle – turniket/ tlakový vzduch+ potrubí pneumatické dopravy

- Popílek z třetího tahu kotle – turniket/ tlakový vzduch+ potrubí pneumatické dopravy

- Popílek z třetího tahu kotle – turniket/ tlakový vzduch+ potrubí pneumatické dopravy

- Popílek z odlučovače – turniket/ tlakový vzduch+ potrubí pneumatické dopravy

### Tlakový vzduch

Přívody ke komorovým podavačům a přífuky na trase pneudopravy.

### Pneudoprava

Napojení na stávající potrubí pneudopravy od kotlů K80 a K90 do expedičních sil.

# Připojovací místa

| Položka | Zařízení | Počet |
| --- | --- | --- |
| Jemná frakce ložového popela | Komorový podavač | 1 ks |
|  | Potrubí tlakového vzduchu | 1 kpl |
|  | Potrubí pneudopravy | 1 kpl |
| Popílek z druhého tahu kotle | Komorový podavač | 1 ks |
|  | Potrubí tlakového vzduchu | 1 kpl |
|  | Potrubí pneudopravy | 1 kpl |
| Popílek z třetího tahu kotle | Komorový podavač | 1 ks |
|  | Potrubí tlakového vzduchu | 1 kpl |
|  | Potrubí pneudopravy | 1 kpl |
| Popílek z odlučovače | Komorový podavač | 6 ks |
|  | Potrubí tlakového vzduchu | 2 kpl |
|  | Potrubí pneudopravy | 2 kpl |