| ZHOTOVITEL: | AFRY CZ s.r.o. |  |  | OBJEDNATEL: | ŠKO-ENERGO, s.r.o. Tř. Václav Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4 www.afry.com |  |  |  |  |  |
| NÁZEV PROJEKTU: | Modernizace teplárny Mladá Boleslav |  |  |  |  |  |
| ČÁST/NÁZEV DOKUMENTU: | D2 Dokumentace technických a technologických zařízení PS 206 Rekonstrukce vnitřního palivového hospodářství K80 a K90 TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |  |
| STUPEŇ: | Dokumentace pro vydání stavebního povolení |  |  |  |  |  |
| PROFESE/ PŘÍLOHA: | Strojní |  |  |  |  |  |
| DATUM: | 09/2023 | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: | Ing. Urbánek |  |  |  |
| ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: | 0404T21 | VYPRACOVAL: | Ing. Čáp |  |  |  |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO: | S404T21-TP206_101 | KONTROLOVAL: | Ing. Urbánek |  |  |  |
| REVIZE: | C | SCHVÁLIL: | Ing. Urbánek |  |  |  |

Revize

| ČÍSLO REVIZE | DATUM | DOTČENÉ LISTY | POČET LISTŮ PŘED ZMĚNOU | POČET LISTŮ PO ZMĚNĚ | POPIS ZMĚNY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 15.12.2022 |  |  |  |  |

Obsah

1	Popis účelu stavby	3

2	Členění PS na jednotlivé DPS	3

3	Popis technologického procesu výroby	3

4	Potřeba materiálů a surovin	3

5	Základní skladba technologického zařízení	3

6	Účel, popis a základní parametry	3

7	Popis skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě	5

8	Požadavky na dopravu vnitřní a vnější	5

9	Vliv technologického zařízení na stavební řešení	5

10	Údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných médií včetně požadavků a míst napojení	5

10.1	Parametry dřevní štěpky	5

10.2	Spotřeba el. energie	6

11	Seznam strojů a zařízení	6

# Popis účelu stavby

Účelem tohoto provozního souboru je rekonstrukce stávajícího palivového hospodářství kotlů K80/90 vynucená změnou palivové základny spojené s přechodem na spalování 100% biomasy (100% štěpky, příp. 70% štěpky + 30% rostlinných peletek energetického vstupu).

# Členění PS na jednotlivé DPS

Tento PS není členěn na DPS.

# Popis technologického procesu výroby

V místě existujících uhelných bunkrů pro K80/90 budou instalovány nové provozní zásobníky biomasy (2 ks pro každý kotel), které budou plněny štěpkou dopravovanou z hlavních skladovacích sil (PS102) dopravovanou do zásobníků v rámci PS 104 Pasová doprava. Nové šnekové dopravníky zajistí plnění spalovacích komor obou kotlů štěpkou z provozních zásobníků.

# Potřeba materiálů a surovin

Spotřeba referenčního paliva: dřevní štěpky (10 MJ/kg) 		28 t/hod/1 kotel

# Základní skladba technologického zařízení

Tento provozní soubor zahrnuje:

- provozní zásobník biomasy (4x, 2 zásobníky/kotel),

- spodní rotační vynášecí zařízení pod každým zásobníkem biomasy (4x),

- šnekové dopravníky do kotlů K80/90 (4x) + násypky s podavačem,

- kladkostroje,

- upravené ocelové konstrukce.

# Účel, popis a základní parametry

Záměna provozních sil úzce navazuje na systém dopravy v rámci PS104 Pasová doprava dřevní štěpky, kdy dopravníky ze skladovacích sil jsou ukončeny na střeše stávající kotelny a následně systém dopravníku umožňuje zásobovat každé silo z každého pasu na pomocí systému reverzních pojízdných pasů.  Dřevní štěpka je následně vsypána do nových provozních sil. Součástí tohoto PS je instalace nových provozních zásobníků dřevní štěpky a nových dopravních cest do kotle.

Nové provozní zásobníky dřevní štěpky, doprava štěpky

Do prostoru po demontovaných stávajících uhelných zásobníků v bunkrové stavbě pod úrovní podlaží +36,0 m do původního obdélníkového půdorysu uhelných bunkrů   budou instalovány nové provozní zásobníky biomasy v počtu 2 ks na kotel.

Rozměr každého provozního zásobníku dřevní štěpky je uvažován minimálně 6,5 m v průměru a maximálně 12 m čistá vnitřní výška. Celkový maximální objem tak bude 398 m3. Přesné rozměry zásobníku budou určeny na základě konstrukčního provedení zásobníku a zkušenostem dodavatele z hlediska ochrany proti klenbování.

Podlaha zásobníku je zhotovena z válcovaných profilů, které tvoří nosný rám podlahy. Podlahu zásobníku tvoří plech, který je vyztužen výztuhami. V podlaze je zhotoven prostup, kterým bude procházet rotační vybírací zařízení.

Stěny sila budou zhotoveny z plechů různé tloušťky. Výztuhy stěn mají stejnou tloušťku jako stěny, pouze v místě podpor jsou výztuhy ze silnějšího plechu. Ve stěně sila bude zhotoven otvor s dveřmi pro montáž a servis vybíracího zařízení.

Víko sila je navrženo z válcovaných profilů, které tvoří nosný rám a z plechu s výztuhami.  Ve víku sila jsou zhotoveny dva otvory pro vstup materiálu z dopravníku.

Ve spodní části sila je umístěn rotační vynášecí šnek, který vhrnuje ze zásobníku dřevní štěpku do navazujícího dopravního šneku do svodek kotle. Z každého provozního zásobníku je realizována jedna dopravní cesta do kotle, která zaručuje plný výkon kotle s nejhorší kvalitou dřevní štěpky.

Pohon rotačního šneku je umístěn pod silem, aby byl umožněn přístup k el. motoru.

Ve spodní části každého sila je otvor s vraty pro instalaci a revizi vynášecího zařízení (s prostorem pro odsun materiálu v případě otevření vrat při havárii) - cca 2,0 x 2,0 m dle zařízení pro vybírání a transport materiálu.

Systém dopravy dřevní štěpky do kotlů

Nový šnekový dopravník navazuje na vynášecí rotační šnek ze sila a dopravuje štěpku z provozních zásobníků do násypek obou kotlů s rotačními podavači.

Systém šnekové dopravy, resp. provozního zásobníku je tlakově oddělen dvěma uzavíracími členy od spalovací komory kotle, a zároveň bude vybaven bezpečnostním zařízením na ochranu proti výbuchu.

Zdvihací zařízení

Nad pohony a převodovkami nových dopravníků biomasy do K80/90 budou provedeny drážky pro údržbu s el. kladkostrojem o nosnosti 2,5 t se zdvihem 25 m a pojezdem pro každý kotel.

Stavební úpravy kotelny K80/90

V rámci rekonstrukce vnitřního palivového hospodářství budou provedeny úpravy ocelové konstrukce pro nové provozní zásobníky a uložení dopravníků štěpky. Úprava zahrnuje částečnou demontáž nosných konstrukcí střechy a technologického zařízení kotelny. Nové dopravníky se budou opírat o stávající nosné konstrukce rámu kotelny, které budou ztuženy novým ocelovým nosníkem. V místě dopravníků bude upravena střecha a přeložena část stávajícího venkovního schodiště. Bude doplněno opláštění ze sendvičových panelů.

Stavební část zahrnuje také dodávku provedení stavebních rozvodů TZB. Jedná se o rozvody stavební VZT, vytápění a chlazení, elektroinstalace včetně provozního a nouzového osvětlení, hromosvodu. Dále vnitřní rozvody splaškové a dešťové kanalizace a pitné vody pro oční sprchy a požární rozvod vody sprinklerů. Vnitřní rozvody instalací budou napojeny na areálové sítě v předávacích bodech u objektu.

Základní parametry technologického zařízení PS206

- provozní zásobník dřevní štěpky

Počet kusů celkem 					4

minimální průměr					:	6,5 m

maximální výška					:	12 m

celkový maximální objem				:	398 m3

Spodní rotační vynášecí šnek v každém zásobníku.

Silo je vybaveno otvorem na boku pro údržbu a nouzové vyprázdnění.

- šnekový dopravník

počet					:	4

průměr					:	630 mm

nominální kapacita referenčního paliva	:	114 m3/h

- násypka štěpky s podavačem

počet					:	8

k nominální kapacita referenčního paliva 	:	nominálně 114 m3/h

- kladkostroj elektrický s pojezdem

nosnost					:	2,5 t

počet					:	4 ks

zdvih					:	25 m

hmotnost					:	600 kg

# Popis skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě

Manipulace s materiálem je uvedena výše v rámci popisu procesu.

# Požadavky na dopravu vnitřní a vnější

Palivové hospodářství navazuje na PS 104 Pasová doprava, který je dopravním systémem pro dopravu štěpky. Další nároky na dopravu během provozu nejsou.

# Vliv technologického zařízení na stavební řešení

V rámci tohoto PS budou provedeny stavební úpravy stávajících kotelen a bunkrové stavby K80/90 (ocelová konstrukce, střecha, opláštění). Požadované demontáže jsou předmětem jiného provozního souboru.

# Údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných médií včetně požadavků a míst napojení

  - Parametry dřevní štěpky

| parametr |  | jednotky | hodnota |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min. | ref. | max. |
| Voda veškerá | W(ar) | % | 25 | 10 | 55 |
| Popel | A(ar) | % | 0,3 | 4 | 11 |
| Výhřevnost | Q(ar) | MJ/kg | 7,8 | 10 | 12 |
| Sypná hmotnost | ρ(ar) | kg/m3 | 200 | 250 | 380 |
| Obsah síry | S(ar) | % | <0,01 | 0,02 | 0,05 |
| Obsah chlóru | Cl(ar) | % | 0,01 | 0,015 | 0,02 |
| Obsah dusíku | N(ar) | % | 0,15 | 0,3 | 0,5 |

Stopové prvky v dřevní štěpce

Obsah stopových prvků v dřevní štěpce bude záviset od charakteru dodávky a zdroje dřevní hmoty.

Granulometrie vstupní dřevní štěpky do kotlů K80/90

| Částice štěpky splňují následující velikostní limity a jejich poměrné zastoupení |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr | Jedn. | Hodnota |
| Částice menší nebo rovno 63 mm v jednom směru | % | 90 |
| Největšá částic může mít rozměry nejvýše 100x40x35 mm (výška, šířka,hloubka) | % | 10 |
| Částice menší než 3,15 mm v jednom směru | % | 10 |
| Částice menších než 5,6 mm v jednom směru | % | 30 |
| Obsah zeminy, hlíny, písku apod. (max. 30 kusů kamenů (např. štěrku) velikosti krychle o hraně max. 5 cm | % | 2 |
| kovové předměty – SEPARACE s minimální účinností 85% ze vstupního štepky |  |  |

Hmotová bilance toku dřevní štěpky

| Parametr | Jedn. | Kotle |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | K90 | K80 |
| Jmenovitý parní výkon – biomasa | t/h | 100 | 100 |
| Spotřeba paliva (10 MJ/kg) | t/h | 28 | 28 |
|  | m3/h | 112 | 112 |
| Roční spotřeba paliva (10 MJ/kg) | t/rok | 224 000 | 224 000 |
| Pro 8000 h/rok | m3/rok | 896 000 | 896 000 |

  - Spotřeba el. energie

Sumární instalovaný příkon: 300 kW

Očekávaná roční spotřeba je 1000 MWh/rok.

# Seznam strojů a zařízení

|  | Zařízení | Počet |
| --- | --- | --- |
| 1 | Provozní zásobník dřevní štěpky s vynášecím rotačním šnekem | 4 ks |
| 2 | Dopravní šnek dřevní štěpky do kotle | 4 ks |
| 3 | Rotační podavač dřevní štěpky | 8 ks |
| 4 | Systém ochrany proti výbuchu doprava paliva | 4 kpl |
| 5 | Zdvihadla – kladkostroje | 4 ks |