| ZHOTOVITEL: | AFRY CZ s.r.o. |  |  | OBJEDNATEL: | ŠKO-ENERGO, s.r.o. Tř. Václav Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4 www.afry.com |  |  |  |  |  |
| NÁZEV PROJEKTU: | Modernizace teplárny Mladá Boleslav |  |  |  |  |  |
| ČÁST/NÁZEV DOKUMENTU: | D2 Dokumentace technických a technologických zařízení PS 207 Demontáže a přeložky TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |  |
| STUPEŇ: | Dokumentace pro vydání stavebního povolení |  |  |  |  |  |
| PROFESE/ PŘÍLOHA: | Strojní |  |  |  |  |  |
| DATUM: | 07/2023 | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: | Ing. Urbánek |  |  |  |
| ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: | 0404T21 | VYPRACOVAL: | Ing. Čáp |  |  |  |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO: | S404T21-TP207_002 | KONTROLOVAL: | Ing. Urbánek |  |  |  |
| REVIZE: | b | SCHVÁLIL: | Ing. Urbánek |  |  |  |

Revize

| ČÍSLO REVIZE | DATUM | DOTČENÉ LISTY | POČET LISTŮ PŘED ZMĚNOU | POČET LISTŮ PO ZMĚNĚ | POPIS ZMĚNY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 19.12.2022 |  |  |  |  |

Obsah

1	Popis účelu stavby	3

2	Seznam použitých podkladů	3

3	Členění PS na jednotlivé DPS	3

4	Popis technologického procesu výroby	3

5	Potřeba materiálů a surovin	3

6	Základní skladba technologického zařízení	3

7	Účel, popis a základní parametry	3

7.1	Základní parametry demontovaného zařízení v rámci PS207	4

8	Popis skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě	4

9	Požadavky na dopravu vnitřní a vnější	5

10	Vliv technologického zařízení na stavební řešení	5

11	Údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných médií včetně požadavků a míst napojení	5

# Popis účelu stavby

Účelem tohoto provozního souboru je provedení demontáží a vnitřních přeložek v kotelně K80/90 spojených s přechodem na spalování 100% biomasy.

# Členění PS na jednotlivé DPS

Tento PS není členěn na DPS.

# Popis technologického procesu výroby

Demontáže a přeložky popsané v tomto PS jsou nutné pro řádné provedení díla, uvolnění staveniště a místa pro instalaci nového zařízení, jeho řádnou montáž a následný provoz. V textu zmíněné demontáže se týkají stávajícího zařízení na teplárně E1A. Demontáže budou rozděleny na etapy tak, aby nedošlo k omezení provozu teplárny E1A.

Součástí jsou veškeré demontáže a přeložky nutné pro provedení rekonstrukce kotlů K80/90 v budově E1A, uvolnění staveniště a místa pro instalaci nového zařízení, jeho řádnou montáž, a i následný provoz.

Následující specifikaci prací není zcela vyčerpávající a bude se vyvíjet od konkrétních požadavků nově instalované technologie a postupu prací.

Demontáž vnitřního uhelného palivového hospodářství

Uhelné bunkry

V rámci úprav vnitřního palivového hospodářství budou stávající uhelné bunkry demontovány vč. souvisejícího technologického zařízení a konstrukcí, aby se vtvořilo místo pro instalaci nových provozních zásobníků dřevní štěpky.

Jedná se o zásobníky, z nichž jeden je určen pro K80 a jeden pro kotel K90. Každý zásobník je tvořen dvěma buňkami. Strop zásobníků je kryt plechem na úrovni +36,0 m. Svislá stěna přechází na úrovni +27 m do šikmých stěn výsypek s výjimkou stěn mezi dvěma buňkami.

Dopravní palivové cesty do kotlů

Redlery do svodek kotlů 			celkem 8 ks

Stěny zásobníků jsou tvořeny vyztuženými plechy a přivařeny ke sloupům, s přenášením zatížení do sloupů. Stěny komor mezi 36,0 m a 27,5 m zastávají funkci svislého ztužení budovy.

Vápencové hospodářství

Systémy vápencového hospodářství zůstávají zachovány pro další nespecifikované užití provozovatelem nicméně je možná jejich úprava – zmenšení objemu.

Části popelového hospodářství

Existující popelové hospodářství bude demontováno v rozsahu v závislosti na projektovém řešení kotle na základě provedené revize stávajícího popelového hospodářství a vymění části koncepčně či technicky nevyhovující, ostatní preferujeme zachovat.

Části kotlů

Budou demontovány nespecifikované části kotelních agregátů, palivového a popelového hospodářství pomocných zařízení a systémů, pokud to bude nutné pro správnou funkci rekonstruovaných kotlů v závislosti na konkrétním technickém řešení.

Části zařízení čištění spalin

Na základě posouzení zhotovitel bude pro splnění emisních požadavků demontovány patřičné části zařízení na čištění spalin.

Kompresorová stanice vzduchu

Demontovány budou:

2 x kompresor dopravního vzduchu 5000 kg + vymrazovací sušička 1500 kg a přidružené potrubí,

2 x kompresor řídícího vzduchu 1750 kg + adsorpční sušička 550 kg a přidružené potrubí. V případně jednoho kompresoru se bude jednat o přemístění do K20 včetně následné instalace.

Kompresory jsou instalovány na podlaží +7,5 m.

# Potřeba materiálů a surovin

Převážně se bude jednat o spotřební materiál potřebný k demontáži původních zařízení.

# Základní skladba technologického zařízení

Hlavní demontovaná zařízení kotlů K80/90:

- uhelné bunkry,

- redlery,

- popelové hospodářství,

- části kotlů,

- části zařízení čištění spalin,

- kompresorové stanice.

# Účel, popis a základní parametry

V rámci úprav vnitřního palivového hospodářství kotlů K80/90 budou stávající uhelné bunkry mezi podlažím +36 m a podlažím +15 m demontovány vč. výsypek, souvisejícího technologického zařízení dopravy paliva do kotle a konstrukcí tak, aby se vytvořilo místo pro instalaci nových provozních zásobníků štěpky. Jedná se o zásobníky, z nichž jeden je určen pro K80 a jeden pro kotel K90. Každý zásobník je tvořen dvěma buňkami. Strop zásobníků je kryt plechem na úrovni +36,0 m. Svislá stěna přechází na úrovni +27 m do šikmých stěn výsypek s výjimkou stěn mezi dvěma buňkami. Stěny zásobníků jsou tvořeny vyztuženými plechy a přivařeny ke sloupům, s přenášením zatížení do sloupů.  Stěny komor mezi 36,0 m a 27,5 m zastávají funkci svislého ztužení budovy.

U současné dopravy popela bude demontován třídič a zařízení odvodu ložového popela od svodky z třídiče po vibrační síto.

Bude demontována technologie kompresorových stanic dopravního a řídícího vzduchu pro K80, resp. K90, které se nachází na podlaží +7,5 m. Jedná se o kompresory, filtraci a sušení stlačeného vzduchu vč. potrubí.

Další provozní soubory u stávajících kotlů, kterých se dotknou demontážní práce:

- kotel (tlakový celek, spalovací komora, membránová stěna),

- čištění spalin.

Přesný rozsah všech demontáží je odvislý od navrženého řešení vybraného dodavatele.

## Základní parametry demontovaného zařízení v rámci PS207

- Uhelné bunkry

půdorysné rozměry buňky					:	7,43 x 7,44 m

výška komory						:	8,5 m

výsypka							:	9 m

objem buňky						:	530 m3

jeden bunkr/1kotel, každý bunkr je tvořen dvěma buňkami

hmotnost zásobníku (bunkru) vč. vyztužení			:	142 t

- Kompresorová stanice dopravního vzduchu pro jeden kotel

hmotnost zařízení						:	cca. 14 000 kg

- Kompresorová stanice řídícího vzduchu pro jeden kotel

hmotnost zařízení						:	cca. 5 200 kg

- Dopravník ložového popela

hmotnost							:	9 900 kg

počet kusů							:	2

- Třídič popela

hmotnost							:	1 800 kg

počet kusů							:	2

- Řetězový dopravník podélný 					4 ks

Hmotnost								30000 kg

- Řetězový dopravník příčný 						4 ks

Hmotnost 							15 000 kg

# Popis skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě

Realizace tohoto PS vyžaduje dočasné skladovací plochy v areálu ŠKO-ENERGO pro demontovaný materiál, které budou vybrány ve spolupráci s provozovatelem. Provozovatel požaduje maximální míru přímého odvozu.  Vzniklé odpady (kovový odpad, stavební suť, elektroodpad, nebezpečný odpad, maziva) budou likvidovány dle platné legislativy.

V rámci svých aktivit budou dodavatelé respektovat požadavky OP303/008, zejména kapitoly 3.12 které jsou promítnuty níže:

- Dodavatel, jehož činností v areálu společnosti vznikl odpad, je původcem a zároveň majitelem všech odpadů vzniklých během prováděných činnosti ve smyslu zákona o odpadech a příslušných vyhlášek. Se vzniklými odpady naloží na své náklady v souladu s platnou legislativou.

- Dodavatel bude v případě většího množství odpadu jej ukládat do vlastních řádně označených nádob nebo kontejnerů, v případě nebezpečných odpadů označení bude doplněno i identifikačním listem nebezpečného odpadu.

- Dodavatel se prokáže v rámci kontraktu doložením oprávnění pro nakládání s veškerým odpadem, jehož je původcem, nebo oprávněním servisní organizace, kterou si ke splnění této povinnosti najal.

- Pracovníci dodavatele musí být vybaveni příslušnými osobními ochrannými pracovními prostředky pro nakládání s příslušným druhem odpadu.

Zatřídění odpadů z demontáží:

13 01		odpadní hydraulické oleje

13 02		odpadní motorové, převodové a mazací oleje

17 01 		beton, cihly, tašky, keramika

17 04		kovy (kabely)

17 06		izolační materiály

20 01	průmyslové odpady/složky z odděleného sběru (elektroodpad z demontáží)

# Požadavky na dopravu vnitřní a vnější

Demontovaná zařízení kotlů K80/K90 budou během realizace dopravovány po stávajících a nově vybudovaných komunikacích.

# Vliv technologického zařízení na stavební řešení

Prováděné demontáže si vynutí provizorní stavební úpravy stávajících kotelen K80/90 (demontážní otvory, úpravy ocelových konstrukcí), jejichž přesný rozsah bude znám až na základě předloženého řešení vybraného dodavatele.

# Údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných médií včetně požadavků a míst napojení

Demontáže vyžadují:

- přívod el. energie (230 V, 400 V/50Hz, cca. 15 kW),

- přívod průmyslové vody,

- technické plyny pro řezání materiálu a svářecí práce,

- stlačený vzduch,

- pohonné hmoty pro manipulační techniku a dopravní prostředky.