| ZHOTOVITEL: | AFRY CZ s.r.o. |  |  | OBJEDNATEL: | ŠKO-ENERGO, s.r.o. Tř. Václav Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4 www.afry.com |  |  |  |  |  |
| NÁZEV PROJEKTU: | Modernizace teplárny Mladá Boleslav |  |  |  |  |  |
| ČÁST/NÁZEV DOKUMENTU: | D2 Dokumentace technických a technologických zařízení PS 211 Spojovací potrubí TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |  |
| STUPEŇ: | Dokumentace pro vydání stavebního povolení |  |  |  |  |  |
| PROFESE/ PŘÍLOHA: | Strojní |  |  |  |  |  |
| DATUM: | 07/2023 | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: | Ing. Urbánek |  |  |  |
| ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: | 0404T21 | VYPRACOVAL: | Ing. Čáp |  |  |  |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO: | S404T21-TP211_002 | KONTROLOVAL: | Ing. Urbánek |  |  |  |
| REVIZE: | b | SCHVÁLIL: | Ing. Urbánek |  |  |  |

Revize

| ČÍSLO REVIZE | DATUM | DOTČENÉ LISTY | POČET LISTŮ PŘED ZMĚNOU | POČET LISTŮ PO ZMĚNĚ | POPIS ZMĚNY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 19.12.2022 |  |  |  |  |

Obsah

1	Popis účelu stavby	3

2	Seznam použitých podkladů	3

3	Členění PS na jednotlivé DPS	3

4	Popis technologického procesu výroby	3

5	Potřeba materiálů a surovin	3

6	Základní skladba technologického zařízení	3

7	Účel, popis a základní parametry	3

7.1	Základní parametry potrubí v rámci PS211	4

8	Popis skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě	4

9	Požadavky na dopravu vnitřní a vnější	5

10	Vliv technologického zařízení na stavební řešení	5

11	Údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných médií včetně požadavků a míst napojení	5

# Popis účelu stavby

Účelem tohoto provozního souboru je realizace vnějších spojovacích potrubí provozních médií.

# Seznam použitých podkladů

- dokumentace skutečného provedení – strojovna TG80/90,

- dokumentace skutečného provedení – vnější chladící okruh pro TG80/90

- dokumentace skutečného provedení: “Dodávka a montáž technologie SNCR pro K80/90“    zhotovitel: ENGO servis s.r.o., 08/2019

# Členění PS na jednotlivé DPS

Tento PS není členěn na DPS.

# Popis technologického procesu výroby

Tento provozní soubor zajistí potrubní propojení a tím i dopravu provozních médií mezi stávající teplárnou E1A a novou kotelnou K20.

# Potřeba materiálů a surovin

Tento provozní soubor nemá výrobní charakter zboží.

Při realizaci tohoto PS se bude jednat o spotřební montážní materiál.

# Základní skladba technologického zařízení

Předmětem tohoto PS jsou následující vnější spojovací potrubí:

- potrubí admisní páry mezi kotli K20 a TG80/90,

- potrubí napájecí vody mezi kotli K80/90 a K20,

- potrubí chladící vody mezi kotli K80/90 a K20,

- potrubí DeNOx činidla z K70 (prostor skladu) do kotle K20.

Ostatní spojovací potrubí (např. popeloviny, spaliny, plyn, stlačený vzduch) jsou předmětem jiných PS v rámci projektu „Modernizace teplárny“.

# Účel, popis a základní parametry

Vnější spojovací potrubí v tomto PS propojují nový kotel K20 se stávajícím blokem K80/90, resp. K70. Potrubí páry, napájecí vody je vedeno po střeše bunkrové stavby E1, potrubí DeNOx činidla po novém potrubním mostě v souběhu s rozvodem popílku a ložového popela.

Jednotlivá potrubí budou uložena v typizovaných prvcích uchycených k ocelovým konstrukcím.

Potrubní trasy budou vedeny tak, že umožní dilatační pohyby vlivem teplotních změn a sníží tak zatížení pevných bodů.

Spojovací potrubí budou osazena požadovanými armaturami (uzavírací, regulační, pojistné, odvzdušňovací, vypouštěcí, odváděče kondenzátu).

Materiál potrubí:

- legovaná ocel/pára, napájecí voda,

- uhlíková ocel/chladící voda,

- nerezová ocel/močovina.

Spojovací potrubí budou tepelně izolována a oplechována (pára, napájecí voda, částečně chladící voda, močovina). Potrubí močoviny bude el. otápěno.

## Základní parametry potrubí v rámci PS211

- Potrubí admisní páry

dimenze:				DN150

provozní tlak:			12,5 MPa(g)

provozní teplota:			535 °C

- Potrubí napájecí vody

dimenze:				DN125

provozní tlak:			15,2 MPa(g)

provozní teplota:			210 °C

- Potrubí chladící vody

dimenze:				DN250

provozní tlak:			0,15 MPa(g)

provozní teplota:			38 °C

- Potrubí močoviny (40 % roztok)

dimenze:				DN25

provozní tlak:			0,9 MPa(g)

provozní teplota:			25 °C

# Popis skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě

Během provozu tohoto PS se bude pravidelně odvádět parní kondenzát, který bude vracen zpět do kondenzátního hospodářství teplárny. Nárazové vypouštění potrubí napájecí a chladící vody bude svedeno do kanalizačního systému.

Vlastní instalace vyžaduje pouze dočasné skladovací plochy v areálu ŠKO-ENERGO pro montážní materiál, které budou vybrány ve spolupráci s provozovatelem.

V rámci svých aktivit budou dodavatelé respektovat požadavky OP303/008, zejména kapitoly 3.12 které jsou promítnuty níže:

1. Dodavatel, jehož činností v areálu Společnosti vznikl odpad, je původcem a zároveň majitelem všech odpadů vzniklých během prováděných činnosti ve smyslu zákona o odpadech a příslušných vyhlášek. Se vzniklými odpady naloží na své náklady v souladu s platnou legislativou.

2. Dodavatel bude v případě většího množství odpadu jej ukládat do vlastních řádně označených nádob nebo kontejnerů, v případě nebezpečných odpadů označení bude doplněno i identifikačním listem nebezpečného odpadu.

3. Dodavatel se prokáže v rámci kontraktu doložením oprávnění pro nakládání s veškerým odpadem, jehož je původcem, nebo oprávněním servisní organizace, kterou si ke splnění této povinnosti najal.

4. Pracovníci dodavatele musí být vybaveni příslušnými osobními ochrannými pracovními prostředky pro nakládání s příslušným druhem odpadu.

Zatřídění odpadů z demontáží:

08 01	odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků

12 01	odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů (odpady ze svařování)

17 04		kovy

17 06		izolační materiály

# Požadavky na dopravu vnitřní a vnější

Potrubí, potrubní komponenty a materiál pro potrubní trasy budou během realizace dopravovány po stávajících a nově vybudovaných komunikacích.

# Vliv technologického zařízení na stavební řešení

Instalace PS211 vyžaduje kvůli zvýšení únosnosti provést úpravy střechy nad bunkrovou stavbou E1 a ocelové konstrukce ve strojovně TG80/90.

# Údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných médií včetně požadavků a míst napojení

Provozní soubor „Spojovací potrubí“ neobsahuje významné spotřebiče energií.