AZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Úprava potrubních rozvodů v Hlavním výrobním bloku

PROVEDENÁ V SOULADU S POŽADAVKY zákona č.134/2016 Sb. (aktuální znění)

KNIHA „A“

ČÁST „A.2“ – Obchodní podmínky

Příloha č.03_Požadavky Objednatele

United Energy, a.s.

se sídlem: Teplárenská 2, Most - Komořany

PSČ: 434 03

IČO: 273 09 959

Česká republika

OBSAH DOKUMENTU

1.	Úvod	4

2.	dEFINiCE a zkratky	4

3.	Administrativní manuál (AM)	5

3.1.	komunikace	5

3.1.1.	Formální postupy	5

3.1.2.	Neformální postupy	5

3.1.3.	Komunikační kanály	6

3.1.4.	Číslování elektronické korespondence (e-mail)	6

3.2.	Předepsaná cesta předávacích protokolů od ZHOTOVITELE	7

4.	PROCES ŘÍZENÍ DOKUMENTACE	8

4.1.	Plán tvorby dokumentace (PLTD)	10

4.2.	Dokumentace k provádění stavby – Basic Design	10

Strojně-technologická část	10

Stavební část	11

4.3.	Dokumentace k provádění stavby – Detail design	11

Strojně-technologická část	11

4.4.	Dokumentace pro změnu stavby před dokončením	13

4.5.	Dokumentace skutečného provedení	13

4.6.	Průvodní technická dokumentace	14

4.6.1.	Provozní předpis	16

4.6.2.	předpisy pro údržbu	17

4.6.3.	Doklady pro povolení zkušebního provozu a získání kolaudačního souhlasu	17

4.7.	Dokumentace pro školení personálu objednatele	17

4.8.	Plán Kvality	17

4.8.1.	Plán kontrol, zkoušek a inspekcí	18

4.8.2.	Návrh Projektu pro uvedení do provozu	19

4.9.	Požadavky na elektronicky předávanou dokumentaci	19

5.	Schvalování dokumentace	20

6.	TERMÍNY předávání dokumentace	21

6.1.	Předávání schválené dokumentace	22

7.	Kontroly a Zkoušky	22

7.7.	Tlakové zkoušky	26

7.8.	Zkoušky správné funkčnosti rotačních zařízení	26

7.9.	Individuální zkoušky (IZ) v rámci ukončení montáže	26

7.10.	Komplexní zkoušky	27

8.	Plán organizace výstavby	27

9.	řízení změn.	28

9.1.	POSOUZENÍ návrhu ZMĚNY	29

9.2.	EVIDENCE	29

10.	Řízení neshod	30

11.	Sankce za porušení v oblasti Kvality Díla:	30

# Úvod

Tento dokument stanovuje v návaznosti na Smlouvu o Dílo (dále jen „SoD“) základní požadavky Objednatele na administraci, dokumentaci a kontrolu Díla.

Zhotovitel zpracuje a předá DODAVATELSKOU DOKUMENTACI Díla v rozsahu a termínech definovaných smlouvou a tímto dokumentem.

Zhotovitel odpovídá za předložení dokumentace v termínech a rozsahu ke schválení Objednateli tak, aby byl zajištěn deklarovaný průběh realizace Díla a schvalovací proces neměl dopady na rozsah, termíny a cenu Díla.

Zhotovitel bude v rámci realizace Díla dodržovat požadavky na řízení kvality Díla v souladu se smlouvou, PŘEDPISY a touto přílohou č.4 SoD.

Zhotovitel bude v rámci realizace Díla dodržovat formální postupy definované tímto Administrativním manuálem.

# dEFINiCE a zkratky

| Zkratka | Definice |
| --- | --- |
| PŘEDPISY | PŘEDPISY se rozumí veškeré aplikovatelné právní předpisy České republiky a přímo aplikovatelné právní předpisy Evropské unie, dále též aplikovatelné technické normy EN / ČSN / ISO, včetně jejich doporučujících ustanovení. Dále se PŘEDPISY rozumí vnitřní předpisy objednatele, se kterými byl zhotovitel prokazatelně seznámen. PŘEDPISY jsou pro DÍLO, jeho realizaci a veškerou činnost zhotovitele závazné; v případě rozporu mezi PŘEDPISY stejné právní síly může rozhodnout objednatel. Za rozpor není považováno, pokud jeden předpis klade na provedení DÍLA vyšší požadavky než druhý. V takovém případě je zhotovitel povinen provést DÍLO v souladu s vyššími požadavky. Použití zahraničních technických norem je přípustné pouze tehdy, pokud kladou stejné nebo vyšší požadavky než PŘEDPISY, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. |
| SOD | Smlouva o Dílo |
| BOZP PO A ŽP | Bezpečnost a ochrana zdraví, životní prostředí |
| DÍLO | Všechny práce, které mají být provedeny včetně služeb, které mají být poskytnuty, Zboží, zařízení a nástroje, které mají být dodány. Včetně související projektové dokumentace, inženýrských činností, obstarání dodávek, výstavby, realizace a zkoušení a to včetně odstranění všech Vad a nedodělků nutných pro jeho provedení. |
| AM | Administrativní manuál |
| DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE | DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE obsahuje basic design, dokumentaci k provádění stavby, dokumentaci skutečného provedení a veškeré certifikáty, atesty, Doklady v souladu s ČSN EN 13480, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, zkušební protokoly, potvrzení hygienické nezávadnosti, návody na montáž, výstavbu, instalaci, používání, provoz a údržbu, výkresy, technické specifikace, bezpečnostní předpisy a veškerou další dokumentaci dle českých právních předpisů, technických norem a dále standardů objednatele dle specifikace Zadávací dokumentace, které jsou nezbytné k bezpečné výstavbě, montáži a následnému provozu a údržbě DÍLA. |
| Komunikační kanály | Aplikace TEAMS (MS office 365 – minimálně s licencí Business Basic). |
| TRS = Transmittal sheet | Průvodka předávané dokumentace |
| PP | Předávací protokol |

# Administrativní manuál (AM)

Zhotovitel je v rámci realizace Díla povinen dodržovat nastavené administrativní procesy a formální postupy Objednatele.

## komunikace

### Formální postupy

Veškerá formální komunikace, korespondence a dokumenty mezi smluvními stranami, které mají nebo mohou mít dopad do rozsahu, času a ceny Díla, bude vedena v souladu s postupy uvedenými v tomto Administrativním manuálu.

Formální komunikací je myšlena oficiální komunikace, definovaná v rámci projektových dokumentů a procesů (dokumentace, harmonogramy, postupové zprávy, řízení změn, přejímky apod.), sloužící k efektivnímu přenosu informací mezi Zhotovitelem a Objednatelem a dalšími zainteresovanými stranami na projektu. Patří sem rovněž týdenní porady – Kontrolní dny se Zhotovitelem.

Veškerá korespondence, jako je elektronická pošta a dopisy, budou používat předepsané číslování jako základní odkaz pro snadnou identifikaci.

Komunikace bude probíhat přednostně elektronickou formou – e-mailem, dále pak písemně, dopisem.

Pro značení a číslování korespondence se budou využívat vzory Objednatele.

Korespondence se bude vždy, když to bude možné, věnovat jen jednomu tématu, pokud se nejedná o všeobecnou tématiku.

Požadovaný termín odpovědi na eventuální dotaz bude uveden v závěru dokumentu a bude respektovat ustanovení smlouvy.

Korespondence bude přednostně dodávána elektronickou poštou, nebo dále písemně poštou, popř. kurýrní poštou a osobní dodávkou. Termín vypořádání dotazu/připomínky bude respektovat termíny stanovené smlouvou a bude se dále řídit dle pravidel stanovených tímto dokumentem. Rozhodná doba pro přijetí požadavku k vypořádání je den doručení e-mailové korespondence do 12:00 hod. V případě pozdějšího doručení se bere za doručené následující pracovní den.

Zápisy z kontrolních dnů a ostatních operativních jednání mezi smluvními stranami budou vypracovávány průběžně Objednatelem během jednání. Zápisy z těchto jednání budou podepsány oběma smluvními stranami v závěru jednání. Zápis je možno podepisovat elektronicky. Zápisy z kontrolních dnů se Zhotovitelem budou podepsané vkládány do stavebního deníku a rovněž uloženy na sdílené uložiště – TEAMS (MS office 365 – minimálně s licencí Business Basic).

### Neformální postupy

Neformální komunikace – telefonická komunikace, nebo elektronická pošta bez stanoveného kódového označení.

Neformální komunikace zahrnuje méně strukturované a neoficiální způsoby komunikace mezi Zhotovitelem a Objednatelem a dalšími zainteresovanými stranami na projektu. Může být spontánní, časově neurčená, probíhá mimo oficiální schůzky. Avšak v případě sporů má formální komunikace přednost před neformální komunikací. Rozhodnutí s dopady do rozsahu, ceny a harmonogramu Díla vedené neformální komunikací nejsou brány jako rozhodné v případě sporů.

### Komunikační kanály

Pro účely efektivní komunikace, zajištění aktuálnosti dokumentů je zřízeno externí úložiště pro sdílení potřebných, vybraných typů dokumentace s třetí stranou. Využívána je aplikace TEAMS v projektové struktuře Objednatele.

Pro zajištění plnohodnotné funkce aplikace je nutná Licence Microsoft Office 365 – Business Basic.

Ve zmíněném uložišti je vytvořen prostor pro sdílení dokumentace, záznamů a zápisů se Zhotovitelem.

### Číslování elektronické korespondence (e-mail)

Číslování elektronické korespondence (e-mail) bude prováděno standardem Objednatele dle následujícího formátu:

“zkratka_odesílatel_oblast_druh_poř.č. _Název“

Příklad:

HVB_UE_QM _01

Odeslání e-mailu s obsahem pro garanta řízení kvality, jedná se o dokumentaci kvality (obecně)

- Lze detailněji definovat dle obsahu např. kombinací druhu dokumentů:

HVB_UE_QM_MAN_01 - upřesnění části dokumentace kvality – manuál/návod 
(e-mail Objednatele Zhotoviteli)

HVB_Zhotovitel_HIP_DD_01_

Odeslání e-mailu s obsahem relevantním pro garanta technické části Díla (HIP) s projektové dokumentace Detail Design(e-mail Zhotovitele Objednateli)

Oblasti:

HIP – garant Hlavní inženýr projektu = technické dotazy, technické řešení, projektová dokumentace

QM – garant Manažer Kvality projektu = dokumentace dle smlouvy, Dotazy k zajištění kvality, dotazy k Plánu kontrol, dotazy k řízení dokumentace, Přejímky, Zkoušky

KOO – garant Koordinátor BOZP = dokumentace BOZP, PO a ŽP, Kontroly, dotazy k oblasti BOZP, Zápisy z kontrolních dnů BOZP, Rizika, Technologické postupy

PM – garant PM = oblast řízení projektu, finance, změny, zápisy z porad se Zhotovitelem

SM – garant Site manažer = dotazy oblasti Stavba, řízení Stavby, organizace bouracích prací, zápisy z kontrolních dnů, technologické postupy

Druhy dokumentů:

| Projektová dokumentace stavební - SO | Situace, SIT | Rozhodnutí správní/stanovisko, ROZ | Fotodokumentace, FOT | Smlouva, SOD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| As Built – AB | Návod/manuál, MAN | Schéma, SCH | Deník, DEN | Dokumentace kvality obecně - QC |
| Průvodně-technická dokumentace PTD | Pracovní/technologický postup, POS | Výkres, VYK | Vyjádření/stanovisko, VYJ |  |
| Atest/osvědčení, CER | Povolení, PVL | Zpráva/zápis, TZP | Výpočet, VYP |  |
| Geodetická dok., GEO | Protokol, PRO | Seznam, SEZ | Ostatní technická dokumentace, OTD |  |

Veškerá e-mailová korespondence od zhotovitele bude mít vždy jako adresáta administrátora projektu objednatele, a v kopii vždy bude mít uvedenou e-mailovou adresu:

HVB@ue.cz

## Předepsaná cesta předávacích protokolů od ZHOTOVITELE

Zhotovitel je povinen řádně předat veškerou DODAVATELSKOU DOKUMENTACI dle smlouvy a této přílohy spolu s předávacím protokolem

Dokumenty zhotovitele, zasílané objednateli v tištěné podobě v originále, budou vybaveny Předávacím protokolem. Kopie originálu Předávacího protokolu s ověřením příjmu bude vrácena objednatelem zhotoviteli ihned po příjmu na místě nebo obratem. Kopie dokumentů nebude zasílána zpět. Originály a kopie budou jasně rozpoznatelné (označené názvem kopie č. xx).

Evidenci předávacích protokolů povede zhotovitel i objednatel, každý povede svou číselnou řadu.

Značení Předávacích protokolů:

- HVB-20xx(rok)-UE-PP-xyz – předávací protokoly vystavené objednatelem

- HVB-20xx(rok)-zhotovitel-PP-xyz předávací protokoly vystavené zhotovitelem.

O každé přejímce v průběhu realizace DÍLA bude sepsán předávací protokol dle požadavků SoD.

Předávací protokol bude obsahovat minimálně soupis provedených prací, datum, místo, předmět a popis přejímky v souladu se specifikací přejímky či milníku v písemné a elektronické podobě.

Nedílnou součástí každé faktury musí být kopie předávacího protokolu pro přejímku dle smlouvy potvrzující splnění všech podmínek k proplacení faktury.

Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až poté, co objednatel odsouhlasí předávací protokol, se kterým je spojeno právo zhotovitele vystavit dílčí fakturu. Přílohou faktury bude oboustranně podepsaný předávací protokol.

Předávací protokoly potvrzující Milníky a Přejímky dle SoD mohou být zasílány dle definovaných formálních postupů AM., kdy ke schválení předávacích protokolů je možné využít elektronický podpis. Forma elektronického podpisu nesmí být dle legislativy české republiky kombinovaná s podpisem fyzickým. Podpis takového dokumentu je neplatný.

Na blížící se Přejímky a Milníky bude objednatel zhotovitelem upozorněn v rámci porad min. v měsíčním intervalu na Měsíční poradě a dále ve výzvách dle platných termínů v souladu s SoD.

# PROCES ŘÍZENÍ DOKUMENTACE

Dokumentace v rozsahu dle smlouvy bude vyhotovena a dle časového plánu v termínech nahrána na úložiště SharePoint. K takovému nahrání dokumentace bude vytvořena elektronická průvodka (TRS) s názvem a číslem (“transmittal“). Transmittal je v tomto případě formálním dokladem o uložení dokumentace a bude zaslaný e-mailem na projektového administrátora. Předložení dokumentace je pak termínově hodnoceno od data dodání e-mailu dle formálních postupů, nikoli vložením dokumentace na sdílené uložiště.

TRS (transmittal) pro dokumentaci Díla bude obsahovat seznam s identifikací dle data, oblasti_druhu_názvu_revize dokumentu, statusu dokumentu a garanta.

Označení korespondence předávané dokumentace:

HVB _garant_typ_TRS_xyz_Rev_Název

Př: HVB _HIP_DD_TRS_001_00_- projektová dokumentace

K řízení dokumentace bude využívána aplikace Teams ve struktuře Objednatele. Zhotovitel předloží seznam oprávněných osob pro nastavení přístupů do sdílených kanálů aplikace Teams a zajistí jim potřebné licence.

Požadavky na dokumentaci

Dokumentace zpracovávaná v rámci SoD musí být dodána zhotovitelem v takovém rozsahu, množství, termínech a kvalitě, aby umožnila:

- získání veškerých povolení, souhlasů a stanovisek orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a dalších zainteresovaných stran, které jsou dle platné legislativy nutné pro realizaci a provoz DÍLA,

- posouzení technického řešení DÍLA, jeho rozdělení do časových úseků v souladu s časovým plánem a posouzení jeho souladu s požadavky SoD,

- provedení díla, jeho montáž a uvedení do provozu,

- koordinaci se souběžně probíhajícími aktivitami a projekty v areálu objednatele,

- zajištění kompatibility díla a stávajícího zařízení objednatele,

- zajištění kvality DÍLA,

- případnou demontáž a likvidaci nahrazovaného zařízení,

- vyškolení personálu objednatele,

- provoz, údržbu a opravy DÍLA,

- školení personálu objednatele,

- zdokumentování konečného stavu DÍLA.

Objednatel po obdržení dokumentace ke schválení takovou dokumentaci přezkoumá do 10-ti pracovních dnů. Zhotovitel následně připomínky zapracuje do 5-ti pracovních dnů a opět předloží Objednateli ke schválení.

Dodavatelská dokumentace:

- Projektová dokumentace – Basic Design, Detail Design

- Dokumentace pro změnu stavby před dokončením

- Dokumentace skutečného provedení,

- Průvodní technická dokumentace s provozními předpisy a předpisy pro údržbu,

- Dokumentace pro školení personálu objednatele,

- Plán kvality,

Jedná se o předpokládaný minimální rozsah, který objednatel anebo zhotovitel mohou po dohodě upravit (rozšířit) v návaznosti na podmínky technického návrhu díla.

To vše v členění a provedení, jak je požadováno v dalším textu této přílohy. Přitom platí, že v textu jsou uvedeny detailní požadavky pouze na ty druhy dokumentace, která není podrobně rozvedena v jiných částech smlouvy.

Veškerá dokumentace předávaná zhotovitelem bude zpracována jasnou a čitelnou formou a v souladu s legislativou ČR, normami a dobrou inženýrskou praxí.

Dokumentace zpracovávaná v rámci smlouvy musí být dodána zhotovitelem v takovém rozsahu, množství, termínech a kvalitě, aby umožnila:

- získání veškerých povolení, souhlasů a stanovisek orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a dalších zainteresovaných stran, které jsou dle platné legislativy nutné pro realizaci a provoz díla,

- posouzení technického řešení díla, jeho rozdělení do časových úseků v souladu s časovým plánem a posouzení jeho souladu s požadavky smlouvy,

- provedení díla, jeho montáž a uvedení do provozu,

- koordinaci se souběžně probíhajícími aktivitami a projekty v areálu objednatele,

- zajištění kompatibility díla a stávajícího zařízení objednatele,

- zajištění kvality díla,

- vyškolení personálu objednatele,

- provoz, údržbu a opravy díla,

- provedení garančního měření navazujícího Díla – Výstavba Paroplynového cyklu),

- školení personálu objednatele,

- zdokumentování konečného stavu díla.

Databáze dokumentace

Po celou dobu realizace díla povede zhotovitel databázi (soupis) předané Dodavatelské dokumentace. Tato databáze bude zpracována v elektronické formě podle kapitoly 4.8 níže a bude obsahovat minimálně následující údaje:

- číslo dokumentu / výkresu,

- název dokumentu / výkresu,

- datum vydání a číslo poslední platné revize,

- stav dokumentu / výkresu v souladu s postupem schvalování (ke schválení, schváleno – uvolněno do realizace)

- u schválených dokumentů datum schválení,

- zpracovatele dokumentu,

- druh dokumentace (Projektová dokumentace pro provádění stavby, Dokumentace zajištění kvality, Dokumentace zařízení staveniště, Ostatní dokumentace apod.).

Aktuální verze databáze v elektronické verzi bude předávána objednateli společně s každou předávanou dokumentací (i částí nebo revizí dokumentace).

## Plán tvorby dokumentace (PLTD)

Plán tvorby dokumentace popíše způsob a postupy tvorby dokumentace zhotovitele zpracovávané v rámci díla, stanoví program schvalování dokumentace a určí termíny předpokládaného vydání jednotlivých dokumentů.

Bude obsahovat zejména:

- Formální pravidla pro tvorbu dokumentace

- použité SW nástroje,

- jednotný identifikační systém tištěné dokumentace,

- způsob označování elektronických souborů,

- pravidla pro označování dokumentace poddodavatelů,

- vzory používaných razítek na výkresech,

- šablony titulních a dalších listů písemných dokumentů,

- šablony dopisů, protokolů, formulářů, zápisů, zpráv, změnového listu,

- způsob řízení distribuce a ukládání dokumentace vč. označování revizí,

## Dokumentace k provádění stavby – Basic Design

Základní a minimální požadovaný rozsah dokumentace Basic Design se ze strany zadavatele předpokládá následovně:

### Strojně-technologická část

Součástí bude následující:

- Základní popis technologie a zařízení,

- Potvrzené podmínky okolí a vstupů,

- Celkové technologické schéma,

- P&ID v členění dle provozních souborů,

- Bilanční výpočty médií a energií v členění dle provozních souborů,

- Seznam všech známých zařízení,

- Údajové listy všech nových anebo upravovaných zařízení,

- Základní dispoziční výkresy jednotlivých zařízení a sestav v rámci provozního souboru,

- Návrh materiálového řešení jednotlivých zařízení,

- Soupis připojovacích bodů včetně parametrů a rozměrů,

- Potvrzený seznam médií,

- Návrh systému izolací,

- Návrh systémů nátěrů,

- Návrh značení zařízení,

- Návrh protokolu o určení vnějších vlivů,

### Stavební část

Součástí bude následující:

- Přehledná situace stavby (minimální rozsah),

- Stavební dispozice, řezy a pohledy stavebních objektů,

- Návrh požárně bezpečnostního řešení jednotlivých objektů a ploch,

- Předpokládané stavebně-technické a geologické průzkumy,

- Provedení dokumentace HAZOP zpracované dle platných předpisů platných v České republice.

## Dokumentace k provádění stavby – Detail design

Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována v rozsahu dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., příloha č. 8, v platném znění.

Dokumentace pro provádění stavby bude zhotovitelem zpracována v souladu s odsouhlasenou dokumentací Basic Design. V členění a struktuře dané objednatelem V souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., příloha č. 8.

### Strojně-technologická část

- Technická zpráva:

- popis účelu díla ve vztahu k řízené technologii a popis jeho funkcí

- popis způsobu řešení externích vazeb na již instalované zařízení zhotovitele a na navazující stávající zařízení objednatele vč. komunikačních vazeb,

- připojovací místa na navazující stávající zařízení objednatele,

- připojovací místa na již instalované zařízení zhotovitele

- popis souvisejících stavebních úprav,

- počty a rozměry jednotlivých dílů

- popis rozsahu a způsobu řešení případných vyvolaných úprav navazujících zařízení objednatele, které zhotovitel provede za účelem dosažení kompatibility nového a stávajících zařízení,

- Zdůvodnění dispozičního řešení a popis dispozičního umístění zařízení dodávaných v rámci díla a připojovacích míst na již instalovaná zařízení zhotovitele a na navazující stávající zařízení objednatele,

- Výsledky výpočtů, tlakových a tepelných ztrát.

- Bilanční výpočty médií a energií v členění dle provozních souborů

- Požadavky na stroje a zařízení a potrubí, např. požadavky na vyzkoušení apod.

- Návrh materiálového řešení jednotlivých zařízení a potrubí.

- Volba a způsob provedení tepelných izolací

- Povrchová ochrana, barevné řešení

Zvláštní požadavky na výrobu a montáž

- Výkresy:

- dispoziční výkresy (půdorysy, řezy) se všemi potřebnými řezy a detaily v měřítku 1: 50, ukazující umístění zařízení daného díla včetně prostorových nároků pro provoz, údržbu a opravy včetně hledisek pracovní požární bezpečnosti. Tyto výkresy budou obsahovat zejména:

- vyznačení bezpečnostních zón,

- klasifikace prostor dle ČSN 33 2000-3 s vyznačením prostor nebezpečných, vlhkých, horkých, korozivních apod.,

- umístění připojovacích míst na stávající zařízení objednatele a na již instalované části díla

- výkresy úprav technologického zařízení (případné úpravy odběrů apod.,)

- výkresy souvisejících stavebních úprav, kotvení zařízení do stavebních konstrukcí apod.

PID diagramy

- schémata zemnění a ochrany před úrazem elektrickým proudem,

Výpočty:

- další výpočty dle potřeby

Doklady:

- zápisy z konzultací v průběhu zpracovávání dokumentace

- Celkové technologické schéma,

- P&ID v členění dle provozních souborů

- Dispozice strojů a zařízení.

- Potrubní izometrie.

- Výkresy napojovacích bodů.

- Seznamy:

- seznam (specifikaci) veškerých hmotných dodávek (věcí)

- seznam mezních hodnot

- seznam všech připojovacích míst DÍLA na stávající zařízení objednatele

- Soupis připojovacích bodů včetně parametrů a rozměrů.

- Stroje a zařízení se uvedou v členění na provozní jednotky, popřípadě základní jednotky; u každé položky se uvedou technické údaje.

- Kovové konstrukce, které jsou součástí technologického zařízení; uvede se název a hmotnost.

- Seznam potrubí a jeho technické údaje.

- Specifikace potrubních materiálů, armatur, uložení, nátěrů a izolací pro jednotlivé větve.

- Specifikace použitých potrubních podpěr a zavěšení (popř. ocelových konstrukcí)

- Izolace – souhrnně v členění podle druhu materiálu izolací s odhadem výměr.

- Nátěry – souhrnně s odhadem výměr.

Kompletní dokumentace díla musí navazovat na stávající dokumentaci navazujících zařízení objednatele. Pokud dojde při realizaci díla k zásahům do navazujících zařízení, ke změně směrování vazeb stávajících zařízení nebo jiným změnám, které je nutno promítnout do existující dokumentace zařízení objednatele navazujících na dílo, je součástí díla i úprava stávající dokumentace navazujících zařízení objednatele).

## Dokumentace pro změnu stavby před dokončením

V případě, že bude pro provedení díla nutná změna stavby před jejím dokončením, Zhotovitel poskytne objednateli součinnost při vypracovávání dokumentace změny stavby před dokončením. Poskytne v případě potřeby veškerou dokumentaci potřebnou pro souhlasné stanovisko orgánů státní správy a dotčených orgánů.

## Dokumentace skutečného provedení

Dokumentace skutečného provedení DÍLA bude zpracována ve struktuře dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., v platném znění v členění dle Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dokumentace pro provedení stavby. V členění a struktuře dané objednatelem v souladu s požadavky vyhl. 131/2024 O dokumentaci staveb v platném znění.

Součástí předávané dokumentace bude úplný seznam předávané dokumentace v členění po jednotlivých dílčích složkách SO/PS.

Jednu kompletní sadu dokumentace skutečného provedení s tužkou nebo elektronicky zakreslenými změnami (tužkopis) předá zhotovitel protokolárně objednateli před najetím řízené technologie po odstávce, ve které bude probíhat realizace díla. součástí zakreslení změn je též uvedení prohlášení zhotovitele: ”Dokumentace odpovídá skutečnému provedení díla”. Předání této sady je podmínkou pro Uvedení do provozu.

Kompletní sadu čistopisů dokumentace skutečného provedení, předá zhotovitel protokolárně před předáním díla objednateli v termínech dle čl. 6.

Každý dokument bude opatřen prohlášením ”Dokumentace odpovídá skutečnému provedení díla.” s připojením data, otisku obchodního razítka firmy, podpisu zhotovitele. Zároveň s tím zhotovitel poskytne takto upravenou dokumentaci v jednom provedení v elektronické verzi.

## Průvodní technická dokumentace

Součástí dodávky bude standardní dokumentace průběhu realizace Díla, dokumentace použitých výrobků a materiálů – typové projekty, katalogy, atesty atd.

Pro veškeré dodávky bude dodána kompletní průvodní technická dokumentace potřebná pro jejich transport, montáž, uvedení do provozu, provoz, hledání závad a bezpečnou obsluhu. Dokumentace bude členěna dle jednotlivých PS, SO, IO.

Dokumentace bude obsahovat zejména, ale neomezí se na:

Vyplněné a potvrzené listy technických údajů a ostatní dokumenty, jejichž dokladování vyplývá pro zhotovitele z předpisů a nařízení státních orgánů a ČSN.

Návody na obsluhu, provoz, opravy a údržbu zařízení v originále (v jazyce zahraničního dodavatele).

Překlady návodů na obsluhu, provoz, opravy a údržbu zařízení do českého jazyka,

Dostupné technologické postupy montáže a demontáže od výrobců zařízení, včetně odpovídající výkresové dokumentace.

Dokumentace o použitých materiálech, zahrnující materiál hlavních dílů (chemické složení, mechanické hodnoty), atesty výrobní organizace o kvalitě a vlastnostech materiálu apod. Průvodní technická dokumentace bude obsahovat rovněž dokumenty, dokladující průběh montáže, nastavení a seřízení zařízení jako jsou zejména:

- Výkresová dokumentace (skutečný stav).

- Výrobní výkresy – schémata vnitřních a vnějších spojů (skutečný stav).

- Pokládací plány trubkového rozvodu.

- Údaje pro identifikaci dodaných dílů (kusovníky).

- Požadavky na skladování.

- Prohlášení o shodě

- Certifikáty a atesty zboží, stavebních konstrukcí

- Záznamy o zkouškách od výrobce

- Záznamy o funkčních zkouškách díla

- Osvědčení o kvality a kompletnosti

- Kalibrační protokoly, potvrzení o ověření stanoveného měřidla

- Montážní a zkušební předpisy

- Revize odsouhlasené revizními techniky (výchozí revize zemnění)

- Protokoly o uzemnění

- Oprávnění (vyhláška 50/78 Sb., svařovací průkaz)

- Pasporty VTZ – je-li aplikovatelné

- Oprávnění k montáži vyhrazených zařízení – plyn/tlak

- Oprávnění pro provádění svářečských prací, kvalifikace svářečů a svářečského dozoru

- Oprávnění pro montáž protipožárních ucpávek / přepážek – je-li aplikovatelné

- Doklady o provedených protipožárních ucpávkách / přepážek – je-li aplikovatelné

- Záznamy o zaškolení zaměstnanců objednatele

- Zápisy o přejímkách částí díla

- Katalogové listy s úplným objednacím číslem

- Knihu kontrol, inspekcí a zkoušek průběžně vedenou v průběhu realizace DÍLA

- Seznam změn DÍLA proti dokumentaci pro provádění stavby,

- Odsouhlasený protokol o Individuálních zkouškách, Stavebních zkouškách potrubí

- Protokoly o provedených pomontážních čistících operacích,

- Protokoly o provedených NDT zkouškách v rozsahu dle ČSN EN ISO 13480-5

- Protokoly o provedených těsnostních a tlakových zkouškách

- Protokoly o provedených zkouškách stavebních konstrukcí

- Protokoly o utažení přírubových spojů

- Seznam platných atestů a certifikátů

- Určení zkušebních techniků, včetně zkušebních techniků poddodavatelů

- Prohlášení zhotovitele, že DÍLO je bezpečné a způsobilé k zahájení komplexních zkoušek v rámci navazujícího Díla – Výstavba paroplynového cyklu Komořany

- Prohlášení zhotovitele o kvality a kompletnosti Díla

- Prohlášení Dozoru projektanta dle Stavebního zákona 283/2021 Sb., že Dílo je provedeno v souladu s dokumentací pro povolení stavebního záměru a dokumentací pro provedení stavebního záměru a Další dokumentaci dle SoD.

- Doklady o likvidaci odpadů

- Další specifické doklady (doklady potřebné ke kolaudaci atd.)

- Seznamy a technická specifikace speciálních zařízení a přípravků pro opravy.

- Další doklady podle bližší specifikace

Součástí průvodní technické dokumentace budou též veškeré certifikáty a jiné dokumenty potřebné pro udělení souhlasu úřadů k provozu díla, jeho Uvedení do Provozu a následnou Kolaudaci – zejména protokoly z oficiálních zkoušek vyhrazených zařízení, ověření souladu s technickými požadavky na výrobky (prohlášení o shodě výrobků), revizní zprávy, Protokoly o stavebních zkouškách potrubí, Tlakových zkouškách, ověřené kopie povolených výjimek z ČSN a předpisů atd.

Součástí průvodně technické dokumentace bude dále provozní předpis a předpisu pro údržbu.

### Provozní předpis

Provozního předpisu bude zpracován tak, aby umožnil obsluze bezpečné řízení provozu technologie ve všech normálních provozních stavech, a zároveň musí obsluze poskytnout dostatečné informace o tom, jak si počínat při stavech mimořádných.

Provozní předpisy budou vycházet ze stávajících předpisů objednatele, případně zhotovitel formou revizí upraví stávající provozní předpisy. Revize budou zobrazeny barevně nebo budou ve stávajícím textu jinak vhodně zvýrazněny/odlišeny, aby bylo možné jejich rychlé vyhledání a vypořádání.

Provozní předpisy budou obsahovat zejména, ale neomezí se na:

##### definice základních pojmů,

##### seznam zkratek,

##### stručný technický popis, označení zařízení, jeho technické parametry,

##### výkresová dokumentace (schémata a rozměrové výkresy),

##### vazby na ostatní zařízení,

##### dovolené odchylky parametrů pro normální provozní režimy,

##### mezní hodnoty pro mimořádné provozní stavy,

##### mezní hodnoty pro poruchové stavy (nastaveni ochran),

##### obsluha a kontrola provozovaného zařízení,

##### manipulace na zařízení,

##### bezpečnost zařízení a personálu, ochrana životního prostředí (bezpečnostní opatření, protipožární opatření, …),

##### přípravu k provozu:

##### sledování technologického provozu,

##### zprovoznění blokád, ochran, signalizací a automatického řízení,

##### soupis všech uvolňovacích a blokovacích podmínek pro jednotlivá zařízení,

##### způsob najíždění,

##### uvádění do provozu (ručně, automaticky),

##### kontrolu za provozu,

##### odstavování (provozní, havarijní),

##### přesný slovní popis algoritmů binárního řízení a regulací,

##### přípustné rozsahy regulovaných veličin,

##### vyhodnocování poruchových stavů, nastavení mezních hodnot a řídících obvodů.

Tyto předpisy budou zpracovány před uvedením zařízení do provozu jako prozatímní (budou předloženy objednateli k odsouhlasení) a po úplném dokončení díla budou zpracovány jako definitivní. Do těchto definitivních předpisů budou zapracovány veškeré změny a zkušenosti s provozem zařízení v průběhu najíždění, zkoušek a komplexního vyzkoušení.

### předpisy pro údržbu

Předpisy pro údržbu budou obsahovat instrukce a pokyny pro údržbu dodávaných zařízení a vyhledávání závad (včetně předpisu pro systémového inženýra, zahrnující způsob konfigurace aplikačního software, odladění, hledání závad a ostatní činnosti potřebné pro oživení a údržbu ŘS).

Budou zpracovány tak, aby byly základní pomůckou pro zaškolení provozního personálu, provádění údržby a zajišťování náhradních dílů.

Předpisy pro údržbu budou obsahovat zejména, ale neomezí se na:

- popis preventivní a korektivní údržby, výkresy a schémata potřebná pro údržbu jednotlivých zařízení,

- harmonogramy a předpisy pro pravidelné revize a údržbu jednotlivých zařízení,

- seznamy náhradních dílů a rychle se opotřebujících dílů s uvedením všech údajů nezbytných pro jejich objednávku, u rychle se opotřebujících dílů s uvedením doporučených cyklů výměny,

- speciální montážní postupy při vykonávání údržbářských prací,

- návody na hledání závad.

### Doklady pro povolení zkušebního provozu a získání kolaudačního souhlasu

Zhotovitel zajistí, shromáždí (jsou-li součástí dokladových částí jiných typů dokumentace) a předá objednateli veškeré doklady definované PŘEDPISY, SoD a potřebné pro získání povolení k zahájení zkušebního provozu ze strany Stavebního úřadu a pro získání kolaudačního souhlasu – vyjma těch, jejichž získání, zajištění a doložení je Stavebním úřadem uloženo a určeno výlučně objednateli (stavebníkovi) v Rozhodnutí o povolení stavby.

Dále budou zhotovitelem poskytnuty všechny další doklady, které si vyžádají dotčené orgány státní správy při místních šetřeních (před zahájením zkušebního provozu a při kolaudačním řízení) nebo na základě jejich dodatečných požadavků.

## Dokumentace pro školení personálu objednatele

Objednatel obdrží od zhotovitele veškeré školicí materiály v českém jazyce. Školicí materiály budou zpracovány v takovém rozsahu a formě, aby sloužily pracovníkům Objednatele jako učební texty pro školení zajišťované zhotovitelem.

## Plán Kvality

Plán kvality díla musí být zhotovitelem zpracován v souladu s normou ČSN ISO 10005.

Plán kvality bude zpracován pro celý rozsah díla a musí obsahovat postup řízení kvality pro všechny činnosti v rámci realizace díla.

V plánu kvality bude uveden výčet jednotlivých činností majících vliv na jakost díla.

Bude v něm uvedena odpovědnost, práva a povinnosti pracovníků pověřených řízením kvality. Svým provedením musí prokazovat, že požadavky specifikované ve smlouvě jsou plánovány a řízeny a že jejich vývoj bude sledován. Dále bude určovat druh použitých norem, technických podmínek a předpisů pro provádění kontrol, typy záznamů o kvalitě, kdo zkoušky provádí a účast na těchto zkouškách.

V plánu kvality bude přehledně uvedeno, jak jsou tyto činnosti zajištěny v jednotlivých fázích realizace, tj. zejména při:

- obchodním zajišťování nákupu materiálu a dodávek,

- vlastní výrobě,

- stavebních pracích a montáži,

- Individuálních zkoušek

- Ukončení Mechanické montáže

- Případná konzervace

- Návrh projektu pro první uvedení do provozu = Potřebné aktivity pro následné uvedení do provozu v rámci realizace – Výstavba paroplynového cyklu

### Plán kontrol, zkoušek a inspekcí

Zhotovitel zpracuje a předá Objednateli k odsouhlasení plán kontrol a zkoušek průběhu realizace Díla), kam zahrne všechny kontroly a zkoušky, které bude zhotovitel a jeho poddodavatelé provádět a kterými zajistí a prokáže soulad díla s požadavky objednatele a PŘEDPISY.

Plán kontrol a zkoušek prací předá Zhotovitel k odsouhlasení objednavateli nejpozději 30 dní po podpisu smlouvy.

Plán kontrol a zkoušek bude obsahovat informace o prováděné kontrole, metodice, kritéria přípustnosti, požadavky na záznamy a vytyčení svědečných (W) nebo zádržných (H) bodů s Objednatelem.

Zhotovitel zajistí předání plánu v takovém termínu, aby nebyl ohrožen časový plán provádění Díla s ohledem na termíny schválení dokumentace.

Zhotovitel zpracuje Plán kontrol a zkoušek (PKZ), který zahrne všechny kontroly a zkoušky, které bude zhotovitel a jeho poddodavatelé provádět. pro všechny fáze přípravy a realizace díla

Jedná se zejména o:

- kontroly a zkoušky při přejímce materiálu a subdodávek,

- kontroly a zkoušky při výrobě individuálně vyráběných zařízení,

- kontroly a zkoušky hotových výrobků

- kontroly a zkoušky stavební části,

- kontroly a zkoušky při přejímce zařízení pro montáž,

- individuální zkoušky (IZ) v rámci ukončení montáže,

- kontroly a zkoušky při uvádění do provozu.

Plány kontrol a zkoušek zpracované pro jednotlivé SO/IO/PS a řazené v časové postupnosti jejich provádění, budou obsahovat zejména:

  - název zkoušky nebo kontroly,

  - zkoušené nebo kontrolované zařízení,

  - druh zkoušky (zařazení z hlediska výše uvedených druhů kontrol a zkoušek),

  - technicky jasnou specifikaci konkrétní kontroly nebo zkoušky,

  - Kontrolní metody a předpisy k jejímu provedení (kontrolní postup) včetně kritérií pro hodnocení výsledků kontroly nebo zkoušky.

  - způsob zaznamenání výsledku (nálezu) kontroly, zkoušky a jejího hodnocení,

  - místo pro zaznamenání svědečných (W - witness) nebo zádržných (H - hold) bodů odběratelské kontroly objednatele, případně pověřené nezávislé třetí strany.

  - U jednotlivých kontrol a zkoušek bude vyznačeno, u kterých zkoušek je zhotovitel povinen přizvat zástupce objednatele.

Kniha kontrol a zkoušek

Kniha kontrol a zkoušek bude zahrnovat ucelený soubor dokladů (protokolů) s výsledky všech provedených kontrol, zkoušek, přejímek a testů dle PKZ. Bude také obsahovat kopie kalibračních protokolů použitých přístrojů.

Dokladová část kontrol a zkoušek bude vedena odděleně pro stavební část, strojně technologickou část dle příslušných PS, SO v samostatných složkách a v průběhu realizace díla bude postupně doplňována. V elektronické verzi bude Kniha kontrol a zkoušek vedena Zhotovitelem v aplikaci Teams.

### Návrh Projektu pro uvedení do provozu

Projekt pro první uvedení do provozu bude zpracován pro období od ukončení montáží díla po první najetí, tj. bude zahrnovat období uvádění do provozu.

Budou zde zahrnuty komplexní zkoušky a funkční zkouška včetně jejich přípravy a popsány podmínky, zkušební média, dočasná opatření a zkušební postup společně se žádanými výsledky.

Projekt bude obsahovat zejména, ale neomezí se na:

- specifikaci výchozích parametrů dodávaného zařízení potřebných pro první najetí,

- aktualizaci plánu kontrol a zkoušek zařízení pro období uvádění do provozu,

- speciální čistící operace pro potrubní rozvody a čerpadla – zejména se jedná o provedení proplachů, profuků, konzervace apod.,

požadavky na připravenost:

- stavební části,

- navazujících technologických zařízení,

- popis přípravy a postup prvního najetí,

- soupis provozních hmot a energií nutných pro první najetí,

- požadavky na personál pro uvedení jednotlivých souborů do provozu,

- úsečkový diagram s vyznačením jednotlivých činností s časovým vyhodnocením a návazností jednotlivých profesí (stavební, strojní)

## Požadavky na elektronicky předávanou dokumentaci

V rámci díla vytvořené dokumenty budou objednateli předávány přes sdílené uložiště v aplikaci TEAMS zřízené objednatelem. Pro ukládání souborů na sdíleném úložišti bude objednatelem předem v rámci Administrativního manuálu odsouhlasen systém, struktura, způsob, a pravidla pro ukládanou dokumentaci.

Pojmenování elektronických souborů a uspořádání souborů musí umožnit rychlou, snadnou a jednoznačnou orientaci ve složkách a identifikaci souboru a jeho obsahu.

Pro tento účel bude využíváno adresářové uspořádání se slovním popisem složek a budou použity srozumitelné názvy (kódování) jednotlivých souborů v souladu s požadovanou strukturou Objednatele.

# Schvalování dokumentace

Zhotovitel připraví a v dohodnutých termínech postupně předloží Objednateli ke schválení dokumentaci zpracovávanou pro toto Dílo a to Formálními postupy v souladu s AM.

Zhotovitel bude předávat dokumentaci ke schválení postupně při respektování termínů v SoD a tomto dokumentu.

Pro zjednodušení procesu schvalování svolá Zhotovitel konzultace nad rozpracovanou dokumentací předběžně v rámci tzv. Technických kontrolních dnů – Hlavního inženýra projektu. Termín těchto kontrolních dnů sdělí Objednateli s předstihem min. dvou pracovních dnů a současně zašle program. K programu bude přiložena dokumentace a další agenda k projednání.

Každá dokumentace předávaná ke schválení bude vybavena průvodním listem v souladu s výše uvedenými pravidly pro předávání dokumentace formálními postupy.

Každá další revize dokumentace bude obsahovat seznam změn proti předchozí schválené verzi. Změny proti předchozí schválené verzi budou v dokumentaci předávané ke schválení provedeny formou revizí (textová část, seznamy) nebo zvýrazněny obláčky (výkresy).

Do deseti (10) pracovních dnů poté, co Objednatel prokazatelně obdrží jakoukoliv dokumentaci ke schválení, musí buď vrátit Zhotoviteli schválenou kopii, nebo musí sdělit Zhotoviteli písemně, že dokument není schválen a uvést důvody neschválení. Schválit dokumentaci lze písemně po dohodě smluvních stran i bez vrácení dokumentace.

V případě, že dokumentace nebo její ucelená část předaná Zhotovitelem ke schválení je nekompletní a Objednatel tudíž nemá možnost řádně dokumentaci zkontrolovat, Objednatel to neprodleně sdělí Zhotoviteli a výše uvedená 10-ti denní lhůta započne běžet znovu po obdržení požadované vysvětlující dokumentace/informace. Stejný postup bude použit, pokud nějaká dokumentace nemůže být schválena proto, že jsou v ní shledány chyby, rozpory nebo odchylky od smlouvy nebo jiné nepřesnosti a Zhotovitel je požádán, aby dokumentaci upravil a předložil k novému odsouhlasení.

V případě neodsouhlasení dokumentace Objednatelem v souladu se smlouvou, Zhotovitel dokumentaci opraví a předá ji znovu k odsouhlasení Objednateli. Proces odsouhlasení dokumentace probíhá dle předchozích odstavců s tím, že důvodem pro neodsouhlasení mohou být pouze:

- nově opravené části dokumentace nebo

- jiné, i již schválené, části dokumentace touto opravou dotčené, které plně neřeší výhrady Objednatele, které vedly k neodsouhlasení dokumentace.

- Části dokumentace, ke kterým nebyly Objednatelem uplatněny připomínky, a tedy nebyly důvodem k neodsouhlasení, budou považovány za principiálně schválené a Zhotovitel je oprávněn provádět práce na základě této části dokumentace.

Objednatel může neodsouhlasit pouze takovou dokumentaci, která je v rozporu s ustanovením smlouvy nebo v rozporu s dobrou inženýrskou praxí.

Schválení dokumentace Objednatelem, ať už s úpravami nebo bez úprav nezprošťuje Zhotovitele žádné z jeho povinností plnit všechny požadavky smlouvy, ani nezprošťuje Zhotovitele odpovědnosti za opravu této dokumentace. Termíny pro předávání dokumentace uvedené ve smlouvě platí pro schválenou dokumentaci. Případné zpoždění Díla způsobené tím, že Zhotovitel nedosáhl schválení dokumentace v předpokládaných termínech, jde zcela na vrub Zhotovitele.

Do deseti (10) pracovních dnů poté, co objednatel prokazatelně obdrží jakoukoliv dokumentaci ke schválení, musí buď vrátit zhotoviteli schválenou kopii, nebo musí sdělit zhotoviteli písemně, že dokument není schválen a uvést důvody neschválení. Schválit dokumentaci lze písemně po dohodě smluvních stran i bez vrácení dokumentace.

# TERMÍNY předávání dokumentace

Dokumentace zpracovávaná zhotovitelem bude předávána objednateli v následujících (relativních) termínech:

| Odkaz | Dokument | Termín předání objednateli |
| --- | --- | --- |
|  | Databáze (soupis) předané dokumentace | průběžně společně s každou předávanou dokumentací (i částí nebo revizí dokumentace) |
|  | Plán kvality (pro dílo jako celek) | nejpozději 30 dní po podpisu smlouvy |
|  | - Aktualizace administrativního manuálu | nejpozději 30 dní po podpisu smlouvy |
|  | - Plán tvorby dokumentace (PLTD) | nejpozději 30 dní po podpisu smlouvy |
|  | - Plány kontrol a zkoušek zpracovaný pro jednotlivé časové fáze a jednotlivé/PS/DPS: |  |
|  | vlastní výrobu | nejpozději 30 dní před zahájením výroby |
|  | stavební práce a montáž | nejpozději 30 dní před zahájením prací na staveništi |
|  | uvádění do provozu | nejpozději 30 dní před zahájením uvádění do provozu |
|  | Kniha kontrol a zkoušek | průběžně doplňována dle postupu kontrol a zkoušek; kompletní Kniha kontrol a zkoušek bude objednateli předána před podpisem PAC |
|  | Projektová dokumentace pro provádění stavby (Basic Design) | Nejpozději do 60 dnů od podpisu SoD |
|  | projektová dokumentace pro provádění stavby (Detail Design) | Nejpozději do 120 dnů od podpisu SoD a dále nejpozději 10 pracovních dní před zahájením příslušných prací na staveništi (zvlášť pro Stavbu a montáž, instalaci zařízení) nebo před zahájením výroby |
|  | Zásady organizace výstavby (ZOV) | nejpozději 30 dní před zahájením prací na staveništi |
|  | Podklady pro plán BOZP a manuál ŽP | nejpozději 30 dní před zahájením prací na staveništi |
|  | Průvodní technická dokumentace | průběžně, komplet nejpozději 30 dnů před zahájením uvádění do provozu |
|  | Projekt pro první uvedení do provozu | Min 30 dnů před ukončením mechanické montáže |
|  | Dokumentace skutečného provedení díla (vč. Seznamu náhradních dílů a rychle se opotřebujících dílů a Geometrického plánu) | 7/2026 jedna (1) kompletní sada „red pen“ nejpozději k žádosti o Zkušební provoz čtyři (4) kompletní sady definitivní verze do 0 30 dní po podpisu PAC |
|  | Provozní předpisy |  |
|  | předběžné | nejpozději 60 dní před zahájením uvádění do provozu |
|  | definitivní | nejpozději 2 měsíce po podpisu PAC |
|  | Předpisy pro údržbu | nejpozději 60 dní před podpisem PAC |
|  | Doklady pro povolení zkušebního provozu Doklady pro získání kolaudačního souhlasu | nejpozději 45 dní před zahájením uvádění do provozu nejpozději k podpisu PAC |
|  | Dokumentace pro školení personálu objednatele | nejpozději 60 dní před zahájením uvádění do provozu |

Veškeré výše uvedené termíny se vztahují k fyzickému předání objednatelem odsouhlasené dokumentace ověřené autorizovanými/oprávněnými osobami Zhotovitele. Výše uvedené termíny mohou být aktualizovány na základě dohody smluvních stran v Podrobném časovém a prováděcím plánu realizace díla zpracovaného v souladu s se smlouvou.

## Předávání schválené dokumentace

# Kontroly a Zkoušky

Zhotovitel v rámci realizace Díla provede minimálně následující kontroly:

- Zpracování technologických postupů (dále jen TP), školení a seznámení

- Převzetí pracoviště pro stavební práce

- Kontrola vytyčení dle projektové dokumentace (dále jen PD)

- Kontrola nosných konstrukcí

- Stavební zkoušky, Zkoušky těsnosti, Tlakové zkoušky dle kategorie v souladu s ČSN EN 13480-5

- Zajištění ochranného pásma

- Kontrola kvalifikace pro svářečské práce a řezání

- Kontrola provádění stavebních a montážních prací – dle schválených Technologických postupů

- Kontrola provádění sv. prací a řezání dle WPS, WPQR, dle schválených Technologických postupů

- Kontrola likvidace odpadů – dle platné legislativy

- Kontrola rozsahu stavebních prací v ochranném pásmu

- Kontrola rozsahu ochranného pásma po ukončení prací

- Finální kontrola stavebních prací – Dle ověřené schválení Projektové dokumentace pro provádění stavby a dle schválených Technologických postupů

- Individuální zkoušky

- Konzervace – je-li aplikovatelné

- Předběžné převzetí Díla – PAC

  - Všeobecné požadavky

Zhotovitel ověří a prokáže požadovanou výkonnost a jakost díla kontrolami a zkouškami, které budou prováděny u zhotovitele, jeho poddodavatelů, v závodech výrobců nebo na staveništi.

Tyto kontroly a zkoušky budou zahrnovat zejména:

- Kontroly a zkoušky při přejímce materiálu a subdodávek hromadně vyráběných zařízení.

- Kontroly a zkoušky při výrobě individuálně vyráběných zařízení.

- Kontroly a zkoušky hotových výrobků.

- Kontroly a zkoušky stavební části.

- Kontroly a zkoušky při přejímce pro montáž.

- Kontroly a zkoušky zakrývacích prací

- Individuální zkoušky (IZ) v rámci ukončení montáže.

- · Kontroly a zkoušky při uvádění do provozu navazujícího projektu Výstavba paroplynového cyklu

Tento soupis není úplný, ZHOTOVITEL musí dbát na to, aby jím prováděné kontroly byly v souladu s platnou legislativou ČR a technickými normami (ČSN, EN) v aktuálním znění.

Veškeré kontroly, zkoušky a testy prováděné v souvislosti s přípravou a realizací díla budou probíhat dle Plánu kontrol a zkoušek a další navazující dokumentace kvality, kterou zpracuje zhotovitel v souladu se smlouvou.

Rozsah, provedení a kvalita zkoušek bude odpovídat nejméně požadavkům uvedeným v příslušné normě pro dané zařízení. Číslo příslušné a platné normy bude uvedeno v průvodní dokumentaci příslušného zkoušeného zařízení.

Pokud zařízení bude zkoušeno podle jiných norem než ČSN, budou tyto normy předloženy zhotovitelem před zahájením zkoušek.

  - Kontroly a zkoušky při přejímce materiálu a dodávek

Jedná se o kontroly a zkoušky při přejímce materiálu a dodávek, které provádí vstupní kontrola zhotovitele podle schválených procedur, uvedených v Plánu kontrol a zkoušek při přejímce materiálu a subdodávek, technických podmínek, případně dalších.

Součástí přejímky je i ověření materiálových listů a atestů nakoupeného materiálu a dodávek prokazujících soulad těchto materiálů se specifikacemi, normami a předpisy, dále kvalita a způsob balení a skladování jednotlivých částí dodávek. Ze vstupních kontrol tvoří Zhotovitel záznamy.

  - Kontroly a zkoušky při výrobě

Jedná se o dílenské zkoušky a kontroly, které provádí zhotovitel, jeho poddodavatel, popř. výrobce v jednotlivých fázích výroby podle Plánu kontrol a zkoušek pro výrobu příslušných dodávek

Kontroly a zkoušky při výrobě zahrnují zejména:

- Materiálové zkoušky včetně materiálových atestů.

- Atesty polotovarů.

- Rozměrové atesty, tolerance.

- Mezioperační rozměrové kontroly.

- Funkční zkoušky, kterými se prověřuje funkčnost jednotlivých částí (tam, kde je to možné).

- Zkoušky rotačních strojů a zařízení

- Předepsané zkoušky těsnosti.

- Kontrolu svarů.

- Kontrola nátěrů

  - Kontroly a zkoušky hotových výrobků, FAT

Kontroly a zkoušky hotových výrobků jsou dílenské zkoušky, které se provádějí u výrobce po ukončení výroby a sestavení zařízení před jeho expedicí v souladu s Plánem kontrol a zkoušek pro kontroly hotových výrobků a FAT.

Na závěr těchto zkoušek, před dodáním zařízení na staveniště, provede zhotovitel FAT (Factory Acceptance Test), kterým se prokáže funkčnost zařízení (tam, kde je to možné) a jeho soulad se standardy a specifikacemi.

Před započetím FAT bude zařízení výrobcem úplně přezkoušeno a veškeré chyby součástek i zařízení budou odstraněny.

- V rámci FAT budou provedeny všechny kontroly, zkoušky a průkazy potřebné pro ověření kvality hotových výrobků, a to zejména:

- Kompletní inspekce zařízení podle schválené výkresové dokumentace.

- Kontrola protokolů o zajištění kvality.

- Tlakové zkoušky u výrobce.

- Kontrola provedení materiálových zkoušek včetně materiálových atestů.

- Kontrola rozměrů.

- Funkční zkoušky kompletního zařízení (tam, kde je to možné). U modulárních zařízení a zařízení obsahujících SW se jedná o integrační zkoušky kompletních sestav vč. SW.

- Kontrola provedení nátěrů.

- Další potřebné zkoušky a průkazy, kterými zhotovitel prokáže soulad zařízení se standardy a s projektovými kritérii uvedenými ve smlouvě.

  - Kontroly a zkoušky stavební části

U stavebních částí budou zhotovitelem provedeny kontroly a zkoušky, kterými bude prověřena stavební připravenost pro další návazné stavební činnosti nebo pro instalace částí nebo celků technologického zařízení a technického vybavení. Kontrolami a zkouškami prováděnými podle PKZ pro stavební část bude zhotovitelem ověřena zejména:

- Tvarová správnost;

- Úplnost a kvalita provedení;

- Odpovídající pevnostní charakteristiky;

- Soulad s projektem.

- Kontrolní a zkušební plán

Zhotovitelem budou zajištěny zkoušky zejména těchto konstrukcí a technologických etap:

- Ocelové konstrukce;

- Kontroly provedení dokončovacích prací;

- Dodávky komponent budou vybaveny certifikáty o shodě.

- Tento soupis není úplný, zhotovitel musí dbát na to, aby jím prováděné kontroly byly v souladu s platnou legislativou ČR a technickými normami (ČSN, EN) v aktuálním znění.

  - Kontroly a zkoušky při přejímce pro montáž

Kontroly a zkoušky při přejímce pro montáž jsou zkoušky nebo kontroly, kterými se ověří správnost, kompletnost a technický stav strojů a zařízení předávaných k montáži a jejich průvodní technická dokumentace a zda zařízení neutrpělo během dopravy na stavbu defekty, které by bránily jeho správné a spolehlivé funkci. Tyto zkoušky budou provedeny podle Plánu kontrol a zkoušek pro přejímku pro montáž.

## Tlakové zkoušky

Všechny položky vystavené v provozu vnitřnímu tlaku nebo vakuu, pokud není dohodnuto jinak, musí být podrobeny tlakové zkoušce. Takové testování se musí provést před jakýmkoli vnitřním nebo vnějším nátěrem.

Zkušební postupy musí být na vyžádání předloženy objednateli. Není-li dohodnuto jinak, musí se použít zkoušky hydrostatickým tlakem.

    - Hydrostatické zkoušky

Jako zkušební médium musí být použita voda, pokud není dohodnuto jinak, a zkušební tlaky musí být v souladu s PŘEDPISY, pokud není specifikováno jinak, musí být zkušební tlak 1,5násobkem projektovaného tlaku, ale ne méně než 3,5 bar g.

Zkušební tlak musí být udržován po dostatečně dlouhou dobu, aby umožnil kompletní vizuální kontrolu všech povrchů a spojů, a v žádném případě nesmí být nižší, než je uvedeno v příslušné normě a projektové dokumentaci pro provádění stavby.

Musí být zavedeny odpovídající postupy sušení, čištění a konzervace, aby se zabránilo poškození všech součástí po testování. Tyto postupy budou na žádost předloženy objednateli k přezkoumání a vyjádření.

    - Pneumatické zkoušky

zhotovitel navrhne pneumatické zkoušky v případech, kdy je hydrostatická zkouška nepraktická nebo nežádoucí. Bezpečnostní opatření, zkušební tlaky/doba trvání a stupeň předchozího nedestruktivního zkoumání předmětných položek musí být předloženy ke kontrole a komentáři objednateli.

Pneumatické nebo plynové zkoušky těsnosti doplňující hydraulické zkoušky se použijí ve vhodných případech, kdy to stanoví platná norma.

    - Těsnostní zkoušky

Pro všechny potrubní systémy s přetlakem budou provedeny těsnostní zkoušky. Tyto zkoušky budou provedeny podle Plánu kontrol a zkoušek připraveného zhotovitelem.

## Zkoušky správné funkčnosti rotačních zařízení

Pro případ, kdy jsou dodány rotační zařízení zvlášť (např. čerpadlo) a je montováno na stavbě, musí být zhotovitelem demonstrována jeho správná montáž, aby byly splněny veškeré požadavky na toto zařízení. Seznam zkoušek provede zhotovitelem a předloží je ke schválení a kontrole objednateli.

## Individuální zkoušky (IZ) v rámci ukončení montáže

V rámci ukončení montáže budou provedeny, v souladu s Plánem kontrol a zkoušek pro ukončené montáže a podle navazujících programů zkoušek, individuální zkoušky, kterými se prokáže kvalita dokončení montáže a připravenost zařízení k postupnému uvádění do provozu.

Tyto zkoušky budou provedeny na jednotlivých strojích nebo zařízeních samostatně a bez zatížení. Bude prověřena nepoškozenost a úplnost dodaných strojů a zařízení po montáži, prokázána kvalita dokončení montáže a spolehlivá funkce jednotlivých zařízení, provedeny tlakové a těsností zkoušky V souladu s PŘEDPISY a plánem kontrol a zkoušek.

Před zahájením individuálních zkoušek musí být vypracována výchozí revizní zpráva vyhrazených technických zařízení je-li aplikovatelné dle příslušných platných norem a předpisů. Příslušná projednání a spolupráci s ITI (Institut Technické Inspekce) a OIP (oblastní inspektorát práce).

- Tyto zkoušky budou zahrnovat zejména:

- Ověření, že zhotovitel zajistil věci, služby, doklady a certifikáty v souladu se smlouvou, nutné pro řádný provoz zařízení.

- Fyzickou prohlídku dokládající, že zařízení odpovídá konečné verzi dokumentace pro provádění stavby, specifikaci a nejnovějším aplikovatelným normám a předpisům.

- Kontrolu označení zařízení a potrubí

- Ověření, že všechny potrubní součásti, uvnitř hranic dodávek zhotovitele, jsou vyčištěny a propláchnuty tak, aby dovolily provoz bez zanášení nebo poškození zařízení.

- Mechanické a hydraulické odzkoušení všech potrubních součástí uvnitř hranic dodávek zhotovitele tak, aby byla prokázána jejich těsnost a průchodnost a čistota.

- Vyzkoušení všech jednotlivých strojních zařízení případně pomocných zařízení tak, aby byly ošetřeny, nastaveny, kalibrovány a připraveny k normálnímu provozu.

- Vyzkoušení všech odstavných, pojistných a havarijních systémů pro řádné působení při nastavených hodnotách.

- Veškerou koordinační činnost mezi ostatními subjekty, zúčastňujících se zkoušek, zajišťuje zhotovitel.

## Komplexní zkoušky

komplexními zkouškami se rozumí kontroly a zkoušky, které se provádí s cílem zprovoznit postupně zařízení jednotlivých funkčních celků, provozních souborů až po celé dílo.

V rámci těchto kontrol a zkoušek se provádí ověření funkce celého souboru zařízení dodávaných v rámci díla vč. sladění funkce těchto zařízení navzájem a sladění s navazujícími zařízeními a sítěmi.

Rozsah aktivace technologického procesu při těchto zkouškách závisí na charakteru konkrétní zkoušky a bude popsán v podmínkách zkoušky.

- Tyto zkoušky zahrnují zejména:

Vyzkoušení funkcí strojních zařízení případných pomocných zařízení tak, aby byla zaručena kompletní funkčnost díla jako celku a jeho připravenost ke komplexnímu vyzkoušení.

# Plán organizace výstavby

Zhotovitel zpracuje a předá před započetím prací plán organizace prací Objednateli ke schválení.

Zhotovitel zajistí předání plánu v takovém termínu, aby nebyl ohrožen časový plán provádění Díla s ohledem na termíny schválení dokumentace.

Bez schválené dokumentace Díla Zhotovitel NESMÍ započít práce. Veškeré dopady do časového plánu, ceny a rozsahu jsou v kompetenci Zhotovitele a ten nemá v takovém případě právo na změny v rámci Díla.

Základní obsah plánu organizace stavebních prací:

- Organizační schéma a realizační tým,

- Detailní vymezení staveniště,

- Koordinace činností na staveništi,

- Způsob zpracování a termíny aktualizace časového plánu, Progres prací - prostavěnost

- Plán nasazení pracovníků a přítomnosti poddodavatelů na staveništi v souladu s časovým plánem,

- Popis procesu stavebních prací a používání hlavního montážního zařízení (jeřábů, stavebních strojů atd.),

- Způsob a povolování vstupu a pohybu osob a zařízení na, po a ze staveniště,

- Způsob evidence osob a evidence odpadů,

- Seznam vnitřních směrnic a předpisů Objednatele, které musí Zhotovitel dodržovat při činnostech na staveništi a v areálu Objednatele,

- Způsob povolování prací na staveništi,

- Způsob zajištění omezení prašnosti,

- Způsob zajištění požární ochrany,

- Úklid staveniště,

- Způsob zajištění ostrahy – je-li aplikovatelné

- Způsob vedení stavebních a montážních deníků včetně deníků poddodavatelů,

- Organizace zajištění bezpečnosti na staveništi,

# řízení změn.

Soupis dokumentace zpracovávané zhotovitelem, ze které bude pro každý typ dokumentu zřejmé minimálně:

rámcový obsah a struktura dokumentu,

zpracovatel dokumentu (zhotovitel nebo jeho poddodavatel),

u databázových dokumentů (seznamů) bude uvedena struktura databáze.

U dokumentů, které budou součástí projektu, bude stanoveno, které informace budou obsaženy ve fázi 1 projektu (Basic Design) a které ve fázi 2 projektu (Dokumentace pro provádění stavby).

Harmonogram schvalování a předávání dokumentace, podle kterého bude v dohodnutých termínech zhotovitel postupně předkládat objednateli ke schválení jednotlivé části dokumentace včetně:

předpokládaných termínů konzultací mezi zhotovitelem a objednatelem,

plánovaných termínů připomínkování a odsouhlasování dokumentů objednatelem,

popř. další údaje potřebné pro řízení a koordinaci tvorby dokumentace zhotovitele jako jsou potřebné vstupy poddodavatelů a jejich termíny.

Časové údaje budou vycházet z platné verze časového a prováděcího plánu.

Aktuální verze programu schvalování a předávání dokumentace bude vždy předkládána jako jeden z podkladů pro týdenní porady (KD) podle smlouvy.

Postup při změně Díla zahrnuje:

- Pravomoci a odpovědnosti procesu řízení změn

- Stanovení postupu návrhu změny Díla

- Požadavky na dokumentaci změny Díla

- Stanovení postupu schvalování změny Díla

- Způsob a provedení změny Díla

- Evidence změnových řízení

Zhotovitel je pouze na základě oboustranně odsouhlaseného a podepsaného dodatku ke smlouvě povinen přistoupit na odpovídající změnu Díla. Zhotovitel nesmí zahájit realizaci změn Díla před odsouhlasením změny. V případě, že tak učiní, nevzniká mu žádný nárok na zvýšení ceny a/nebo změnu rozsahu Díla dle smlouvy.

Změny Díla s dopadem na rozsah, ceny a termíny budou prováděny formou dodatku ke smlouvě následovně:

Zhotovitel připraví podklady pro vypracování návrhu dodatku ke smlouvě. Podklady budou zahrnovat:

- změnový list,

- detailní popis předmětu změny včetně příslušné projektové dokumentace,

- zdůvodnění změny,

- dopad na cenu a časový plán,

- v případě změny ceny cenovou kalkulaci.

V případě akceptace návrhu Objednatel na základě předložených a odsouhlasených podkladů připraví návrh dodatku ke smlouvě. Změny vyvolané Zhotovitelem jsou řízeny v souladu s ustanovením smlouvy čl. 22. Pokud Zhotovitel navrhne změnu, předloží Objednateli písemný návrh změny „Změnový list“ – s uvedením důvodu navrhované změny, její detailní popis, včetně cenové kalkulace, doby provedení změny, jakož i konkrétní specifikaci vlivu na ostatní ujednání stanovená smlouvou. Změnový list s dokumentací k návrhu změny (výkres, technické specifikace, materiálové specifikace, výkaz výměr aj. podklady) potřebnou pro kompetentní rozhodnutí předloží Zhotovitel formálními postupy dle této přílohy.

Změnový list bude obsahovat zejména:

- detailní popis změny

- důvod změny

- podrobnou kalkulaci nákladů na provedení změny

- dopad změny do ostatních zařízení

- dopad změny na: termíny, smluvní cenu Díla, technické záruky Díla, eventuálně dopad na platební podmínky stanovené ve smlouvě,

- způsob úhrady nákladů za změnu Objednatelem

- dotčenou oblast (Stavba, kvalita, BOZP, legislativa, životní prostředí aj.)

- důsledky změny – zejm. ovlivnění Kritické cesty, harmonogram poddodavatelů

## POSOUZENÍ návrhu ZMĚNY

Objednatel předložený návrh změny: posoudí a rozhodne o dalším postupu

- odsouhlasí a do 10 pracovních dnů vydá Zhotoviteli změnový příkaz,

- rozporuje a předá Zhotoviteli návrh změny k přezkoumání, avšak může vydat předběžný změnový příkaz k neprodlenému zahájení realizace změny a do 30-ti dnů od vydání předběžného změnového příkazu dosáhnou Objednatel se Zhotovitelem dohody,

- oznámí Zhotoviteli do 10-ti pracovních dnů, že v jednání o změně nehodlá pokračovat.

V případě, že Objednatel předložený návrh změny nebude akceptovat dle bodu c) a rozhodne ve změně nepokračovat, nebude mít Zhotovitel právo na náhradu nákladů spojených s vypracováním návrhu změny.

## EVIDENCE

Veškeré návrhy na změnu ze strany Zhotovitele budou Zhotovitelem evidovány a Zhotovitel Díla povede očíslovaný soupis změn se záznamy o povaze, nákladech a stavu návrhu změn, které byly navrhovány nebo odsouhlaseny.

# Řízení neshod

Objednatel má nastaven proces pro řízení neshod identifikovaných v rámci realizace Díla. Neshody v rámci realizace Díla může identifikovat – Objednatel nebo zástupce Objednatele (Technický dozor), příp. státní správa při kontrolních činnostech průběhu realizace Díla. Zhotovitel je povinen respektovat plně proces Objednatele. Zjištěné neshody při činnostech Zhotovitele mu budou pravidelně předkládány (minimálně v termínech Kontrolních dnů) a bude vyžadována jejich náprava dle stanoveného postupu v definovaných termínech. Z neplnění opatření k nápravě a termínů odstranění zjištěných neshod plyne Zhotoviteli udělení sankce dle ustanovení smlouvy a dle Interních předpisů Objednatele.

Objednatel k řízení neshod využívá aplikaci Teams a Zhotovitel bude definovat odpovědné osoby za realizaci nápravných opatření. Objednatel zajistí těmto přístupy. Zhotovitel zajistí licence minimálně v rozsahu Microsoft office Business basic.

  - Požadavky na soulad díla a jeho provedení s technickými normami

Zhotovitel je povinen řídit se evropskými a národními normami a předpisy, pokud není ve specifikaci zadávací dokumentace stanoveno jinak.

- Hierarchie norem a předpisů:

- České technické normy, které přejímají evropské normy;

- Evropské normy;

- Evropská technická schválení;

- Technické specifikace zveřejněné na Úředním věstníku Evropské unie;

- České technické normy;

- Stavebně technická osvědčení;

- Technické specifikace obsažené v jiných veřejně přístupných dokumentech, uplatňovaných běžně v odborné technické praxi.

Při realizaci DÍLA se musí ZHOTOVITEL řídit specifickými požadavky pro provoz teplárny uvedenými v interních směrnicích OBJEDNATELE dostupných v platném znění:

- https://www.ue.cz/smernice-gr-pravidla-chovani-zhotovitelu-a-ostatni-interni-predpisy

- Směrnice GŘ - Pravidla chování zhotovitelů a ostatní interní předpisy | United Energy v platném znění

- Technické specifikace dotčených orgánů státní správy a dalších zainteresovaných stran

# Sankce za porušení v oblasti Kvality Díla:

Bez schválené dokumentace pro provedení a řádné vyzkoušení a kontrolu Díla Zhotovitel NESMÍ započít práce. Veškeré dopady do časového plánu, ceny a rozsahu jsou v kompetenci Zhotovitele a ten nemá v takovém případě právo na změny v rámci Díla.

V případě porušení a započetí prací bez schválené Dodavatelské dokumentace Zhotoviteli hrozí sankce v souladu s tímto článkem.

|  | Nedodržení technologické kázně a provádění prací v rozporu se schválenými technologickými postupy a dobrou praxí | 2 000 – 10 000 za případ |
| --- | --- | --- |
|  | Provedení zakrytí/znepřístupnění části zařízení/díla před posouzením/uvolněním Technického dozoru UE | 2 000 – 10 000 za případ |
|  | Neprovedení plánovaných kontrol a zkoušek dle schválených plánů nebo nedodržení jejich rozsahu. | 5 000 – 20 000 za případ |
|  | Provádění prací v rozporu se schválenou projektovou dokumentací. Nebo provádění prací dle neplatné projektové dokumentace. | 5 000 – 20 000 za případ |
|  | Nedodržení použití schválené kvality materiálu. | 2 000 – 10 000 za případ |
|  | Hrubé nebo opakovaně závažné nedodržení podmínek práce ve vztahu k zajištění kvality díla definovaných SoD a jejími nedílnými přílohami, Plánem Kvality, PKZ, Program zkoušek Zhotovitele a Integrovaným plánem řízení Kvality, BOZP, PO Objednatele | 5 000 – 20 000 za případ |

.