## Příloha č.2
TABULKA MÍSTNOSTÍ / ROOM TABLE
AKCE / SITE: P20P004 - Koněšín, základní škola Tabulka místností obsahuje pouze řešené místnosti, ostatní místnosti nejsou předmětem projektu
číslo |  | Plocha | Výška | Objem | Výměna |  |  |  | Přívod | Odvod | Podtl. | Přetl. | č.zař. | č.zař. | č.zař. | chladící | č.zař. |  | citelný chladící |  |  | Max obsah chladiva |  | základní výpočet | Přetlak | Podtlak
místn. | Název místnosti | místn. | místn. | místn. | [8 empty] | přívod | odvod | chl | celk. výkon | citelný výk | počet jednotek | výkon 1ks vnitřní jedn. |  |  | bez zohlednění trasy! | Poznámka
[13 empty] | supply | exhaust | cooling | total coolig | sensible cool. Power | No. Of units | total cool. Power |  |  |  | Note
room No. | Room name | Area | Height | Volume | Exchange |  |  |  | Supply | Exhaust | Under | Over | Equip. No. | Equip. No. | Equip. No. | power | Equip. No. |  | per unit
|  | m2 | m | m3 | x / h |  |  |  | m3 / h | m3 / h | % | % |  |  |  | W | kW | pcs | kW / pcs | CHLADIVO | ATEL/ODEL | kg |  | 0 | #VALUE! | #VALUE!
| 1.NP | [22 empty] | 0 | 1 | 1 | #REF!
1.02A | ŠATNA ZAMĚSTNANCI | 10 | 3.75 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | ROZDÍL | Přirozené | Přirozené |  |  | - | - | K1 | 500 | 450 | 6 | 75 | R410a | 0.38 | 14.25 | Přirozené větrání oknem (jde o sklad oděvů) | 0 | 1 | 1 | #REF!
1.02 | ŠATNA ŽÁCI | 16.4 | 3.75 | 61.5 | 4 | 0 | 0 | ROZDÍL | 0 | 250 | -100 |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Podltakové větrání (jde o sklad oděvů), náhrada vzduchu z 1.02A řeší investor | 246 | 0 | 1 | #REF!
1.03A | CHODBA | 9.1 | 3.75 | 34.125 | 0 | 0 | 0 | ROZDÍL | Přirozené | Přirozené |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Přirozené větrání oknem | 0 | 1 | 1 | #REF!
1.03 | SKLAD | 16.26 | 2.1 | 34.146 | 0.5 | 0 | 0 | ROZDÍL | 20 | 20 |  |  | - | 2P | - | - | - | - | - | - | - | - | Přirozené větrání do exteréru 2x | 17.073 | 1 | 1 | #REF!
1.04 | TECHNICKÁ MÍSTNOST | 6.47 | 3.75 | 24.2625 | 0.5 | 0 | 0 | ROZDÍL | 20 | 20 |  |  | - | 2P | - | - | - | - | - | - | - | - | Přirozené větrání do exteréru 2x | 12.1312 | 1 | 1 | #REF!
1.05 | SKLAD PRO KUCHYŇ | 6.57 | 2.3 | 15.111 | 0.7 | 0 | 0 | ROZDÍL | 20 | 20 |  |  | - | 2P | - | - | - | - | - | - | - | - | Přirozené větrání do exteréru 2x | 10.5777 | 1 | 1 | #REF!
1.06 | DENNÍ MÍSTNOST | 6.71 | 2.3 | 15.433 | 0 | 0 | 0 | ROZDÍL | Přirozené | Přirozené |  |  | - | - | K1 | 335.5 | 301.95 | 6 | 50.325 | R410a | 0.38 | 5.8645 | Přirozené větrání oknem | 0 | 1 | 1 | #REF!
1.07 | CHODBA A SCHODIŠTĚ | 49.81 | 3.75 | 186.7875 | 0 | 0 | 0 | ROZDÍL | Přirozené | Přirozené |  |  | - | - | K1 | 2490.5 | 2241.45 | 6 | 373.575 | R410a | 0.38 | 70.9793 | Přirozené větrání oknem | 0 | 1 | 1 | #REF!
1.11 | ŠATNA MŠ | 8.73 | 2.3 | 20.079 | 2 | 0 | 0 | ROZDÍL | 0 | 50 | -100 |  | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | Podltakové větrání (jde o sklad oděvů), náhrada vzduchu z 1.12 netěsností dveří | 40.158 | 0 | 1 | #REF!
1.12 | CHODBA | 6.78 | 3.75 | 25.425 | 1 | 0 | 0 | ROZDÍL | 30 | 30 |  |  | - | 3P | - | - | - | - | - | - | - | - | Větráno mřížkou 300x500 mm u podlahy a pod stropem do 1.07 - mřížky dodávkou stavby | 25.425 | 1 | 1 | #REF!
1.13 | VÝTAH | 1.74 | 3.75 | 6.525 | 0 | 0 | 0 | ROZDÍL | Přirozené | Přirozené |  |  | - | 10P | K1 | 87 | 78.3 | 6 | 13.05 | R410a | 0.38 | 2.4795 | Přirozené větrání 1% plochy šachty do exteriéru | 0 | 1 | 1 | #REF!
1.14 | SCHODIŠTĚ | 10.1 | 3.75 | 37.875 | 0 | 0 | 0 | ROZDÍL | Přirozené | Přirozené |  |  | - | - | K1 | 505 | 454.5 | 6 | 75.75 | R410a | 0.38 | 14.3925 | Přirozené větrání oknem | 0 | 1 | 1 | #REF!
1.16 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 2.66 | 2.3 | 6.118 | D | 0 | 0 | ROZDÍL | 0 | 50 | -100 |  | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | VÝLEVKA, náhrada vzduchu z 1.09 mřížkou dodá VZT, provozně řeší investor | 6.118 | 0 | 1 | #REF!
| 2.NP | [22 empty] | 0 | 1 | 1 | #REF!
2.09 | SCHODIŠTĚ | 28.9 | 3.75 | 108.375 | 0 | 0 | 0 | ROZDÍL | Přirozené | Přirozené |  |  | - | - | K1 | 1445 | 1300.5 | 6 | 216.75 | R410a | 0.38 | 41.1825 | Přirozené větrání oknem | 0 | 1 | 1 | #REF!
2.10 | ARCHIV | 8.06 | 3.2 | 25.792 | 0.5 | 0 | 0 | ROZDÍL | 0 | 20 | -100 |  | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | Podltakové větrání (jde o sklad listin) dodržet l=500 mm pro DN 100, pak izol. A1 v 3.NP + ZTI | 12.896 | 0 | 1 | #REF!
2.19 | WC UČITELÉ | 4.32 | 3.2 | 13.824 | D | 0 | 0 | ROZDÍL | 0 | 80 | -100 |  | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | WC+UM, náhrada vzduchu z 2.17 mřížkou dodá VZT, provozně řeší investor | 13.824 | 0 | 1 | #REF!
| VÝTAH | 1.74 | 3.75 | 6.525 | 0 | 0 | 0 | ROZDÍL | Přirozené | Přirozené |  |  | - | 10P | K1 | 87 | 78.3 | 6 | 13.05 | R410a | 0.38 | 2.4795 | Přirozené větrání 1% plochy šachty do exteriéru | 0 | 1 | 1 | #REF!
| 3.NP | [22 empty] | 0 | 1 | 1 | #REF!
3.01 | CHODBA | 6.7 | 3 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Přirozené větrání oknem | 0 | 1 | 1 | #REF!
| SCHODIŠTĚ | 17.1 | 3.75 | 64.125 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Přirozené větrání oknem | 0 | 1 | 1 | #REF!
3.02 | BEZBARIÉROVÉ WC | 4.5 | 2.7 | 12.15 | 0.5 | 0 | 0 | ROZDÍL | 0 | 80 | -100 |  | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | WC, UM, Podltakové větrání, náhrada vzduchu z 3.06 zajišťuje investor | 6.075 | 0 | 1 | #REF!
3.03 | WC - UČITELÉ + ÚKLID | 4.4 | 2.7 | 11.88 | 0.5 | 0 | 0 | ROZDÍL | 0 | 130 | -100 |  | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | WC, UM, VÝL Podltakové větrání, náhrada vzduchu z 3.06 zajišťuje investor | 5.94 | 0 | 1 | #REF!
3.04 | WC - MUŽI | 7.5 | 2.7 | 20.25 | 0.5 | 0 | 0 | ROZDÍL | 0 | 170 | -100 |  | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | WC, 2xUM, 2xPIS Podltakové větrání, náhrada vzduchu z 3.06 nebo okny řeší investor | 10.125 | 0 | 1 | #REF!
3.05 | WC - ŽENY + HYG.KABINA | 7.5 | 2.7 | 20.25 | 0.5 | 0 | 0 | ROZDÍL | 0 | 240 | -100 |  | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3xWC, 3xUM, Podltakové větrání, náhrada vzduchu z 3.06 nebo okny řeší investor | 10.125 | 0 | 1 | #REF!
3.06 | CHODBA | 44.5 | 3 | 133.5 | 0.5 | 0 | 0 | ROZDÍL | Přirozené | Přirozené |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Přirozené větrání světlíkem | 66.75 | 1 | 1 | #REF!
3.07 | PŘÍRODOVĚDNÁ UČEBNA | 67.5 | 3 | 202.5 | 0.5 | 0 | 0 | ROZDÍL | Přirozené | Přirozené |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Přirozené větrání okny bez požadavku na chlazení | 101.25 | 1 | 1 | #REF!
3.08 | KABINET PŘÍRODOVĚDY | 13.2 | 3 | 39.6 | 0.5 | 0 | 0 | ROZDÍL | Přirozené | Přirozené |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Přirozené větrání okny bez požadavku na chlazení | 19.8 | 1 | 1 | #REF!
3.09 | JAZYKOVÁ UČEBNA | 44.7 | 3 | 134.1 | 0.5 | 0 | 0 | ROZDÍL | Přirozené | Přirozené |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Přirozené větrání okny bez požadavku na chlazení | 67.05 | 1 | 1 | #REF!
3.10 | KABINET JAZYKŮ | 11.8 | 3 | 35.4 | 0.5 | 0 | 0 | ROZDÍL | Přirozené | Přirozené |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Přirozené větrání okny bez požadavku na chlazení | 17.7 | 1 | 1 | #REF!
3.11 | KUCHYŇSKÁ ŘEMESLA | 33.2 | 3 | 99.6 | 0.5 | 0 | 0 | ROZDÍL | Přirozené | Přirozené |  |  | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | Přirozené větrání okny bez požadavku na chlazení + 3 ks digestoře náhrada vzduchu okny | 49.8 | 1 | 1 | #REF!
3.12 | UČEBNA ŘEMESLA | 40.2 | 3 | 120.6 | 0.5 | 0 | 0 | ROZDÍL | Přirozené | Přirozené |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Přirozené větrání okny bez požadavku na chlazení | 60.3 | 1 | 1 | #REF!
3.13 | UČEBNA PC | 58 | 3 | 174 | 0.5 | 0 | 0 | ROZDÍL | Přirozené | Přirozené |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Přirozené větrání okny bez požadavku na chlazení | 87 | 1 | 1 | #REF!
3.14 | TECHNICKÁ MÍSTNOST | 2.6 | 3.12 | 8.112 | 0.5 | 0 | 0 | ROZDÍL | 5 | 5 |  |  | - | 8P | - | - | - | - | - | - | - | - | Přirozené větrání do střechy 2xDN 100 | 4.056 | 1 | 1 | #REF!
3.15 | SERVEROVNA + KABINET PC | 7.7 | 3 | 23.1 | 0.5 | 0 | 0 | ROZDÍL | Přirozené | Přirozené |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Přirozené větrání okny bez požadavku na chlazení | 11.55 | 1 | 1 | #REF!
3.16 | OSOBNÍ VÝTAH | 2.6 | 3.67 | 9.542 | 0 | 0 | 0 | ROZDÍL | Přirozené | Přirozené |  |  | - | 10P | K1 | 130 | 117 | 6 | 19.5 | R410a | 0.38 | 3.626 | Přirozené větrání 1% plochy šachty do exteriéru | 0 | 1 | 1 | #REF!
HAVARIJNÍ VĚTRÁNÍ
CHÚC A 10x/h bez garance přetlaku
| (měřeno při uzavřených dveřích) | [22 empty] | 0 | 1 | 1 | #REF!
1.07 | CHODBA A SCHODIŠTĚ | 49.81 | 3.75 | 186.7875 | 10 | 0 | 0 | ROZDÍL | 1870 | 1870 |  |  | 9 | STAVBA | K1 | 2490.5 | 2241.45 | 6 | 373.575 | R410a | 0.38 | 70.9793 |  | 1867.875 | 1 | 1 | #REF!
1.12 | CHODBA | 6.78 | 3.75 | 25.425 | 10 | 0 | 0 | ROZDÍL | 260 | 260 |  |  | 9 | STAVBA | - | - | - | - | - | - | - | - | Větráno mřížkou 300x500 mm u podlahy a pod stropem do 1.07 - mřížky dodávkou stavby | 254.25 | 1 | 1 | #REF!
1.13 | VÝTAH | 1.74 | 3.75 | 6.525 | 10 | 0 | 0 | ROZDÍL | 70 | 70 |  |  | 9 | STAVBA | K1 | 87 | 78.3 | 6 | 13.05 | R410a | 0.38 | 2.4795 |  | 65.25 | 1 | 1 | #REF!
2.09 | SCHODIŠTĚ | 28.9 | 3.75 | 108.375 | 10 | 0 | 0 | ROZDÍL | 1090 | 1090 |  |  | 9 | STAVBA | K1 | 1445 | 1300.5 | 6 | 216.75 | R410a | 0.38 | 41.1825 |  | 1083.75 | 1 | 1 | #REF!
| VÝTAH | 1.74 | 3.75 | 6.525 | 10 | 0 | 0 | ROZDÍL | 70 | 70 |  |  | 9 | STAVBA | K1 | 87 | 78.3 | 6 | 13.05 | R410a | 0.38 | 2.4795 |  | 65.25 | 1 | 1 | #REF!
3.01 | CHODBA | 6.7 | 3.75 | 25.125 | 10 | 0 | 0 | ROZDÍL | 260 | 260 |  |  | 9 | STAVBA | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 251.25 | 1 | 1 | #REF!
| SCHODIŠTĚ | 17.1 | 3.75 | 64.125 | 10 | 0 | 0 | ROZDÍL | 650 | 650 |  |  | 9 | STAVBA | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 641.25 | 1 | 1 | #REF!
| rezerva | [7 empty] | 230 | 230 |  |  | 9
[9 empty] | 4500 | 4500

## Příloha č.1
TABULKA ZAŘÍZENÍ / TABLE OF EQUIPMENT
AKCE / SITE: P20P004 - Koněšín, základní škola Tabulka místností obsahuje pouze řešené místnosti, ostatní místnosti nejsou předmětem projektu
[5 empty] | Vzduchový výkon | [7 empty] | z VZT |  | Ohřev | [8 empty] | Chlad |  | Elektro
číslo | [10 empty] | ext. |  |  | čerstvý | Hrazení tep. | ohřev | Topný | Typ | Průtok | Pokles | Průměr | Průtok | Tlaková | součtový | Chladivo | [5 empty] | Regulace
zař. | Název zařízení | Provedení jednotky / poznámky | Equipment name | ks | Přívod | Odvod | Přívod | Odvod | Přívod | Odvod | tl.ztr. | Zima | Léto | vzduch | ztráty | vzduchu | výkon |  | media | tlaku | při- | media | ztráta | výkon |  | P | celkem | I | U | P | výkonu |  |  | Typ a popis | Ovládá profese: | Připojí profese: | Napájí profese: | Typ zařízení | Typ zařízení | ČIDLO SPLODIN HOŘENÍ | Poznámka - umístění
[9 empty] | Supply air | Exhaust air | ext. | Winter | Summer | Fresh air | Heating | Heating | Heating | Meduim | media | média | pojení | media |  | summary | Coolant | [8 empty] | Type and note | Control: |  | Electricity supply ensures |  |  | COMBUSTION PRODUCT SENZOR
Eq. No. | Equipment name | air hanfling unit version / notes | [8 empty] | pressure |  |  |  | power | power | power |  | flow |  |  | flow |  | pover | [5 empty] | celk |  |  |  |  | MaR=control systém
|  |  |  | pcs | m3 / h | m3 / h | m3 / h | m3 / h | m3 / h | m3 / h | Pa | °C | °C | min %* | (kW) | (kW) | (kW) |  | l/s | kPa | (") | l/h | kPa | (kW) |  | kW |  | A | V | kW | typ | [8 empty] | + následné vypnutí jednotky
[5 empty] | MÁ BÝT |  | MAJÍ ONI DLE VÝKRESU |  |  |  |  | VZDUCH | [26 empty] | PŮVODNĚ
1 | Šatna žáci - O | Odvodní ventilátor | Office, meeting room and an archive ventilation - S | 1 | 4780 | - | 0 | - | - | 250 | 125 | - | - | 0 | - | - | - | - |  |  |  | - | R410a | - | - | 0.059 | - | 0.26 | 230 | 0.059 | - | - |  | Podtlakové větrání dimenzováno jako sklad oděvů, střední otáčky | ELE, tlačítko a doběh a časové spouštění dodá ELE | MaR | ELE |  | AeroMaster XP 10 | - | - | TD-500/160 3V
2P | Přirozené větrání 1.NP | Mřížky do exteriéru dle výkresové části | Office, meeting room and an archive ventilation - E | 3 | - | 4780 | - | 0 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | - |  | 2x mřížka do exteriéru dle výkresové části | - | MaR | - |  | AeroMaster XP 10 | - | -
3 | Šatna MŠ a úklidová komora - O | Potrubní ventilátor |  | 2 |  |  |  |  | - | 50 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.027 |  | 0.12 | 230 | 0.054 |  |  |  | Ventilátor se zpětnou klapkou a doběhem pro úklidovou komoru a časově programovatelným doběhem pro šatnu. Vyšší otáčky | Šatna časově + doběh + tlačítko dodá ELE Úklidová komora tlačitko a doběh dodá ELE |  | ELE |  |  |  |  | TD-250/100 VO
4 | Větrání archivu 2.NP - O | Potrubní ventilátor | Office air conditioning 1. NP - Interior unit - C | 1 | - | - | - | - | - | 20 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R410a | - | - | - | 0.029 | - | 0.17 | 230 | - | - | - | - | Ventilátor se zpětnou klapkou a časově programovatelným doběhem. Vyšší otáčky | ELE, tlačítko a doběh a časové spouštění dodá ELE | - | ELE | - | FXSQ63A, FXSQ25A, FXSQ50A |  | - | TD-160/100 VO
5 | WC učitelé 2.NP - O | Potrubní ventilátor |  | 1 |  |  |  |  | - | 80 | 80 | [14 empty] | 0.027 |  | 0.12 | 230 | 0.027 |  |  |  | Ventilátor se zpětnou klapkou a doběhem. Vyšší otáčky | ELE, tlačítko a doběh dodá ELE |  | ELE |  |  |  |  | TD-250/100 VO
6 | Odvětrání toalet 3.NP | Potrubní ventilátor |  | 1 |  |  |  |  | - | 210 | 130 | [14 empty] | 0.059 | - | 0.26 | 230 |  |  |  |  | Podtlakové větrání toalet, střední otáčky | ELE, tlačítko a doběh dodá ELE | MaR | ELE |  | AeroMaster XP 10 | - | - | TD-500/160 3V
7 | Odvětrání toalet 3.NP | Potrubní ventilátor |  | 1 |  |  |  |  | - | 410 | 130 | [14 empty] | 0.059 | - | 0.26 | 230 |  |  |  |  | Podtlakové větrání toalet, vysoké otáčky | ELE, tlačítko a doběh dodá ELE | MaR | ELE |  | AeroMaster XP 10 | - | - | TD-500/160 3V
8 | Kuchyňská řemesla - digestoře - O | Ostrůvková digestoř |  | 3 |  |  |  |  | - | 150 | 250 | [14 empty] | 0.155 |  | 0.7 | 230 |  |  |  |  | Ostrůvková digestoř s vlastním ovládáním a zpětnou kalpkou | Vlastní ovládání |  | ELE |  |  |  |  | např. ISLA INOX
8P | Technická místnost přirozené větrání 3.NP | Potrubí do exteriéru dle výkresové části | Office, meeting room and an archive ventilation - E | 1 | - | 4780 | - | 0 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | - |  | 2x potrubí do exteriéru dle výkresové části | - | MaR | -
9 | Větrání CHÚC typu A | Ventilátor + uzavírací klapka / Přefuk světlíkem | 1 | 1 |  |  |  | 570 | 4500 | 4500 | 400 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |  | 3 | - | - | 2.284 |  | 5.11 | 400 | ELE / 2x nezávisle + dle PBŘ |  |  |  | Spouštění zajistí ELE / přefuk světlíkem řeší stavba dle PBŘ, Sání klapka se servopohonem (servo dodá ELE v superrychlém provedení=otevření pružinou do 10ti sekund) s pružinou (bez napětí otevřená klapka) přefuk řeší stavba | ELE |  | ELE / 2x nezávisle + dle PBŘ |  |  |  |  | Vento 80-50/40-6D
10P | Větrání výtahové šachty - přirozené | 1% plochy šachty do exteriéru tzn 0,03 m2 | Office air conditioning 1. NP - Interior unit - C | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R410a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mřížka do exteriéru nad střechou | - | - | - | - | FXSQ63A, FXSQ25A, FXSQ50A |  | -